建设项目基本情况

| 项目名称 | 通道天塘界风电场110kV汇集工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 通道侗族自治县鸿殿风能开发有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 吴琦 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 张泞 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省怀化市通道侗族自治县双江镇转兵中路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15387523185 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 418500 |  |
| 建设地点 | 怀化市通道县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应D4420 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 2175 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 1827 |  |  |
| 总投资 （万元） | 2368.67 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 40.45 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.7% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年 |  |  |  |  |  |
| 1 项目概况 通道天塘界风电场110kV汇集工程起于天塘界风电场110kV升压站，止于220kV通道风电汇集站110kV间隔，路径总长度约19.2km，全线采用单回路架设，共新建杆塔87基。 1.1 项目建设必要性 湖南怀化通道天塘界风电场位于怀化市通道侗族自治县溪口镇，总装机容量为80 兆瓦，本期装机容量50 MW。供电范围主要是怀化市通道侗族自治县，本期工程建成后，将为怀化地区新增50 MW发电容量，既可丰富怀化电网电源结构，又能提高通道侗族自治县供电能力。因此，为满足湖南怀化通道天塘界风电场发电功率送出需求，建设湖南怀化通道天塘界风电场配套110 kV汇集线路工程是有必要的。 1.2 项目地理位置 湖南怀化通道天塘界风电场以110 kV电压等级接入系统，即怀化通道天塘界风电场配套110 kV升压站本期新建1 回110 kV线路至通道220 kV汇集站。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目线路地理位置及路径走线见附图1。 通道天塘界风电场110kV汇集工程线路路径总长度约19.2km，全部采用单回路架设。曲折系数1.37，线路路径途经万佛山镇、溪口镇、箐芜洲镇和双江镇。线路从怀化通道县天塘界风电场110kV升压站出线后向南走线，沿高山山脊经桃坪至牛角湾，然后左转经界元、长冲、盗马坪、梭冲至小梭口，再左转经车控、地连至蛇形，接着右转经马家头、岩坪至220kV通道风电汇集站。 1.3 工程进展情况及环评过程 受通道侗族自治县鸿殿风能开发有限公司委托，我公司于2017年10月19日至10月22日对本项目线路沿线进行了实地踏勘和调查，收集了自然环境、社会环境及有关资料，并委托湖南省电力环境监测中心站进行了工程评价范围内工频电场强度、工频磁感应强度和噪声的现状监测。在此基础上，根据相关的技术规范、技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，并结合工程目前的进展情况制定了相应环境保护措施，编制完成了本项目的环境影响报告表。 1.4 工程主要内容及设备选型 1.4.1 建设内容 天塘界风电场110kV汇集工程建设项目建设内容见表1。 表1 天塘界风电场110kV汇集工程建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模; 占地面积; 静态投资. 通道天塘界风电场110kV汇集工程; 110kV线路; 新建110kV输电线路工程，全线路单回架设，线路全长约19.2km。; 约2175㎡; 2368.67万. 配套光纤通信; 沿风电场～通道变220kV线路架设的1根24芯的OPGW光缆，长约24km（含进站光缆）。. 1.4.2 输电线路导、地线及杆塔基础 输电线路导、地线及杆塔基础见表2。 表2 输电线路导、地线及杆塔基础 工程; 导地线选型; 杆塔与基础. 通道天塘界风电场110kV汇集工程; 导线截面采用300mm2，导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，本工程15mm和20mm冰区地线一根均选用GJ-80型镀锌钢绞线，另一根为OPGW复合光纤地线。; 路径总长约19.2km，单回架设；共新建杆塔87基，均采用自立式铁塔。直线塔64基；转角塔23基. 1.5 光纤通信 架空线路通信光缆与输电线路同塔架设。 1.6 线路路径合理性分析 根据可研报告线路路径及环评现场勘察，110kV输电线路均已避开饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及世界文化和自然遗产地等重要目标；线路已避开万佛山国家级风景名胜区，线路与风景区的位置关系见附图2。 线路路径均已取得国土、规划、林业等相关部门同意的意见（详见附件）。 根据2017年7约20日环保厅发布的环办生态[2017]48号《生态保护红线划定指南》的要求，目前湖南省正在划定湖南省境内生态保护红线，根据文件中生态红线的划定原则，本项目线路路径经过通道县生态保护红线保护范围，因此，本项目的建设需要征得通道县环保局的同意，且根据湖南省划定生态红线范围内项目实施的具体要求执行。 2 环境影响评价因子的识别与确定 - 天塘界风电场110kV汇集工程主要环境影响评价因子见表3。 表3 天塘界风电场110kV汇集工程主要环境影响评价因子 评价阶段; 评价项目; 现状评价因子; 单位; 预测评价因子; 单位. 施工期; 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 运行期; 电磁 环境; 工频电场强度; V/m; 工频电场; V/m. 工频磁感应强度; μT; 工频磁场; μT. 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 3 编制依据 ### 3.1 环境保护法规、条例和文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日执行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日执行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日执行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日执行）； （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日执行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日执行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起执行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起执行）； （9）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环境保护局第18号令[1997])。 （10）《风景名胜区管理暂行条例》（中华人民共和国国务院令第474号） （11）《生态保护红线划定指南》环办生态[2017]48号 3.2 相关的标准和技术导则 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）； （3）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）； （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） （5）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）； （6）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）； （7）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）； （8）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T 2.4-2009） （9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； （10）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）； （11）《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014）； （12）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 3.3 设计资料 （1）《天塘界风电场110kV汇集工程可行性研究报告》； 4 评价等级与范围 4.1 评价等级 4.1.1 电磁环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价工作等级划分见表4。 表4 天塘界风电场110kV汇集工程电磁环境影响评价工作等级 分类; 电压等级; 工程; 条件; 评价等级. 交流; 110kV; 天塘界风电场110kV汇集工程; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级. 4.1.2 生态影响评价工作等级 本项目输电线路仅占用塔基部分土地，共计约0. 22m2＜2 km2；线路路径长度约19.2km＜50km，且沿线为一般区域，不经过特殊或重要生态敏感区，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011），生态影响评价等级确定为三级，依据HJ 19-2011中的相关规定对主要生态环境影响进行简要分析。 4.1.3 声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T 2.4-2009），输电线路沿线受影响的环境敏感目标较少，且输电线路对沿线环境敏感点的声环境影响较小，因此确定本次项目声环境影响评价等级为三级。 4.2 评价范围 4.2.1 电磁环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），110kV架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各30m。 4.2.2 生态环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），不涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 4.2.3 声环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），架空输电线路工程的声环境影响评价范围参照电磁环境影响评价范围，即110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m。 5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查测试，拟建输电线路沿线植被覆盖良好，水土保持较好，生态环境较好，未发现明显的污染源。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况 1.1 地质及地形地貌 天塘界风电场110kV汇集工程线路所经地区海拔高度在370～820m之间，地形起伏较大，主要为中低山地貌单元，全线地质以岩石、松砂石为主，少量坚土，高山约占45%，山地约占40%，丘陵约占10%，水田约占5%。沿线区域地层出露较完整，有轻微节理发育，断裂发育程度低，地壳稳定，沿线构造运动平缓，地块较为稳定。沿线植被覆盖率高，多为松、杉。全线地质以岩石、松砂石为主，少量坚土。 线路经区域为江南地轴南段，加里东台斜与燕山台褶带的过渡地带，总体呈北30度至40度东方向廷伸，断裂发育，组成低山、中低山山地；黄柏向斜，位于双江、黄柏、中团至龙圹一带，呈北30度东方向延伸，由自垩系紫红色砂岩组成，形成别具一格的“丹霞”地貌。断裂带，遍布全县，自东向西主要大断层，断层通过之处，基岩破碎常形成深沟溪谷，呈条状分布在群山之间，这是线路区域构造的基本格架。 线路区域地壳稳定，第四纪以来无全新活动断裂及发震断裂，无新近大型断裂活动，线经区区域地质属构造稳定地块。据“中国地震动参数区划图GB 18306—2001”，本区地震动反应谱特征周期0.35s，地震动峰值加速度为0.05g（地震基本烈度小于6度）。 经调查，天塘界风电场110kV汇集工程站址所处区域范围内及附近无可供开采的工业矿藏，不压矿；无文物、遗址、遗迹和化石群，地下是否有文物等尚不能确定，可在开工前由文物主管部门现场勘察确定，输电线路避开了万佛山风景名胜区。 1.2 气象 怀化市为中亚热带季风气候区，四季分明，冬无严寒，夏无酷暑，光热资源丰富，雨量充沛，且雨热同步，对农作物生长有利。但受地形影响，地域差异和垂直差异明显，气候类型多种多样。怀化地区年平均气温16.4℃，年均无霜期为287天，平均年日照时数为962～1452小时，平均降雨量为1600毫米左右。北部沅陵和南部通道是怀化地区年降雨量最多的地区，平均年降雨量在1400毫米以上。 通道侗族自治县境属亚热带季风湿润性气候区，四季分明，但夏天酷暑，冬少严寒。气温年较差小，日较差大，春温回升迟，秋温降得早。四季时段分配为：3月23日～6月11日为春季，为期81天；6月12日～9月12日为夏季，为期93天；9月13日～11月18日为秋季，为期67天；11月19日～3月22日为冬季，为期124天。 1.3 水文 湖南省怀化市水系发达，通道侗族自治县境内溪河密布，有集雨面积在5平方公里以上的溪河94条，每百平方公里有溪河4条，总长1455.88公里，分属两大水系。从八斗坡向南，有平等河、普头河、恩科河、里溪河、洞雷河等5条，经广西龙胜、三江等县流入浔江，汇入融江，属珠江水系，流域面积仅占全县总面积的6.2%。其余89条溪河汇集于渠水，经靖洲、会同、洪江等县市，注入沅江，属长江水系，流域面积占全县总面积的93.8%。 1.4 生态 天塘界风电场110kV汇集工程占地面积为2175 m2，线路经过区域主要为山间凹地地貌、丘陵地貌、高山地貌，沿线走廊及附近植被发育，主要为竹林、松树、杉树及其它低矮灌木等，线路周围生态环境较好。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 天塘界风电场110kV汇集工程对环境的主要影响为电磁、噪声和生态。为了解工程所在地区域环境质量现状，下面从电磁环境、声环境和生态环境三个方面进行调查分析。 1 电磁环境 本报告表中共包含110kV送电线路1回，按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的规定及对设计部门提供资料的分析和现场踏勘，结合现场实际情况，对线路评价范围内的环境敏感点进行电磁环境现场监测。 监测因子：工频电场强度、工频磁感应强度。 监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。线路电磁环境现状监测布点见附图2。 监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）进行。 工频电磁场测量仪器：EFA-300型电磁场分析仪、HD200温湿度计，上述设备均在有效检定期内。监测设备参数见表5。 表5 电磁环境监测仪器检定情况表 监测仪器; LF-01/SEM-600工频电磁场测试仪; KIMO VT210+SMT900手持式温湿度计. 分辨率; 电场：0.1V/m； 磁场：0.001μT; 温度：0.1℃；湿度：0.1%RH. 检定单位; 中国计量科学研究院; 湖南省计量科学研究院. 证书编号; XDdj2017-1153; 2017070309970. 检定有效期限至; 2018年3月21日; 2018年7月19日. 监测结果及评价：天塘界风电场110kV汇集工程线路沿线环境保护目标工频电磁场监测结果见表6。 表6 天塘界风电场110kV汇集工程线路沿线环境保护目标电磁环境监测结果 线路名称; 测点; 监测值; 标准限值. 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）; 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）. 天塘界风电场110kV汇集工程线路; 通道县万佛山镇山溪村界圆组; 0.3; 0.007; 4000; 100. 通道县万佛山镇山溪村长冲组; 6.2; 0.007; 4000; 100. 通道县菁芜洲镇车控村一组; 0.3; 0.007; 4000; 100. 通道县菁芜洲镇水南村四组; 12.0; 0.007; 4000; 100. 通道县菁芜洲镇水南村三组; 22.7; 0.009; 4000; 100. 通道县双江镇塘冲村二组; 17.2; 0.009; 4000; 100. 监测时间2017年10月19日~22日，晴，温度20.3℃~25.8℃，相对湿度62.1%~65.6%. 从表6可看出，天塘界风电场110kV汇集工程电磁环境现状如下： 天塘界风电场110kV汇集工程线路段环境敏感点工频电场、工频磁感应强度最大值分别为22.7V/m、0.009µT；满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 2 声环境 （1） 监测因子：等效连续A声级。 （2） 监测布点：监测点位与对应的变电站工频电磁场现状监测布点相同。 （3） 监测时间及频率：昼间、夜间各监测一次。 （4） 监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 （5） 监测仪器：AWA6228型噪声振动测量仪（检定有效期至2018年5月11日）。 天塘界风电场110kV汇集工程线路沿线环境保护目标声环境现状监测结果见表7。 表7 天塘界风电场110kV汇集工程线路沿线环境保护目标声环境现状监测结果 线路名称; 敏感点; 监测值[dB（A）]; 标准限值 [dB（A）]; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 天塘界风电场110kV汇集工程线路; 通道县万佛山镇山溪村界圆组; 38.6; 37.1; 55; 45; 达标. 通道县万佛山镇山溪村长冲组; 41.4; 38.2; 55; 45; 达标. 通道县菁芜洲镇车控村一组; 40.1; 38.6; 55; 45; 达标. 通道县菁芜洲镇水南村四组; 44.5; 42.1; 55; 45; 达标. 通道县菁芜洲镇水南村三组; 42.3; 41.5; 55; 45; 达标. 通道县双江镇塘冲村二组; 40.4; 38.6; 55; 45; 达标. 从表7可看出，天塘界风电场110kV汇集工程噪声现状如下： 天塘界风电场110kV汇集工程线路段环境敏感点昼夜间噪声现状监测最大值分别为44.5dB（A）、42.1dB（A），小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]； 3 生态环境 天塘界风电场110kV汇集工程占地面积为2175 m2，线路经过区域主要为山间凹地地貌、丘陵地貌、高山地貌，沿线走廊及附近植被发育，主要为竹林、松树、杉树及其它低矮灌木等，站址及线路周围生态环境较好。

主要环境保护目标： 1 电磁环境 天塘界风电场110kV汇集工程环境保护目标为变电站周围或线路沿线的学校、工厂、民房等以人类活动为主的场所，以及特殊或重要生态保护区。保护类别为电磁环境、声环境、生态环境，具体情况详见表8。 表8 工程主要环境保护目标 项目; 所属项目; 地点; 受影响人数; 特征描述; 与工程距离、方位及保护目标数量; 图、照片. 电磁环境 、声环境; 天塘界风电场110kV汇集工程; 通道县万佛山镇山溪村界圆组; /; 3F尖顶; 线路西侧约40米; 附图3. 通道县万佛山镇山溪村长冲组; 8户约30人; 2F尖顶; 线路下方，线路西侧约8米; 附图4. 通道县菁芜洲镇车控村一组; /; 2F尖顶; 线路东侧约40米; 附图5. 通道县菁芜洲镇水南村四组; /; 2F尖顶; 线路西侧约300米; 附图6. 通道县菁芜洲镇水南村三组; /; 2F尖顶; 线路西侧约42米; 附图7. 通道县双江镇塘冲村二组; 一户约3人; 2F尖顶; 线路西侧约18米; 附图8. 注：由于项目尚处于可行性研究阶段，在工程初步设计和实际施工中有可能对线路路径再次优化，因此上表中线路与环境保护目标的距离在工程实际投产时可能稍有变动。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz。根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），50Hz（工频）电场强度公众暴露控制限值为4000V/m、50Hz（工频）磁感应强度公众暴露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，50Hz（工频）电场强度控制限值为10000V/m，50Hz（工频）磁感应强度控制限值为100μT。 2 区域声环境 按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。本项目输电线路位于乡村区域的敏感目标执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类声功能区环境噪声限值标准[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所执行工频电场强度10000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。 2 噪声 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场、噪声的排放控制指标，无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是输变电工程，项目建设流程和产污节点见下图： 图 1 输电线路建设流程产污图

主要污染工序： 输电线路 输电线路是从电厂向消耗电能地区输送电能的主要渠道或不同电力网之间互送电能的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般由绝缘子、杆塔、架空线以及金具等组成。 架空线是架空敷设的用以输送电能的导线和用以防雷的架空地线的统称，架空线具有低电阻、高强度的特性，可以减少运行时的电能损耗和承受线路上动态和静态的机械荷载。高压输电线路基本工艺示意图见图5。 图2 高压输电线路基本工艺示意图 输电线路施工主要包括：材料运输、基础施工、铁塔（杆塔）组立以及导线架设等。输电线路的建设主要是建设处地表的开挖、回填、以及物料运输等施工活动，高压走廊的建设将会对局部的植被造成破坏，施工临时占地、土石方开挖将会引起局部植被破坏，施工扬尘、噪声、废水、固废都可能对环境产生一定的影响。 （1）施工期 ①噪声 在输电线路施工中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备将产生一定的机械噪声。 ②废水 施工过程中产生的废水主要来源于塔基施工，施工中混凝土一般采用人工拌和，施工废水量很小。输电线路施工人员临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地原有设施处理。 ③固体废弃物 输电线路塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖的土石方进行回填、平整。 ④植被损坏 输电线路架设、输电线路塔基开挖位置所设的牵张场以及施工临时占地都将破坏原有植被，使土层裸露。 ⑤扬尘 在整个施工期，扬尘来自于平整土地、开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。运输车辆行驶也是施工工地的扬尘产生的主要来源。 （2）运行期 ①工频电场、工频磁场 电能输送或电压转换过程中，高压输电线路等高压配电设备与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场；高压输电线路导线内通过较强电流，在其表面形成工频磁场。输电线路运行产生的工频电磁场大小与线路的电压等级、运行电流、导线排列及周围环境有关。 ②可听噪声 输电线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条件下，110kV导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而产生的噪声不大。但在湿度较高或下雨天气条件下，由于水滴导致输电线局部电场强度的增加，会产生频繁的电晕放电现象，从而产生噪声。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频电磁场 | 天塘界风电场110kV汇集工程 | 工频电场E 工频磁场B | 电场：≤22.7V/m 磁场：≤0.009μT |  |
| 噪声 | 天塘界风电场110kV汇集工程线路投入运行后，能够满足标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本项目输电线路对当地动植物的生存环境影响极其微弱，对附近生物群落的生物量、物种的多样性的消失影响较小。工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于短期影响，长期影响为当地景观的改变。 线路选线合理避开了万佛山风景名胜区保护范围，对保护区基本无影响。在线路经过的区域，轻微的施工活动对评价区域的植被生物量及多样性指数影响甚小，通过工程后的生态恢复，基本能恢复原有自然植被。邻近领域的优势种鸟类也可能受到施工噪声的惊吓，远离原来的栖息地，但是这种不利影响有时间限制，当临时征地区域的植被恢复后，它们仍可以回到原来的领域，继续生活，而且这些鸟类在非施工区内可以找到相同或相似生境，可迁移到合适生境中生活，对其生存不会造成长期的、不可逆的不利影响。 因此，本工程建设对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 对天塘界风电场110kV汇集工程分析可知，该工程施工期间主要环境影响因素是输电线路塔基施工产生的生态破坏、施工噪声、施工固体废弃物等。 1 施工期大气环境影响分析 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3）。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TSP、CxHy、NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2 施工期水环境影响分析 项目在施工期内所产生的泥沙、施工人员的生活污水及施工废水会随着施工场地的排水沟、排水管道进入附近的水体中，会对水体环境造成一定的影响。虽然本项目废水产生量少，施工周期短，也必须要做好施工期废水的防治措施，避免施工废水对周围水体水质产生影响。 （1）施工废水对水环境的影响 本项目需现场搅拌混凝土，但是砼量很少，搅拌废水的产生量很少。 施工现场使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备在清洗维修过程中也会产生一定量的废水，其主要污染物为石油类和悬浮物，如不加处理直接排放将会对近水体水质产生影响。 （2）施工人员生活污水对水环境影响 本项目施工期施工人员较少，生活污水在池中充分停留处理达标后排入站外农田沟渠中，不会对地表水水质构成污染影响。输电线路施工现场沿拟建输电线路点状分布，施工人员一般借住沿线农户家中，所产生的生活污水直接纳入当地村庄的排水系统中。 （3）施工污水防治措施 施工场地污水如不注意搞好导流、排放，一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，在污水进入排水通道后，其挟带的沙土可能会发生淤积、堵塞，影响排水，因此施工期必须采取相应的污水防治措施： ① 施工机械和车辆进行检修和清洗必须定时定点进行。清洗污水尽量循环利用，需外排时应进行隔油、沉淀处理。 ② 施工场地内污水要做到有组织排放，不可随意排放，造成水土流失。 ③ 建议建设单位对场地周边的堤围进行加固和防渗漏处理，防止在暴雨期间的地表径流和场地积水漫入排洪渠及周边水域。 ④ 建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。对施工过程中产生的泥浆水经沉淀池处理，含油污水、机械和车辆冲洗废水，经隔油沉淀池处理后用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水，多余的达标排放，沉淀污泥外运填埋。 ⑤ 含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）应远离饮水源，各类建筑材料应有防雨遮雨设施，水泥材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。 ⑥ 严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。施工机械机修时产生的油污及有油污的固体废物等不得随意排放，须交有处理危险废物资质单位处理。 综上所述，施工期生产废水和生活污水达标排放后，废水中的污染物含量很少，对周围水环境的影响不大，且随施工期结束而结束。 3 施工期噪声影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、载重车辆、气锤打桩机等。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 2.1 施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)-△L 式中：Lp——距声源rm处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源rom处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m； △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如挖掘机、运输车辆、推土机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表9。 2.2 施工噪声预测结果及分析 （1）预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表9所示。 表9 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 20; m 300m. 振捣机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 切割机、电锯等; 93; 78; 74; 72; 70; 68; 61; 59; 55; 53. 挖掘机、推土机等; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 三种机械噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 60; 57; 54. （2）施工期噪声影响分析 根据表9预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 （3）施工期噪声防治措施 项目在施工期必须做好隔声降噪的措施，防止噪声扰民。评价要求施工时将搅拌机等强噪声设备，布置在远离敏感点的地方，通过消声和减振等降噪措施，保证场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。评价对施工特提出以下要求： ① 工程在施工时，将主要噪声源，如搅拌机，布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间和午间休息时施工，如必须夜间施工，需征得当地环保主管部门同意。 ② 施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等夜间作业。 ③ 制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施，如设置临时隔声屏障等。 ④ 施工期间应当注意运输建材车辆通往施工现场对沿途居民的影响，应采取防范措施减少对居民点影响，如途径居民密集区时禁止鸣笛和减缓车速。 4 施工期生态影响分析 本工程属于普通的高压输变电工程，对当地动植物的生存环境影响极其微弱，对附近生物群落的生物量、物种的多样性影响较小。工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于近期影响，长期影响为当地景观的改变。 （1）项目建设对植被的影响 工程建设中的塔基开挖将不可避免破坏附近的植被，会导致项目区的植物总量有所下降。项目建设区域内的植被均为当地常见物种，不会引起项目区域植物种和种群的灭绝。同时，在项目建设区域内未发现珍稀、濒危及国家重点保护野生植物分布，也无古树名木，因此本项目永久性建设用地并不会对项目区域的植物多样性保护产生不利影响。 施工场地的植物因施工活动也将部分消失，导致本区域绿地面积有一定减少。绿地减少将导致该区域物种种群数量减少，因施工范围有限，不至使这些物种灭绝，仅只是某些居群数量减少。施工期大量裸地的增加，将使原有的群落结构遭受一定程度的破坏。 总体来看，本项目的实施将在一定程度上造成植被资源减少、景观风貌遭受破坏、坏境质量下降等，对地方生态环境造成一定的影响。但只要建设和施工单位加强管理，认真落实和执行各项环保措施及水保措施，可将项目建设对生态的影响程度降至最低。 （2）项目建设对野生动物的影响 工程的施工，永久占地及施工区临时占地，施工机械和施工人员进场，石料、土料堆积场及施工噪声均破坏了现有野生动物的生存环境，导致动物栖息环境发生改变，对该区域的野生动物将产生不利影响，但是这种不利影响有时间限制，随着施工结束，生态的恢复，它们仍可以回到原来的领域附近，继续生活。 （3）对万佛山风景名胜区的影响 万佛山风景区被地理学家誉为“绿色万里长城”，绵延168平方公里的丹霞地貌中， 分布着万佛山、 神仙洞、七星山、将军山、紫云山五大景区。景区内的“独岩挺秀”、“七星古庵”、“福地洞天”、“雄狮望月”、“擎天一柱”、“美女望夫 ”、“神州海螺”、“金龟觅食”、“天生鹊桥”、“三十六弯森林迷官”被誉为“十大绝景”。 本项目中110kV线路全路段与万佛山风景名胜区边界的距离保持一定距离，不在风景区保护范围内，在与风景保护区最近处即220kV汇集站出线点与风景区的距离大约1.009km，工程施工可能会对名胜区内的动植物产生轻微影响。为尽可能避免或减小工程施工期对风景名胜区的影响，本报告对工程施工特提出以下要求： ① 工程材料运输路径不得穿越万佛山风景名胜区，同时尽量保持一定距离； ② 严禁在名胜区保护范围内开辟施工便道、牵张场、混凝土搅拌场等临时用地，严禁在名胜区保护范围内堆置弃土弃渣，施工临时用地尽量远离万佛山风景名胜区； ③ 严格执行本报告提出的有关施工废水、噪声等污染防治措施。 （4）对划定生态红线的影响及保护措施 对划定生态红线的影响主要体现在生态方面，线路施工期的植被破坏和对动物栖息地和生态环境的破坏；线路运行期塔基会产生少量的永久占地，线路的工频电磁场及电晕噪声也会在一定程度上对附近动物产生影响。因此，本项目对在经过生态红线范围内的路段施工期和运行期除要严格遵守国家对生态红线的相关规定，还应做到： - 设计时尽量做到线路避让，避开生态红线范围； - 对经过红线范围内的线路段，尽量采用高跨方案，高低腿形式充分利用现有地形； - 施工期塔基施工尽量减少临时占地，做到挖填平衡，临时占地及时恢复； - 不在生态红线范围内布置临时施工场地，减少生活废水和垃圾； - 加强对施工人员的宣传和教育。 5 小结 综上所述，本项目施工期对环境的主要影响是生态影响、噪声、粉尘和施工废水，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。施工期对环境的影响是短期的、暂时的，施工结束，对环境的影响随之消失。

营运期环境影响分析： 1 电磁环境影响预测与评价 为了解通道天塘界风电场110kV汇集工程的电磁环境影响，根据工程电压等级、变电站布置形式、线路杆塔类型等参数，本报告类比监测和模式预测的方式对天塘界风电场110kV汇集工程的电磁环境影响进行预测和评价。 1.1 类比监测 1.1.1 输电线路线路类比监测 （1）类比对象选择的原则 输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路的工频磁场，还要求通过导线的电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对输电线路的电磁环境的类比监测结果输电线线路的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而输电线路下方的工频电场强度则有可能超过4000V/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 （2）类比线路的可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建输电线路的电压等级、架设形式、环境条件等因素，本报告选取在运的110kV石君线类比测量结果对天塘界风电场110kV送出线路工频电磁场进行预测。类比线路与本期工程线路概况见表10。监测数据分别引用自2015年和2016年通过湖南省环保厅组织评审的竣工环保验收监测报告。 表10 类比线路与本期工程线路概况 性质; 线路名称; 电压等级; 架设形式; 地形、地貌. 类比; 110kV石君线; 110kV; 单回架空; 山地、丘陵、水田. 本期; 天塘界风电场110kV汇集工程; 单回架空; 山地、丘陵、高山. 由表10可知，拟建输电线路与类比输电线路电压等级、架设形式一致，因此具有可比性。类比线路的工频电磁场监测结果即能代表拟建线路建成投运后的工频电磁场水平。 （3）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 （4）监测仪器和方法 与拟建线路电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 （5）运行工况及线路参数 110kV石君线：P=24.47MW，Q=8.26Mvar，I=132.7A。 （6）监测结果 类比线路工频电磁场监测结果见表11。 表11 110kV石君线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场强度（V/m）; 工频磁感应强度（μT）; 是否 达标. 距线路中心投影点0m; 137.7; 0.201; 达标. 距线路中心投影点5m; 157.5; 0.226; 达标. 距线路中心投影点10m; 110.3; 0.176; 达标. 距线路中心投影点15m; 77.3; 0.143; 达标. 距线路中心投影点20m; 50.1; 0.092; 达标. 距线路中心投影点25m; 34.7; 0.073; 达标. 距线路中心投影点30m; 24.7; 0.041; 达标. 距线路中心投影点35m; 15.2; 0.021; 达标. 距线路中心投影点40m; 9.3; 0.010; 达标. 距线路中心投影点45m; 7.2; 0.007; 达标. 距线路中心投影点50m; 4.2; 0.001; 达标. 监测时间：2016年12月14日，天气状况：阴，温度：8.9℃~11.6℃，湿度：67.3%~77.4%. （7）类比监测结果分析 根据表11可知，110kV石君线断面工频电场、工频磁场最大值分别为157.5V/m、0.226μT，均小于4000V/m、100μT的相应评价标准限值。 因此，根据类比监测结果，通道天界唐风电场110kV送出工程沿线敏感目标的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 1.2 模式预测 1.2.1 预测模型 （1）工频电场强度计算模型 高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： （1） 式中：U——各导线对地电压的单列矩阵； Q——各导线上等效电荷的单列矩阵； λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图5所示，电位系数可写为： λii=12πε0ln2hiRi （2） λij=12πε0lnLij'Lij （3） 式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm； Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为： Ri=R⋅nnrR （4） 式中：R——分裂导线半径，m；（如图6） n——次导线根数； r——次导线半径，m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。 图3 电位系数计算图 图4 等效半径计算图 对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： Ui=UiR+jUiI （5） 相应地电荷也是复数量： Qi=QiR+jQiI （6） 为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2 （7） Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2) （8） 式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）； m ——导线数目； Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。 对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI= ExR+jExI （9） Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI= EyR+jEyI （10） 式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 该点的合成的电场强度则为： E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y=Ex+Ey （11） 式中： Ex=ExR2+ExI2 （12） Ey=EyR2+EyI2 （13） （2）工频磁感应强度计算模型 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： d=660ρf （m） （14） 式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图7，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度： H=I2πh2+L2 （A/m） （15） 式中：I——导线i中的电流值，A； h——导线与预测点的高差，m； L ——导线与预测点水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图5 磁场向量图 1.2.2 模式预测结论 （1）参数选取 本项目线路采用单回架空的方式进行架设，新建线路总长度19.2km。 本报告分别就单回架设形式的典型设计参数，分别预测不同高度架设时弧垂最低处地面上方1.5m的工频电场强度和工频磁感应强度。根据线路初步设计资料，线路段预测时使用的参数如表12所示。 表12 送电线路工频电磁场理论计算参数 架设 型式; 最小对 地距离; 导线 类型; 导线 外径; 回数; 额定电流; 送电电压. 单回 架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 1; 261.9A; 110kV. （2）电场强度预测结果 在选取表12中典型设计参数的条件下，110kV单回路段对地面上方1.5m处的工频电场强度分布分别如图6所示。 图6 110kV单回架设送出线路工频电场强度预测结果 根据图6所示预测结果， 110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设线下地面上方1.5m处最大电场强度为2.911kV/m，能够满足《电磁环境控制限值》(GB 8702-2014)中4kV/m的限值要求。随着线路对地距离增加，电场强度值显著减小，因此，从环境保护的角度，当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （3）磁感应强度预测结果 在选取表12中典型设计参数的条件下，110kV单回路段对地面上方1.5m处的工频电场强度分布分别如图7所示。 图7 110kV单回架设送出线路磁感应强度预测结果 根据图7所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设线下地面上方1.5m处最大磁感应强度为12.88μT，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中100μT的限值要求。随着线路对地距离增加，磁感应强度值显著减小，因此，从环境保护的角度，当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （4）与类比预测结果的比较 类比线路监测断面对应线路高度为22m。 根据图6所示模式预测结果，单回架设110kV线路导线离地高度为25m时，地面上方1.5m处最大电场强度为135.2V/m，1.1.2节中的类比预测结果为157.5V/m，模式预测与类比预测结果相近，由此可见本报告中工频电场的理论预测结论是可信的。 根据图7所示预测结果，单回架设110kV线路导线离地高度为25m时，地面上方1.5m处最大磁感应强度折算至与类比线路相同负荷条件时为0.253μT，1.1.2节中的类比预测结果为0.226μT，模式预测与类比预测结果相近，由此可见本报告中的工频磁场理论预测结论是可信的。 2 线路声环境影响预测与评价 根据表8可知，本期工程拟建110kV架空线路沿线各敏感目标的噪声背景值比较小，均能满足相应声环境功能区标准限值要求。另根据以往大量运行线路噪声监测结果，110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，其噪声贡献值相对于环境背景噪声基本可忽略，基本不对背景噪声值产生影响，因此线路投运后沿线各敏感目标的噪声均能满足相应声环境功能区标准限值要求。 3 水环境影响分析 本工程线路运行期对水环境没有影响。 4 对生态环境的影响分析 本工程输电线路路径位于山地、丘陵、高山区域，仅塔基占用部分土地，占地面积较小，对当地的整体生态影响较小。线路塔基开挖会破坏塔基设置点的局部植被，并会导致轻微的水土流失。另外，为确保工程线路安全运行，须砍伐线路通道内的高大树木。工程运行期间，线路本身对灌丛、草地植被及植物资源没有影响。因线路运行安全原因，检修巡视人员需对导线下方高度较高的林木进行修砍，由此将对沿线植被其产生一定影响。根据设计规定，输电线路运行过程中，要对下方与树木垂直距离小于7m树木树冠进行定期修剪，保证输电导线与线下树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。根据设计资料可知，为保证线路运行安全，本工程线路与线下树木之间已预留出远大于7m的安全间距，因此可以预测，运行期需砍伐树木的量很少，且为局部砍伐，对植物群落组成和结构影响微弱，对植物生态环境的影响程度较小。 5 输电线路风险分析 输电线路的事故风险有：线路设备在运行期受损。本项目线路的设计原则根据《110～750kV 架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）等规程进行导线的结构和物理参数按规范选用。本线路导线和地线均采用国家标准型防震锤；导线、地线在与公路、输电线路等重要交叉档不得有接头，为线路的持久、安全运行打下了牢固的基础。 6 环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出通道天塘界风电场110kV汇集工程环境保护投资见表13。拟建项目静态总投资2368.67万元，其中环保投资40.45万元，占工程总投资的1.7％。 表13 项目环保投资一览表 类别; 设备名称; 投资估算（万元）; 备注. 输电线路; 施工期环保措施/设施; 扬尘防护措施费; 4.35; 500元/基. 废弃碎石及渣土清理; 8.7; 1000元/基. 水土保持、绿化恢复措施; 17.4; 2000元/基. 小计; 30.45. 运营期环保措施; 宣传、教育及培训措施; 10. 小计; 10. 总计; 40.45.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 |  | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 电磁 | 架空线路 | 工频电场E 工频磁场B | 线路路径设计尽量远离环境敏感点 | 满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求 |
|  | 噪声 | 线路 | 电晕噪声 | 抬高线路，远离敏感点 | 《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准要求 |
|  | 固体 废物 | / |  | / | 对周围环境无影响 |
|  | 危险废物 | / |  | / | 对周围环境无影响 |
| 施工期 | 大气污染物 | 施工扬尘 施工车辆尾气 | TSP CxHy CO NOx | 施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水或覆盖，以保持地面湿润 | 尽可能减少扬尘 |
|  | 水污染物 | 施工废水、少量生活污水 | CODCr SS 石油类 氨氮 | 建设沉淀池、合理利用民房自带污水处理设施，部分循环利用并加强施工管理 | 达标排放 |
|  | 噪声 | 施工机械 | 机械噪声 | 采用低噪声施工机械，合理安排施工时间，防止夜间施工。 | 满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求 |
| 生态保护措施及预期效果： 本工程新建输电线路新立杆塔87基，占用土地约2175m2，还有少量临时占地。工程建设对生态的影响主要在于杆塔对原有植被的破坏，以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。 除线路塔基永久占用土地外，施工建设期线路施工过程中仍需临时占用部分土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深地表植被的破坏。 为最大程度减小施工过程中对生态产生的影响，提出以下生态保护措施： ## 1 农田生态系统保护措施 （1）为了保护耕地，本环评要求设计单位在下一阶段中进一步优化塔形设计、减少耕地占地面积，且占用耕地要以角田地为主。 （2）合理安排工期。建议尽量在秋收以后或冬季进行农田区的施工，以减少农业生产的损失。 （3）及时复耕。对于占用了的农业用地，在施工中应保存表层的土壤，分层堆放，用于新开垦耕地，劣质地或者其他耕地的土壤改良。对于临时占用的农业土地，施工结束后，要采取土壤恢复措施，如种植绿肥作物等增强土壤肥力。此外，对耕地受影响的农民应及时按规定补偿。 （4）工程施工过程中，加强施工管理，减少农田破坏。尤其是夏季，天气易变、雨水较多，松散涂料极易随水流失，不宜露天大量堆放。 （5）工程施工过程中，严格各项规章制度，教育施工人员注意保护环境，提高环保意识，避免施工机械、人员占用对场地周围其他农田的破坏。 |  |  |  |  |  |
| ## 2 陆生植物保护措施 （1）耕地和林地附近施工时，施工活动要保证在征地范围内进行，施工便道及临时占地要尽量缩小范围。减少对耕地的占用，加强对林草地的保护。 （2）线路走廊内需要砍伐通道处林木时，应与当地林业部门联系，办理砍伐林木的相关手续。 （3）对于占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。 3 弃土、弃渣处置措施 本工程线路施工过程中应因地制宜，尽量做到土石方平衡。 施工弃渣应全部规范堆存于临时的弃渣场内，弃渣场应设置截、排水沟、档土墙、护坡等水土保持措施，有效避免水土流失。 多余的弃土、弃渣应定期清运至就近的垃圾填埋场集中处置。 ## 4 特殊工程措施 本项目中110kV线路工程部分线路段经过高山丘陵等植被茂密地区，为了保护沿线原始植被资源，最大程度减小生态破坏，还应严格落实以下工程措施： （1）采用全方位高低腿 线路所经高山丘陵地带线路段，为避免塔基大开挖，尽量保持原有的自然地形，应采用全方位高低塔腿铁塔，以适应不同的地形，减少基面开挖量。 |  |  |  |  |  |
| （2）合理选择基础型式 根据线路沿线地形、地质情况及水文地质特点，因地制宜地选用基础型式。各种基础均按高低基础规划设计，配合铁塔长短腿，尽可能减小基面土石方的开挖量，防止水土流失。基础选型应优先选用原状土基础，如掏挖式基础、岩石基础、挖孔桩基础等。这类基础避免了基坑大开挖，充分利用原状土力学性能，提高基础的抗拔力，减少了土石方开挖量，施工不用摸板，简化了施工工艺。更为重要的是塔位原状土未受破坏，有利于塔基的稳定，并大幅度减少了对环境的不良影响，有显著的经济、社会和环境效益。 ## 5 预期效果综合分析 本报告提出的生态保护方案中工程措施和植物措施相辅相承，按照本方案设计、实施，坚持生态保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，将会很大程度上减少生产建设过程中造成的农业损失、植物资源损失，使本工程的建设与生态保护协调统一，达到可持续发展目的。 |  |  |  |  |  |
| 竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行前，应向负责审批的环保部门提出项目环保设施竣工验收申请，提交“建设项目竣工环境保护验收调查报告”，主要内容应包括： （1）工程运行中的噪声水平、工频电场和工频磁场水平。 （2）工程运行期间环境管理所涉及的内容。 工程环保设施“三同时”验收一览表见表14所示。 表14 工程竣工环境保护验收一览表 项目组成; 序号; 验收类别; 环保设施内容; 验收标准要求. 通道天塘界风电场110kV汇集工程; 1; 安全警示; 沿线安全警示标志; 杆塔设置标准“三牌”. 2; 各环评现状监测点; 工频电场、工频磁场、噪声; 《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）及《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应要求. 3; 临时占地; 生态恢复; 临时占地恢复. |

公众参与

1 项目公示 2017年10月，建设单位通过网上信息公示的方式，开展了公众意见征询工作（见附件4）。 2 公众反馈意见 截至环境影响评价信息公示中确定的意见反馈截止日，建设单位和环评单位均未收到相关单位或个人关于环境影响评价信息公告的书面或其他形式的反馈意见。

结论与建议

一、结论 通道天塘界风电场110kV汇集工程起于天塘界风电场110kV升压站，止于220kV通道风电汇集站110kV间隔，路径总长度约19.2km，全线采用单回路架设，共新建杆塔87基。建设项目位于怀化市通道县、靖州县境内，现将该项目环境影响评价总结如下： 1 项目建设的必要性 为满足怀化通道县风、水电能送出，改善通道电网结构，提高通道电网供电可靠性，新建通道天塘界风电场110kV汇集工程是十分必要的。 2 区域环境质量现状 根据现场实际调查和监测，通道天塘界风电场110kV汇集工程沿线环境保护目标的工频电场强度、工频磁感应强度现状监测值均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求；拟建输电线路沿线环境保护目标噪声现状监测值均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应声环境功能区环境噪声限值要求。 3 施工期环境影响 本次工程为线路工程，工程建设过程产生主要环境影响为生态影响、污废水和噪声等。 工程建设对生态的影响主要在于杆塔占地以及施工临时占地对原有植被的破坏。大多数占地地表植被可在施工结束后通过人工恢复为原有植被或替代植被，施工过程不会对植物的物种数量、植被类型及多样性造成明显影响。 施工废水量较小，经隔油、沉淀处理后用于道路洒水和绿化，不外排；施工人员产生的生活污水量较小，可利用附近租住民房污水处理设施处理。施工期施工废水和生活污水对区域内水环境影响较小。 施工机械产生的噪声会对线路沿线居民点产生一定影响。通过采用低噪声施工机械，合理安排施工时间，防止夜间施工，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 4 营运期环境影响 通过工程分析、现场调查测试、类比分析和模式预测，采取本报告表提出的环保措施后，通道天塘界风电场110kV汇集工程营运期，输电线路沿线环境保护目标的工频电场强度、工频磁感应强度可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求；输电线路沿线环境保护目标噪声可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应声环境功能区环境噪声限值要求。 总之，通道天塘界风电场110kV汇集工程的建设不存在环境制约因素，只要严格落实本报告提出的相应环保措施，工程建设对环境产生的不利影响将得到有效控制，从环境保护的角度分析，工程建设合理可行。 二、建议 1 架空线路严格按照《110～750kV架空输电线路施工及验收规范》（GB 50233-2014）进行施工，严格控制导线最小对地距离，确保线路电磁环境满足国家标准要求；在人群活动密集区域适当提高导线对地高度，降低线路运行期对人群的影响。 2 加强项目建设过程中的管理，文明施工。严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。 3 加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。 4 在杆塔上悬挂“高压危险、禁止攀登”等警示标志，完善线路运维管理，防止意外事故发生。 5 工程投入运行后，应在规定的时间内按国家相关要求进行自行工程竣工环保验收，及时进行项目竣工环保验收备案手续。