浏阳500kV输变电工程

环 境 影 响 报 告 书

（报批稿）
	建设单位
	：
	国网湖南省电力有限公司

	主持编制机构
	：
	湖南省湘电试验研究院有限公司

	证书编号
	：
	国环评 乙 字第 2728 号


二〇一七年十一月  长沙
[image: image1.jpg]>
.
>
>
.
.
-





	项目名称
	：
	浏阳500kV输变电工程                   

	文件类型
	：
	环境影响报告书                       

	适用的评价范围
	：
	输变电及广电通讯                     

	法定人代表
	：
	胡波涛                        （签章）

	主持编制机构
	：
	湖南省湘电试验研究院有限公司  （签章）


（浏阳500kV输变电工程）环境影响报告书编制人员名单表

	编制

主持人
	姓名
	职（执）业资格证书编号
	登记（注册证）编号
	专业类别
	本人签名

	
	唐杜桂
	00019819
	B272801110
	输变电及广电通讯
	

	主要编制人员情况
	序号
	姓名
	职（执）业资格证书编号
	登记（注册证）编号
	专业类别
	本人签名

	
	1
	周建飞
	0010660
	B272801010
	工程概况及工程分析，环境现状调查与评价
	

	
	2
	阳金纯
	0005549
	B272801410
	施工期、运行期环境影响评价
	

	
	3
	李国勇
	0005540
	B272801510
	环境保护措施及其经济、技术论证
	

	
	4
	侯赟
	0000583
	B272800910
	环境管理，评价结论
	


修 改 索 引

	序号
	专家意见
	修改内容
	页码

	1
	完善长株潭城市群生态绿心地区生态环境影响分析，并提出针对性防护措施
	已完善相关分析和措施
	P60-68、P114

	2
	完善项目采取的环保措施，确保电磁、噪声、废水达标排放
	已完善
	P100、106、113、129、130

	3
	报告书进一步提出项目环境监理要求，严格按照报告及批复要求施工
	已补充
	P122-123

	4
	落实专家和与会代表提出的其它意见
	已落实
	


目 录
11 前言


11.1 工程概况及建设必要性


21.2 项目特点


21.3 环境影响评价工作过程


21.4 主要环境问题


21.5 环评报告书主要结论


32 总则


32.1 编制依据


32.1.1 法律、法规


32.1.2 部委规章


42.1.3 地方法规


42.1.4 环评技术导则、规范、标准及测量方法


42.1.5 工程设计资料


52.1.6 中标通知书


52.2 评价因子及评价标准


52.2.1 评价因子


52.2.2 评价标准


72.3 评价工作等级


82.4 评价范围


82.5 环境保护目标


92.6 评价重点


163 工程概况及工程分析


163.1 工程概况


163.1.1 工程一般特性


183.1.2 方案比选及环境合理性分析


213.1.3 新建浏阳500kV变电站工程


223.1.4 鼎功500kV变电站间隔扩建工程


233.1.5 云田500kV变电站间隔扩建工程


253.1.6 新建鼎功～浏阳500kV输电线路工程


263.1.7 新建云田～浏阳500kV输电线路工程


283.1.8 工程占地及土石方量


283.1.9 工程拆迁


293.1.10 施工工艺和方法


303.1.11 主要经济技术指标


303.2 与政策法规等相符性分析


313.3 环境影响因素识别


313.3.1 施工期环境影响因素识别


313.3.2 运行期环境影响因素分析


323.4 生态影响途径分析


323.4.1 施工期生态影响途径分析


323.4.2 运行期生态影响途径分析


323.5 可研环境保护措施


323.5.1 工程选址选线过程中、设计阶段采取的环境保护措施


333.5.2 施工期采取的环保措施


343.5.3 运行期采取的环保措施


354 环境现状调查与评价


354.1 区域概况


354.2 自然环境概况


354.2.1 地形地貌


384.2.2 地质


384.2.3 水文


394.2.4 气象


394.3 电磁环境


394.3.1 监测因子


394.3.2 布点原则及监测点布设


454.3.3 监测时间及环境状况


464.3.4 监测频次


464.3.5 监测方法、监测单位及仪器


464.3.6 监测结果


514.3.7 评价及结论


524.4 声环境


524.4.1 监测因子


524.4.2 布点原则及监测点布设


524.4.3 监测时间及环境状况


524.4.4 监测频次


524.4.5 监测方法、监测单位及仪器


534.4.6 监测结果


594.4.7 评价及结论


604.5 生态环境


604.5.1 植物


604.5.2 动物


604.6 生态敏感区


604.7 地表水环境现状


604.8 长株潭城市群生态绿心


614.8.1 绿心范围


614.8.2 生态格局


614.8.3 生态功能区划


614.8.4 生态分级保护


635 施工期环境影响评价


635.1 生态影响预测与评价


635.1.1 对生态完整性的影响分析


635.1.2 生态环境影响分析


665.1.3 拟采取的生态防护和恢复措施分析


705.1.4 施工期生态环境影响评价结论


715.2 声环境影响分析


725.3 施工扬尘分析


735.4 固体废物环境影响分析


735.5 污水排放分析


756 运行期环境影响评价


756.1 电磁环境影响预测与评价


756.1.1 变电站工程电磁环境影响预测与评价


786.1.2 输电线路工程电磁环境影响预测与评价


1056.1.3 电磁环境影响评价结论


1066.2 声环境影响预测与评价


1066.2.1 新建浏阳变电站工程声环境影响预测及评价


1096.2.2 扩建变电站声环境影响分析


1096.2.3 新建线路工程声环境影响分析


1106.2.4 声环境影响评价结论


1116.3 地表水环境影响分析


1116.4 固体废物影响分析


1116.5 环境风险分析


1137 环境保护措施及其经济、技术论证


1137.1 环境保护及污染控制措施分析


1177.2 环保措施的经济、技术可行性分析


1177.3 环保投资估算


1198 环境管理与监测计划


1198.1 环境管理


1198.1.1 环境管理机构


1198.1.2 建设期环境管理


1208.1.3 环境保护设施竣工验收


1208.1.4 运行期环境管理


1218.1.5 环境管理培训


1228.2 环境监理


1228.2.1 环境监理机构和人员


1228.2.2 监理工作制度


1238.2.3 环境监理内容


1238.3 环境监测方案


1248.3.1 电磁环境监测


1248.3.2 声环境监测


1248.3.3 生态环境质量调查


1248.3.4 环境监测计划


1269 结论


1269.1 工程概况


1269.2 环境质量现状


1269.2.1 电磁环境现状


1279.2.2 声环境质量现状


1289.3 环境影响评价主要结论


1289.3.1 施工期环境影响评价结论


1289.3.2 电磁环境影响评价结论


1309.3.3 声环境影响评价结论


1309.3.4 水环境影响评价结论


1309.3.5 生态环境影响评价结论


1319.3.6 居民类环境敏感目标环境影响分析结论


1319.4 工程与产业政策、电网规划及城市规划等的相符性


1319.5 公众意见


1329.6 环境保护措施分析


1339.7 综合结论


13410 附件附图


13410.1 附件


13510.2 附图




1 前言

1.1 工程概况及建设必要性

浏阳500kV输变电工程（以下简称“本工程”）建设地点位于湖南省长沙市长沙县、浏阳市，株洲市云龙示范区，建设内容包括：

（1）新建浏阳500kV变电站：位于浏阳市淳口镇杨柳村。本期建设容量1000MVA主变1台，500kV出线2回，装设2×60Mvar容性无功补偿、1×60Mvar感性无功补偿。

（2）新建浏阳～云田500kV线路1回，长度约57km，途经浏阳市、株洲云龙示范区两区县；云田500kV变电站扩建500kV出线间隔1个。

（3）新建浏阳～鼎功500kV线路1回，长度约47km，途经浏阳市、长沙县两县；鼎功500kV变电站扩建500kV出线间隔1个。
本工程建设的背景及必要性如下：

（1）目前长沙河东地区500kV变电站主要位于河东城区和长沙县，浏阳目前尚无500kV变电站布点，且浏阳市本地电源缺乏，2018年、2019年、2020年浏阳市需要500kV变电容量分别为1046MVA、1122MVA、1258MVA，故在浏阳新增500kV布点是合适的。目前供带长沙河东城区的鼎功和星城500kV变负荷均较重，星城和鼎功之间负荷转供能力较差，故星城扩建1×1000MVA主变不能缓解有效缓解鼎功变的供电压力。在浏阳市新增500kV变电站布点，可有效解决鼎功主变不满足“N-1”校核的问题。因此，为满足浏阳电网负荷发展需要，提高区域供电能力，建设浏阳500kV输变电工程是必要的。

（2）目前星城～云田500kV线路是长株潭益不完全双环网的薄弱环节，高负荷时段沙坪～星城、鼎功～星城、星城～云田3回500kV线路潮流较重。因此，建设浏阳500kV变电站，可在长株电网之间增加新的500kV线路，加强湘东电网南北通道，加强湘东电网结构，完善长株潭供电环网，提高电网供电可靠性。
（3）建设浏阳500kV输变电工程可为拟建的平江电厂、平江抽水蓄能电站提供接入点。

综上所述，为满足长沙河东地区特别是浏阳市电力负荷发展，提高长沙河东地区供电能力和供电可靠性，加强湘东电网南北通道，同时为即将建设的华电平江电厂和平江抽蓄电站提供接入点，建设浏阳500kV输变电工程是必要的。

1.2 项目特点

本工程的项目特点为：本工程属于500kV超高压输变电工程，工程施工期的环境影响主要为废水、噪声、固体废物以及生态影响。工程运行期无环境空气污染物、无工业废水产生，环境影响主要为工频电场、工频磁场、运行噪声、生活污水以及固体废弃物可能对环境产生影响。
1.3 环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本工程建设需要编制环境影响报告书。湖南省湘电试验研究院有限公司（以下简称“我公司”）环评工作组对工程建设区域进行了现场踏勘调查，并委托湖南省电力环境监测中心站对工程建设区域进行了电磁环境和声环境质量现状监测。在现场踏勘调查、环境质量现状监测的基础上，结合本工程实际情况，根据环境影响评价技术导则、规范进行了环境影响预测及评价，制定了相应的环境保护措施。在上述工作基础上，编制完成了《浏阳500kV输变电工程环境影响报告书》。
1.4 主要环境问题

本工程可能造成的主要环境问题有：
（1）施工期的土地占用、对植被的破坏、施工期的水土流失、施工噪声和扬尘；（2）运行期的工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、固体废物和生态环境影响问题；（3）运行期变电站变压器事故状态下变压器油泄漏的环境影响。
1.5 环评报告书主要结论

浏阳500kV 输变电工程符合国家产业政策、符合当地城乡规划和电网规划，在设计、施工、运行阶段按照国家相关环境保护要求，将采取一系列的环境保护措施，在严格落实相关环境保护及污染防治措施后，本工程产生的工频电场、工频磁场和噪声等对环境的影响符合国家有关环境保护标准要求。本工程的生态环境保护措施有效可行，可将工程施工带来的负面影响减轻到满足国家有关规定的要求。
2 总则

2.1 编制依据

2.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日起执行）；
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起执行）；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日起执行）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2016年1月1日起执行）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日起执行）；
（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日起执行）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起执行）；
（8）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起执行）；
（9）《中华人民共和国野生动物保护法》（2017年1月1日起执行）；
（10）《中华人民共和国野生植物保护条例》（国务院令第204号，1997年1月1日起执行）；

（11）《中华人民共和国电力法》（2015年4月24日起执行）；
（12）《电力设施保护条例》（国务院令第239号，2011年1月8日起执行）。
2.1.2 部委规章

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年9月1日起执行）；
（2）《环境影响评价公众参与暂行办法》（原国家环境保护总局环发[2006]28号，2006年3月18日起执行）；
（3）《产业结构调整指导目录（2011 年本）》以及《国家发展改革委关于修改〈产业结构调整指导目录（2011 年本）〉有关条款的决定》（国家发展和改革委员会令第21号）；
（5）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环境保护部环发[2012]98号）；
（6）《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》（环境保护部环办[2013]103号，2014年2月1日起试行）；
（7）《国家危险废物名录》（环境保护部部令第39号）；
（8）《环境保护部、卫生部关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》（环境保护部环发[2011]19号）；
（9）《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环境保护部环发[2015]162号）；
（10）《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》（环境保护部环发[2015]163号）。
2.1.3 地方法规

（1）《湖南省环境保护条例》；

（2）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》；
（3）《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》；

（4）《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》。
2.1.4 环评技术导则、规范、标准及测量方法

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）；
（2）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）；
（3）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）；
（4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）
（5）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；
（6）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；
（7）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；
（8）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T 2.4-2009）
（9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）；
（10）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）；
（11）《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014）；

（12）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。
2.1.5 工程设计资料

（1）浏阳500kV输变电工程可研总报告（收口版，2017年4月）；
（2）《国网北京经济技术研究院关于浏阳500千伏输变电工程可行性研究报告的评审意见》（经研咨〔2017〕277号，2017年6月）。
2.1.6 中标通知书
见附件1。
2.2 评价因子及评价标准
2.2.1 评价因子

（1）施工期
施工期主要环境影响评价因子为：土地占用、对植被的破坏、施工期的水土流失、施工噪声、扬尘、固体废物和污水。
（2）运行期
1）电磁环境
现状评价因子：工频电场、工频磁场。
预测评价因子：工频电场、工频磁场。
2）声环境
现状评价因子：噪声（以等效连续A声级计量）。
类比监测因子：噪声（以等效连续A声级计量）。
2.2.2 评价标准
根据长沙市环境保护局长环评函〔2017〕15号《长沙市环境保护局关于浏阳500kV输变电工程环境影响评价执行标准的确认函》、株洲市环境保护局株洲市环建函〔2017〕4号《株洲市环境保护局关于浏阳500kV输变电工程环境影响评价执行标准的复函》以及国家现行相关环境保护标准，本环评执行的评价标准如下：
（1）环境质量标准

1）电磁环境

执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），输变电工程运行频率为50Hz，即工频电场公众曝露控制限值为4kV/m，工频磁感应强度公众曝露控制限值为100μT。输电线路下其他场所（包括耕地、园地、禽畜饲养地、养殖水面、道路等场所）工频电场控制限值为10kV/m，工频磁感应强度控制限值为100μT。

2）声环境

变电站：浏阳500kV变电站站址周边区域声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。

输电线路：线路所经农村地区声环境执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准，所经居住、商业、工业混杂区执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准，交通干线两侧35m范围内区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准。

3）水环境

浏阳500kV变电站周围分布有少量水塘，属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准。

根据《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，浏阳～云田500kV线路评价范围内无饮用水水源保护区，所跨越的浏阳河河段为农业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准；浏阳～鼎功500kV线路评价范围内无饮用水水源保护区，所跨越的捞刀河河段为农业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准。

（2）污染物控制与排放标准

1）噪声

工程施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB 12523-2011）。

运行期浏阳500kV变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。

2）废水
































































































































运行期浏阳500kV变电站污水执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。输电线路运行期不产生废水。
3）一般工业固体废物执行《一般工业固废储存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）。
采用的具体标准值见表 2-1、表 2-2。
表2-1  工频电场、工频磁场公众曝露控制限值
	影响因子
	适用区域
	评价标准
	标准来源

	工频电场
	电磁环境敏感目标
	4kV/m②
	《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）

	
	架空线路下其它场所①
	10kV/m
	

	工频磁场
	电磁环境敏感目标
	100μT②
	


注：①架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。②依据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），电场、磁场公众曝露控制限值与电磁场频率（f，单位为kHz）有关，我国交流输变电工程工作频率为50Hz，因此交流输变电工程工频电场、工频磁场公众曝露控制限值分别为200/f（V/m）、5/f（μT），即4kV/m 和100μT。
表2-2  声环境执行评价标准值
	项目
	评价标准
	标准来源

	变电站站址
	质量标准：60dB(A)（昼）；50dB(A)（夜）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

	
	厂界排放标准：60dB(A)（昼）；50dB(A)（夜）
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类

	线路沿线
	质量标准：55dB(A)（昼）；45dB(A)（夜）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类

	
	质量标准：70dB(A)（昼）；55dB(A)（夜）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类

	施工期
	70dB(A)（昼）；55dB(A)（夜）
	《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）


2.3 评价工作等级

（1）电磁环境
本工程为交流输变电工程，包含500kV变电站和500kV架空输电线路，500kV变电站为户外式变电站，架空输电线路边导线周边20m范围内存在电磁环境敏感目标，根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014），变电站和输电线路电磁环境评价工作等级均为一级。
（2）生态影响评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2011）以及《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中有关生态影响评价工作等级划分的原则确定本次评价工作等级。
本工程不涉及HJ 19中规定的特殊生态敏感区与重要生态敏感区，工程总占地面积为11.29hm2，合0.1129 km2，小于2km2。依据HJ 24、HJ 19，本环评的生态评价工作等级确定为三级。
（3）声环境评价工作等级
根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ 2.4-2009）确定本次声环境影响评价工作等级。
本工程建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中规定的1类地区，建设前后对环境敏感点噪声增量在3dB（A）以下，受影响的人群数量不会显著增加。根据声环境影响评价工作级别划分依据，声环境影响评价工作等级确定为二级。
（4）水环境评价工作等级
输电线路工程运行期不产生生产废水，鼎功、云田500kV变电站本期扩建不新增废污水量，浏阳500kV变电站运行期产生约1.5t/d的生活污水，生活污水经1t/h的地埋式一体化生活污水处理装置处理，达标后回用于站内绿化和喷洒道路。故按照HJ/T 2.3的规定对水环境影响进行简要分析。
2.4 评价范围
（1）工频电场、工频磁场
变电站：变电站围墙外50m区域范围内。
输电线路：输电线路边导线地面投影外两侧各50m带状区域范围内。
（2）噪声
变电站：厂界噪声为厂界外1m处，环境噪声为围墙外100m范围内。
输电线路：输电线路边导线地面投影外两侧各50m带状区域范围内。
（3）生态
变电站生态环境影响评价范围为围墙外500m内；输电线路生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。同时生态评价的重点范围为工程永久占地、临时占地区。
2.5 环境保护目标
经收资调查及现场踏勘，本工程评价范围内的环境保护目标主要分为电磁及声环境类环境保护目标、生态类环境保护目标和水环境类环境保护目标。本工程环境保护目标参见表2-3，本工程新建线路沿线避让的饮用水源保护区参见表2-4。
2.6 评价重点

运行期评价工作重点为电磁环境影响预测及评价、声环境影响预测及评价，施工期评价工作重点生态环境影响评价及生态恢复。主要内容包括：
（1）明确环境保护目标：对工程区域环境进行调研，调研重点为输电线路附近的电磁和声环境敏感目标、生态敏感区。
（2）环境质量现状评价：对工程所涉区域的电磁环境、声环境质量现状进行测量，对生态环境现状进行调查，明确是否存在环保问题。
（3）施工期环境影响：从土地占用、植被破坏等角度分析施工期生态环境影响；分析施工扬尘、施工废水、施工固体废物对环境的影响。根据环境影响分析结论，提出相应生态环境保护和恢复措施、污染控制措施。
（4）运行期环境影响预测及评价：采用类比、模式预测等方式，对变电站及输电线路电磁环境、声环境影响进行分析及预测，明确评价结论。
（5）环境保护措施：对工程已采取的环境保护措施进行分析及评价，根据环境影响评价结果，确定是否需要补充新的环境保护措施。
（6）环境影响评价结论：根据预测、分析及评价的各项成果，综合分析本项目的环境可行性，明确环境影响评价结论。
表2-3  浏阳500kV 输变电工程电磁环境、声环境类环境保护目标
	序号
	保护目标名称及所属行政区
	房屋与变电站/线路的最近
距离和水平方位
	评价范围内的规模
	房屋结构
	地形
	可能的环境影响因子

	（一）新建浏阳500kV变电站

	1
	杨柳村黄泥塘组
	浏阳市淳口镇
	东南约50m～94m、东北约93m
	约4户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	（二）新建鼎功～浏阳500kV线路

	1
	谭坊村大塘冲组
	长沙县安沙镇
	东南约8m、西北约5m～40m
	约3户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	2
	谭坊村花门楼组
	长沙县安沙镇
	东南约9m、西北约20m
	约2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	3
	安沙镇谭坊村梅园冲组
	长沙县安沙镇
	西南约24m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	4
	黄桥村黄泥沱组
	长沙县安沙镇
	东南约15m～41m
	约3户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	5
	黄桥村楠竹山组
	长沙县安沙镇
	东南约6m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	6
	黄桥村付家冲组
	长沙县安沙镇
	北侧约8m～20m、南侧约12m～20m、东侧约12m、西侧约6m～35m
	约14户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	7
	黄桥村姚家老屋组
	长沙县安沙镇
	西侧约16m～35m、东侧约5m
	约4户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	8
	黄桥村袁家坳组 常剑武
	长沙县安沙镇
	西侧约35m～45m
	约2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	9
	鼎功桥村荷叶塘组1 易松乔
	长沙县安沙镇
	北侧约20m～35m、南侧约45m
	3户
	1F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	10
	明月村铺子屋组
	长沙县路口镇
	西北约6m～10m、东南约15m～30m
	约5户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	11
	明月村禾场坪组
	长沙县路口镇
	东南约6m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	12
	明月村过路神组
	长沙县路口镇
	北侧约7m、南侧约20m～32m
	约1所小学、4户民房
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	13
	明月村八亩田组
	长沙县路口镇
	南侧约25m、北侧约40m
	2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	14
	明月村铺子咀组
	长沙县路口镇
	南侧约8m～22m、北侧约18m
	/3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	15
	明月村团山组
	长沙县路口镇
	南侧约10m、北侧约8m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	16
	金江新村楼角组
	长沙县果园镇
	北侧约24m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	17
	金江新村坝上组
	长沙县果园镇
	南侧约12m～20m、北侧约8m～10m
	约6户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	18
	金江新村塘栗
	长沙县果园镇
	东北约30m
	约1户
	1F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	19
	九木村黄祠组
	长沙县果园镇
	东北约17m～40m
	约4户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	20
	九木村寺冲组
	长沙县果园镇
	东北约12m～32m、西南约14m
	约4户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	21
	九木村兰花组
	长沙县果园镇
	东北约9m、西南约18m～28m
	/3户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	22
	九木村新塘组
	长沙县果园镇
	东北21m～43m
	约2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	23
	大鱼塘村丘家组
	长沙县春华镇
	东北约40m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	24
	大鱼塘村甘塘组
	长沙县春华镇
	东北约20m～28m
	约2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	25
	大鱼塘村回龙组
	长沙县春华镇
	南侧约5m、北侧约5m～40m
	约4户
	1F～3F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	26
	大鱼塘村大禾组
	长沙县春华镇
	北侧约7m～36m、南侧约6m～50m
	约11户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	27
	百熙村瓦屋组
	长沙县春华镇
	北侧约10m～32m、南侧约10m～23m
	约8户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	28
	百熙村界里组
	长沙县春华镇
	西南约36m、东北约38m
	/2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	29
	大安村河下组
	浏阳市永安镇
	北侧约25m、南侧约42m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	30
	大安村柳家组
	浏阳市永安镇
	北侧约8m～34m、南侧约8m～34m
	约8户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	31
	莲塘村中连组
	浏阳市沙市镇
	东北约18m～30m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	32
	江口村社并组
	浏阳市沙市镇
	南侧约18m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	33
	边州村门前组
	浏阳市北盛镇
	东北约9m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	34
	团农村东三组
	浏阳市沙市镇
	东北约28m～39m、西侧16m～36m
	约5户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	35
	乌龙社区汪下组
	浏阳市北盛镇
	南侧约20m～48m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	36
	乌龙社区汪上组
	浏阳市北盛镇
	北侧约28m～46m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	37
	杨柳村金口组
	浏阳市淳口镇
	东北约11 m～17m、西南约10m～37m
	约6户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	38
	杨柳村荷亩组
	浏阳市淳口镇
	北侧约12 m～30m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	（三）新建云田～浏阳500kV线路

	1
	芭蕉村塘下组
	浏阳市北盛镇
	西北约18 m～48m、东侧约24m
	约4户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	2
	泉水村上湾组
	浏阳市北盛镇
	南侧约40 m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	3
	波扬村刘家组
	浏阳市北盛镇
	南侧约15m～17m、北侧约6m～38m
	约8户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	4
	金云村土地组
	浏阳市焦溪乡
	东侧约6m、西侧约6m～40m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	5
	金云村双建组
	浏阳市焦溪乡
	西侧约15m、东侧约40m～45m
	约5户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	6
	高升村大沅组
	浏阳市焦溪乡
	东侧约7m～48m、西侧约15m～45m
	约16户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	7
	九溪洞村高农组
	浏阳市洞阳镇
	东侧约8m～40m、西侧约8m
	4户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	8
	金源村油铺组
	浏阳市葛家坝镇
	东侧约10m～35m
	约7户
	1F～2F尖顶
	山地
	工频电场、工频磁场、噪声

	9
	金源村大屋组
	浏阳市葛家坝镇
	东南约6m、西北约35m
	2户
	2F尖顶
	山地
	工频电场、工频磁场、噪声

	10
	金源村钟灵山庙
	浏阳市葛家坝镇
	西北约12m
	约1户
	1F尖顶
	山地
	工频电场、工频磁场、噪声

	11
	跃龙村香坡组
	浏阳市镇头镇
	西北约15m～25m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	12
	跃龙村新祥组
	浏阳市镇头镇
	南侧约28m～36m、北侧约18m～30m
	约5户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	13
	双桥村毛坡组
	浏阳市镇头镇
	北侧约6m～20m、南侧约24m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	14
	双桥村瑶山组
	浏阳市镇头镇
	西北约14m、东南约6m
	约2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	15
	双桥村大屋组
	浏阳市镇头镇
	东南约32m、西北约22m～35m
	约5户
	1 F～3F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	16
	双桥村万人组
	浏阳市镇头镇
	西北约12m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	17
	双桥村黄冲组
	浏阳市镇头镇
	西北约20m～30m、东南约10m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	18
	双桥村富家组
	浏阳市镇头镇
	南侧约6 m～35m
	约7户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	19
	双桥村曹园组
	浏阳市镇头镇
	西北约10m～40m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	20
	金牌村石星组
	浏阳市镇头镇
	西北约20m～48m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	21
	湘阴村花村组
	长沙县江背镇
	北侧约45m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	22
	湘阴村港塘组
	长沙县江背镇
	南侧约6 m～38m
	约4户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	23
	土桥村莲香组
	长沙县江背镇
	北侧约12 m～38m
	约4户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	24
	仙湖村樟树组
	浏阳市柏加镇
	北侧约30m、南侧约15m
	2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	25
	仙湖村湖家组
	浏阳市柏加镇
	南侧约10m～40m
	约2户
	1F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	26
	仙湖村中塅组
	浏阳市柏加镇
	南侧约10 m～48m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	27
	仙湖村燕子组
	浏阳市柏加镇
	西侧约9m～45m、东侧约15m～25m
	约7户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	28
	仙湖村石牛组
	浏阳市柏加镇
	西北约9m～30m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	29
	双源村学堂组
	浏阳市柏加镇
	南侧约5m～28m、北侧约8m
	约4户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	30
	五星村柿子组
	株洲市云龙示范区
	南侧约6m
	约1户
	1F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	31
	双源村坝家组
	浏阳市柏加镇
	北侧约7m
	约1户
	1F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	32
	双源村桥头组
	浏阳市柏加镇
	北侧约20m、南侧约14m
	约2户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	33
	双源村上头组
	浏阳市柏加镇
	东南约8m～45m
	约3户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	34
	双源村大冲组
	浏阳市柏加镇
	西南约9m、东北约15m
	约2户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	35
	三仙岭村上元组
	长沙市雨花区
	西北约14m～48m
	约4户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	36
	三仙岭村青塘组
	长沙市雨花区
	西北约10m～38m、东南约7m～25m
	约9户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	37
	三仙岭村建设组
	长沙市雨花区
	西侧约23m
	约1户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	38
	关刀新村上升组
	长沙市雨花区
	东侧约36m、西侧约12m～28m
	约4户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	39
	关刀新村月塘组
	长沙市雨花区
	东侧约32m
	约1户
	2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声

	40
	高褔村福临组
	株洲市云龙示范区
	西侧约20m～42m、东侧约6m、南侧约25m～35m
	约7户
	1F～2F尖顶
	丘陵
	工频电场、工频磁场、噪声


备注：1、根据环境保护部办公厅文件环办辐射[2016]84号《关于印发<输变电建设项目重大变动清单（试行）的通知>》，工程拆迁的建筑物不列为环境保护目标。
2、距离基准为变电站围墙或线路边相导线投影；
3、本报告环境保护目标、拆迁及距离等均依据现阶段可研路径图并结合环评现场踏勘而预估，随着设计深度的深入，路径存在局部优化、微调
的可能。
表2-4  本工程避让饮用水源保护区
	序号
	保护区名称
	主管部门
	与本工程的相对位置

	1
	长沙县浏阳河饮用水水源保护区
	长沙县环境保护局
	避让，线路距离保护区边界最近距离约620m


3 工程概况及工程分析

3.1 工程概况

3.1.1 工程一般特性
（1）新建浏阳500kV变电站：位于浏阳市淳口镇杨柳村。本期建设容量1000MVA主变1台，500kV出线2回，装设2×60Mvar容性无功补偿、1×60Mvar感性无功补偿。

（2）新建云田～浏阳500kV线路1回，线路起自云田500kV变电站，止于待建浏阳500kV变电站，全长约57km，新立铁塔136基（其中单回路铁塔97基，双回路铁塔39基），途经浏阳市、株洲云龙示范区两区县；其中云田变出线约25km、浏阳变进线约12.5km采用双回路架设（本期一回，另一回备用不挂导线），中间约19.5km采用单回路架设。导线截面积为4×630mm2，设计电压500kV，设计电流1449A。
（3）新建鼎功～浏阳500kV线路1回，线路起自鼎功500kV变电站，止于待建浏阳500kV变电站，全长约47km，新立铁塔166基（其中单回路铁塔57基，双回路铁塔109基），途经浏阳市、长沙县两县；其中鼎功变至易坝塘段约33km采用单回路架设，易坝塘分支塔进入浏阳500kV变段约14km采用双回路架设（本期一回，另一回备用不挂导线）。导线截面积为4×630mm2，设计电压500kV，设计电流1449A。
（4）扩建鼎功500kV变电站：本期扩建至浏阳500kV出线间隔一个，500kV电气主接线维持原接线方式不变；本期扩建在站内预留场地建设，不新征地，不改扩建公用设施和环保设施。
（5）扩建云田500kV变电站：本期扩建至浏阳500kV出线间隔一个，500kV电气主接线维持原接线方式不变；本期扩建在站内预留场地建设，不新征地，不改扩建公用设施和环保设施。
本工程总投资为90464万元（静态），计划于2019年建成投运。

工程组成参见表3-1。
表3-1  项目的基本组成
	工程名称
	浏阳500kV输变电工程

	建设及运营单位
	国网湖南省电力有限公司

	工程性质
	新建

	可研设计单位
	中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司

	建设地点
	湖南省长沙市长沙县、浏阳市，株洲市云龙示范区

	建设内容
	1、新建浏阳500kV变电站；
2、新建云田～浏阳500kV线路1回；
3、新建鼎功～浏阳500kV线路1回；
4、扩建鼎功500kV变电站出线间隔1个；
5、扩建云田500kV变电站出线间隔1个。

	名称
	工程概况

	新建浏阳500kV变电站
	项目
	本期规模
	远期规模

	
	主变压器（MVA）
	1×1000MVA
	4×1000MVA

	
	感性无功补偿装置（Mvar）
	1×60Mvar
	6×60Mvar或8×60Mvar

	
	容性无功补偿装置（Mvar）
	2×60Mvar
	4×3×60Mvar或10×60Mvar

	
	500kV出线间隔（个）
	2
	10

	
	220kV出线间隔（个）
	6
	16

	
	占地面积（hm2）
	总占地面积7.62 hm2，其中围墙内占地面积4.61 hm2

	
	建设地点
	浏阳市淳口镇杨柳村

	新建云田～浏阳500kV线路
	电压等级（kV）
	500

	
	线路长度（km）
	57

	
	规划塔基数量（基）
	166（57+109）

	
	塔基占地（hm2）
	约2.14hm2

	
	导线型号
	JL3/G1A-630/45

	
	架设方式
	云田变出线约25km、浏阳变进线约12.5km采用双回路架设（本期一回，另一回备用不挂导线），中间约19.5km采用单回路架设

	
	线路所经行政区
	长沙浏阳市、株洲云龙示范区

	新建鼎功～浏阳500kV线路
	电压等级（kV）
	500

	
	线路长度（km）
	47

	
	规划塔基数量（基）
	136（97+39）

	
	塔基占地（hm2）
	约1.53 hm2

	
	导线型号
	JL3/G1A-630/45

	
	架设方式
	鼎功变至易坝塘段约33km采用单回路架设，易坝塘分支塔进入浏阳500kV变段约14km采用双回路架设（本期一回，另一回备用不挂导线）

	
	线路所经行政区
	长沙浏阳市、长沙县

	占地面积
	11.29 hm2

	工程总投资
	90464万元（静态）

	计划工期
	2019年


3.1.2 方案比选及环境合理性分析

（1）新建浏阳500kV变电站站址方案比选
本工程可研阶段拟定了浏阳市淳口镇杨柳村站址、北盛镇芭蕉村站址两个站址进行方案比选，具体情况见表3-2。
表3-2  站址方案比选情况表
	比较项目
	杨柳村站址（推荐站址）
	芭蕉村站址（比选站址）

	地理位置
	站址位于浏阳市淳口镇杨柳村，浏阳市西北面19km，长浏高速以北6.5km，国道G106西侧约300m处
	站址位于北盛镇芭蕉村，浏阳市西北面20km，浏阳经开区北部，长浏高速以北5km，国道G106以西3km，开元大道以南约500m处

	系统条件
	系统位置好
	系统位置好

	进出线条件
	进出线条件良好
	进出线条件良好

	防洪涝及排水
	站址周围无河流和水库，无山洪，也无内涝，在百年一遇洪水位之上。站区排水拟排至站址北面的水渠中。
	站址周围无山洪，也无内涝，在百年一遇洪水位之上。站区排水拟排至站址北面的水渠中。 

	地形地貌
	山丘、山间沟谷交错起伏，场地中部跨越山间沟谷和水塘，地表高程介于78.5～106.89m之间。相对高差约28.39m。
	山丘、山间沟谷交错起伏，场地跨越多处沟谷，冲沟发育，地表高程介于67.55～97.31m之间，相对高差约29.76m。

	土石方量（万m3）
	挖方：20.33，填方：21.17
	挖方：16.64，填方：16.8

	地质条件
	站址区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；地震抗震设防烈度为Ⅵ度。
	站址区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；地震抗震设防烈度为Ⅵ度。

	水源条件
	站址区具有一定量的地下水资源，但变电站用水量较大，为判明变电站打井取水的可行性，建议下阶段针对变电站用水量要求开展专门的水文地质勘察。
	站址区具有一定量的地下水资源，但变电站用水量较大，为判明变电站打井取水的可行性，建议下阶段针对变电站用水量要求开展专门的水文地质勘察。

	进站道路
	进站道路由村道引接
	进站道路由开元大道引接

	占地面积（hm2）
	7.62
	10.00

	是否涉及特殊或重要生态敏感区
	否
	否

	总投资（万元）
	0
	-784


根据以上对两站址方案的技术、经济、环境综合比较，两站址在地形地貌、地质条件、进出线条件、交通运输、水源等方面建站条件基本相当。但芭蕉村站址位于浏阳经开区北部，位于开发区规划范围内，对开发区远景规划有影响，进出线略有影响，进站道路占少量农田，而杨柳村站址位于浏阳经开区外侧，进站道路较长，土建工程量较多，但不占基本农田。综合比较杨柳村站址建站条件更优，本工程可行性研究报告评审意见同意设计推荐的杨柳村站址方案。
考虑到两站址均不涉及HJ 19-2011中的特殊和重要生态敏感区域、不存在环境条件的颠覆性因素，而杨柳村站址总占地面积较小、施工量相对来说较小，可一定程度的减少因工程施工对环境造成的影响。因此，本环评认可杨柳村站址作为推荐方案。
（2）新建鼎功～浏阳500kV线路工程路径方案比选
1）本工程可研阶段线路路径拟选了南、北两个路径方案，两个路径方案技术经济比较见表3-3。
表3-3  新建鼎功～浏阳500kV线路路径方案比选情况表
	比较项目
	南方案（推荐方案）
	北方案（比选方案）

	线路长度（km）
	47
	46

	杆塔总基数
	136
	133

	单回路长度（km）
	33
	6

	地形比例
	水田（%）
	23.6
	28.2

	
	丘陵（%）
	76.4
	71.8

	沿线主要行政区内路径长度
	长沙县（km）
	27
	24

	
	浏阳市（km）
	20
	22

	协议情况
	已取得沿线规划及乡镇协议；长沙县规划局推荐北方案，如北方案实施困难，再考虑南方案
	已取得沿线规划及乡镇协议；长沙县规划局推荐北方案，如北方案实施困难，再考虑南方案

	工程总投资差（万元）
	0
	-760


经综合比较分析，工程将南方案作为推荐方案。虽然推荐方案路径长约1km，工程投资多760万元，但为了便于远期就近接入1000kV特高压，本工程可行性研究报告评审意见也同意了设计推荐的南方案。
从环境保护的角度而言，两个路径方案均不涉及HJ 19-2011中的特殊和重要生态敏感区域、不存在环境条件的颠覆性因素。但北方案与华中环网1000千伏特高压线路（长沙-南昌段）、宾金线±800千伏以及湘南特高压共走廊，夹包房屋多，环境影响较大，施工过程中及投运后潜在的环保纠纷较多，实施难度大。因此，本环评从环保角度也认可工程推荐南方案。
（3）新建云田～浏阳500kV线路工程路径方案比选
本工程可研阶段线路路径拟选了南、北两个路径方案，两个路径方案技术经济比较见表 3-4。
表3-4  新建云田～浏阳500kV线路路径方案比选情况表
	比较项目
	南方案（推荐方案）
	北方案（比选方案）

	线路长度（km）
	57
	58.2

	杆塔总基数
	166
	171

	20mm中冰区长度（km）
	5.3
	5.3

	20mm中冰区杆塔数量（基）
	17
	17

	地形比例
	水田（%）
	19
	26

	
	丘陵（%）
	48
	45

	
	山地（%）
	33
	29

	沿线主要行政区内路径长度
	长沙县（km）
	1.7
	26.7

	
	浏阳市（km）
	47.3
	27.5

	
	株洲市（km）
	8
	4

	协议情况
	已取得沿线规划及乡镇协议
	受长沙临空经济区规划、城乡规划、乌川湖省级森林公园的影响，长沙县城乡规划局不同意比选方案

	工程总投资差（万元）
	0
	+810


经综合比较分析，工程将南方案作为推荐方案。南方案比北方案线路总长度短1.2km，总投资少810万元，且北方案受长沙县城乡规划、临空经济区规划的限制，无法取得路径协议，因此推荐采用南方案。本工程可行性研究报告评审意见也同意了设计推荐的南方案。
从环境保护的角度而言，两个路径方案均不涉及HJ 19-2011中的特殊和重要生态敏感区域、不存在环境条件的颠覆性因素。南方案路径长度相对较短，避让了临空经济规划区等人口密集地区，也避让了乌川湖省级森林公园等生态敏感目标，施工对环境的影响相对较小。因此，本环评从环保角度也认可工程推荐南方案。
（4）扩建鼎功500kV变电站站址方案比选
鼎功500kV变电站本期扩建在站内预留场地建设，不新征地，故无需对站址进行方案比选。
（5）扩建云田500kV变电站站址方案比选
云田500kV变电站本期扩建在站内预留场地建设，不新征地，故无需对站址进行方案比选。
3.1.3 新建浏阳500kV变电站工程

（1）站址地理位置
新建浏阳500kV变电站站址位于湖南省长沙浏阳市淳口镇杨柳村，地理位置参见附图1。
（2）建设规模
1）主变压器：终期4×1000MVA，本期1×1000MVA。
2）500kV出线：终期10回，本期2回。
3）无功补偿：终期4台主变共装设18组低压无功补偿设备考虑。为适应系统远景的发展，按4台主变共装设12组低压电容器组+6组低压电抗器组预留或按4台主变共装设10组低压电容器组+8组低压电抗器组预留。本期：装设1×60Mvar低压电抗器组，2×60Mvar低压电容器组。

（3）总平面布置
总平面布置为北偏东10度，500kV配电装置布置在站区北部，采用HGIS设备，主变、35kV配电装置、无功补偿装置布置在站区中部，220kV配电装置布置在站区南部，采用HGIS设备，站前区布置在站区西面的中部，站前区内布置主控通信楼、污水处理装置等附属辅助建筑，500kV保护小室设置在500kV配电装置内，220kV保护小室设置在220kV配电装置内，进站道路从西面引接至站前区，站区东北预留了直流融冰装置场地。出线方案为220kV向南出线，500kV向北东西向出线。站区南北方向193m，东西方向250m，其中220kV配电装置场地占地55.5×250m，围墙内占地46144m2。
（4）配套及环保设施
浏阳变电站站内用水采用打井取水方式。排水采用雨、污分流制排水系统。变电站生活污水经化粪池处理后再排入地埋式生活污水处理装置内，经1t/h的地埋式生活污水处理装置处理后回用于站内绿化和道路冲洗，不外排。雨水经雨水口收集后，通过检查井、排水管网排至站外北侧沟渠。
变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常运行工况条件下，不会发生电气设备漏油、跑油的现象，亦无废弃油产生；当检修或事故且失控状态下有可能产生废油。根据工程可研设计资料，浏阳500kV变电站设有一个有效容积为40m3的事故油池，用于收集事故及检修或失控状态下的变压器油。
（5）工作人员
变电站按照无人值班有人值守设计，平时值守人员为18人/d。
3.1.4 鼎功500kV变电站间隔扩建工程

（1）站址地理位置
鼎功500kV变电站（环评名称：星沙500kV变）站址位于湖南省长沙市长沙县安沙镇谭坊新村。
（2）现有规模
鼎功500kV变电站于2016年初建成投运，现有工程建设规模为：建设2×1000MVA主变压器，500kV线路出线3回（分别至昆山（特高压）、沙坪和星城（特高压）各1回），220kV线路10回，无功补偿装置为2×（2×60）MVar低压并联电容器及2×（1×60）MVar低压并联电抗器。
（3）总平面布置
本变电站500kV配电装置采用户外HGIS三列式布置，220kV配电装置采用户外GIS单列式布置，其总体布置按500kV—主变压器—220kV电气接线流向考虑，500kV配电装置布置在站区的东北侧，规划向东北、西北、东南三个方向出线；220kV配电装置布置在站区西南侧，向西南出线；主变压器、低压无功补偿装置及站用配电间布置在500kV和220kV配电装置之间；站前区布置在站区中部的东南侧，站前区内布置主控通信楼、污水处理装置等设施，进站道路由东南接入。

站前区局部布置绿化，用以衬托站前区的重点建筑—主控通信楼，同时达到环境美化的目的。变电站总占地面积6.36hm2，其中围墙内占地3.37hm2。
（4）配套及环保设施
本站采用雨、污分流制排水系统。废污水主要为值守人员产生的生活污水，变电站设有生活污水处理装置。生活污水经污水处理装置处理达标后，部分回用于站内绿化，部分外排至站区南侧沟渠。
变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常运行工况条件下，不会发生电气设备漏油、跑油的现象，亦无废弃油产生；当检修或事故且失控状态下有可能产生废油。鼎功500kV变电站设置一座容积为96m3的事故油池，用于收集事故及检修且失控状态下的变压器油。
（5）前期工程环保手续履行情况
鼎功500kV变电站设计阶段名称为“星沙500kV变电站”，工程属于《岳阳南、星沙500kV输变电工程环境影响报告书》评价内容，湖南省环境保护厅以湘环评[2011]218号《关于岳阳南、星沙500kV输变电工程环境影响报告书的批复》对工程环评报告进行了批复。2016年12月湖南省环境保护厅以湘环评辐验[2016]12号对鼎功500kV变电站新建工程竣工环保验收进行批复。
（6）目前存在的环保问题
根据现场调查，鼎功500kV变电站现有各项环保设施运行正常，目前不存在环保问题。
（7）本期扩建工程内容
本期扩建至浏阳变电站1个500kV出线间隔。扩建在前期预留场地内进行，维持原有500kV配电装置布置形式不变，采用断路器三列式布置方式，500kV母线型式采用悬挂式管型母线分相中型布置。
相应的配套工程如主控通信综合楼、附属建筑物、及相关的电源、供水排水系统和站区道路、进站道路均已在一期建成。
3.1.5 云田500kV变电站间隔扩建工程
（1）站址地理位置
云田500kV变电站位于株洲市以北20km的云龙示范区高福社区。
（2）现有规模
云田变电站于1988年建成投产，一期工程建设规模为：建设2×750MVA主变压器，500kV线路出线4回（至鹤岭2回，至星城、湘潭电厂各1回），220kV线路10回，无功补偿装置：高压侧装设有1×120MVar高压并联电抗器，低压侧装设5×45Mvar低压并联电抗器、6×40Mvar低压并联电容器。
（3）总平面布置
500kV配电装置布置在站区东侧，向南北方向出线；220kV配电装置布置在站区西侧，向西出线；主控通信楼布置在站区南侧，从站区南侧进站；主变及20kV配电装置布置在站区中部北侧。
变电站总占地面积11.22hm2，其中围墙内占地面积为9.66hm2。
（4）配套及环保设施
本站采用雨、污分流制排水系统。废污水主要为值守人员产生的生活污水，变电站设有生活污水处理装置。生活污水经污水处理装置处理达标后回用于站内绿化不外排。
变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常运行工况条件下，不会发生电气设备漏油、跑油的现象，亦无废弃油产生；当检修或事故且失控状态下有可能产生废油。云田500kV变电站站内已设有事故油池2座（主变侧1座，高抗侧1座），用于收集事故及检修期间的变压器油。工程自带电运行以来，未发生过漏油等环境风险事故。
（5）前期工程环保手续履行情况
云田变电站于1988年建成投产，由于建成时间较早，前期工程未进行过环境影响评价及竣工环保验收工作。2015年，湖南省环境保护厅以湘环评辐表[2015]68号《关于云田500kV变电站主变扩建工程环境影响报告书的批复》对变电站二期扩建工程的环评报告进行了批复。目前，云田主变扩建工程暂未实施。
（6）目前存在的环保问题
根据现场调查，鼎功500kV变电站现有各项环保设施运行正常，目前不存在环保问题。
（7）本期扩建工程内容
本期扩建至浏阳变电站1个500kV出线间隔。本期扩建利用前期已建的湘潭电厂I期(4W)间隔出线，设备前期已上，本期仅对间隔内的电流互感器及硬导体进行更换。维持原有500kV配电装置布置不变，采用断路器三列式布置方式，500kV母线型式采用悬挂式管型母线分相中型布置。
相应的配套工程如主控通信综合楼、附属建筑物、及相关的电源、供水排水系统和站区道路、进站道路均已在一期建成。
3.1.6 新建鼎功～浏阳500kV输电线路工程

（1）线路路径
本工程线路推荐路径方案从鼎功变电站出线后以单回路架设在罗鼎线北侧走线至建道冲，接着朝北偏东跨越兰郑长石油管道，在金盆岭附近跨越东八线后朝东偏北方向至对门冲附近，在向北跨越东八线，在规划的长沙特高压站东侧；浔龙河生态旅游区的西侧走线在跨越北横线，然后沿北横线以北跨越郑兰长石油管道、平行北横线至毛坡附近，转南偏东跨越北横线、S207省道至墓芦屋附近，随即朝东（避开民爆80t仓库）跨越110kV线路，向东经杨家冲、竹山屋、柳家塅至易坝塘分支塔，然后线路转南偏东至夏塘然后转东跨越平汝高速、捞刀河至下马舍附近。随后向东偏南跨越110kV线路、XD11县道至天子屋。然后转南跨株树桥饮水管道、捞刀河至高家庄，转东至金光冲从北面接入浏阳500kV变电站。双回路线路另一回为备用线路，本期导线仅挂本回线路。
线路基本为西-东南走向，途经长沙县安沙镇、路口镇、果园镇、春华镇、浏阳市永安镇、沙市镇、洞阳镇、淳口镇，其中在长沙县境内走线约27km，在浏阳市境内走线约20km，沿线海拔范围40～140m。
（2）导线、地线

本工程导线推荐采用4×JL3/G1A-630/45钢芯铝绞线。地线按通信要求，地线一根采用48芯OPGW复合光缆，OPGW光缆采用OPGW-17-150-2，另一根分流地线采用JLB35-150铝包钢绞线。
（3）杆塔及基础

1）杆塔

本工程线路沿线地貌有丘陵地貌、水田地貌和河网泥沼地貌。线路全长约47km，33km采用单回路架设，14km采用双回路架设。双回路部分铁塔型式采用5E7模块铁塔，直线塔塔型有5E7-SZC1、5E7-SZC2、5E7-SZC3、5E7-SZCK，转角塔塔型有5E7-SJC1、5E7-SJC2、5E7-SJC3，终端塔塔型有5E7-SDJC1。单回路部分铁塔型式采用5B2模块，直线塔塔型有5B2-ZBC1、5B2-ZBC3、5B2-ZBC4、5B2-ZBCK，转角塔塔型有5B2-JC1、5B2-JC2、5B2-JC3、5B2-JC4，终端塔塔型为5B2-DJC1。上述塔型均采用了全方位高低塔腿，能根据自然地形调节塔腿长度，大大减少土石方开挖量，减少水土流失，有利于环境保护。
全线共计使用136基铁塔，其中单回路杆塔97基（包括直线塔65基，转角塔32基），双回路杆塔39基（包括直线塔26基，转角塔13基）。

2）基础
本工程粘性土无水地基（硬塑粘性土以及强风化岩石）基础优先选择原状土掏挖基础。粘性土有水地基拟采用直柱板式基础。局部采用挖孔桩基础或钻孔灌注桩基础。
本工程线路路径示意图见附图1。
3.1.7 新建云田～浏阳500kV输电线路工程
（1）线路路径
本工程线路从500kV云田变采用双回路架设（本期一回挂导线，远期一回备用不挂导线）向南出线后，按照株洲市云龙示范区规划部门的要求左转两次沿规划道路的西侧走线，至垱子塘后跨过220kV云淮线，再右转向东跨过长株高速公路，在鹅公咀附近跨过500kV古星一二回，在仙人湖别墅区北侧左转，避开仙人湖安置小区后右转，跨过沪昆高铁、浏阳河后在长沙县江背镇走线约1.7km，至浏阳市高峰村化龙坡后以15mm中冰区单回路架设，跨过110kV丛镇线后向东，跨过平汝高速公路往东北方向经大坪里、仙脚湾、朱家台、葫芦庵至湾里，至湾里后按20mm中冰区单回路架设约5.3km，在塘板咀跨过220kV丛淮线，至园山坡后再以15mm中冰区双回路架设（本期一回导线挂在东侧，远期一回预留在西侧不挂导线），跨过浏洪高速后左转向北，跨过集里-洞阳110kV线路、319国道、长浏高速后，为避让浏阳市新亚华烟花厂左转，跨过220kV生集线后右转，跨过220kV丛集线后左转，避开水库后再右转跨过开元大道进入待建的500kV浏阳变。
沿线途经株洲市云龙示范区云田乡、雨花区跳马镇、浏阳市柏加镇、长沙县江背镇、浏阳市镇头镇、葛家镇、蕉溪乡、洞阳镇、淳口镇，其中位于株洲市境内约6.5km，长沙县境内约1.7km，浏阳市境内约47.3km，雨花区约2km。
受浏阳柏加镇城镇规划、株洲云龙示范区城镇规划等规划用地限制，云田～浏阳500kV线路为避让相关规划区域，在浏阳市柏加镇、长沙雨花区跳马镇和株洲云龙示范区部分穿越长株潭城市绿心地区，且路径惟一，无其他路径可以调整。经长沙市城乡规划局提供的项目区位示意图和空间管制分区红线对比图，云田～浏阳500kV线路约7.796km线路位于长沙绿心地区的限制开发区，约7.041km线路位于长沙绿心区的禁止开发区，共计约14.84km线路穿越长沙绿心区。线路铁塔共计占用株洲云龙示范区绿心区域面积约0.1445hm2，其中占用禁止开发区面积约0.1156 hm2，占用限制开发区面积约0.0289 hm2。
（2）导线、地线
本工程15mm冰区导线推荐采用4×JL3/G1A-630/45钢芯铝绞线，20mm重冰区5.3km段采用4×JL/G1A-630/55钢芯铝绞线。地线按通信要求，地线一根采用48芯OPGW复合光缆，OPGW光缆采用OPGW-17-150-1，另一根分流地线采用JLB20A-150铝包钢绞线。
（3）杆塔及基础

1）杆塔

本工程线路沿线地貌有低山地貌、剥蚀丘陵地貌、丘间凹地地貌和河流阶地地貌，为减少植被破坏，自立式铁塔均考虑设计1.0m一级的全方位高低腿，以减少降基土方，减少水土流失，保护环境。线路全长约57km，19.5km采用单回路架设（其中中冰区5.3km），37.5km采用双回路架设。双回路部分铁塔型式采用5E7模块铁塔，直线塔塔型有5E7-SZC1、5E7-SZC2、5E7-SZC3、5E7-SZC4、5E7-SZCK，转角塔塔型有5E7-SJC1、5E7-SJC2、5E7-SJC3、5E7-SJC4，终端塔塔型有5E7-SDJC1、5E7-SDJC2。单回路部分铁塔型式采用5B2模块和按20mm中冰区自行设计的系列铁塔，直线塔塔型有5B2-ZBC1、5B2-ZBC2、5B2-ZBC3、5B2-ZBC4、5B2-ZBCK、5ZBC621、5ZBC622、5ZBC623，转角塔塔型有5B2-JC1、5B2-JC2、5B2-JC3、5JC621、5JC622。
全线共计使用166基铁塔，其中单回路杆塔57基（包括直线塔42基，转角塔15基），双回路杆塔109基（包括直线塔65基，转角塔44基）。
2）基础
本工程粘性土无水地基（硬塑粘性土以及强风化岩石）基础优先选择原状土掏挖基础。粘性土有水地基拟采用直柱板式基础。局部采用挖孔桩基础或钻孔灌注桩基础。
本工程线路路径示意图见附图2。
3.1.8 工程占地及土石方量

（1）工程占地
本工程占地包括新建变电站占地、新建线路塔基占地及施工临时占地，本工程共占地18.91hm2，其中永久性占地11.29hm2，施工临时占地7.62hm2。占地类型按现状主要为林地、水田和水塘，不占用基本农田。详见表3-5。
表3-5  工程占地一览表
	项目
	占地性质
	占地面积（hm2）
	占地类型

	
	
	
	林地（hm2）
	水田（hm2）
	水塘（hm2）

	变电站
	永久
	7.61
	6.31
	1.15
	0.15

	
	临时
	/
	/
	/
	/

	塔基
	永久
	3.68
	2.91
	0.77
	0

	
	临时
	2.51
	1.98
	0.53
	0

	
	小计
	6.19
	4.89
	1.30
	0

	跨越场地
	临时
	1.15
	0.91
	0.24
	0

	牵张场地
	临时
	2.21
	1.75
	0.46
	0

	人抬道路
	临时
	1.75
	1.39
	0.36
	0

	合计
	永久
	11.29
	9.22
	1.92
	0.15

	
	临时
	7.62
	6.03
	1.59
	0

	
	合计
	18.91
	15.25
	3.51
	0.15


（2）工程土石方量
本工程新建浏阳变电站土石方挖方量约为22.8×104m3、填方量约为22.2××104m3；新建线路工程土石方挖方量约为3.02×104m3、填方量约为3.02×104m3。

工程基本实现挖填方平衡，因此不设置取土场与弃土场。工程施工产生的少量弃土（约0.4万方），按当地渣土管理要求及水土保持方案的要求进行安全处置。

3.1.9 工程拆迁

3.1.9.1 拆迁原则

依据《电力设施保护条例》及设计规范，工程拆迁原则为：
（1）线路边导线5m 以内的常年住人房屋全部拆迁。
（2）导线最大风偏情况下，导线对建筑物的净空距离小于8.5m 者予以拆迁。
3.1.9.2 拆迁面积
本工程房屋总数约为40户，均为工程拆迁，无环保拆迁。经初步调查，鼎功～浏阳500kV线路需拆迁房屋面积约42300m2，云田～浏阳500kV线路需拆迁房屋面积约55860m2。
本工程拆迁数量根据当前可研设计阶段路径设定，可能随工程设计阶段的不断深化而变化，最终以实际施工方案为准。
3.1.10 施工工艺和方法

3.1.10.1 变电站工程
（1）地基处理

土建工程地基处理方案包括：场地平整、排水沟基础、设备支架基础、主变基础开挖回填碾压处理等。

（2）施工场地设置

施工临时用地应利用变电站内空地，不在站外另行设置。

（3）土建施工

场地平整顺序：将场地有机物、表层耕植土的淤泥清除至指定的地方，将填方区的填土分层夯实填平，整个场地按设计标高进行平整。挖方区按设计标高进行开挖，开挖宜从上到下分层分段依次进行，随时作一定的坡度以利泄水。
场地平整时宜避开雨季施工，严禁大雨期进行回填施工，并应做好防雨及排水措施。

土石方工程主要包括排水沟及沟渠面加固。

为了保证混凝土质量，工程开工前，掌握近期天气情况，尽量避开异常天气，做好防雨措施。基础施工期，以先打桩、再开挖、后做基础为原则。

站区建筑物内的电气设备视土建部分进展情况机动进入，但须以保证设备的安全为前提。另外，须与土建配合的项目，如接地母线敷设、电缆通道安装等可与土建同步进行。

3.1.10.2 输电线路工程
施工准备阶段主要是施工备料及施工道路的建设。工程所需砂、石材料均为当地购买，采用汽车、人力两种运输方式。
新建线路在基坑开挖前要熟悉开挖基坑的施工图及施工技术手册，了解基坑的尺寸等要求；对于杆塔基础的坑深，应以设计图纸的施工基面为基础，若设计无施工基面要求时，应以杆塔中心桩地面为基础；施工基面是设计规定的，用以确定基础坑深的基准面。基坑开挖尽量保持坑壁成型完好，并做好临时堆土堆渣的防护，避免坑内积水以及影响周围环境和破坏植被，基础坑开挖好后应尽快浇筑混凝土。基础施工时，尽量缩短基坑暴露时间，尽量做到随挖随浇制基础，同时做好基面及基坑的排水工作；基坑开挖较大时，尽量减小对基底土层的扰动。
新建线路所用耐张塔根据铁塔结构特点分解组立；导线采用张力牵引放线，防止导线磨损，所以应设置张力场和牵引场（即牵张场地）。
新建线路所挖土具有土方量较小的特点，在建设期开挖回填后少量多余的土石方在铁塔征地范围区域就地填充塔基，然后撒上草种，使得土地得以恢复。
3.1.11 主要经济技术指标

本工程静态总投资为90464万元，工程计划于2018年开工，2019年建成投运。
3.2 与政策法规等相符性分析

（1）与产业政策的相符性
本工程为500kV 超高压输变电工程，属于国家发展和改革委员会令第9 号、第21号《关于修改产业结构调整指导目录有关条款的决定》发布的《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正）中“500千伏及以上交、直流输变电”和“电网改造及建设”类项目，属于“鼓励类”。本工程的建设与国家产业政策相符。
（2）与区域电网规划的相符性
本工程属于湖南电网规划内建设项目，与湖南省电网规划相符。
（3）与城乡规划的相符性
本工程变电站站址及输电线路路径已征得地方规划部门的原则同意，符合当地城乡规划。
本工程云田-浏阳500kV线路经过长沙浏阳市柏加镇、雨花区跳马镇和株洲云龙示范区部分长株潭城市绿心区域的禁止开发区和限制开发区。根据各区县、各市以及湖南省长株潭两型社会试验区建设管理委员会的意见，项目属于必要的公共基础设施，符合《湖南省长株潭城市绿心地区保护条例》相关规定，同意准入。
3.3 环境影响因素识别

3.3.1 施工期环境影响因素识别

施工期的主要环境影响因素包括生态环境、施工噪声、施工扬尘、施工废污水、固体废物等。
（1）生态影响：施工噪声、施工占地、水土流失等各项环境影响因素均可能对生态环境产生影响。
（2）施工噪声
各类施工机械噪声可能对周围居民生活产生影响。
（3）施工扬尘
施工开挖，造成土地裸露，产生的二次扬尘可能对周围环境产生暂时性的和局部的影响。
（4）施工废污水
施工过程中产生的生活污水以及施工废水若不经处理，则可能对地面水环境以及周围其他环境要素产生不良影响。
（5）施工固体废物
施工过程中产生的建筑垃圾以及生活垃圾不妥善处理时对环境产生不良影响。
3.3.2 运行期环境影响因素分析

运行期主要环境影响因素为：工频电场、工频磁场、运行噪声、废污水、固体废物、废油等。
（1）工频电场、工频磁场
变电站内高压线及电气设备附近、500kV 输电线路运行时产生工频电场、工频磁场。
（2）运行噪声
变电站变压器（冷却风扇和铁芯电磁声）、断路器、火花及电晕放电等会产生连续性电磁、机械噪声，以中低频噪声为主。输电线路运行噪声主要来源于恶劣天气条件下，导线、金具产生的电晕放电噪声。
（3）废污水
浏阳变电站站内废水主要来源于值班人员产生的生活污水，生活污水量约1.5m3/d。
鼎功、云田变电站本期扩建不增加运行人员、不新增生活污水排放量；输电线路工程在运行期无生活污水产生。
（4）固体废物
输变电工程运行期间固体废物为工作人员产生的生活垃圾及变电站废旧蓄电池。
（5）废油
变电站内变压器等电气设备为了绝缘和冷却的需要，其外壳内装有变压器油，正常运行工况条件下，不会发生电气设备漏油、跑油的现象，亦无弃油产生；当检修或事故时，有可能产生废油，存在环境污染隐患。
3.4 生态影响途径分析

3.4.1 施工期生态影响途径分析

施工期的主要生态影响途径有：植被破坏、施工噪声及土地占用等。
（1）植被破坏
施工时的土方开挖，土方平衡中的填土、弃土，导致的植被破坏。
（2）施工噪声
各类施工机械噪声可会引起动物的迁移，使得工程范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。
（3）土地占用
本工程变电站站址和线路塔基占地及临时施工用地会改变土地功能，影响当地生态环境。
3.4.2 运行期生态影响途径分析

变电站运行期运行维护活动均在变电站内，不影响变电站周边生态环境。
输电线路运行期运行维护活动主要为线路例行安全巡检，巡检人员主要在已有道路活动，且例行巡检间隔时间长，对线路周边生态环境基本不产生影响。
3.5 可研环境保护措施

3.5.1 工程选址选线过程中、设计阶段采取的环境保护措施

（1）生态环境影响
1）避让特殊生态敏感区及重要生态敏感区。
2）对集中林区采用高跨通过原则。
3）输电线路跨越水体时，采用一档跨越的方式，不在水体中立塔。
4）塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿配合主柱加高基础，尽量减少占地、土石方开挖量；塔位有坡度时考虑修筑护坡、排水沟，尽量减少水土流失、保护生态环境。
（2）污染影响
1）电磁环境
①高压一次设备采取均压措施。
②通过选择配电架构高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，从而保证地面工频电场符合标准。
③尽量避让集中居民区，对线路邻近居民房屋处电磁环境影响限制在标准范围之内，以保证居民环境不受影响。
2）噪声环境
①主变压器设备订货时选用低噪声水平设备。
②合理进行总平面规划布置，将高噪声设备远离厂界布置。
3）水环境
设置1t/h的地埋式一体化生活污水处理装置，站内生活污水经处理后用于站内绿化或道路冲洗不外排。
4）环境风险措施
设置事故油池，收集事故及检修期间的变压器泄漏油。
3.5.2 施工期采取的环保措施

（1）生态环境影响
1）尽量避开雨季施工。
2）施工过程中应加强施工管理，规范施工，尽量减小塔基施工开挖范围，同时对施工开挖土方应采取临时拦挡及雨天覆盖等措施。施工完成后多余土方，应堆置于塔基征地范围内整并，并采取工程及植物措施进行防护。
3）针对线路地形、地质情况，施工时，各塔位从现场基坑开挖、浇制以及基坑回填和组立塔、放、紧等各工序，其施工用地必须全面规划，充分使用，而不要多处占用，避免大面积损坏自然环境、植被等，以防止水土流失。
4）基础开挖多余的土石方的堆放应严格按水土保持方案的要求处理。
（2）污染影响
1）施工噪声
选用低噪音的施工机械和施工设备。
2）施工扬尘
施工运输车辆应采用密封、遮盖等防尘措施，同时施工区域可采取定期洒水等措施来减少扬尘影响。
3）施工废污水
施工人员产生的生活污水可利用当地农民家庭的生活污水处理设施进行处理或修建简易的化粪池处理。
4）固体废物
工程施工产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾及基础开挖产生的弃土弃渣，为避免生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。施工人员生活垃圾由环卫部门妥善处理，及时清运或定期运至环卫部门指定的地点安全处置。对于基础开挖产生的临时土方，应按照当地渣土管理要求及水土保持方案的要求进行安全处置。
3.5.3 运行期采取的环保措施

（1）加强对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作。
（2）建立各种警告、防护标识，避免意外事故发生。
（3）依法进行运行期的环境管理工作。
（4）工程建成后需进行竣工环境保护验收。
4 环境现状调查与评价

4.1 区域概况

新建浏阳500kV输变电工程主要位于湖南省长沙市长沙县、浏阳市以及株洲云龙示范区。
长沙县隶属湖南省长沙市，别称“星沙”，自古为“三湘首善”，位于长沙市中部，湖南省东部，地处东经112°56′15″～113°36′00″，北纬27°54′55″～28°38′55″之间，东接浏阳市，西、南连长沙市城区，北达岳阳市

 HYPERLINK "https://baike.baidu.com/item/%E5%B9%B3%E6%B1%9F%E5%8E%BF" \t "_blank" 平江县、汨罗市；浏阳河和捞刀河贯穿境内；长沙县总面积1756平方千米，下辖13个镇5个街道，常住人口94.6万（2016年）。
浏阳市地处湘赣边界，湖南东部偏北，东邻江西铜鼓、万载；南接江西萍乡及湖南醴陵、株洲；西倚省会长沙；北界湖南平江，处于长沙、株洲、湘潭三市“金三角”地带，距省会长沙60km，距黄花国际机场40km，距京珠高速公路50km。全市东西宽105.8km，南北长80.9km，土地总面积5007.8km2。截至2015年浏阳市辖4个街道、25个镇、3个乡，316个村，85个社区，1982个居民小组，7126个村民小组，总人口145.3万人。
株洲市云龙示范区地处株洲市北部，是国务院2007年批复的长株潭城市群“两型”社会建设综合配套改革试验区五大示范区之一，党工委、管委会成立于2009年。区域总面积97.9平方公里，辖一镇（云田）两街道（学林、龙头铺），23个社区，总人口8.2万人。
4.2 自然环境概况

4.2.1 地形地貌
（1）新建浏阳500kV变电站工程
新建浏阳500kV变电站站址区域位于浏阳市北西部丘陵地区，属侵蚀丘陵地貌。工程区山丘、山间沟谷交错起伏，场地中部跨越山间沟谷和水塘，地表高程介于78.5～106.89m之间。相对高差约28.39m。场地区植被发育，主要为山茶树、杉树、灌木及人工种植苗木。
（2）新建鼎功～浏阳500kV线路工程

线路途经区域地貌主要有侵蚀剥蚀丘陵地貌、丘间凹地地貌和河流阶地地貌，海拔高程在40～140m之间，地形较平缓，丘间凹地主要为水田、旱地，线路沿线跨越捞刀河、红旗水库以及小型河流及水塘等。
（3）新建云田～浏阳500kV线路工程

线路途经区域地貌有低山地貌、剥蚀丘陵地貌、丘间凹地地貌和河流阶地地貌，海拔高程在40～550m之间，低山地段地势较陡，坡度约30°～35°，丘间凹地主要为水田、旱地，线路沿线跨越浏阳河以及小型河流及水塘等。
[image: image2.jpg]



图4-1  浏阳500kV变电站站址环境现状
[image: image3.jpg]



水田

[image: image4.jpg]



丘陵

[image: image5.jpg]



山地

[image: image6.jpg]



线路跨越浏阳河处

[image: image7.jpg]



线路跨越捞刀河处

图4-2  500kV输电线路沿线地形地貌及植被现状
4.2.2 地质

新建浏阳500kV变电站站址区地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s；站址区地震抗震设防烈度为Ⅵ度，设计地震分组为第一组。第四系以来，本区构造活动基本上为以缓慢抬升为主的往复升降运动，活动相对趋于平缓状态，为相对稳定地块，适宜建站。
新建500kV输电线路沿线地震动峰值加速度为0.05g（相应地震基本烈度6度），地震动反应谱特征周期为0.35s，设计地震分组都为第一组。评估区在第四系全新世以来，新构造运动较微弱，区内地壳运动处于较稳定期，适宜线路建设。
4.2.3 水文

（1）新建浏阳500kV变电站

新建浏阳500kV变电站站址处附近无河流和水库等中大型地表水体。站址场地自然标高为78.5～106.89m，高于站址百年一遇洪水位，无内涝影响。
（2）新建500kV输电线路
新建鼎功～浏阳500kV线路跨越的大中型地表水主要是捞刀河，新建云田～浏阳500kV线路跨越的大中型地表水主要是浏阳河。线路跨越水体均采取一档跨越，不在水中立塔。
1）捞刀河

新建鼎功～浏阳500kV线路在浏阳市沙市镇江口村一档跨越捞刀河。捞刀河，又名“捞塘河”、“潦浒河”，为湘江一级支流，有“长沙市第二大内河”之称，位于湖南省长沙市境内，发源于浏阳市石柱峰北麓的社港镇周洛村，流经浏阳市社港镇、龙伏乡、沙市镇、北盛镇和永安镇，长沙县春华镇和黄花镇，开福区捞刀河街道于长沙城北洋油池汇入湘江。全长141公里，流域面积为2543平方公里。
2）浏阳河

新建云田～浏阳500kV线路在长沙县江背镇湘阴村一档跨越浏阳河。浏阳河是湘江的一级支流河，发源于罗霄山脉大围山北麓，有大溪河和小溪河两个源流。浏阳河上游为杨潭乡（现高坪乡）双江口河段；中游为双江口至镇头市河段；下游从镇头市起始，在长沙市的陈家屋场注入湘江。浏阳河又名浏渭河，位于湖南省东部，全长共234.8公里，流域面积4665平方公里，流经浏阳市、长沙县共40多个乡镇。
4.2.4 气象

长沙县、浏阳市、株洲云龙示范区属亚热带季风气候，气候温和，降水充沛，雨热同期，四季分明。
本工程涉及地区气象概况见表4-1。

表4-1  工程所在区域气象概况
	项目
	长沙县
	浏阳市

	最高气温（℃）
	40.6
	40.7

	最低气温（℃）
	-11.3
	-8.4

	平均气温（℃）
	21.5
	17.3

	平均相对湿度（%）
	80
	81

	平均风速（m/s）
	2.7
	1.4

	年平均降水量（mm）
	1389
	1552.3


4.3 电磁环境

4.3.1 监测因子

工频电场、工频磁场。
4.3.2 布点原则及监测点布设

（1）布点原则
本次环评选择新建变电站站址四周、扩建变电站厂界、新建/扩建变电站四周与新建输电线路沿线电磁环境评价范围内的电磁环境敏感目标进行电磁环境现状监测，布点原则为在满足监测条件的前提下从不同方位选择距变电站及输电线路最近的居民住宅侧进行监测，且在距离居民住宅不小于1m、地面上方1.5m高度处布点。
（2）监测点布设
根据上述布点原则，一般在一个村民小组布设1个监测点，但因距离和方位不同，同一个村民小组可能布设2个及以上的监测点。
在新建浏阳500kV 变电站站址四周各设置一个监测点位；鼎功500kV变电站厂界四周设置9个监测点，环境保护目标处设置3个监测点；云田500kV变电站厂界四周设置8个监测点，环境保护目标处设置5个监测点；对线路沿线各电磁环境保护目标处设置158个监测点位。
电磁环境现状监测点位布设参见表4-2。
表4-2  电磁环境现状监测内容及点位
	序号
	监测点名称
	测点地理位置
	与本工程相对位置关系

	（一）新建浏阳500kV变电站工程

	1
	浏阳500kV变电站站址
	站址南侧
	/

	2
	
	站址东侧
	/

	3
	
	站址北侧
	/

	4
	
	站址西侧
	/

	5
	杨柳村黄泥塘组1
	浏阳市淳口镇
	东南约50m

	6
	杨柳村黄泥塘组2
	浏阳市淳口镇
	东南约78m

	7
	杨柳村黄泥塘组3
	浏阳市淳口镇
	东南约94m

	8
	杨柳村黄泥塘组4
	浏阳市淳口镇
	东北约93m

	（二）新建鼎功～浏阳500kV线路工程

	1
	谭坊村大塘冲组1
	长沙县安沙镇
	东南约8m

	2
	谭坊村大塘冲组2
	长沙县安沙镇
	西北约5m～40m

	3
	谭坊村花门楼组1
	长沙县安沙镇
	东南约9m

	4
	谭坊村花门楼组2
	长沙县安沙镇
	西北约20m

	5
	安沙镇谭坊村梅园冲组
	长沙县安沙镇
	西南约24m

	6
	黄桥村黄泥沱组1
	长沙县安沙镇
	东南约36m～41m

	7
	黄桥村黄泥沱组2
	长沙县安沙镇
	东南约15m

	8
	黄桥村楠竹山组
	长沙县安沙镇
	东南约6m

	9
	黄桥村付家冲组1
	长沙县安沙镇
	北侧约8m～20m

	10
	黄桥村付家冲组2
	长沙县安沙镇
	南侧约12m

	11
	黄桥村付家冲组3
	长沙县安沙镇
	东南约20m

	12
	黄桥村付家冲组4
	长沙县安沙镇
	西北约15m

	13
	黄桥村付家冲组5
	长沙县安沙镇
	东侧约12m

	14
	黄桥村付家冲组6
	长沙县安沙镇
	西侧约20m～35m

	15
	黄桥村付家冲组7
	长沙县安沙镇
	西侧约6m～18m

	16
	黄桥村姚家老屋组1
	长沙县安沙镇
	西侧约16m～35m

	17
	黄桥村姚家老屋组2
	长沙县安沙镇
	东侧约5m

	18
	黄桥村袁家坳组
	长沙县安沙镇
	西侧约35m～45m

	19
	鼎功桥村荷叶塘组1
	长沙县安沙镇
	北侧约20m～35m

	20
	鼎功桥村荷叶塘组2
	长沙县安沙镇
	南侧约45m

	21
	明月村铺子屋组1 
	长沙县路口镇
	西北约10m

	22
	明月村铺子屋组2
	长沙县路口镇
	东南约15m

	23
	明月村铺子屋组3
	长沙县路口镇
	东南约30m

	24
	明月村铺子屋组4
	长沙县路口镇
	西北约6m～8m

	25
	明月村禾场坪组
	长沙县路口镇
	东南约6m

	26
	明月村过路神组1
	长沙县路口镇
	北侧约7m

	27
	明月村过路神组2
	长沙县路口镇
	南侧约22m

	28
	明月村过路神组3
	长沙县路口镇
	南侧约20m～32m

	29
	明月村过路神组4
	长沙县路口镇
	北侧约7m

	30
	明月村八亩田组1
	长沙县路口镇
	南侧约25m

	31
	明月村八亩田组2
	长沙县路口镇
	北侧约40m

	32
	明月村铺子咀组1
	长沙县路口镇
	南侧约8m～22m

	33
	明月村铺子咀组2
	长沙县路口镇
	北侧约18m

	34
	明月村团山组1
	长沙县路口镇
	南侧约10m

	35
	明月村团山组2
	长沙县路口镇
	北侧约8m

	36
	金江新村楼角组
	长沙县果园镇
	北侧约24m

	37
	金江新村坝上组1
	长沙县果园镇
	南侧约12m

	38
	金江新村坝上组2
	长沙县果园镇
	北侧约8m


	39
	金江新村坝上组3
	长沙县果园镇
	北侧约10m

	40
	金江新村坝上组4
	长沙县果园镇
	西南约20m

	41
	金江新村塘栗组
	长沙县果园镇
	东北约30m

	42
	九木村黄祠组
	长沙县果园镇
	东北约17m～40m

	43
	九木村寺冲组1
	长沙县果园镇
	东北约16m

	44
	九木村寺冲组2
	长沙县果园镇
	西南约14m

	45
	九木村寺冲组3
	长沙县果园镇
	东北12m～32m

	46
	九木村兰花组1
	长沙县果园镇
	东北约9m

	47
	九木村兰花组2
	长沙县果园镇
	西南约18m～28m

	48
	九木村新塘组
	长沙县果园镇
	东北21m～43m

	49
	大鱼塘村丘家组
	长沙县春华镇
	东北约40m

	50
	大鱼塘村甘塘组
	长沙县春华镇
	东北约20m～28m

	51
	大鱼塘村回龙组1
	长沙县春华镇
	南侧约5m

	52
	大鱼塘村回龙组2
	长沙县春华镇
	北侧约5m～40m

	53
	大鱼塘村大禾组1
	长沙县春华镇
	北侧约7m～27m

	54
	大鱼塘村大禾组2
	长沙县春华镇
	北侧约28m

	55
	大鱼塘村大禾组3
	长沙县春华镇
	北侧约36m

	56
	大鱼塘村大禾组4
	长沙县春华镇
	南侧约6m～50m

	57
	百熙村瓦屋组1
	长沙县春华镇
	北侧约10m～32m

	58
	百熙村瓦屋组2
	长沙县春华镇
	南侧约10m

	59
	百熙村瓦屋组3
	长沙县春华镇
	南侧约23m

	60
	百熙村瓦屋组4
	长沙县春华镇
	北侧约22m～32m

	61
	百熙村界里组1
	长沙县春华镇
	西南约36m

	62
	百熙村界里组2
	长沙县春华镇
	东北约38m

	63
	大安村河下组1
	浏阳市永安镇
	北侧约25m

	64
	大安村河下组2
	浏阳市永安镇
	南侧约42m

	65
	大安村柳家组1
	浏阳市永安镇
	北侧约8m～34m

	66
	大安村柳家组2
	浏阳市永安镇
	南侧约8m～34m

	67
	莲塘村中连组1
	浏阳市沙市镇
	东北约30m

	68
	莲塘村中连组2
	浏阳市沙市镇
	东北约18m

	69
	莲塘村中连组3
	浏阳市沙市镇
	东北约21m

	70
	江口村社并组
	浏阳市沙市镇
	南侧约18m

	71
	边州村门前组
	浏阳市北盛镇
	东北约9m

	72
	团农村东三组1
	浏阳市沙市镇
	东北约28m～39m

	73
	团农村东三组2
	浏阳市沙市镇
	西侧16m～36m

	74
	乌龙社区汪下组
	浏阳市北盛镇
	南侧约20m～48m

	75
	乌龙社区汪上组
	浏阳市北盛镇
	北侧约28m～46m

	76
	杨柳村金口组1
	浏阳市淳口镇
	东北约11 m～17m

	77
	杨柳村金口组2
	浏阳市淳口镇
	西南约10m

	78
	杨柳村金口组3
	浏阳市淳口镇
	西南约20m～37m

	79
	杨柳村荷亩组
	浏阳市淳口镇
	北侧约12 m～30m

	（三）新建云田～浏阳500kV线路工程

	1
	芭蕉村塘下组1
	浏阳市北盛镇
	西北约18 m～48m

	2
	芭蕉村塘下组2
	浏阳市北盛镇
	东侧约24m

	3
	泉水村上湾组
	浏阳市北盛镇
	南侧约40 m

	4
	波扬村刘家组1
	浏阳市北盛镇
	南侧约15m～17m

	5
	波扬村刘家组2
	浏阳市北盛镇
	北侧约25m

	6
	波扬村新田组
	浏阳市北盛镇
	北侧约6m～38m

	7
	金云村土地组1
	浏阳市焦溪乡
	东侧约6m

	8
	金云村土地组2
	浏阳市焦溪乡
	西侧约6m～40m

	9
	金云村双建组1
	浏阳市焦溪乡
	西侧约15m

	10
	金云村双建组2
	浏阳市焦溪乡
	东侧约40m～45m

	11
	高升村大沅组1
	浏阳市焦溪乡
	东侧约35m～48m

	12
	高升村大沅组2
	浏阳市焦溪乡
	西侧约40m

	13
	高升村大沅组3
	浏阳市焦溪乡
	西侧约35m～45m

	14
	高升村大沅组4
	浏阳市焦溪乡
	西侧约15m

	15
	高升村大沅组5
	浏阳市焦溪乡
	东侧约7m～38m

	16
	九溪洞村高农组1
	浏阳市洞阳镇
	东侧约8m～40m

	17
	九溪洞村高农组2
	浏阳市洞阳镇
	西侧约8m

	18
	金源村油铺组1
	浏阳市葛家坝镇
	东侧约10m～32m

	19
	金源村油铺组2
	浏阳市葛家坝镇
	东南约10m

	20
	金源村油铺组3
	浏阳市葛家坝镇
	东南约35m

	21
	金源村大屋组1
	浏阳市葛家坝镇
	东南约6m

	22
	金源村大屋组2
	浏阳市葛家坝镇
	西北约35m

	23
	金源村钟灵山庙
	浏阳市葛家坝镇
	西北约12m

	24
	跃龙村香坡组1
	浏阳市镇头镇
	西北约15m

	25
	跃龙村香坡组2
	浏阳市镇头镇
	西北约25m

	26
	跃龙村新祥组1
	浏阳市镇头镇
	南侧约28m～36m

	27
	跃龙村新祥组2
	浏阳市镇头镇
	北侧约18m～30m

	28
	双桥村毛坡组1
	浏阳市镇头镇
	北侧约6m～20m

	29
	双桥村毛坡组1
	浏阳市镇头镇
	南侧约24m

	30
	双桥村瑶山组1
	浏阳市镇头镇
	西北约14m

	31
	双桥村瑶山组2
	浏阳市镇头镇
	东南约6m

	32
	双桥村大屋组1
	浏阳市镇头镇
	东南约32m

	33
	双桥村大屋组2
	浏阳市镇头镇
	西北约22m～35m

	34
	双桥村万人组
	浏阳市镇头镇
	西北约12m

	35
	双桥村黄冲组1
	浏阳市镇头镇
	西北约20m

	36
	双桥村黄冲组2
	浏阳市镇头镇
	东南约10m

	37
	双桥村黄冲组3
	浏阳市镇头镇
	西北约30m

	38
	双桥村富家组1
	浏阳市镇头镇
	南侧约6 m～35m

	39
	双桥村富家组2 
	浏阳市镇头镇
	南侧约20 m～30m

	40
	双桥村曹园组
	浏阳市镇头镇
	西北约10m～40m

	41
	金牌村石星组
	浏阳市镇头镇
	西北约20m～48m

	42
	湘阴村花村组
	长沙县江背镇
	北侧约45m

	43
	湘阴村港塘组
	长沙县江背镇
	南侧约6 m～38m

	44
	土桥村莲香组1
	长沙县江背镇
	南侧约13 m～38m

	45
	土桥村莲香组2
	长沙县江背镇
	北侧约12 m～27m

	46
	仙湖村樟树组1 
	浏阳市柏加镇
	北侧约30m

	47
	仙湖村樟树组2 
	浏阳市柏加镇
	南侧约15m

	48
	仙湖村湖家组1
	浏阳市柏加镇
	南侧约40m

	49
	仙湖村湖家组2
	浏阳市柏加镇
	南侧约10m

	50
	仙湖村中塅组
	浏阳市柏加镇
	南侧约10 m～48m

	51
	仙湖村燕子组1
	浏阳市柏加镇
	西侧约9m～45m

	52
	仙湖村燕子组2
	浏阳市柏加镇
	东侧约15m～25m

	53
	仙湖村燕子组3
	浏阳市柏加镇
	东侧约18m～23m

	54
	仙湖村石牛组
	浏阳市柏加镇
	西北约9m～30m

	55
	双源村学堂组1
	浏阳市柏加镇
	南侧约5m～28m

	56
	双源村学堂组2
	浏阳市柏加镇
	北侧约8m

	57
	五星村柿子组
	株洲市云龙示范区
	南侧约6m

	58
	双源村坝家组
	浏阳市柏加镇
	北侧约7m

	59
	双源村桥头组1
	浏阳市柏加镇
	北侧约20m

	60
	双源村桥头组2
	浏阳市柏加镇
	南侧约14m

	61
	双源村上头组
	浏阳市柏加镇
	东南约8m～45m

	62
	双源村大冲组1
	浏阳市柏加镇
	西南约9m

	63
	双源村大冲组2
	浏阳市柏加镇
	东北约15m

	64
	三仙岭村上元组1
	长沙市雨花区
	西北约14m

	65
	三仙岭村上元组2
	长沙市雨花区
	西北约36m～48m

	66
	三仙岭村青塘组1
	长沙市雨花区
	西北约35m～38m

	67
	三仙岭村青塘组2
	长沙市雨花区
	东南约8m

	68
	三仙岭村青塘组3
	长沙市雨花区
	西北约10m

	69
	三仙岭村青塘组4
	长沙市雨花区
	东南约7m

	70
	三仙岭村青塘组5
	长沙市雨花区
	西北约25m

	71
	三仙岭村青塘组6
	长沙市雨花区
	东南约25m

	72
	三仙岭村青塘组7
	长沙市雨花区
	东侧约13m

	73
	三仙岭村建设组
	长沙市雨花区
	西侧约23m

	74
	关刀新村上升组1
	长沙市雨花区
	东侧约36m

	75
	关刀新村上升组2
	长沙市雨花区
	西侧约12m～28m

	76
	关刀新村月塘组
	长沙市雨花区
	东侧约32m

	77
	高褔村福临组1
	株洲市云龙示范区
	西侧约20m～42m

	78
	高褔村福临组2
	株洲市云龙示范区
	东侧约6m

	79
	高褔村福临组3
	株洲市云龙示范区
	南侧约25m～35m

	（四）扩建鼎功500kV变电站

	1
	#1测点
	站址东南侧
	

	2
	#2测点
	站址东南侧
	

	3
	#3测点
	站址西南侧
	

	4
	#4测点
	站址西南侧
	

	5
	#5测点
	站址西北侧
	

	6
	#6测点
	站址西北侧
	

	7
	#7测点
	站址东北侧
	

	8
	#8测点
	站址东北侧
	

	9
	#9测点
	站址东南侧
	

	10
	安沙镇谭坊新村谭红辉房
	长沙县
	

	11
	安沙镇谭坊新村木材厂
	长沙县
	

	12
	安沙镇谭坊新村范宏达房
	长沙县
	

	（五）扩建云田500kV变电站

	1
	#1测点
	站址南侧
	

	2
	#2测点
	站址西侧
	

	3
	#3测点
	站址西侧
	

	4
	#4测点
	站址北侧
	

	5
	#5测点
	站址北侧
	

	6
	#6测点
	站址东侧
	

	7
	#7测点
	站址东侧
	

	8
	#8测点
	站址南侧
	

	9
	高福社区路边组①
	株洲市云龙示范区
	

	10
	高福社区路边组②
	株洲市云龙示范区
	

	11
	高福社区福林组③
	株洲市云龙示范区
	

	12
	高福社区路边组④
	株洲市云龙示范区
	

	13
	高福社区路边组⑤
	株洲市云龙示范区
	


4.3.3 监测时间及环境状况

新建浏阳500kV输电线路工程监测时间：2017 年8月9日～11日、8月16日～18日、8月21日～24日，共计10天；

新建浏阳500kV变电站工程监测时间：2017 年8月25日；

扩建鼎功500kV变电站监测时间：2016年3月31日；
扩建云田500kV变电站监测时间：2015年8月10日。
现场监测时环境状况见表4-3。
表4-3  监测现场环境状况
	项目
	监测时间
	天气
	温度（℃）
	湿度（%）
	风速（m/s）

	新建500kV输电线路工程
	2017年8月9日
	阴
	26.5～28.7
	70.1～74.2
	静风～2.5

	
	2017年8月10日
	晴
	31.6～38.0
	60.2～71.6
	静风～1.9

	
	2017年8月11日
	多云
	30.9～32.7
	67.5～72.6
	1.0～2.6

	
	2017年8月16日
	阴
	28.9～31.4
	70.1～75.8
	0.9～2.5

	
	2017年8月17日
	晴
	30.9～33.8
	70.3～78.6
	1.1～2.7

	
	2017年8月18日
	晴
	29.9～33.5
	62.8～71.6
	静风～1.8

	
	2017年8月21日
	晴
	30.0～33.8
	58.5～69.5
	静风～1.9

	
	2017年8月22日
	晴
	28.5～32.9
	60.8～71.1
	静风～1.6

	
	2017年8月23日
	晴
	31.6～38.4
	60.9～74.2
	静风～2.0

	
	2017年8月24日
	晴
	30.8～36.9
	62.4～70.0
	1.2～1.5

	新建浏阳500kV变电站工程
	2017年8月25日
	多云
	28.6～30.1
	67.6～71.4
	静风～1.5

	扩建鼎功500kV变电站
	2016年3月31日
	晴
	16.5～24.7
	58.1～68.3
	0.8～1.6

	扩建云田500kV变电站
	2015年8月10日
	晴
	31.5～34.9
	50.4～67.5
	静风


4.3.4 监测频次

监测一次。
4.3.5 监测方法、监测单位及仪器

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。
监测单位：湖南省电力环境监测中心站。
监测仪器情况见表 4-4。
表 4-4  监测所用仪器名称、型号以及检定情况一览表
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	检定证书编号
	有效期至

	工频电磁场测试仪
	LF-01/SEM-600
	G-0061/S-0061
	XDdj2016-3404
	2017年9月8日

	工频电磁场测试仪
	LF-01/SEM-600
	G-0019/S-0012
	XDdj2016-0316
	2017年1月24日

	工频电磁场测试仪
	EFA-300
	T-0011/R-0005/N-0020
	XDdj2015-1038
	2016年3月29日


4.3.6 监测结果

电磁环境现状监测结果见表4-5。
表4-5  工频电场、工频磁场现状监测结果

	序号
	监测点位
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	（一）新建浏阳500kV变电站工程

	1
	站址南侧
	0.3
	0.007

	2
	站址东侧
	0.3
	0.007

	3
	站址北侧
	0.3
	0.007

	4
	站址西侧
	0.3
	0.007

	5
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组1 朱光宗
	1.8
	0.018

	6
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组2 朱志淑
	/
	/

	7
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组3 朱志光
	/
	/

	8
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组4 朱志义
	/
	/

	（二）新建鼎功～浏阳500kV线路工程

	1
	长沙县安沙镇谭坊村大塘冲组1
	27.2
	0.328

	2
	长沙县安沙镇谭坊村大塘冲组2
	35.6
	0.460

	3
	长沙县安沙镇谭坊村花门楼组1
	21.8
	0.190

	4
	长沙县安沙镇谭坊村花门楼组2
	30.4
	0.061

	5
	长沙县安沙镇谭坊村梅园冲组
	9.4
	0.048

	6
	长沙县安沙镇黄桥村黄泥沱组1
	0.9
	0.017

	7
	长沙县安沙镇黄桥村黄泥沱组2
	15.9
	0.012

	8
	长沙县安沙镇黄桥村楠竹山组
	8.4
	0.014

	9
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组1
	0.3
	0.009

	10
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组2
	0.9
	0.009

	11
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组3
	2.3
	0.009

	12
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组4
	2.0
	0.008

	13
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组5
	0.3
	0.009

	14
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组6
	0.5
	0.013

	15
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组7
	0.5
	0.009

	16
	长沙县安沙镇黄桥村姚家老屋组1
	8.2
	0.038

	17
	长沙县安沙镇黄桥村姚家老屋组2
	0.4
	0.009

	18
	长沙县安沙镇黄桥村袁家坳组
	0.9
	0.009

	19
	长沙县安沙镇鼎功桥村荷叶塘组1
	0.4
	0.009

	20
	长沙县安沙镇鼎功桥村荷叶塘组2
	1.8
	0.009

	21
	长沙县路口镇明月村铺子屋组1
	1.4
	0.009

	22
	长沙县路口镇明月村铺子屋组2
	1.4
	0.009

	23
	长沙县路口镇明月村铺子屋组3
	0.5
	0.009

	24
	长沙县路口镇明月村铺子屋组4
	0.6
	0.009

	25
	长沙县路口镇明月村禾场坪组
	1.5
	0.008

	26
	长沙县路口镇明月村过路神组1
	3.7
	0.009

	27
	长沙县路口镇明月村过路神组2
	2.9
	0.011

	28
	长沙县路口镇明月村过路神组3
	0.3
	0.009

	29
	长沙县路口镇明月村过路神组4
	0.4
	0.008

	30
	长沙县路口镇明月村八亩田组1
	0.5
	0.009

	31
	长沙县路口镇明月村八亩田组2
	2.5
	0.010

	32
	长沙县路口镇明月村铺子咀组1
	5.5
	0.009

	33
	长沙县路口镇明月村铺子咀组2
	2.2
	0.009

	34
	长沙县路口镇明月村团山组1
	175.9
	0.009

	35
	长沙县路口镇明月村团山组2
	36.4
	0.058

	36
	长沙县果园镇金江新村楼角组
	1.8
	0.010

	37
	长沙县果园镇金江新村坝上组1
	2.6
	0.009

	38
	长沙县果园镇金江新村坝上组2
	2.8
	0.009

	39
	长沙县果园镇金江新村坝上组3
	2.0
	0.009

	40
	长沙县果园镇金江新村坝上组4
	2.1
	0.008

	41
	长沙县果园镇金江新村塘栗组
	0.3
	0.009

	42
	长沙县果园镇九木村黄祠组
	2.1
	0.009

	43
	长沙县果园镇九木村寺冲组1
	1.8
	0.009

	44
	长沙县果园镇九木村寺冲组2
	1.9
	0.009

	45
	长沙县果园镇九木村寺冲组3
	0.3
	0.009

	46
	长沙县果园镇九木村兰花组1
	1.5
	0.014

	47
	长沙县果园镇九木村兰花组2
	1.3
	0.011

	48
	长沙县果园镇九木村新塘组
	1.1
	0.011

	49
	长沙县春华镇大鱼塘村丘家组
	2.0
	0.008

	50
	长沙县春华镇大鱼塘村甘塘组
	1.3
	0.008

	51
	长沙县春华镇大鱼塘村回龙组1
	1.8
	0.037

	52
	长沙县春华镇大鱼塘村回龙组2
	0.7
	0.067

	53
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组1
	0.6
	0.009

	54
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组2
	7.1
	0.012

	55
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组3
	0.3
	0.018

	56
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组4
	0.4
	0.008

	57
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组1
	1.1 
	0.007 

	58
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组2
	0.8
	0.010

	59
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组3
	1.1
	0.007

	60
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组4
	0.7
	0.009

	61
	长沙县春华镇百熙村界里组1
	3.1
	0.010

	62
	长沙县春华镇百熙村界里组2
	2.7
	0.009

	63
	浏阳市永安镇大安村河下组1
	3.6
	0.008

	64
	浏阳市永安镇大安村河下组2
	0.3
	0.010

	65
	浏阳市永安镇大安村柳家组1
	1.6
	0.009

	66
	浏阳市永安镇大安村柳家组2
	1.3
	0.009

	67
	浏阳市沙市镇莲塘村中连组1
	1.2
	0.011

	68
	浏阳市沙市镇莲塘村中连组2
	3.8
	0.010

	69
	浏阳市沙市镇莲塘村中连组3
	0.4
	0.010

	70
	浏阳市沙市镇江口村社并组
	5.8
	0.009

	71
	浏阳市北盛镇边州村门前组
	0.3
	0.008

	72
	浏阳市沙市镇团农村东三组1
	0.4
	0.008

	73
	浏阳市沙市镇团农村东三组2
	0.9
	0.015

	74
	浏阳市北盛镇乌龙社区汪下组
	3.1
	0.010

	75
	浏阳市北盛镇乌龙社区汪上组
	2.2
	0.011

	76
	浏阳市淳口镇杨柳村金口组1
	2.0
	0.009

	77
	浏阳市淳口镇杨柳村金口组2
	1.5
	0.009

	78
	浏阳市淳口镇杨柳村金口组3
	1.5
	0.008

	79
	浏阳市淳口镇杨柳村荷亩组
	1.4
	0.009

	（三）新建云田～浏阳500kV线路工程

	1
	浏阳市北盛镇芭蕉村塘下组1
	1.6
	0.011

	2
	浏阳市北盛镇芭蕉村塘下组2
	0.9
	0.009

	3
	浏阳市北盛镇泉水村上湾组
	1.9
	0.009

	4
	浏阳市北盛镇波扬村刘家组1
	0.3
	0.009

	5
	浏阳市北盛镇波扬村刘家组2
	0.3
	0.008

	6
	浏阳市北盛镇波扬村新田组
	0.3
	0.009

	7
	浏阳市焦溪乡金云村土地组1
	0.5
	0.013

	8
	浏阳市焦溪乡金云村土地组2
	1.7
	0.042

	9
	浏阳市焦溪乡金云村双建组1
	0.5
	0.011

	10
	浏阳市焦溪乡金云村双建组2
	1.7
	0.011

	11
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组1
	0.5
	0.009

	12
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组2
	0.7
	0.008

	13
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组3
	3.7
	0.012

	14
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组4
	0.5
	0.010

	15
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组5
	0.9
	0.010

	16
	浏阳市洞阳镇九溪洞村高农组1
	2.1
	0.026

	17
	浏阳市洞阳镇九溪洞村高农组2
	5.8
	0.147

	18
	浏阳市葛家坝镇金源村油铺组1
	3.0
	0.010

	19
	浏阳市葛家坝镇金源村油铺组2
	0.4
	0.009

	20
	浏阳市葛家坝镇金源村油铺组3
	0.4
	0.009

	21
	浏阳市葛家坝镇金源村大屋组1
	0.4
	0.010

	22
	浏阳市葛家坝镇金源村大屋组2
	5.9
	0.014

	23
	浏阳市葛家坝镇金源村钟灵山庙
	0.5
	0.009

	24
	浏阳市镇头镇跃龙村香坡组1
	0.3
	0.009

	25
	浏阳市镇头镇跃龙村香坡组2
	0.5
	0.009

	26
	浏阳市镇头镇跃龙村新祥组1
	4.6
	0.013

	27
	浏阳市镇头镇跃龙村新祥组2
	1.4
	0.015

	28
	浏阳市镇头镇双桥村毛坡组1
	2.0
	0.009

	29
	浏阳市镇头镇双桥村毛坡组2
	1.3
	0.009

	30
	浏阳市镇头镇双桥村瑶山组1
	3.8
	0.008

	31
	浏阳市镇头镇双桥村瑶山组2
	1.6
	0.009

	32
	浏阳市镇头镇双桥村大屋组1
	1.8
	0.011

	33
	浏阳市镇头镇双桥村大屋组2
	1.3
	0.011

	34
	浏阳市镇头镇双桥村万人组
	1.3
	0.009

	35
	浏阳市镇头镇双桥村黄冲组1
	1.0
	0.009

	36
	浏阳市镇头镇双桥村黄冲组2
	0.7
	0.008

	37
	浏阳市镇头镇双桥村黄冲组3
	0.8
	0.009

	38
	浏阳市镇头镇双桥村富家组1
	6.1
	0.009

	39
	浏阳市镇头镇双桥村富家组2
	4.7
	0.010

	40
	浏阳市镇头镇双桥村曹园组
	3.1
	0.009

	41
	浏阳市镇头镇金牌村石星组
	0.3
	0.009

	42
	长沙县江背镇湘阴村花村组
	3.5
	0.014

	43
	长沙县江背镇湘阴村港塘组
	3.8
	0.015

	44
	长沙县江背镇土桥村莲香组1
	3.5
	0.009

	45
	长沙县江背镇土桥村莲香组2
	1.4
	0.008

	46
	浏阳市柏加镇仙湖村樟树组1
	1.7
	0.011

	47
	浏阳市柏加镇仙湖村樟树组2
	1.7
	0.009

	48
	浏阳市柏加镇仙湖村湖家组1
	0.5
	0.016

	49
	浏阳市柏加镇仙湖村湖家组2
	0.8
	0.011

	50
	浏阳市柏加镇仙湖村中塅组
	3.3
	0.010

	51
	浏阳市柏加镇仙湖村燕子组1
	0.5
	0.009

	52
	浏阳市柏加镇仙湖村燕子组2
	0.3
	0.008

	53
	浏阳市柏加镇仙湖村燕子组3
	0.6
	0.013

	54
	浏阳市柏加镇仙湖村石牛组
	4.7
	0.011

	55
	浏阳市柏加镇双源村学堂组1
	1.3
	0.021

	56
	浏阳市柏加镇双源村学堂组2
	1.2
	0.019

	57
	株洲市云龙示范区五星村柿子组
	0.6
	0.009

	58
	浏阳市柏加镇双源村坝家组
	1.3
	0.012

	59
	浏阳市柏加镇双源村桥头组1
	0.4
	0.012

	60
	浏阳市柏加镇双源村桥头组2
	0.5
	0.011

	61
	浏阳市柏加镇双源村上头组
	1.7
	0.034

	62
	浏阳市柏加镇双源村大冲组1
	1.3
	0.068

	63
	浏阳市柏加镇双源村大冲组2
	1.2
	0.070

	64
	长沙市雨花区三仙岭村上元组1
	4.4
	0.017

	65
	长沙市雨花区三仙岭村上元组2
	4.3
	0.015

	66
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组1
	10.7
	0.041

	67
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组2
	1.0
	0.037

	68
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组3
	0.7
	0.020

	69
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组4
	0.7
	0.022

	70
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组5
	0.4
	0.013

	71
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组6
	0.5
	0.012

	72
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组7
	2.1
	0.034

	73
	长沙市雨花区三仙岭村建设组
	2.0
	0.040

	74
	长沙市雨花区关刀新村上升组1
	1.8
	0.037

	75
	长沙市雨花区关刀新村上升组2
	2.1
	0.035

	76
	长沙市雨花区关刀新村月塘组
	19.2
	0.422

	77
	株洲市云龙示范区高褔村福临组1
	0.5
	0.050

	78
	株洲市云龙示范区高褔村福临组2
	8.5
	0.031

	79
	株洲市云龙示范区高褔村福临组3
	31.5
	0.257

	（四）扩建鼎功500kV变电站

	1
	站址东南侧#1测点
	57.3
	0.135

	2
	站址东南侧#2测点
	16.5
	0.460

	3
	站址西南侧#3测点
	194.5
	1.026

	4
	站址西南侧#4测点
	74.5
	0.306

	5
	站址西北侧#5测点
	42.1
	0.223

	6
	站址西北侧#6测点
	628.6
	0.856

	7
	站址东北侧#7测点
	1733.0
	1.043

	8
	站址东北侧#8测点
	1322.0
	1.028

	9
	站址东南侧#9测点
	218.4
	0.082

	10
	长沙县安沙镇谭坊新村谭红辉房
	50.8
	0.164

	11
	长沙县安沙镇谭坊新村木材厂
	11.8
	0.051

	12
	长沙县安沙镇谭坊新村范宏达房
	10.7
	0.106

	（五）扩建云田500kV变电站

	1
	站址南侧#1测点
	27.6
	0.110

	2
	站址西侧#2测点
	11.6
	0.166

	3
	站址西侧#3测点
	660.2
	0.431

	4
	站址北侧#4测点
	23.1
	0.113

	5
	站址北侧#5测点
	45.9
	2.750

	6
	站址东侧#6测点
	3.8
	0.258

	7
	站址东侧#7测点
	18.9
	0.301

	8
	站址南侧#8测点
	32.7
	0.121

	9
	株洲市云龙示范区高福社区路边组①
	10.3
	0.124

	10
	株洲市云龙示范区高福社区路边组②
	109.1
	0.286

	11
	株洲市云龙示范区高福社区福林组③
	18.7
	0.172

	12
	株洲市云龙示范区高福社区路边组④
	0.7
	0.148

	13
	株洲市云龙示范区高福社区路边组⑤
	10.9
	0.431


4.3.7 评价及结论

（1）新建浏阳500kV变电站工程

浏阳500kV变电站站址处电场强度为0.3V/m，磁感应强度为0.07μT；周边环境敏感目标的电场强度为1.8V/m，磁感应强度为0.018μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。
（2）扩建鼎功500kV变电站

鼎功500kV变电站厂界四周电场强度为16.5～1733.0V/m，磁感应强度为0.082～1.043μT；周边环境保护目标处电场强度为10.7～50.8V/m，磁感应强度为0.051～0.164μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。
（3）扩建云田500kV变电站

云田500kV变电站厂界四周电场强度为3.8～660.2V/m，磁感应强度为0.110～2.750μT；周边环境保护目标处电场强度为0.7～109.1V/m，磁感应强度为0.124～0.431μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。
（4）新建500kV输电线路

线路沿线环境敏感目标的电场强度为0.3～175.9V/m，磁感应强度为0.007～0.460μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。
4.4 声环境

4.4.1 监测因子

等效连续A 声级。
4.4.2 布点原则及监测点布设

（1）布点原则
本次环评选择新建变电站站址、扩建变电站厂界、新/扩建变电站四周及输电线路沿线声环境评价范围内的声环境敏感目标（以居民住宅为主）进行声环境现状监测，布点原则为在满足监测条件的前提下从不同方位选择距变电站或输电线路最近的居民住宅侧进行监测，且在距离居民住宅墙壁或窗户1m、距地面高度1.2m 以上的位置布点。
（2）监测点布设
根据上述布点原则，声环境现状监测点位布设同电磁环境现状监测：浏阳变电站外增加3处声环境影响评价范围内测点，鼎功变、云田变声环境现状监测点位与电磁环境现状监测点位一致。
4.4.3 监测时间及环境状况

新建浏阳500kV输电线路工程监测时间：2017 年8月9日～11日、8月16日～18日、8月21日～24日，共计10天；
新建浏阳500kV变电站工程监测时间：2017 年8月25日；
扩建鼎功500kV变电站监测时间：2016年3月31日；
扩建云田500kV变电站监测时间：2015年8月10日。
现场监测时环境状况见表4-3。
4.4.4 监测频次

每个测点昼、夜各监测1次。
4.4.5 监测方法、监测单位及仪器

监测方法：《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）。
监测单位：湖南省电力环境监测中心站。
监测仪器情况见表 4-6。
表 4-6  监测所用仪器名称、型号以及检定情况一览表
	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	检定证书编号
	有效期至

	噪声频谱分析仪
	AWA6228
	110532
	2016100407159
	2017年10月18日

	噪声振动测量仪
	AWA6228
	101787
	2015040401854
	2016年4月22日

	噪声分析仪
	AWA6270+
	037848
	2015040901613
	2016年3月10日


4.4.6 监测结果

声环境现状监测结果见表4-7。

表4-7  噪声现状监测结果  单位：dB（A）
	序号
	监测点位
	监测结果
	标准限值
	备注

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	

	（一）新建浏阳500kV变电站工程

	1
	站址南侧
	42.0
	38.2
	60
	50
	

	2
	站址东侧
	41.8
	38.5
	60
	50
	

	3
	站址北侧
	42.7
	38.9
	60
	50
	

	4
	站址西侧
	42.5
	38.1
	60
	50
	

	5
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组1 朱光宗
	40.6
	38.2
	55
	45
	

	6
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组2 朱志淑
	40.0
	37.6
	55
	45
	

	7
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组3 朱志光
	40.6
	38.6
	55
	45
	

	8
	浏阳市淳口镇杨柳村黄泥塘组4 朱志义
	52.2
	41.8
	55
	45
	

	（二）新建鼎功～浏阳500kV线路工程

	1
	长沙县安沙镇谭坊村大塘冲组1
	42.0
	38.5
	55
	45
	

	2
	长沙县安沙镇谭坊村大塘冲组2
	49.5
	40.0
	55
	45
	

	3
	长沙县安沙镇谭坊村花门楼组1
	41.0
	38.8
	55
	45
	

	4
	长沙县安沙镇谭坊村花门楼组2
	40.5
	38.5
	55
	45
	

	5
	长沙县安沙镇谭坊村梅园冲组
	41.5
	39.2
	55
	45
	

	6
	长沙县安沙镇黄桥村黄泥沱组1
	41.3
	38.6
	55
	45
	

	7
	长沙县安沙镇黄桥村黄泥沱组2
	46.9
	42.0
	70
	55
	距黄兴大道（东八线）约20m

	8
	长沙县安沙镇黄桥村楠竹山组
	41.4
	38.7
	55
	45
	

	9
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组1
	42.0
	38.0
	55
	45
	

	10
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组2
	41.7
	38.1
	55
	45
	

	11
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组3
	43.7
	40.0
	55
	45
	

	12
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组4
	43.9
	41.0
	55
	45
	

	13
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组5
	51.5
	45.8
	70
	55
	距黄兴大道（东八线）约20m

	14
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组6
	45.6
	42.8
	55
	45
	

	15
	长沙县安沙镇黄桥村付家冲组7
	41.0
	38.8
	55
	45
	

	16
	长沙县安沙镇黄桥村姚家老屋组1
	41.5
	38.4
	55
	45
	

	17
	长沙县安沙镇黄桥村姚家老屋组2
	42.6
	40.0
	55
	45
	

	18
	长沙县安沙镇黄桥村袁家坳组
	40.2
	37.3
	55
	45
	

	19
	长沙县安沙镇鼎功桥村荷叶塘组1
	40.0
	36.9
	55
	45
	

	20
	长沙县安沙镇鼎功桥村荷叶塘组2
	41.2
	37.5
	55
	45
	

	21
	长沙县路口镇明月村铺子屋组1
	39.9
	37.2
	55
	45
	

	22
	长沙县路口镇明月村铺子屋组2
	40.1
	38.0
	55
	45
	

	23
	长沙县路口镇明月村铺子屋组3
	41.2
	37.7
	55
	45
	

	24
	长沙县路口镇明月村铺子屋组4
	41.5
	37.6
	55
	45
	

	25
	长沙县路口镇明月村禾场坪组
	41.8
	39.0
	55
	45
	

	26
	长沙县路口镇明月村过路神组1
	41.6
	38.1
	55
	45
	

	27
	长沙县路口镇明月村过路神组2
	41.1
	37.0
	55
	45
	

	28
	长沙县路口镇明月村过路神组3
	45.6
	38.8
	55
	45
	

	29
	长沙县路口镇明月村过路神组4
	42.0
	38.1
	55
	45
	

	30
	长沙县路口镇明月村八亩田组1
	44.9
	43.0
	70
	55
	距黄兴大道（东八线）约20m

	31
	长沙县路口镇明月村八亩田组2
	41.2
	38.5
	55
	45
	

	32
	长沙县路口镇明月村铺子咀组1
	42.8
	39.4
	55
	45
	

	33
	长沙县路口镇明月村铺子咀组2
	41.8
	38.8
	55
	45
	

	34
	长沙县路口镇明月村团山组1
	41.8
	39.9
	55
	45
	

	35
	长沙县路口镇明月村团山组2
	41.5
	38.8
	55
	45
	

	36
	长沙县果园镇金江新村楼角组
	40.5
	38.0
	55
	45
	

	37
	长沙县果园镇金江新村坝上组1
	40.0
	37.6
	55
	45
	

	38
	长沙县果园镇金江新村坝上组2
	39.9
	37.9
	55
	45
	

	39
	长沙县果园镇金江新村坝上组3
	43.6
	38.5
	55
	45
	

	40
	长沙县果园镇金江新村坝上组4
	40.1
	38.4
	55
	45
	

	41
	长沙县果园镇金江新村塘栗组
	40.0
	38.1
	55
	45
	

	42
	长沙县果园镇九木村黄祠组
	39.9
	38.1
	55
	45
	

	43
	长沙县果园镇九木村寺冲组1
	39.8
	37.0
	55
	45
	

	44
	长沙县果园镇九木村寺冲组2
	39.8
	37.2
	55
	45
	

	45
	长沙县果园镇九木村寺冲组3
	39.1
	37.8
	55
	45
	

	46
	长沙县果园镇九木村兰花组1
	41.0
	37.8
	55
	45
	

	47
	长沙县果园镇九木村兰花组2
	41.1
	37.6
	55
	45
	

	48
	长沙县果园镇九木村新塘组
	40.1
	37.0
	55
	45
	

	49
	长沙县春华镇大鱼塘村丘家组
	41.0
	37.7
	55
	45
	

	50
	长沙县春华镇大鱼塘村甘塘组
	40.5
	38.6
	55
	45
	

	51
	长沙县春华镇大鱼塘村回龙组1
	49.6
	43.1
	70
	55
	距省道S207约10m

	52
	长沙县春华镇大鱼塘村回龙组2
	44.5
	42.8
	55
	45
	距省道S207约50m

	53
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组1
	40.1
	38.8
	55
	45
	

	54
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组2
	40.1
	38.4
	55
	45
	

	55
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组3
	39.8
	38.7
	55
	45
	

	56
	长沙县春华镇大鱼塘村大禾组4
	40.3
	39.1
	55
	45
	

	57
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组1
	41.0
	39.3
	55
	45
	

	58
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组2
	40.7
	39.0
	55
	45
	

	59
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组3
	40.3
	38.6
	55
	45
	

	60
	长沙县春华镇百熙村瓦屋组4
	39.4
	38.8
	55
	45
	

	61
	长沙县春华镇百熙村界里组1
	39.7
	39.0
	55
	45
	

	62
	长沙县春华镇百熙村界里组2
	40.1
	38.5
	55
	45
	

	63
	浏阳市永安镇大安村河下组1
	40.3
	39.6
	55
	45
	

	64
	浏阳市永安镇大安村河下组2
	41.3
	39.8
	55
	45
	

	65
	浏阳市永安镇大安村柳家组1
	40.3
	39.0
	55
	45
	

	66
	浏阳市永安镇大安村柳家组2
	41.2
	39.6
	55
	45
	

	67
	浏阳市沙市镇莲塘村中连组1
	41.4
	40.5
	55
	45
	

	68
	浏阳市沙市镇莲塘村中连组2
	40.1
	39.1
	55
	45
	

	69
	浏阳市沙市镇莲塘村中连组3
	39.9
	39.2
	55
	45
	

	70
	浏阳市沙市镇江口村社并组
	49.7
	46.3
	70
	55
	距平汝高速约28m

	71
	浏阳市北盛镇边州村门前组
	39.6
	38.9
	55
	45
	

	72
	浏阳市沙市镇团农村东三组1
	40.3
	39.1
	55
	45
	

	73
	浏阳市沙市镇团农村东三组2
	42.4
	39.7
	55
	45
	

	74
	浏阳市北盛镇乌龙社区汪下组
	39.8
	39.0
	55
	45
	

	75
	浏阳市北盛镇乌龙社区汪上组
	40.6
	38.7
	55
	45
	

	76
	浏阳市淳口镇杨柳村金口组1
	41.3
	39.8
	55
	45
	

	77
	浏阳市淳口镇杨柳村金口组2
	41.5
	39.2
	55
	45
	

	78
	浏阳市淳口镇杨柳村金口组3
	41.7
	39.3
	55
	45
	

	79
	浏阳市淳口镇杨柳村荷亩组
	41.6
	38.1
	55
	45
	

	（三）新建云田～浏阳500kV线路工程

	1
	浏阳市北盛镇芭蕉村塘下组1
	41.0
	38.8
	55
	45
	

	2
	浏阳市北盛镇芭蕉村塘下组2
	42.4
	38.1
	55
	45
	

	3
	浏阳市北盛镇泉水村上湾组
	40.0
	38.5
	55
	45
	

	4
	浏阳市北盛镇波扬村刘家组1
	41.1
	37.2
	55
	45
	

	5
	浏阳市北盛镇波扬村刘家组2
	40.9
	37.5
	55
	45
	

	6
	浏阳市北盛镇波扬村新田组
	40.6
	38.3
	55
	45
	

	7
	浏阳市焦溪乡金云村土地组1
	41.6
	38.0
	55
	45
	

	8
	浏阳市焦溪乡金云村土地组2
	41.0
	37.9
	55
	45
	

	9
	浏阳市焦溪乡金云村双建组1
	40.0
	38.9
	55
	45
	

	10
	浏阳市焦溪乡金云村双建组2
	41.6
	38.5
	55
	45
	

	11
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组1
	50.2
	44.0
	55
	45
	距国道G319约135m

	12
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组2
	49.2
	43.9
	55
	45
	距国道G319约140m

	13
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组3
	42.0
	39.0
	55
	45
	

	14
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组4
	41.1
	38.6
	55
	45
	

	15
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组5
	41.7
	38.5
	55
	45
	

	16
	浏阳市洞阳镇九溪洞村高农组1
	43.6
	37.5
	55
	45
	

	17
	浏阳市洞阳镇九溪洞村高农组2
	43.8
	37.6
	55
	45
	

	18
	浏阳市葛家坝镇金源村油铺组1
	41.6
	37.0
	55
	45
	

	19
	浏阳市葛家坝镇金源村油铺组2
	40.4
	37.1
	55
	45
	

	20
	浏阳市葛家坝镇金源村油铺组3
	40.5
	37.0
	55
	45
	

	21
	浏阳市葛家坝镇金源村大屋组1
	39.5
	37.4
	55
	45
	

	22
	浏阳市葛家坝镇金源村大屋组2
	39.9
	37.5
	55
	45
	

	23
	浏阳市葛家坝镇金源村钟灵山庙
	38.5
	37.0
	55
	45
	

	24
	浏阳市镇头镇跃龙村香坡组1
	41.5
	37.2
	55
	45
	

	25
	浏阳市镇头镇跃龙村香坡组2
	41.0
	38.3
	55
	45
	

	26
	浏阳市镇头镇跃龙村新祥组1
	49.2
	43.2
	55
	45
	距平汝高速约70m

	27
	浏阳市镇头镇跃龙村新祥组2
	50.8
	44.0
	55
	45
	距平汝高速约120m

	28
	浏阳市镇头镇双桥村毛坡组1
	41.2
	38.8
	55
	45
	

	29
	浏阳市镇头镇双桥村毛坡组2
	42.0
	37.1
	55
	45
	

	30
	浏阳市镇头镇双桥村瑶山组1
	40.3
	38.2
	55
	45
	

	31
	浏阳市镇头镇双桥村瑶山组2
	40.6
	38.4
	55
	45
	

	32
	浏阳市镇头镇双桥村大屋组1
	42.0
	38.6
	55
	45
	

	33
	浏阳市镇头镇双桥村大屋组2
	43.0
	39.1
	55
	45
	

	34
	浏阳市镇头镇双桥村万人组
	41.8
	38.5
	55
	45
	

	35
	浏阳市镇头镇双桥村黄冲组1
	40.2
	37.1
	55
	45
	

	36
	浏阳市镇头镇双桥村黄冲组2
	40.3
	37.5
	55
	45
	

	37
	浏阳市镇头镇双桥村黄冲组3
	41.1
	38.6
	55
	45
	

	38
	浏阳市镇头镇双桥村富家组1
	41.5
	38.0
	55
	45
	

	39
	浏阳市镇头镇双桥村富家组2
	40.9
	38.1
	55
	45
	

	40
	浏阳市镇头镇双桥村曹园组
	40.9
	38.8
	55
	45
	

	41
	浏阳市镇头镇金牌村石星组
	42.0
	38.9
	55
	45
	

	42
	长沙县江背镇湘阴村花村组
	42.0
	38.1
	55
	45
	

	43
	长沙县江背镇湘阴村港塘组
	40.8
	38.1
	55
	45
	

	44
	长沙县江背镇土桥村莲香组1
	43.5
	39.1
	55
	45
	

	45
	长沙县江背镇土桥村莲香组2
	41.0
	39.0
	55
	45
	

	46
	浏阳市柏加镇仙湖村樟树组1
	40.1
	38.0
	55
	45
	

	47
	浏阳市柏加镇仙湖村樟树组2
	40.0
	38.1
	55
	45
	

	48
	浏阳市柏加镇仙湖村湖家组1
	41.6
	39.3
	55
	45
	

	49
	浏阳市柏加镇仙湖村湖家组2
	41.0
	38.2
	55
	45
	

	50
	浏阳市柏加镇仙湖村中塅组
	40.0
	37.1
	55
	45
	

	51
	浏阳市柏加镇仙湖村燕子组1
	41.6
	38.7
	55
	45
	

	52
	浏阳市柏加镇仙湖村燕子组2
	41.0
	38.6
	55
	45
	

	53
	浏阳市柏加镇仙湖村燕子组3
	46.8
	43.9
	55
	45
	距县道036约8m

	54
	浏阳市柏加镇仙湖村石牛组
	47.2
	43.5
	55
	45
	

	55
	浏阳市柏加镇双源村学堂组1
	47.2
	43.5
	55
	45
	

	56
	浏阳市柏加镇双源村学堂组2
	40.0
	38.1
	55
	45
	

	57
	株洲市云龙示范区五星村柿子组
	41.9
	38.6
	55
	45
	

	58
	浏阳市柏加镇双源村坝家组
	41.0
	38.4
	55
	45
	

	59
	浏阳市柏加镇双源村桥头组1
	40.5
	38.3
	55
	45
	

	60
	浏阳市柏加镇双源村桥头组2
	40.9
	38.2
	55
	45
	

	61
	浏阳市柏加镇双源村上头组
	40.9
	38.6
	55
	45
	

	62
	浏阳市柏加镇双源村大冲组1
	42.5
	38.7
	55
	45
	

	63
	浏阳市柏加镇双源村大冲组2
	41.5
	38.4
	55
	45
	

	64
	长沙市雨花区三仙岭村上元组1
	48.0
	43.8
	55
	45
	距长株高速约100m

	65
	长沙市雨花区三仙岭村上元组2
	46.6
	43.6
	55
	45
	距长株高速约150m

	66
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组1
	41.5
	38.7
	55
	45
	

	67
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组2
	41.8
	38.8
	55
	45
	

	68
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组3
	42.0
	38.6
	55
	45
	

	69
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组4
	41.9
	38.5
	55
	45
	

	70
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组5
	40.1
	37.7
	55
	45
	

	71
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组6
	40.2
	37.6
	55
	45
	

	72
	长沙市雨花区三仙岭村青塘组7
	40.5
	37.8
	55
	45
	

	73
	长沙市雨花区三仙岭村建设组
	40.4
	38.0
	55
	45
	

	74
	长沙市雨花区关刀新村上升组1
	41.0
	38.1
	55
	45
	

	75
	长沙市雨花区关刀新村上升组2
	41.2
	38.1
	55
	45
	

	76
	长沙市雨花区关刀新村月塘组
	40.5
	38.0
	55
	45
	

	77
	株洲市云龙示范区高褔村福临组1
	40.8
	38.2
	55
	45
	

	78
	株洲市云龙示范区高褔村福临组2
	41.2
	39.0
	55
	45
	

	79
	株洲市云龙示范区高褔村福临组3
	51.8
	43.5
	55
	45
	距县道002约10m

	（四）扩建鼎功500kV变电站

	1
	站址东南侧#1测点
	44.5
	43.9
	60
	50
	

	2
	站址东南侧#2测点
	45.0
	43.5
	60
	50
	

	3
	站址西南侧#3测点
	48.8
	46.3
	60
	50
	

	4
	站址西南侧#4测点
	46.0
	44.9
	60
	50
	

	5
	站址西北侧#5测点
	44.2
	43.8
	60
	50
	

	6
	站址西北侧#6测点
	46.5
	46.3
	60
	50
	

	7
	站址东北侧#7测点
	41.4
	40.7
	60
	50
	

	8
	站址东北侧#8测点
	41.1
	40.5
	60
	50
	

	9
	站址东南侧#9测点
	45.1
	44.5
	60
	50
	

	10
	谭红辉房
	40.1
	39.0
	60
	50
	

	11
	木材厂
	44.4
	40.3
	60
	50
	

	12
	范宏达房
	39.6
	38.2
	60
	50
	

	（五）扩建云田500kV变电站

	1
	站址南侧#1测点
	41.2
	39.3
	60
	50
	

	2
	站址西侧#2测点
	40.1
	38.4
	60
	50
	

	3
	站址西侧#3测点
	51.5
	47.4
	60
	50
	

	4
	站址北侧#4测点
	39.6
	38.5
	60
	50
	

	5
	站址北侧#5测点
	43.1
	42.3
	60
	50
	

	6
	站址东侧#6测点
	51.1
	47.8
	60
	50
	

	7
	站址东侧#7测点
	43.2
	41.6
	60
	50
	

	8
	站址南侧#8测点
	42.8
	40.2
	60
	50
	

	9
	高福社区路边组①
	39.9
	38.5
	60
	50
	

	10
	高福社区路边组②
	39.6
	38.1
	60
	50
	

	11
	高福社区福林组③
	41.4
	40.2
	60
	50
	

	12
	高福社区路边组④
	40.3
	39.4
	60
	50
	

	13
	高福社区路边组⑤
	40.7
	39.5
	60
	50
	


4.4.7 评价及结论

（1）新建浏阳500kV变电站
浏阳500kV变电站站址四周昼间噪声监测值为41.8～42.7dB(A)，夜间噪声监测值为38.1～38.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
浏阳500kV变电站周边环境保护目标昼间噪声监测值为40.0～52.2dB(A) ，夜间噪声监测值为37.6～41.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
（2）扩建鼎功500kV变电站
鼎功500kV变电站厂界昼间噪声监测值为41.1～48.8dB(A)，夜间噪声监测值为40.5～46.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
鼎功500kV变电站周边环境保护目标的昼间噪声监测值为39.6～44.4dB(A)，夜间噪声监测值为38.2～40.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
（3）扩建云田500kV变电站
云田500kV变电站厂界昼间噪声监测值为40.1～51.5dB(A)，夜间噪声监测值为38.4～47.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
云田500kV变电站周边环境保护目标的昼间噪声监测值为39.6～41.4dB(A)，夜间噪声监测值为38.1～40.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
（4）新建500kV输电线路
线路沿线位于乡村地区的环境保护目标昼间噪声监测值为38.5～51.8dB(A)，夜间噪声监测值为36.9～44.0dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准限值要求；线路沿线位于交通干线两侧的环境保护目标昼间噪声监测值为44.9～51.5dB(A)，夜间噪声监测值为42.0～46.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准限值要求。
4.5 生态环境

4.5.1 植物

浏阳500kV变电站站址区域为丘陵地貌，地形起伏较大，丘陵山包间为洼地，丘陵地表植被茂盛，以杂树、灌木为主，冲沟、洼地为水田。站址内无基本农田，不在乡镇远景规划区内。
本工程新建输电线路沿线为水田和林地，植被发育，树种以杉树、油茶为主，杉树高度不超过18m；屋场风景林茂盛，树种有樟树、梧桐等，高度不超过22m；浏阳～鼎功500kV线路约5.4km处位于苗圃种植区，浏阳～云田500kV线路约16.2km位于苗圃种植区。
4.5.2 动物

根据现场踏勘，站址附近区域人为活动痕迹明显，山丘地区有松鼠、蛙类、蛇等少量常见小型陆生脊椎动物分布；居民点附近有鸡、鸭、狗等常见家禽。

根据现场踏勘和调查、资料收集可知，工程不涉及国家级、省级保护的野生动物集中栖息地。
4.6 生态敏感区
本工程生态环境影响评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）中规定的特殊生态敏感区和重要生态敏感区。
4.7 地表水环境现状

本工程所在区域属于长江流域，湘江水系，线路跨越的大中型地表水主要是捞刀河与浏阳河。工程评价范围内无饮用水水源保护区。

浏阳～鼎功500kV线路所跨越的捞刀河河段为农业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准；浏阳～云田500kV线路所跨越的浏阳河河段为农业用水区，水质执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III类水域标准。
4.8 长株潭城市群生态绿心
4.8.1 绿心范围

生态绿心地区位于长沙、株洲和湘潭三市交汇地区，北至长沙绕城线及浏阳河，西至长潭高速西线，东至浏阳柏加镇，南至湘潭县梅林桥镇，共有17个乡镇、4个街道办事处。面积约522.87平方公里。其中，长沙305.69平方公里，占58.46%；株洲82.36平方公里，占15.74%；湘潭134.82平方公里，占25.80%。

4.8.2 生态格局

以山脉水系为骨架，森林绿地为主体，农田、湿地为支撑，生态公益林、溪渠为纽带，构建一心多斑块多廊道的网状生态格局。 

1、一心：以规划的昭山国家森林公园为核心。 

2、斑块：丘陵森林公园斑块、生态农业示范区、大片湿地、苗木基地和基本农田。 

3、廊道：交通干线生态廊道、河流生态廊道、溪流生态廊道。

4.8.3 生态功能区划

以生态保育为目标，划分为丘陵生态涵养功能区、河流生态涵养功能区；以生态控制为目标，划分为平岗农田生态控制功能区、城镇生态控制功能区。 

1、丘陵生态涵养功能区：洞井-跳马丘陵区、昭山风景名胜区（昭山森林公园）、石燕湖、法华山、五云峰、金霞山、九郎山和嵩山寺植物园等，主要功能为维护区域生态安全与防护屏障、保护生态景观、维护生物多样性、保持营养物质、调节小气候。 

2、河流生态涵养功能区：湘江、浏阳河绿心区段，主要功能为水源涵养与保障饮用水水源安全。

3、平岗农田生态控制功能区：跳马南、跳马北、柏加生态农业区，主要功能为发展生态农业、设施农业和休闲农业。 

4、城镇生态控制功能区：昭山生态经济区、暮云低碳科技园、洞井-跳马体育休闲区、柏加庭院式总部经济区、白马垄生态旅游镇和五仙湖休养度假区；主要功能为保护城镇生态景观、城镇生态文化和人居健康环境、发展绿色低碳产业、平衡人居环境与经济发展。

4.8.4 生态分级保护

分为核心保护区、重要保护区、一般保护区三级，严格实施分级保护。 

1、核心保护区：实行最严格的强制性保护，控制人为因素对自然生态的干扰，应采取封山育林、提质改造、优材替代等方式，保护原生态，规划逐步全部迁出其中人口。本区面积为131.42平方公里。占总面积25.1%。大气环境达到2级以上标准，水质达到或优于2级标准。绿化覆盖率超过90%，森林覆盖率超过80%。 

2、重要保护区：坚持保护第一、永续利用原则，优先保护自然生态，加强生态斑块和廊道建设，提高生态屏障作用。应逐步治理或恢复已破坏的山体、水系、植被。本区面积为308.45平方公里，占总面积59.0%。要求大气环境达到2级标准，区内水质达到或优于二级标准。绿化覆盖率超过80%，森林覆盖率超过60%。 

3、一般保护区：范围与空间管制分区中除白马垄组团和五仙湖组团以外的控制建设区范围相同。严格控制建设规模，避让生态廊道，确保生态屏障的完整性和连通性。本区面积为83.0平方公里，占总面积15.9%。要求大气环境达到3级以上标准，区内水质优于三级标准。绿化覆盖率超过50%，森林覆盖率超过40%。 

4、核心保护区保护应达到禁止开发区相关管制要求，确保生态优先原则。重要保护区中的禁止开发区保护应达到禁止开发区相关管制要求，其他区域应达到限制开发区相关管制要求。
5 施工期环境影响评价

5.1 生态影响预测与评价

5.1.1 对生态完整性的影响分析

本工程建设共占用土地18.91hm2，其中永久性占地11.29hm2，施工临时占地7.62hm2。工程评价区总面积为6291.12hm2，本工程总占地占评价区面积的0.30%，其中增加建设用地面积占评价区面积的0.18%，由此可以看出，本工程建设前后各土地利用类型的面积和比例与现状基本相当，不会改变现有生态系统的格局，因此对区域生态完整性影响很小。
5.1.2 生态环境影响分析

本工程施工期对生态环境的影响主要表现在土地占用、地表植被破坏、野生动物惊扰和施工作业扰动引起的水土流失等方面。
5.1.2.1 土地占用影响分析

从占地类型看，本工程建设总占地面积18.91m2，其中林地15.25hm2，水田3.51hm2。占用的林地多为杂树、灌木，不占用地带性植被；占用的水田均不属于基本农田。工程占地不可避免的占用部分林地和耕地，并部分穿越长株潭生态绿心区。但输电线路施工占地分散，永久占地破坏的植被仅限塔基范围之内，单个塔基占地面积小，对植被的破坏也较少；临时占地对植被的破坏主要为建筑材料堆放、施工便道等对植被的压占，牵张场对荒草地的占用以及施工人员对植被的践踏，但由于为点状作业，单塔施工时间短，建筑材料尽量堆放在塔基征地范围内，施工便道尽量利用已有道路或原有路基上拓宽，牵张场地每7~8km 才设置一处，故临时占地对植被的破坏是短暂的，并随施工期的结束而逐步恢复。
从占地面积看，主体工程施工组织设计时，考虑了占地最小、扰动地表最少的原则，如变电站施工人员的办公生活区（项目部）可在变电站征地范围内设置，线路施工人员的办公升回去可就近租用当地村民房屋，不单独布设；施工便道尽量利用已有道路或原有路基上拓宽，塔基施工场地充分利用，尽量控制占地范围，减少周边扰动等。
就占地性质而言，本工程总占地面积为18.91hm2，其中永久性占地15.93hm2，施工临时占地7.62hm2。工程临时占地面积较大，在施工结束后通过对临时占地区和施工扰动区裸露地表采取植被恢复措施后，工程区被破坏的植被可得到一定程度的恢复。
为了保护耕地，避免线路塔位对农田的长远影响，设计单位在设计中充分结合当地的地形特点，在线路跨越农田时优化塔基定位，基本使塔位不落入农田，或落于农田的边角之上，最大限度减少了占用耕地。
为了保护长株潭生态绿心，尽量减小线路塔基占地对绿心地区土地利用的影响，设计单位在长株潭生态绿心范围内应优化线路塔基布置，减少塔基数量，增加线路档距，尽量不在生态核心保护区和重要保护区内立塔，减少在生态一般保护区内立塔。
5.1.2.2 对植物资源的影响分析
（1）对普通植物资源的影响
输电线路施工过程中如铁塔基础开挖、建筑材料堆放、铁塔组立、架线、施工人员践踏等将对评价区内的植物资源产生不同程度的影响。在种类绝对数目上，受影响最大的很可能是那些种类上较多、分布较为普遍的科、属植物。但由于本区的自然植被受人为长期干扰、破坏，其林分质量、生物多样性程度以及生态价值已经大大降低。
本工程塔基永久占地及施工临时占地占用的植被类型主要为低山丘陵杂树、灌木等。本工程占用的植被均为区域植被中常见的种类和优势种，它们在评价区分布广、资源丰富，具有较明显的次生性，且本工程砍伐量相对较少，故对植物资源的影响只是一些数量上的减少，不会对它们的生存和繁衍造成威胁，也不会降低区域植物物种的多样性。
本线路工程设计对避不开的片林，尤其是经过长株潭绿心植被茂密区域时，应采用高跨方式通过，最大程度的减少了对植被的影响。铁塔一般是立在山腰、山脊或山顶，两塔之间的树木顶端距离输电导线相对高差大，一般不需砍伐通道，需砍伐的仅是林区塔基及塔基施工临时占地处的乔灌木，不会造成大幅度的森林面积、森林蓄积量和生物量的减少。虽然在林区中砍伐了一些乔灌木树种，使森林群落的垂直结构发生改变，在林区内部形成“林窗结构”，使塔基周围处的微环境如光辐射、温度、湿度、风等因素发生变化，为喜光植物的生长创造了有利的生境条件，但由于砍伐面积小，因而不会促使森林群落的演替发生改变和地带性植被的改变。
（2）对可能零星分布的重点保护野生植物的影响
本次生态调查中，评价范围内未发现国家级和省级重点保护野生植物及其集中分布区，也未发现有古树名木分布。
5.1.2.3 对动物资源的影响分析
（1）对一般野生动物资源的影响
由于工程路径规划选择时，尽可能靠近现有公路，以方便施工运行，且评价区内受人类活动的影响较大，评价区内野生陆生动物种类相对较少。
本次现场调查中评价范围内未发现保护动物。工程施工期对评价区内的陆生动物影响主要表现在两个方面：一方面，工程塔基占地、开挖和施工人员活动增加等干扰因素将缩小了野生动物的栖息空间，树木的砍伐使动物食物资源的减少，从而影响部分陆生动物的活动区域、迁移途径、栖息区域、觅食范围等；另一方面表现在施工人员及施工机械的噪声，引起动物的迁移，使得工程范围内动物种类、数量减少，动物分布发生变化。本工程的施工多靠近现有公路，避开了陆生野生动物主要的活动场所。此外，由于本工程占地为空间线性方式，且平均在450m左右距离内才有一基铁塔，施工方法为间断性的，施工时间短、点分散，施工人员少（一个塔基处10人左右，牵张场处30~40人），故工程的建设对野生动物影响范围不大且影响时间较短，因此对动物不会造成大的影响，并且随着施工结束和区域植被的恢复，它们仍可回到原来的领域。
1）对两栖动物的影响
现状调查结果表明，输电线沿线的两栖类动物主要是栖息于灌丛、草地、农地及溪流中。工程占地无水域，仅在两栖类动物栖息地附近施工过程中，可能会扰动附近的两栖动物，因施工点分散，单个塔基施工时间不长，对其影响不大，且施工不涉水，不会对水体构成污染，所以工程对两栖动物影响较小。
2）对爬行动物的影响
线路施工过程中如铁塔基础开挖、铁塔组立、架线等将对局部地表植被产生不同程度的破坏和干扰。另外施工时的噪声，也将影响施工范围内爬行动物远离施工地，当工程完成后，它们仍可回到原来的活动区域。
3）对鸟类的影响
本工程输电线路施工期对鸟类的影响主要表现为：①施工人员的施工活动对鸟类栖息地生境的干扰和破坏；②施工机械噪声对鸟类的栖息地声环境的破坏和机械噪声对鸟类的驱赶；③施工人员对鸟类的捕捉；④施工中对鸟类栖息地小生境的影响或由于施工中砍伐树木对鸟类巢穴的破坏。
上述施工活动对鸟类影响，将使得大部分鸟类迁移它处，远离施工区范围。工程施工虽然会使区域鸟类的数量有一定减少，但大多数鸟类会通过飞翔，短距离的迁移来避免工程施工对其造成伤害，在距离工程较远的森林中这些鸟类又会重新相对集中分布。
同时，线路施工规模很小、施工时间短、对生态环境的影响也相对要小，施工结束后，大部分鸟类仍可重新迁回。而对于迁徙的候鸟，由于其飞行速度较快、行动较为灵活机警，很容易避开施工区域，因此所受的影响很小。
4）对哺乳类的影响
评价范围内的哺乳类以半地下生活型和地面生活型的小型兽类为主。施工过程中如铁塔基础开挖、铁塔组立、架线等将对局部地表植被产生不同程度的破坏和干扰，以及施工时的噪声，也将影响野生动物远离施工地，因施工点分散，单个塔基施工时间不长，对其影响不大，当工程完成后，它们仍可回到原来的活动区域。
（2）对重点保护野生动物的影响
本次现场调查中，评价范围内未发现湖南省和国家级重点保护野生动物及其集中栖息地。评价范围区域内可能分布的上述重点保护野生动物的数量稀少，此外，他们的栖息生境并非单一，同时食物来源多样化，且有一定的迁移能力，大部分种类可随施工结束后的生境恢复回到原处施工范围，故工程施工对受保护的野生动物的影响较小。
以上分析表明，本工程建设对野生动物的影响不大且影响时间较短，同时随着施工的结束和临时占地生境的恢复而缓解、甚至消失。
5.1.2.4 水土流失
输电线路杆塔基础开挖及建筑材料堆放时会对地表造成扰动和破坏，加上土建施工期的临时堆土及表土剥离，若不妥善处置均会导致水土流失。
5.1.3 拟采取的生态防护和恢复措施分析

    （1）土地占用防护措施
建议业主应以合同形式要求施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方应采取回填等方式妥善处置，对地形陡峭、土质疏松、余土不宜回填的弃土应在塔基附近的弃渣点集中堆放。施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和施工迹地恢复，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能。
本工程不设置取土场，工程产生的少量弃土在塔基附近就地填充塔基，不另设弃土场。砂石料堆放在塔基处的施工场地，不再另设砂石料场。
因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。
在长株潭生态绿心区域优化塔基位置，减少塔基数量，增加线路档距和高度，减少塔基永久占地对绿心地区土地的占用。
（2）植被保护措施
①工程施工过程中应划定施工活动范围，加强监管，严禁踩踏施工区域外地表植被，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。
②施工过程中应加强施工管理和对植被的保护，禁止乱挖、乱铲、乱占、滥用和其他破坏植被的行为。
③施工人员应禁止以下行为：剥损树皮、攀树折枝；借用树干做支撑物或者倚树搭棚；在树上刻划、敲钉、悬挂或者缠绕物品；损坏树木的支撑、围护设施等相关保护设施。
④材料运至施工场地后，应选择无植被或植被稀疏地进行堆放，减少对临时占地和对植被的占压。
⑤尽量避让集中林区，对于无法避让的林区，采用高塔跨越的方式通过，严禁砍伐通道。
⑥施工临时占地如牵张场、施工场地及施工临时便道等，尽量选择植被稀疏的荒草地，不得基本农田。对于植被较密的地段特别是长株潭生态绿心区域，施工单位应采用架高铁塔和飞艇放线等有利于生态环境保护区的施工技术，局部交通条件较差山丘区，通过人力或畜力将施工材料运至塔基附近，以减少对植被的破坏，且工程结束后，这些临时占地可根据当地的土壤及气候条件，选择当地的乡土种进行恢复。在长株潭生态绿心地区施工时施工单位应尽量不设置牵张场、施工场地及施工临时便道等临时占地，因施工技术限制必须设置临时占地时，应最大程度减小临时占地面积，且在施工结束后必须及时恢复原有植被。
⑦对施工期间需修建的道路，原则上充分利用已有公路和人抬道路，或在原有路基上拓宽；必须新修道路时，应尽量减少道路长度和宽度，同时避开植被密集区。
⑧对于一般永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门办理征占用林地审核审批手续，缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排。对于长株潭城市绿心范围塔基等永久占地造成的植被破坏，业主除按照前述要求交纳相关费用外，还应按照“砍多少，补多少”的原则，在当地林业部门的指导下进行植被的异地补种，以保证绿心地区的植被覆盖率只增不减。
⑨按设计要求施工，减少开挖土石方量，减少建筑垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被。
⑩输电线路塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域进行植被恢复。
⑪施工结束后，对塔基区（非硬化裸露地表）、跨越场、牵张场、人抬道路等临时占地区域进行植被恢复，进行植被恢复时应选择栽种当地常见植物，不得随意栽种外来物种。
⑫如在施工过程中发现有受保护的植物，应对线路调整避让或移栽受保护的植物，同时上报林业主管部门。移栽时遵循就近移栽，并安排相关专业人员负责养护，保证成活。
在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响可控制在可接受范围内。
（3）动物保护措施
①尽量采用噪声小的施工机械，塔基定位时尽量避开需要爆破施工的地质段。
②合理制定施工组织计划，尽量避免在夜间及鸟类繁殖季节施工。夜间施工灯光容易吸引鸟类撞击，施工期应尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量。
③鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，在正午休息，应做好施工方式和时间的计划，尽量避免高噪声施工作业对鸟类的惊扰。
④施工中要杜绝对附近水体的污染，保证两栖动物的栖息地不受或少受影响。
⑤加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识，并在施工过程中加强管理，禁止人为破坏洞穴、巢穴、捡拾鸟卵（蛋）等活动，在施工中遇到的幼兽、幼鸟和鸟蛋须交给林业局的专业人员妥善处置，不得擅自处理。
⑥加强对项目区的生态保护，严禁猎杀任何兽类，严禁打鸟、捕鸟和破坏鸟类的生境，严禁捕蛇、抓蛙和其他破坏两栖爬行动物的生境。
⑦对于动物（特别是重点保护动物）的栖息生境特别是森林生态、农业生态及其过渡地带等动物多样性高的区域，要严加管理，文明施工，通过尽量减少施工作业范围、缩短施工时间和减少植被破坏等方式保护动物的栖息生境。
⑧工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。
在采取以上动物保护措施以后，工程施工对动物的影响可控制在可接受范围内。
（4）水土保持措施
①采用铁塔的长短腿及高低基础来调整塔腿与地形的高差，最大限度地适应现场变化地形的需要，使塔基避免大开挖，保持原有地形、地貌，尽量减少占地和土石方量。
②根据地质地貌、基础受力等情况，优先使用承受力大、施工运输方便、小埋深的原状土基，尽可能减少开挖量。对位于陡峭山崖，地质条件差的塔位，不允许爆破施工，必须采用人工开挖。
③施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免在雨天施工；土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时作好施工区的临时防护，如采取临时挡护和覆盖措施。
④基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。
⑤临时土方应集中堆放，及时回填，雨天应作好防护作用，以减少水土流失。
⑥对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方应优先用于回填，余土在塔基附近的弃渣点集中堆放，堆弃后应上覆表土，播种绿化，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。
⑦在基础施工过程中堆放砂石及水泥的地面，用彩条布与地面隔离，以减少对地表植被的破坏。基础开挖时，进行表土剥离，将表层熟土与底层生土分开堆放，临时堆土应进行拦挡和遮盖，回填时按原土层顺序分层回填，并进行松土、施肥，以利于施工结束后的恢复植被。
⑧加强塔位的排水措施。对山区塔位或单个塔腿要求尽量恢复自然坡度，对平地塔位做成龟背型，以利自然排水；对可能出现汇水面、积水面的塔位，除塔位位于面包形山顶或山脊外，根据实际情况在塔位上坡侧，依山势设置环状排水沟，以拦截和排除周围山坡汇水面内的地表水。
⑨边坡保护。对塔基周围土质松散或为严重强风化岩石，无植被或植被稀疏，在自然雨水作用下，极易引起水土流失的塔基进行边坡防护；对少数塔位因基础局部保护范围不满足设计要求，需填土夯实，当边坡较陡，若填土不采取措施易被冲刷流失时，需在夯实的填土外侧局部砌护坡；对于表面岩体破碎易于受雨水冲刷水土流失的塔位，根据塔位情况酌情清除表面破碎岩屑后，采用砂浆抹面进行岩体表面保护。
⑩工程施工过程中应按照本工程水土保持方案的要求进行施工。
⑪施工后及时清理现场，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能，将弃土和施工废弃物运出现场合理处置，做到“工完、料尽、场地清”。
⑫施工结束后，对临时占地根据区域立地条件进行撒种草籽以及草皮回植等措施进行植被恢复，减少水土流失。
在采取相关水土保持措施后，工程施工期间水土流失均在可控范围内。
5.1.4 施工期生态环境影响评价结论

本工程建设不会改变现有生态系统的格局，对区域生态完整性影响很小。施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真清理和恢复迹地后，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。在采取相应植被保护措施、动物保护措施后，工程对植被和动物的影响可控制在可接受范围内。在采取相关水土保持措施后，工程施工期间水土流失也在可控范围内。因此在采取并落实相应的保护措施后，工程施工对生态环境的影响能够控制在可以接受的范围。
5.2 声环境影响分析
（1）变电站工程
对于变电站，其建设期的噪声源主要是施工机械的运行噪声，其施工期声环境影响分析如下：
①噪声源强
变电站建设期在场地平整、挖填方、基础施工、设备安装等阶段中，可能产生施工噪声。噪声源主要来源于各类施工机械的运转噪声，如挖掘机、推土机、水泥搅拌机等，噪声水平为70～85dB（A）。
②建设期噪声影响预测及影响分析
建设期声环境影响预测计算公式如下：
L2=L1-20lg(r2/r1)
式中：L1、L2—为与声源相距r1、r2 处的施工噪声级，dB(A)。
按施工设备最大噪声源强85dB（A）、距离变电站厂界5m，对变电站施工场界的噪声环境贡献值进行预测，见表5-1。
表 5-1  施工噪声源对变电站施工场界噪声贡献值
	距变电站场界外距离（m）
	0
	10
	15
	30
	80
	100
	150

	无围墙噪声贡献值dB（A）
	71
	61
	59
	54
	46
	44
	41

	有围墙噪声贡献值dB（A）
	66
	56
	54
	49
	41
	39
	36

	施工场界噪声标准
	昼间70dB（A），夜间55dB（A）


注：施工机械按距离变电站厂界5m 距离考虑。
施工区无围墙时，变电站施工场界噪声值为71dB（A），不能满足建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值昼间70dB（A）、夜间55dB（A）排放限值的要求。
施工区设置围墙后，施工活动对场界噪声贡献值可降至66dB（A），满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值昼间70dB（A）排放限值的要求，但夜间不能满足55dB（A）排放限值的要求。本环评要求依法限制夜间施工，站区产生高噪声影响造成施工场界噪声超标的施工作业宜安排在白天进行。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。
（2）输电线路工程
塔基挖土填方、基础施工、杆塔组立等施工阶段，主要噪声源有混凝土搅拌机、电锯及汽车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。另外，在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，其声级值一般小于70dB(A)。各施工点施工量小，施工时间短，单塔累计施工时间一般在2个月以内，施工噪声影响随着施工活动的结束而消失。同时应对运输车辆司机进行严格的培训教育，禁止随意鸣笛，避免噪声对道路附近居民产生影响。
5.3 施工扬尘分析
输变电工程施工扬尘主要来自土方挖掘、物料运输和使用、施工现场内车辆行驶扬尘等。
（1）变电站工程
为尽量减少施工扬尘对大气环境的影响，本环评建议采取如下扬尘污染防治措施：
1）合理组织施工，尽量避免二次扬尘污染。
2）施工弃土弃渣应集中、合理堆放，遇天气干燥时应进行人工控制定期洒水。
3）加强材料转运与使用管理，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响。
4）对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖。
采取上述措施后，施工期对附近区域环境空气的影响能得到有效控制。
（2）新建输电线路工程
输电线路施工阶段，尤其是施工初期，土石方的开挖、房屋拆除和车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP 有所增加。输电线路属线性工程，由于开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，单基塔施工周期一般在2 个月内，影响区域较小，在采取干燥裸露作业面及对干燥可扬尘物料覆盖等措施后，对周围环境影响不构成污染影响。
5.4 固体废物环境影响分析
（1）主要污染源
施工固体废物主要为施工人员的生活垃圾及建筑垃圾。
（2）环境影响分析
为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾、生活垃圾分别堆放，并安排专人及时清运或定期运至环卫部门指定地点处置，使工程建设产生的垃圾处于可控状态，不会对周边环境构成影响。
5.5 污水排放分析

（1）变电站工程
1）主要污染源
施工污水包括施工生产废水和施工人员生活污水。其中生产废水主要为设备清洗、物料清洗、进出车辆清洗及建筑结构养护等过程产生；生活污水主要来自于施工人员的生活排水。
2）施工期水环境影响分析
为尽量减少施工期废水对水环境的影响，施工期采取如下废水污染防治措施：
①对于新建浏阳500kV 变电站，应先行修筑生活污水处理设施，对施工生活污水进行处理，避免环境污染。
②将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中沉淀处理后回用。
采取上述措施后，施工期废水污染能得到有效控制。
（2）新建输电线路工程
输电线路跨越河流时按照防洪法、河道管理条例、内河航道标准等法律法规和规程规范及跨越水体管理部门的意见和要求进行设计，跨越点利用地形一档跨过、不在河道中建塔。跨越河流处的塔位在施工时，施工时应先设置拦挡措施，后进行工程建设。施工期避开雨季，将水土流失控制在最小程度。施工完成后，应对施工期间临时占用的土地进行恢复，对开挖面、临时堆土存放地的裸露表面必须采取适当的工程措施和植物措施，做好施工场地的植被恢复与绿化。对施工废水采用简易沉砂池沉淀处理后回用，不得排入河流。
施工人员产生的少量生活污水可利用当地农民家庭已有的化粪池等处理设施进行处理，对附近地表水体的影响较小。
在严格落实水土保持、植被恢复和施工管理等措施后，工程施工不会对跨越水体造成污染影响且可将有限的影响减少到最小程度。
6 运行期环境影响评价

6.1 电磁环境影响预测与评价
6.1.1 变电站工程电磁环境影响预测与评价

6.1.1.1 变电站工程

（1）评价方法
鼎功、云田500kV变电站本期在站内分别扩建1个500kV出线间隔，不增加主要的电磁环境污染源。因此，本环评主要对新建浏阳500kV变电站电磁环境影响进行预测分析，对扩建鼎功、云田500kV变电站的电磁环境影响进行简要分析。
新建浏阳500kV变电站采用类比法进行预测分析及评价。
（2）类比对象
根据浏阳500kV变电站的建设规模、电压等级、容量、总平面布置等因素来选择类比对象。本环评选择位于湖南岳阳汨罗市境内的罗城500kV变电站进行电磁环境的类比监测和评价。类比变电站的规模及环境条件详见表6-1。
表6-1  类比变电站工程相关情况
	项目
	新建浏阳500kV变电站
	罗城500kV变电站

	电压等级（kV）
	500
	500

	主变容量（MVA）
	1×1000MVA
	1×1000MVA

	500kV出线
	2
	4

	总平面布置
	500kV配电装置采用HGIS户外三列式布置，220kV配电装置采用户外HGIS双列式布置
	500kV配电装置采用HGIS户外三列式布置，220kV配电装置采用户外HGIS单列式布置

	所在区域
	湖南长沙浏阳市
	湖南岳阳汨罗市


（3）类比对象可比性分析
本环评选择罗城500kV变电站作为类比对象，由于变电站产生的工频电场主要与运行电压有关，对于设计和布置基本相同且电压等级相同的变电站，其产生的工频电场均具有可比性；对于工频磁场，则主要与主变容量（即运行电流）有关。目前实测的变电站围墙外工频磁感应强度均较小，均远小于居民区100μT 标准限值，工频磁场不是变电站的环保制约因素。

本工程新建变电站与类比对象电压等级相同，总平面布置基本相同，500kV配电装置均为户外HGIS三列式布置，500kV主变压器容量相同，500kV出线回数大于浏阳500kV变电站，保守考虑，用罗城500kV变电站作为浏阳500kV变电站的电磁环境影响类比分析对象，具有可比性。
（4）类比监测因子
工频电场强度、工频磁感应强度。
（5）监测布点
在变电站四周围墙外布设8个厂界监测点位，各监测点距变电站围墙距离约为5m。
监测点位参见图6-1。
[image: image8.jpg]FEA+—A

FEH+—BERER





图6-1  罗城500kV变电站电磁环境监测布点示意图
（6）监测方法
《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。
（7）监测单位
湖南省电力环境监测中心站。
（8）数据来源

湖南省环境保护厅组织审查通过的《岳阳南、星沙500kV输变电工程竣工环境保护验收电磁环境、声环境监测报告》。
（9）监测仪器
监测使用的仪器参见表6-2。
表6-2  监测所用仪器名称、型号以及检定情况一览表

	仪器名称
	仪器型号
	仪器编号
	证书编号
	有效期至

	工频电磁场测试仪
	LF-01/SEM-600
	G-0061/S-0061
	XDdj2016-3404
	2017年9月8日


    （10）监测环境及运行工况
监测时间：2017年10月20日。
监测天气：温度19.4～26.7℃、湿度47.9～72.0%，风速0.6～1.4m/s。
罗城500kV变电站监测运行工况参见表 6-3。
表6-3  类比对象罗城500kV变电站监测期间运行工况
	变电站
	设备名称
	电压（kV）
	电流（A）
	有功功率（MW）
	无功功率（MVar）

	罗城500kV变电站
	#1主变
	546.59
	224.08
	197.96
	76.25


（11）监测结果
罗城500kV变电站电磁环境类比监测结果参见表6-4。
表6-4  罗城500kV变电站厂界工频电场、工频磁场类比监测结果
	测点编号
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	变电站西侧 #1
	18.3
	0.278

	变电站北侧 #2
	32.4
	0.311

	变电站北侧 #3
	608.3
	1.396

	变电站东侧 #4
	637.9
	0.790

	变电站东侧 #5
	212.4
	0.699

	变电站南侧 #6
	15.2
	0.186

	变电站南侧 #7
	23.5
	0.178

	变电站西侧 #8
	23.2
	0.063


（12）监测结果分析

罗城500kV变电站厂界四周电场强度为15.2～637.9V/m，均小于4kV/m；厂界测点磁感应强度为0.063～1.396μT，均小于100μT；满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
（13）浏阳500kV变电站电磁环境影响分析评价

由于本工程建成后500kV变电站的电压等级、总平面布局、出线条件等均类似于罗城变500kV电站，故类比罗城500kV变电站厂界外实测的工频电场强度、磁感应强度能反映浏阳500kV变电站投运后的情况。

由罗城500kV变电站类比监测结果可知，浏阳500kV变电站建成后，变电站围墙外区域的工频电场强度、工频磁感应强度分别小于4kV/m、100μT，即满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
6.1.1.2 鼎功、云田500kV变电站扩建工程

鼎功、云田500kV变电站本期分别在站内预留位置扩建1个500kV出线间隔，工程内容只是在站内已有场地上加设相应的电气一次、电气二次、系统继电保护、安全自动装置、远动、系统通信等设备及接线等，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，因此不会对围墙外电磁环境构成影响。
结合本次现状监测结果，鼎功、云田500kV变电站围墙外工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。因此，鼎功、云田500kV变电站本期扩建后产生的工频电场强度、工频磁感应强度将基本保持在前期工程水平，且满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
本期扩建后对附近环境敏感点的电磁环境影响将维持在现状水平且满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
6.1.2 输电线路工程电磁环境影响预测与评价
6.1.2.1 评价方法
输电线路电磁环境影响以类比分析及理论计算结果为依据来分析、预测和评价工程投运后产生的电磁环境影响。
6.1.2.2 输电线路类比评价
（1）类比对象
类比对象依据《环境影响评价导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比要求和《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）（HJ 681-2013）》中的监测技术要求选择。
本环评根据输电线路电压等级、架线型式、环境条件选取类比对象。
因此本环评选择位于湖南长沙地区已投运的500kV罗鼎线作为类比对象，类比本工程中双回线路段（一回运行，一回备用）；选择位于湖南岳阳地区已投运的500kV昆罗II线作为类比对象，类比本工程中单回线路段。
类比输电线路的规模及环境条件详见表6-5。
表6-5  本工程输电线路与类比对象情况对比
	项目
	本工程线路
	类比对象500kV罗鼎线
	本工程线路
	类比对象500kV昆罗II线

	电压等级（kV）
	500
	500
	500
	500

	架设型式
	双回路架设（本期一回，另一回备用不挂导线）
	双回路架（本期一回，另一回备用）
	单回架设
	单回架设

	导线排列方式
	垂直排列
	垂直排列
	水平排列
	水平排列

	杆塔形式
	直线塔
	直线塔
	直线塔
	直线塔

	导线对地距离
	11m/14m（设计最小值）
	19m（类比监测处）
	11m/14m（设计最小值）
	21m（类比监测处）

	所在区域
	湖南长沙、株洲
	湖南长沙
	湖南长沙、株洲
	湖南岳阳


（2）类比对象可比性分析
由表 6-5可知，本工程双回架设线路与500kV罗鼎线，单回架设线路与500kV昆罗II线电压等级、架设型式等工程特征条件相同，均位于湘北地区。因此，选取的类比对象具有可比性。
（3）类比监测因子
工频电场强度、工频磁感应强度。
（4）监测布点
1）500kV罗鼎线类比监测布点
类比监测点选择在500kV罗鼎线的#127～#128铁塔之间线路导线的弧垂最低处。测点周围平坦开阔，无其它架空线，符合监测技术条件要求。测点处导线弧垂处离地距离约19m，三相导线单侧垂直排列，垂直方向线间距约为12m。罗鼎线127#～128#线路段断面电磁环境监测布点如图6-2所示。
[image: image9.emf]#


1


2


#


1


4


#


1


1


#


1


1


2


7


#


1


2


8


#


Îª


¹¤


Æµ


µç


³¡


¡¢


¹¤


Æµ


´Å


³¡


¼à


²â


µã


±¸


×¢


£º


¼à


²â


¶Ï


Ãæ


ÉÏ


·½


ÂÞ


¶¦


Ïß


Ïß


¸ß


Ô¼


2


4


.


1


m


.


.


.


.


.


.


5


.


0


m


±¸


ÓÃ


Ïß


Â·


£¨


Î´


´ø


µç


£©


5


0


0


k


V


ÂÞ


¶¦


Ïß


#


2


5


#


1


5


#


1


3


.


.


.


.


.


.




#12

#14

#11

#1

127# 128#

为工频电场、工频磁场监测点备注：监测断面上方罗鼎线线高约

24.1m

.

.

.

.

.

.

5.0m

备用线路（未带电）

500kV

罗鼎线

#25

#15

#13

.

.

.

.

.

.


图6-2  罗鼎线127#～128#线路段断面电磁环境监测布点示意图

2）500kV昆罗II线类比监测布点
类比监测点选择在500kV昆罗II线的#154～#155铁塔之间线路导线的弧垂最低处。测点周围平坦开阔，无其它架空线，符合监测技术条件要求。测点处导线弧垂处离地距离约21m，三相导线水平排列，水平方向线间距为约为10m。昆罗II线154#～155#线路段断面电磁环境监测布点如图6-3所示。
[image: image10.emf]#


1


#


2


#


3


#


5


#


1


3


1


5


4


#


5


0


0


k


V


À¥


ÂÞ


I


I


Ïß


1


5


5


#


Îª


¹¤


Æµ


µç


³¡


¡¢


¹¤


Æµ


´Å


³¡


¼à


²â


µã


±¸


×¢


£º


¼à


²â


¶Ï


Ãæ


ÉÏ


·½


À¥


ÂÞ


I


I


Ïß


Ïß


¸ß


Ô¼


2


4


.


1


m


.


.


.


.


.


.


#


4


5


.


0


m




#1

#2

#3

#5

#13

154#

500kV

昆罗

II

线

155#

为工频电场、工频磁场监测点备注：监测断面上方昆罗

II

线线高约

24.1m

.

.

.

.

.

.

#4

5.0m


图6-3  昆罗II线154#～155#线路段断面电磁环境监测布点示意图

（5）监测方法
按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）进行监测。
（6）数据来源

湖南省环境保护厅组织审查通过的《岳阳南、星沙500kV输变电工程竣工环境保护验收电磁环境、声环境监测报告》。
（7）监测单位及测量仪器
监测单位：湖南省电力环境监测中心站。
监测仪器：与罗城500kV变电站电磁环境监测仪器相同，详见表6-2。
    （8）监测环境及运行工况
监测时间：2017年10月20日、2017年10月29日。
监测天气：温度19.4～26.7℃、湿度47.9～72.0%，风速0.6～1.4m/s。
类比输电线路监测期间运行工况参见表 6-6。
表6-6  类比输电线路监测期间运行工况
	输电线路名称
	电压（kV）
	电流（A）
	有功功率（MW）
	无功功率（MVar）

	500kV罗鼎线
	518.29
	242.27
	218.14
	28.52

	500kV昆罗II线
	518.29
	307.66
	268.90
	63.00


（9）监测结果
500kV罗鼎线断面电磁环境类比监测结果参见表6-7。
表6-7  500kV罗鼎线断面工频电场、工频磁场类比监测结果
	测点位置
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	距线路中心-60m
	70.3
	0.132

	距线路中心-55m
	85.8
	0.153

	距线路中心-50m
	98.8
	0.182

	距线路中心-45m
	94.5
	0.208

	距线路中心-40m
	86.8
	0.278

	距线路中心-35m
	68.2
	0.290

	距线路中心-30m
	104.5
	0.331

	距线路中心-25m
	192.5
	0.377

	距线路中心-20m
	413.9
	0.507

	距线路中心-15m
	775.6
	0.596

	距线路中心-10m
（罗鼎线边导线下）
	1097
	0.753

	距线路中心-5m
	1766
	0.902

	距线路中心0m
	2767
	0.938

	距线路中心5m
	3514
	1.071

	距线路中心10m

（罗鼎线边导线下）
	3665
	1.262

	距线路中心15m
	2812
	1.251

	距线路中心20m
	1883
	0.983

	距线路中心25m
	1312
	0.843

	距线路中心30m
	812
	0.681

	距线路中心35m
	528.5
	0.603

	距线路中心40m
	274.2
	0.464

	距线路中心45m
	176.3
	0.359

	距线路中心50m
	135.3
	0.301

	距线路中心55m
	109.3
	0.251

	距线路中心60m
	81.7
	0.196


500kV昆罗II线断面电磁环境类比监测结果参见表6-8。
表6-8  500kV昆罗II线断面工频电场、工频磁场类比监测结果
	测点位置
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	距线路中心0m
	804.2
	3.124

	距线路中心5m
	1036
	2.941

	距线路中心10m

（昆罗II线边导线下）
	2930
	2.758

	距线路中心15m
	3276
	2.354

	距线路中心20m
	2903
	1.862

	距线路中心25m
	2369
	1.473

	距线路中心30m
	1857
	1.173

	距线路中心35m
	1418
	0.920

	距线路中心40m
	1104
	0.733

	距线路中心45m
	843.3
	0.590

	距线路中心50m
	674.8
	0.463

	距线路中心55m
	534.3
	0.391

	距线路中心60m
	421.8
	0.326


（9）监测结果分析

工频电场：500kV罗鼎线工频电场强度最大监测值为3665V/m，位于边导线地面投影附近；500kV昆罗II线工频电场强度最大监测值为3276V/m，位于边导线地面投影外水平约5m处。
工频磁场：500kV罗鼎线工频磁感应强度最大监测值为1.262μT，位于边导线地面投影附近；500kV昆罗II线工频电场强度最大监测值为3.124μT，位于线路中心。
（10）新建500kV输电线路电磁环境影响分析评价

由于本工程新建输电线路电压等级、架线型式、环境条件与类比监测线路相同或相似，故类比500kV罗鼎线、500kV昆罗II线断面实测的工频电场强度、工频磁感应强度能分别反映本工程新建输电线路双回路段和单回路段投运后的情况。

由类比监测结果可知，本工程配套输电线路建成后，线下断面工频电场强度、工频磁感应强度分别小于4kV/m、100μT，即能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）相应的限值要求。

（11）电磁环境类比监测的验证计算
按照电磁环境类比监测时同样工况条件进行理论计算，并与实测值分析比较，以验证模式预测方法的可信性。
500kV罗鼎线、500kV昆罗II线断面电磁环境理论计算结果与实测结果对比情况分别见表6-9、表6-10。
表6-9  500kV罗鼎线断面电磁环境实测结果与理论计算结果对比表

	距线路中心距离（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	
	实测值
	模式预测值
	实测值
	模式预测值

	-60
	70.3
	159.5
	0.132
	0.173

	-55
	85.8
	161.1
	0.153
	0.196

	-50
	98.8
	158.5
	0.182
	0.223

	-45
	94.5
	149.6
	0.208
	0.255

	-40
	86.8
	131.4
	0.278
	0.295

	-35
	68.2
	101.2
	0.290
	0.343

	-30
	104.5
	71.8
	0.331
	0.402

	-25
	192.5
	128.1
	0.377
	0.475

	-20
	413.9
	302.2
	0.507
	0.565

	-15
	775.6
	612.4
	0.596
	0.677

	-10
	1097
	1121
	0.753
	0.811

	-5
	1766
	1869
	0.902
	0.965

	0
	2767
	2777
	0.938
	1.122

	5
	3514
	3547
	1.071
	1.244

	10

（边导线下）
	3665
	3757
	1.262
	1.279

	15
	2812
	3270
	1.251
	1.211

	20
	1883
	2409
	0.983
	1.074

	25
	1312
	1569
	0.843
	0.915

	30
	812
	927.5
	0.681
	0.767

	35
	528.5
	494.8
	0.603
	0.641

	40
	274.2
	230.1
	0.464
	0.536

	45
	176.3
	118.1
	0.359
	0.452

	50
	135.3
	140.6
	0.301
	0.383

	55
	109.3
	181.2
	0.251
	0.328

	60
	81.7
	205.8
	0.196
	0.282


表6-10  500kV昆罗II线断面电磁环境实测结果与理论计算结果对比表

	距线路中心距离（m）
	工频电场强度（V/m）
	工频磁感应强度（μT）

	
	实测值
	模式预测值
	实测值
	模式预测值

	0
	804.2
	1282.9
	3.124
	3.345

	5
	1036
	2032.9
	2.941
	3.231

	10
	2930
	3045.9
	2.758
	2.906

	15
	3276
	3391.6
	2.354
	2.438

	20
	2903
	3069.2
	1.862
	1.948

	25
	2369
	2471.0
	1.473
	1.523

	30
	1857
	1886.9
	1.173
	1.192

	35
	1418
	1418.2
	0.920
	0.943

	40
	1104
	1068.9
	0.733
	0.758

	45
	843.3
	814.7
	0.590
	0.619

	50
	674.8
	630.0
	0.463
	0.513

	55
	534.3
	494.7
	0.391
	0.432

	60
	421.8
	394.2
	0.326
	0.367


由以上预测与实测结果的比较可知：

（1）类比线路工频电场监测值与理论值都随着线路边导线投影距离的增大呈现先增加后减小的趋势，工频磁场监测值与理论值都随着线路边导线投影距离的增大呈减小趋势，分布规律一致；

（2）类比线路500kV罗鼎线工频电场、工频磁场监测值与理论值的最大值均出现在边导线投影附近，且最大值大小基本一致；
（3）类比线路500kV昆罗II线工频电场监测值与理论值的最大值均出现在边导线投影外水平5m处，工频磁场监测值与理论值的最大值均出现在线路中心，且最大值大小基本一致；
（4）各类比线路断面监测值与理论值基本接近，且理论值总体略大于监测值。

因此线路的模式预测计算结果是可信的、且是偏保守的。
本环评将采用模式预测的结果评价本工程电磁环境影响的程度和范围。
6.1.2.3 架空线路模式预测及评价
（1）预测因子
工频电场强度、工频磁感应强度
（2）预测模式
本环评采用HJ 24-2014 中推荐的方法，根据线路的杆塔型式、导线排列方式，导线对地距离、线间距及导线结构和运行工况，预测计算线路运行时产生的工频电场、工频磁场，分析线路投运后的电磁环境影响程度及范围。
（3）预测方案
1）典型塔型选择
对于单回路杆塔，本环评选取电磁环境影响最大的塔型5B2-ZBC1进行电磁环境预测；
对于双回路（单边挂线）杆塔，本环评选取电磁环境影响最大的塔型5E7-SZC1进行电磁环境预测。
2）导线及导线对地距离
导线采用4×JL3/G1A-630/45型钢芯铝合金绞线。
根据设计规程规范，本环评按其它场所（架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所）导线对地最小距离11m、居民区导线对地最小距离14m进行预测计算。
3）电流
采用80℃长期允许最大载流量进行预测计算，电流为1449A。

4）预测内容
①根据选择的塔型、电流及不同导线对地距离，进行工频电场、工频磁场预测计算，以确定本工程的电磁环境影响程度及范围。
②为保证边导线5m处电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），对线路抬升高度进行预测计算。
③为保证现阶段环境保护目标处电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），针对电磁环境超标的环境保护目标进行线路抬升高度预测计算。
5）预测参数
预测计算有关参数详见表6-11。
表6-11  输电线路导线参数及预测参数
	项目
	单回线路
	双回线路

	杆塔型号
	5B2-ZBC1
	5E7-SZC1

	导线型号
	4×JL3/G1A-630/45
	4×JL3/G1A-630/45

	导线外径（mm）
	33.6
	33.6

	分裂间距（mm）
	500
	500

	电流（A）
	1449
	1449

	导线水平间距（m）
	11.14/11.14
	11.87/14.617/12.617 ×2

	导线垂直间距（m）
	0
	12.95/11.55

	相序
	A B C
	A
B

C

	预测点高度（m）
	1.5（一层房屋）、4.5（二层房屋）、7.5（三层房屋）、10.5（四层房屋）

	导线对地距离（m）
	其他场所
	11

	
	居民区
	14


（4）预测计算结果
典型塔型5B2-ZBC1塔型线路工频电场、工频磁场值预测结果参见表6-12和表6-13；典型塔型5E7-SZC1塔型线路工频电场、工频磁场值预测结果参见表6-14和表6-15。
表6-12  5B2-ZBC1塔工频电场预测结果  单位：V/m
	距边导线的距离（m）
	距线路中心距离（m）
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	地面1.5m
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m
	地面10.5m

	边线内
	0
	7489.7
	-
	-
	-
	-

	边线内
	1
	7407.7
	-
	-
	-
	-

	边线内
	2
	7191.0
	-
	-
	-
	-

	边线内
	3
	6922.8
	-
	-
	-
	-

	边线内
	4
	6722.8
	-
	-
	-
	-

	边线内
	5
	6711.5
	-
	-
	-
	-

	边线内
	6
	6956.5
	-
	-
	-
	-

	边线内
	7
	7438.4
	-
	-
	-
	-

	边线内
	8
	8065.3
	-
	-
	-
	-

	边线内
	9
	8717.2
	-
	-
	-
	-

	边线内
	10
	9283.0
	-
	-
	-
	-

	边线下
	11
	9679.8
	-
	-
	-
	-

	1
	12
	9860.6
	-
	-
	-
	-

	2
	13
	9814.4
	-
	-
	-
	-

	3
	14
	9561.2
	-
	-
	-
	-

	4
	15
	9140.8
	-
	-
	-
	-

	5
	16
	8602.2
	6310.0
	6980.5
	8454.0
	10801.0

	6
	17
	7993.2
	6051.0
	6582.6
	7684.5
	9217.1

	7
	18
	7355.0 
	5749.7
	6159.8
	6961.6
	7944.7

	8
	19
	6718.6
	5422.0
	5729.8
	6298.1
	6913.7

	9
	20
	6106.0
	5081.5
	5306.2
	5697.5
	6068.2

	10
	21
	5530.5
	4739.0
	4898.0
	5158.1
	5366.1

	11
	22
	4999.4
	4403.0
	4511.4
	4675.9
	4776.1

	12
	23
	4515.3
	4079.3
	4149.4
	4245.5
	4275.0

	13
	24
	4077.9
	3771.9
	3813.7
	3861.4
	3845.4

	14
	25
	3685.1
	3483.0
	3504.3
	3518.6
	3474.0

	15
	26
	3333.6
	3213.8
	3220.6
	3212.2
	3150.5

	16
	27
	3019.8
	2964.5
	2961.2
	2938.0
	2866.9

	17
	28
	2740.1
	2734.7
	2724.7
	2692.2
	2617.0

	18
	29
	2490.8
	2523.6
	2509.3
	2471.5
	2395.5

	19
	30
	2268.5
	2330.2
	2313.4
	2272.9
	2198.5

	20
	31
	2070.2
	2153.3
	2135.2
	2094.0
	2022.5

	21
	32
	1892.9
	1991.7
	1973.1
	1932.4
	1864.6

	22
	33
	1734.3
	1844.0
	1825.6
	1786.3
	1722.7

	23
	34
	1592.2
	1709.2
	1691.3
	1653.9
	1594.6

	24
	35
	1464.6
	1586.1
	1569.0
	1533.7
	1478.8

	25
	36
	1349.8
	1473.7
	1457.5
	1424.4
	1373.7

	26
	37
	1246.3
	1370.8
	1355.7
	1324.9
	1278.2

	27
	38
	1152.8
	1276.8
	1262.6
	1234.1
	1191.3

	28
	39
	1068.3
	1190.6
	1177.5
	1151.2
	1111.8

	29
	40
	991.6 
	1111.7
	1099.5
	1075.3
	1039.2

	30
	41
	922.0 
	1039.2
	1028.0
	1005.7
	972.7

	31
	42
	858.6
	972.7
	962.3
	941.8
	911.6

	32
	43
	800.8
	911.4
	901.9
	883.1
	855.4

	33
	44
	748.0
	855.1
	846.3
	829.1
	803.7

	34
	45
	699.8
	803.1
	795.1
	779.2
	755.9

	35
	46
	655.5
	755.1
	747.8
	733.2
	711.9

	36
	47
	614.9
	710.8
	704.0
	690.7
	671.1

	37
	48
	577.5
	669.8
	663.6
	651.3
	633.3

	38
	49
	543.1
	631.8
	626.1
	614.8
	598.3

	39
	50
	511.3
	596.6
	591.3
	581.0
	565.8

	40
	51
	482.0
	563.9
	559.1
	549.5
	535.5

	41
	52
	454.8
	533.5
	529.0
	520.2
	507.4

	42
	53
	429.7
	505.2
	501.1
	493.0
	481.1

	43
	54
	406.3
	478.9
	475.1
	467.6
	456.6

	44
	55
	384.6
	454.3
	450.8
	443.9
	433.8

	45
	56
	364.5
	431.3
	428.1
	421.7
	412.4

	46
	57
	345.7
	409.9
	406.9
	401.0
	392.4

	47
	58
	328.2
	389.8
	387.1
	381.6
	373.6

	48
	59
	311.8
	371.0
	368.5
	363.4
	356.0

	49
	60
	296.5
	353.4
	351.1
	346.4
	339.5

	50
	61
	282.2
	336.9
	334.7
	330.4
	324.0

	≤4kV/m区域
	-
	边导线外13m
	边导线外13m
	边导线外13m
	边导线外13m


表6-13  5B2-ZBC1塔工频磁场预测结果  单位：μT
	距边导线的距离（m）
	距线路中心距离（m）
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	地面1.5m
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m
	地面10.5m

	边线内
	0
	31.503
	-
	-
	-
	-

	边线内
	1
	31.472
	-
	-
	-
	-

	边线内
	2
	31.380
	-
	-
	-
	-

	边线内
	3
	31.231
	-
	-
	-
	-

	边线内
	4
	31.029
	-
	-
	-
	-

	边线内
	5
	30.770
	-
	-
	-
	-

	边线内
	6
	30.439
	-
	-
	-
	-

	边线内
	7
	30.011
	-
	-
	-
	-

	边线内
	8
	29.453
	-
	-
	-
	-

	边线内
	9
	28.733
	-
	-
	-
	-

	边线内
	10
	27.822
	-
	-
	-
	-

	边线下
	11
	26.714
	-
	-
	-
	-

	1
	12
	25.420
	-
	-
	-
	-

	2
	13
	23.977
	-
	-
	-
	-

	3
	14
	22.436
	-
	-
	-
	-

	4
	15
	20.853
	-
	-
	-
	-

	5
	16
	19.282
	14.637
	19.281
	26.344
	36.655

	6
	17
	17.764
	13.752
	17.764
	23.464
	30.810

	7
	18
	16.329
	12.890
	16.329
	20.908
	26.217

	8
	19
	14.994
	12.061
	14.994
	18.671
	22.574

	9
	20
	13.768
	11.274
	13.768
	16.728
	19.649

	10
	21
	12.651
	10.532
	12.651
	15.045
	17.269

	11
	22
	11.639
	9.838
	11.639
	13.587
	15.307

	12
	23
	10.725
	9.192
	10.725
	12.320
	13.671

	13
	24
	9.902
	8.593
	9.902
	11.217
	12.292

	14
	25
	9.160
	8.039
	9.160
	10.251
	11.118

	15
	26
	8.491
	7.529
	8.491
	9.403
	10.109

	16
	27
	7.887
	7.059
	7.887
	8.655
	9.237

	17
	28
	7.342
	6.626
	7.342
	7.993
	8.476

	18
	29
	6.849
	6.227
	6.849
	7.403
	7.808

	19
	30
	6.401
	5.859
	6.401
	6.876
	7.219

	20
	31
	5.995
	5.521
	5.995
	6.404
	6.696

	21
	32
	5.624
	5.209
	5.624
	5.979
	6.229

	22
	33
	5.287
	4.920
	5.287
	5.595
	5.811

	23
	34
	4.978
	4.654
	4.978
	5.248
	5.434

	24
	35
	4.694
	4.407
	4.694
	4.932
	5.094

	25
	36
	4.434
	4.179
	4.434
	4.643
	4.786

	26
	37
	4.195
	3.967
	4.195
	4.380
	4.506

	27
	38
	3.974
	3.770
	3.974
	4.139
	4.250

	28
	39
	3.770
	3.587
	3.770
	3.917
	4.015

	29
	40
	3.581
	3.417
	3.581
	3.713
	3.800

	30
	41
	3.406
	3.258
	3.406
	3.524
	3.603

	31
	42
	3.244
	3.110
	3.244
	3.350
	3.420

	32
	43
	3.093
	2.971
	3.093
	3.188
	3.251

	33
	44
	2.952
	2.841
	2.952
	3.038
	3.095

	34
	45
	2.820
	2.719
	2.820
	2.899
	2.950

	35
	46
	2.697
	2.605
	2.697
	2.768
	2.815

	36
	47
	2.582
	2.498
	2.582
	2.647
	2.689

	37
	48
	2.474
	2.397
	2.474
	2.533
	2.572

	38
	49
	2.373
	2.302
	2.373
	2.427
	2.462

	39
	50
	2.277
	2.212
	2.277
	2.327
	2.360

	40
	51
	2.188
	2.128
	2.188
	2.234
	2.263

	41
	52
	2.103
	2.048
	2.103
	2.145
	2.173

	42
	53
	2.024
	1.973
	2.024
	2.063
	2.088

	43
	54
	1.948
	1.901
	1.948
	1.984
	2.008

	44
	55
	1.877
	1.834
	1.877
	1.911
	1.932

	45
	56
	1.810
	1.769
	1.810
	1.841
	1.861

	46
	57
	1.746
	1.709
	1.746
	1.775
	1.793

	47
	58
	1.686
	1.651
	1.686
	1.713
	1.730

	48
	59
	1.629
	1.596
	1.629
	1.653
	1.669

	49
	60
	1.574
	1.544
	1.574
	1.597
	1.612

	50
	61
	1.522
	1.494
	1.522
	1.544
	1.558


表6-14  5E7-SZC1塔工频电场预测结果  单位：V/m
	距边导线的距离（m）
	距线路中心距离（m）
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	地面1.5m
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m
	地面10.5m

	-50
	-38
	223.4
	185.1
	189.7
	198.3
	210.2

	-49
	-37
	221.9
	182.1
	187.3
	196.8
	209.9

	-48
	-36
	220.1
	178.7
	184.4
	195.1
	209.5

	-47
	-35
	217.7
	174.6
	181.1
	193.0
	208.9

	-46
	-34
	214.8
	169.9
	177.3
	190.6
	208.3

	-45
	-33
	211.3
	164.6
	172.9
	188.0
	207.5

	-44
	-32
	207.1
	158.6
	168.1
	185.1
	206.7

	-43
	-31
	202.3
	151.8
	162.8
	181.9
	205.9

	-42
	-30
	196.7
	144.1
	156.9
	178.6
	205.2

	-41
	-29
	190.2
	135.6
	150.5
	175.3
	204.8

	-40
	-28
	182.9
	126.0
	143.7
	172.1
	204.7

	-39
	-27
	174.5
	115.5
	136.7
	169.2
	205.2

	-38
	-26
	164.9
	104.0
	129.6
	167.0
	206.5

	-37
	-25
	154.2
	91.6
	123.0
	165.8
	208.9

	-36
	-24
	142.1
	78.8
	117.5
	166.1
	212.7

	-35
	-23
	128.6
	66.7
	114.1
	168.6
	218.3

	-34
	-22
	113.6
	57.9
	114.3
	174.0
	226.1

	-33
	-21
	97.1
	57.3
	119.4
	183.1
	236.7

	-32
	-20
	79.6
	68.6
	130.9
	196.8
	250.6

	-31
	-19
	62.9
	91.0
	149.6
	216.0
	268.8

	-30
	-18
	52.4
	122.3
	176.1
	241.8
	292.3

	-29
	-17
	58.6
	161.3
	210.6
	275.3
	323.4

	-28
	-16
	84.0
	207.7
	253.5
	317.9
	365.6

	-27
	-15
	123.1
	262.0
	305.6
	371.1
	425.2

	-26
	-14
	172.9
	325.1
	367.5
	436.2
	509.6

	-25
	-13
	233.3
	397.8
	440.0
	514.1
	620.4

	-24
	-12
	305.0
	481.2
	524.2
	604.8
	745.3

	-23
	-11
	389.4
	576.5
	620.8
	708.0
	868.4

	-22
	-10
	488.1
	684.8
	730.9
	823.8
	987.3

	-21
	-9
	602.8
	807.6
	855.6
	952.8
	1110.2

	-20
	-8
	735.8
	946.1
	996.4
	1096.8
	1246.1

	-19
	-7
	889.7
	1102.1
	1154.8
	1258.2
	1401.2

	-18
	-6
	1067.6
	1277.1
	1332.8
	1439.8
	1580.2

	-17
	-5
	1272.9
	1472.9
	1532.5
	1644.9
	1787.3

	-16
	-4
	1509.5
	1691.3
	1756.3
	1877.0
	2026.9

	-15
	-3
	1782.0
	1934.1
	2006.7
	2140.0
	2303.8

	-14
	-2
	2095.2
	2203.0
	2286.0
	2438.0
	2624.1

	-13
	-1
	2454.2
	2499.2
	2596.8
	2775.6
	2994.9

	-12
	0
	2864.1
	2823.4
	2941.1
	3157.9
	3425.2

	-11
	1
	3329.8
	3175.5
	3320.4
	3590.1
	3926.2

	-10
	2
	3855.2
	3554.3
	3735.2
	4077.8
	4512.2

	-9
	3
	4442.1
	3956.6
	4184.7
	4626.3
	5201.3

	-8
	4
	5089.5
	4377.5
	4665.6
	5240.1
	6017.4

	-7
	5
	5791.2
	4809.1
	5171.8
	5921.7
	6991.4

	-6
	6
	6534.4
	5241.0
	5693.2
	6669.3
	8163.2

	-5
	7
	7297.0
	5659.7
	6214.9
	7473.3
	9582.4

	-4
	8
	8046.9
	-
	-
	-
	-

	-3
	9
	8741.4
	-
	-
	-
	-

	-2
	10
	9330.3
	-
	-
	-
	-

	-1
	11
	9762.3
	-
	-
	-
	-

	边线下
	12
	9993.5
	-
	-
	-
	-

	边线内
	13
	9997.7
	-
	-
	-
	-

	边线内
	14
	9772.9
	-
	-
	-
	-

	边线下
	15
	9342.0
	-
	-
	-
	-

	1
	16
	8747.0
	-
	-
	-
	-

	2
	17
	8039.9
	-
	-
	-
	-

	3
	18
	7272.7
	-
	-
	-
	-

	4
	19
	6491.0
	-
	-
	-
	-

	5
	20
	5729.7
	4739.7
	5167.1
	6082.6
	7492.1

	6
	21
	5013.0
	4298.8
	4652.1
	5385.2
	6466.4

	7
	22
	4355.3
	3870.6
	4163.7
	4757.1
	5607.1

	8
	23
	3763.6
	3463.2
	3708.9
	4196.7
	4882.1

	9
	24
	3239.2
	3082.2
	3291.0
	3699.7
	4266.4

	10
	25
	2780.1
	2730.5
	2911.3
	3260.8
	3740.6

	11
	26
	2382.0
	2409.4
	2569.1
	2874.4
	3289.4

	12
	27
	2039.4
	2119.0
	2262.9
	2534.7
	2900.7

	13
	28
	1746.8
	1858.3
	1990.3
	2236.7
	2564.7

	14
	29
	1498.4
	1625.8
	1748.8
	1975.6
	2273.5

	15
	30
	1289.0
	1419.5
	1535.7
	1747.0
	2020.5

	16
	31
	1113.8
	1237.6
	1348.5
	1547.2
	1800.4

	17
	32
	968.7
	1077.9
	1184.6
	1372.7
	1608.7

	18
	33
	849.9
	938.5
	1041.8
	1220.8
	1441.7

	19
	34
	754.0
	817.7
	917.9
	1088.7
	1296.1

	20
	35
	677.9
	713.8
	811.2
	974.4
	1169.2

	21
	36
	618.9
	625.5
	720.0
	875.6
	1058.9

	22
	37
	574.0
	551.3
	642.7
	790.9
	963.0

	23
	38
	540.8
	490.1
	578.0
	718.5
	879.8

	24
	39
	516.9
	440.9
	524.6
	657.0
	807.9

	25
	40
	500.0
	402.4
	481.3
	605.3
	745.8

	26
	41
	488.3
	373.4
	446.9
	562.1
	692.4

	27
	42
	480.3
	352.7
	420.1
	526.3
	646.5

	28
	43
	474.8
	338.7
	399.8
	496.8
	607.2

	29
	44
	471.0
	330.0
	384.8
	472.7
	573.6

	30
	45
	468.2
	325.4
	374.0
	453.1
	544.8

	31
	46
	465.8
	323.6
	366.4
	437.2
	520.2

	32
	47
	463.6
	323.7
	361.3
	424.2
	499.2

	33
	48
	461.3
	325.0
	357.8
	413.7
	481.0

	34
	49
	458.8
	326.9
	355.5
	404.9
	465.4

	35
	50
	456.1
	329.0
	354.0
	397.6
	451.7

	36
	51
	453.0
	331.1
	352.9
	391.4
	439.8

	37
	52
	449.6
	332.9
	352.0
	386.0
	429.1

	38
	53
	445.8
	334.4
	351.1
	381.1
	419.6

	39
	54
	441.6
	335.5
	350.2
	376.7
	410.9

	40
	55
	437.2
	336.2
	349.0
	372.4
	403.0

	41
	56
	432.4
	336.4
	347.7
	368.4
	395.6

	42
	57
	427.4
	336.2
	346.1
	364.4
	388.7

	43
	58
	422.2
	335.5
	344.3
	360.5
	382.2

	44
	59
	416.8
	334.5
	342.2
	356.6
	375.9

	45
	60
	411.2
	333.0
	339.9
	352.6
	369.9

	46
	61
	405.4
	331.2
	337.3
	348.6
	364.0

	47
	62
	399.6
	329.1
	334.5
	344.6
	358.3

	48
	63
	393.6
	326.7
	331.5
	340.5
	352.7

	49
	64
	387.6
	324.1
	328.3
	336.3
	347.3

	50
	65
	381.5
	321.2
	325.0
	332.1
	341.9

	≤4kV/m区域
	-
	上相导线外9m+中相导线外7m
	上相导线外10m+中相导线外8m
	上相导线外11m+中相导线外9m
	上相导线外11m+中相导线外10m


表6-15  5E7-SZC1塔工频磁场预测结果  单位：μT
	距边导线的距离（m）
	距线路中心距离（m）
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	地面1.5m
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m
	地面10.5m

	-50
	-38
	1.979
	1.901
	1.979
	2.053
	2.121

	-49
	-37
	2.046
	1.962
	2.046
	2.125
	2.197

	-48
	-36
	2.115
	2.026
	2.116
	2.200
	2.277

	-47
	-35
	2.189
	2.093
	2.189
	2.279
	2.361

	-46
	-34
	2.265
	2.164
	2.266
	2.362
	2.450

	-45
	-33
	2.346
	2.237
	2.346
	2.449
	2.544

	-44
	-32
	2.431
	2.315
	2.431
	2.541
	2.643

	-43
	-31
	2.520
	2.396
	2.520
	2.639
	2.748

	-42
	-30
	2.614
	2.481
	2.614
	2.741
	2.859

	-41
	-29
	2.713
	2.570
	2.713
	2.850
	2.976

	-40
	-28
	2.817
	2.664
	2.817
	2.964
	3.101

	-39
	-27
	2.927
	2.762
	2.927
	3.086
	3.233

	-38
	-26
	3.043
	2.866
	3.043
	3.214
	3.373

	-37
	-25
	3.166
	2.975
	3.166
	3.350
	3.523

	-36
	-24
	3.295
	3.090
	3.296
	3.495
	3.682

	-35
	-23
	3.433
	3.211
	3.433
	3.649
	3.852

	-34
	-22
	3.578
	3.339
	3.578
	3.812
	4.033

	-33
	-21
	3.732
	3.473
	3.732
	3.986
	4.227

	-32
	-20
	3.896
	3.615
	3.896
	4.172
	4.434

	-31
	-19
	4.069
	3.765
	4.070
	4.370
	4.656

	-30
	-18
	4.254
	3.924
	4.254
	4.582
	4.895

	-29
	-17
	4.450
	4.092
	4.451
	4.809
	5.152

	-28
	-16
	4.660
	4.269
	4.660
	5.051
	5.428

	-27
	-15
	4.883
	4.457
	4.883
	5.312
	5.727

	-26
	-14
	5.121
	4.656
	5.121
	5.592
	6.049

	-25
	-13
	5.375
	4.866
	5.376
	5.894
	6.399

	-24
	-12
	5.648
	5.090
	5.648
	6.219
	6.778

	-23
	-11
	5.939
	5.327
	5.939
	6.571
	7.191

	-22
	-10
	6.252
	5.578
	6.252
	6.952
	7.642

	-21
	-9
	6.587
	5.844
	6.587
	7.365
	8.135

	-20
	-8
	6.948
	6.127
	6.948
	7.814
	8.676

	-19
	-7
	7.335
	6.427
	7.336
	8.303
	9.273

	-18
	-6
	7.753
	6.745
	7.753
	8.837
	9.932

	-17
	-5
	8.203
	7.082
	8.203
	9.423
	10.663

	-16
	-4
	8.688
	7.439
	8.688
	10.066
	11.479

	-15
	-3
	9.211
	7.816
	9.211
	10.774
	12.393

	-14
	-2
	9.775
	8.213
	9.775
	11.556
	13.424

	-13
	-1
	10.384
	8.631
	10.384
	12.422
	14.592

	-12
	0
	11.039
	9.068
	11.039
	13.385
	15.927

	-11
	1
	11.742
	9.523
	11.742
	14.456
	17.463

	-10
	2
	12.495
	9.993
	12.495
	15.650
	19.246

	-9
	3
	13.295
	10.474
	13.295
	16.983
	21.336

	-8
	4
	14.139
	10.962
	14.139
	18.468
	23.813

	-7
	5
	15.017
	11.447
	15.017
	20.115
	26.779

	-6
	6
	15.914
	11.921
	15.915
	21.925
	30.371

	-5
	7
	16.809
	12.371
	16.810
	23.882
	34.759

	-4
	8
	17.670
	-
	-
	-
	-

	-3
	9
	18.457
	-
	-
	-
	-

	-2
	10
	19.123
	-
	-
	-
	-

	-1
	11
	19.621
	-
	-
	-
	-

	边线下
	12
	19.911
	-
	-
	-
	-

	边线内
	13
	19.966
	-
	-
	-
	-

	边线内
	14
	19.782
	-
	-
	-
	-

	边线下
	15
	19.379
	-
	-
	-
	-

	1
	16
	18.790
	-
	-
	-
	-

	2
	17
	18.063
	-
	-
	-
	-

	3
	18
	17.243
	-
	-
	-
	-

	4
	19
	16.372
	-
	-
	-
	-

	5
	20
	15.485
	11.702
	15.486
	21.027
	28.579

	6
	21
	14.607
	11.226
	14.608
	19.334
	25.414

	7
	22
	13.756
	10.743
	13.756
	17.796
	22.760

	8
	23
	12.941
	10.261
	12.941
	16.407
	20.512

	9
	24
	12.171
	9.788
	12.171
	15.156
	18.588

	10
	25
	11.446
	9.327
	11.447
	14.029
	16.928

	11
	26
	10.769
	8.882
	10.769
	13.014
	15.483

	12
	27
	10.138
	8.455
	10.138
	12.098
	14.217

	13
	28
	9.551
	8.048
	9.551
	11.269
	13.100

	14
	29
	9.005
	7.660
	9.005
	10.518
	12.109

	15
	30
	8.499
	7.293
	8.499
	9.835
	11.226

	16
	31
	8.028
	6.944
	8.028
	9.213
	10.434

	17
	32
	7.591
	6.615
	7.591
	8.646
	9.722

	18
	33
	7.185
	6.305
	7.185
	8.126
	9.079

	19
	34
	6.807
	6.011
	6.807
	7.650
	8.497

	20
	35
	6.455
	5.735
	6.455
	7.212
	7.967

	21
	36
	6.128
	5.474
	6.128
	6.809
	7.484

	22
	37
	5.822
	5.228
	5.822
	6.437
	7.042

	23
	38
	5.537
	4.996
	5.537
	6.093
	6.637

	24
	39
	5.271
	4.777
	5.271
	5.774
	6.265

	25
	40
	5.021
	4.570
	5.022
	5.479
	5.923

	26
	41
	4.788
	4.375
	4.788
	5.204
	5.606

	27
	42
	4.569
	4.191
	4.570
	4.949
	5.314

	28
	43
	4.364
	4.017
	4.365
	4.711
	5.043

	29
	44
	4.172
	3.852
	4.172
	4.489
	4.792

	30
	45
	3.991
	3.697
	3.991
	4.282
	4.558

	31
	46
	3.821
	3.550
	3.821
	4.088
	4.340

	32
	47
	3.660
	3.410
	3.661
	3.906
	4.137

	33
	48
	3.509
	3.278
	3.510
	3.735
	3.948

	34
	49
	3.367
	3.153
	3.367
	3.575
	3.770

	35
	50
	3.232
	3.034
	3.233
	3.425
	3.604

	36
	51
	3.105
	2.922
	3.106
	3.283
	3.449

	37
	52
	2.985
	2.815
	2.986
	3.150
	3.303

	38
	53
	2.872
	2.713
	2.872
	3.024
	3.165

	39
	54
	2.764
	2.616
	2.764
	2.905
	3.036

	40
	55
	2.662
	2.524
	2.662
	2.793
	2.914

	41
	56
	2.565
	2.437
	2.565
	2.687
	2.800

	42
	57
	2.473
	2.353
	2.473
	2.587
	2.691

	43
	58
	2.386
	2.274
	2.386
	2.492
	2.589

	44
	59
	2.303
	2.198
	2.303
	2.402
	2.492

	45
	60
	2.224
	2.126
	2.224
	2.316
	2.400

	46
	61
	2.149
	2.057
	2.149
	2.235
	2.314

	47
	62
	2.077
	1.991
	2.077
	2.158
	2.231

	48
	63
	2.009
	1.928
	2.009
	2.085
	2.153

	49
	64
	1.944
	1.868
	1.944
	2.015
	2.079

	50
	65
	1.882
	1.810
	1.882
	1.948
	2.008


[image: image11.emf]-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0

5

10

15

20

25

X(m)

E(V/m)

 

 

11m线高下离地1.5m高处14m线高下离地1.5m高处14m线高下离地4.5m高处14m线高下离地7.5m高处14m线高下离地10.5m高处


图6-4  5B2-ZBC1型杆塔线路断面工频电场强度分布图
[image: image12.emf]-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

X(m)

B(uT)

 

 

11m线高下离地1.5m高处14m线高下离地1.5m高处14m线高下离地4.5m高处14m线高下离地7.5m高处14m线高下离地10.5m高处


图6-5  5B2-ZBC1型杆塔线路断面工频磁感应强度分布图
[image: image13.emf]-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0

5

10

15

20

25

X(m)

E(V/m)

 

 

11m线高下离地1.5m高处14m线高下离地1.5m高处14m线高下离地4.5m高处14m线高下离地7.5m高处14m线高下离地10.5m高处


图6-6  5E7-SZC1型杆塔线路断面工频电场强度分布图
[image: image14.emf]-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

0

10

20

30

40

50

60

70

X(m)

B(uT)

 

 

11m线高下离地1.5m高处14m线高下离地1.5m高处14m线高下离地4.5m高处14m线高下离地7.5m高处14m线高下离地10.5m高处


图6-7  5E7-SZC1型杆塔线路断面工频磁感应强度分布图
（5）预测结果分析
根据模式预测计算结果及其分布曲线，可以得出如下结论：
1）其它场所，当导线对地距离为11m时距地面1.5m处，典型单回路杆塔5B2-ZBC1型线路产生的工频电场强度最大值为9860.6V/m，小于10kV/m；工频磁感应强度最大值31.503μT，小于100μT；
其它场所，当导线对地距离为11m时距地面1.5m处，典型双回路杆塔5E7-SZC1型线路产生的工频电场强度最大值为9997.7V/m，小于10kV/m；工频磁感应强度最大值16.809μT，小于100μT。
2）居民区，当导线对地距离为14m时，线路边导线正投影5m外，典型单回路杆塔5B2-ZBC1型线路在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频电场强度最大值分别为6310.0V/m、6980.5V/m、8454.0V/m、10801.0V/m；在距离边相导线13m、13m、13m、13m之外，距地面1.5m、4.5m、7.5m 及10.5m高度处的工频电场可小于4kV/m的标准限值；线路边导线正投影5m外，在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频磁感应强度最大值分别为14.637μT、19.281μT、26.344μT、36.655μT，均小于100μT标准限值；
居民区，当导线对地距离为14m时，线路边导线正投影5m外，典型双回路杆塔5E7-SZC1型线路在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频电场强度最大值分别为5659.7V/m、6214.9V/m、7473.3V/m、9582.4V/m；在上相导线往线路中心方向9m外及中相导线往外7m的区域、上相导线往线路中心方向10m外及中相导线往外8m的区域、上相导线往线路中心方向11m外及中相导线往外9m的区域、上相导线往线路中心方向11m外及中相导线往外10m的区域，距地面1.5m、4.5m、7.5m 及10.5m高度处的工频电场可小于4kV/m的标准限值；线路边导线正投影5m外，在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频磁感应强度最大值分别为12.371μT、16.810μT、23.882μT、34.759μT，均小于100μT标准限值。
（6）线路抬升高度预测计算
对于其他场所，当导线对地距离为11m时，典型杆塔5B2-ZBC1、5E7-SZC1线路断面的工频电场强度均小于10kV/m，工频磁感应强度均小于100μT，无需对线路高度进行要抬升。
对于居民区，当导线对地距离为14m时，典型杆塔5B2-ZBC1、5E7-SZC1线路在居民区边相导线5m外的工频电场预测结果均存在超过4kV/m的区域，为指导工程后期路径优化，本着不需要进行环保拆迁的原则，本环评提出了抬升线路高度的措施。线路施工时若采取抬升高度的措施，则导线最小对地高度满足上述推算高度时，边导线5m以外的工频电场可小于4kV/m。计算结果详见表6-16、表6-17。
表6-16  单回架设线路段边导线外5m达标的最小线高及工频电场预测结果  单位：V/m
	距边导线的距离（m）
	距线路中心距离（m）
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m
	地面10.5m

	
	
	对地19m
	对地20m
	对地21.5m
	对地23.7m

	0
	11
	3678.4
	3807.8
	4102.6
	4298.8

	1
	12
	3808.2
	3893.1
	4126.2
	4267.3

	2
	13
	3901.1
	3947.5
	4124.2
	4214.1

	3
	14
	3956.0
	3969.8
	4095.5
	4139.4

	4
	15
	3973.5
	3960.2
	4041.0
	4044.4

	5
	16
	3955.9
	3920.6
	3962.7
	3931.9

	6
	17
	3906.5
	3854.2
	3863.6
	3804.7

	7
	18
	3829.4
	3764.5
	3747.3
	3666.5

	8
	19
	3729.2
	3655.8
	3617.6
	3520.5

	9
	20
	3610.5
	3532.1
	3478.1
	3369.9

	10
	21
	3477.9
	3397.3
	3332.2
	3217.4


表6-17  双回架设线路段（单边挂线）边导线外5m达标的最小线高
及工频电场预测结果  单位：V/m
	距边导线的距离（m）
	距线路中心距离（m）
	地面1.5m
	地面4.5m
	地面7.5m
	地面10.5m

	
	
	对地20.2m
	对地20.2m
	对地21.2m
	对地23.2m

	-10
	2
	2698.9
	2819.4
	2912.9
	2933.2

	-9
	3
	2882.4
	3020.2
	3123.6
	3139.9

	-8
	4
	3062.4
	3219.1
	3334.6
	3348.5

	-7
	5
	3235.6
	3412.5
	3542.3
	3555.5

	-6
	6
	3398.6
	3596.4
	3742.2
	3756.4

	-5
	7
	3547.4
	3766.1
	3929.2
	3946.0

	-4
	8
	3678.3
	3916.9
	4097.5
	4118.5

	-3
	9
	3787.7
	4044.1
	4241.5
	4267.5

	-2
	10
	3872.2
	4143.5
	4355.5
	4386.8

	-1
	11
	3929.2
	4211.4
	4434.8
	4470.8

	边线下
	12
	3956.8
	4245.1
	4475.5
	4515.3

	边线内
	13
	3953.9
	4243.3
	4475.9
	4517.8

	边线内
	14
	3920.6
	4205.8
	4435.7
	4478.2

	边线下
	15
	3857.9
	4134.2
	4356.8
	4398.4

	1
	16
	3767.9
	4030.9
	4242.5
	4282.4

	2
	17
	3653.2
	3899.8
	4097.8
	4135.6

	3
	18
	3517.2
	3745.1
	3928.2
	3964.2

	4
	19
	3363.7
	3571.7
	3739.5
	3774.7

	5
	20
	3196.6
	3384.5
	3537.7
	3573.1

	6
	21
	3019.8
	3188.0
	3328.0
	3365.0

	7
	22
	2837.0
	2986.6
	3115.0
	3154.8

	8
	23
	2651.5
	2784.0
	2902.8
	2946.4

	9
	24
	2466.3
	2583.5
	2694.4
	2742.7

	10
	25
	2283.9
	2387.6
	2492.4
	2545.9


对于典型单回路杆塔线路段，由表6-16可知，线路对地最小高度分别≥19 m、20m、21.5m、23.7m时，地面以上1.5m、4.5m、7.5m、10.5m（分别对应一、二、三、四层房屋）高度处，线路边导线外5m及以外区域的工频电场即可小于4kV/m的评价标准；因此，在典型单回路杆塔线路经过集中居民区时应根据线路两侧房屋的结构（楼层）来抬升线路高度，建议对一层房屋线路对地高度应大于19m（取整为19m），对二层房屋线路对地高度应大于20m（取整为20m），对三层房屋线路对地高度应大于21.5m（取整为22m），对四层房屋线路对地高度应大于23.7m（取整为24m），以确保边导线正投影5m外区域的工频电场满足4kV/m 评价标准。

对于典型双回路杆塔线路段，由表6-17可知，线路对地最小高度分别≥20.2 m、20.2m、21.2m、23.2m时，地面以上1.5m、4.5m、7.5m、10.5m（分别对应一、二、三、四层房屋）高度处，线路边导线外5m及以外区域的工频电场即可小于4kV/m的评价标准；因此，在典型双回路杆塔线路经过集中居民区时应根据线路两侧房屋的结构（楼层）来抬升线路高度，建议对一层房屋线路对地高度应大于20.2m（取整为21m），对二层房屋线路对地高度应大于20.2m（取整为21m），对三层房屋线路对地高度应大于21.2m（取整为22m），对四层房屋线路对地高度应大于23.2m（取整为24m），以确保导线正投影5m外区域的工频电场满足4kV/m 评价标准。

（7）环境保护目标预测结果
为保证工程环境保护目标处电磁环境能够满足《电磁环境控制标准》（GB 8702-2014）的限值要求，本环评针对电磁环境超标的环境保护目标进行了线路抬升高度预测计算。
各环境保护目标的影响预测分析结果见表6-18。
表6-18  对沿线电磁环境保护目标的影响分析结论及预测结果

	序号
	环境保护目标
	方位及最近距离
	房屋结构
	建议线高
	最近居民点预测值

	
	
	
	
	
	工频电场强度
（V/m）
	工频磁感应强度
（μT）

	（一）鼎功～浏阳500kV线路

	1
	谭坊村大塘冲组1
	东南约8m
	2F尖顶
	≥20m
	≤3655.8
	≤9.851

	2
	谭坊村大塘冲组2
	西北约5m
	2F尖顶
	≥20m
	≤3920.6
	≤11.464

	3
	谭坊村花门楼组1
	东南约9m
	2F尖顶
	≥20m
	≤3532.1
	≤9.290

	4
	谭坊村花门楼组2
	西北约20m
	1F尖顶
	≥14m
	≤2153.3
	≤5.521

	5
	谭坊村梅园冲组
	西南约24m
	2F尖顶
	≥14m
	≤1569.0
	≤4.694

	6
	黄桥村黄泥沱组1
	东南约36m
	1F尖顶
	≥14m
	≤710.8
	≤2.498

	7
	黄桥村黄泥沱组2
	东南约15m
	1F尖顶
	≥14m
	≤3213.8
	≤7.529

	8
	黄桥村楠竹山组
	东南约6m
	2F尖顶
	≥20m
	≤3854.2
	≤10.906

	9
	黄桥村付家冲组1
	北侧约8m
	1F尖顶
	≥19m
	≤3729.2
	≤8.619

	10
	黄桥村付家冲组2
	南侧约12m
	2F尖顶
	≥20m
	≤3108.6
	≤7.844

	11
	黄桥村付家冲组3
	东南约20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2135.2
	≤5.995

	12
	黄桥村付家冲组4
	西北约15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3220.6
	≤8.491

	13
	黄桥村付家冲组5
	东侧约12m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3108.6
	≤7.844

	14
	黄桥村付家冲组6
	西侧约20m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤2153.3
	≤5.521

	15
	黄桥村付家冲组7
	西侧约6m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3854.2
	≤10.906

	16
	黄桥村姚家老屋组1
	西侧约16m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤2964.5
	≤7.059

	17
	黄桥村姚家老屋组2
	东侧约5m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3920.6
	≤19.281

	18
	黄桥村袁家坳组
	西侧约35m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤747.8
	≤2.697

	19
	鼎功桥村荷叶塘组1
	北侧约20m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤2153.3
	≤5.521

	20
	鼎功桥村荷叶塘组2
	南侧约45m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤431.3
	≤1.769

	21
	明月村铺子屋组1
	西北约10m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3397.3
	≤8.786

	22
	明月村铺子屋组2
	东南约15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3220.6
	≤8.491

	23
	明月村铺子屋组3
	东南约30m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤1039.2
	≤3.258

	24
	明月村铺子屋组4
	西北约6m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3906.5
	≤9.456

	25
	明月村禾场坪组
	东南约6m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3854.2
	≤10.906

	26
	明月村过路神组1
	北侧约7m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3655.8
	≤9.815

	27
	明月村过路神组2
	南侧约22m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1825.6
	≤5.287

	28
	明月村过路神组3
	南侧约20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2135.2
	≤5.995

	29
	明月村过路神组4
	北侧约7m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3655.8
	≤9.815

	30
	明月村八亩田组1
	南侧约25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1457.5
	≤4.434

	31
	明月村八亩田组2
	北侧约40m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤559.1
	≤2.188

	32
	明月村铺子咀组1
	南侧约8m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3655.8
	≤9.851

	33
	明月村铺子咀组2
	北侧约18m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2509.3
	≤6.849

	34
	明月村团山组1
	南侧约10m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3532.1
	≤9.290

	35
	明月村团山组2
	北侧约8m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3655.8
	≤9.851

	36
	金江新村楼角组
	北侧约24m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1569.0
	≤4.694

	37
	金江新村坝上组1
	南侧约12m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3108.6
	≤7.844

	38
	金江新村坝上组2
	北侧约8m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3729.2
	≤8.619

	39
	金江新村坝上组3
	北侧约10m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3477.9
	≤7.815

	40
	金江新村坝上组4
	西南约20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2135.2
	≤5.995

	41
	金江新村塘栗组
	东北约30m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤1039.2
	≤3.258

	42
	九木村黄祠组
	东北约17m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2724.7
	≤7.342

	43
	九木村寺冲组1
	东北约16m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2961.2
	≤7.887

	44
	九木村寺冲组2
	西南约14m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3504.3
	≤9.160

	45
	九木村寺冲组3
	东北12m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3108.6
	≤7.844

	46
	九木村兰花组1
	东北约9m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3610.5
	≤8.211

	47
	九木村兰花组2
	西南约18m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤2523.6
	≤6.227

	48
	九木村新塘组
	东北21m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤1991.7
	≤5.209

	49
	大鱼塘村丘家组
	东北约40m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤559.1
	≤2.188

	50
	大鱼塘村甘塘组 史清明
	东北约20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2135.2
	≤5.995

	51
	大鱼塘村回龙组1
	南侧约5m
	3 F尖顶
	≥22m
	≤3789.0
	≤12.399

	52
	大鱼塘村回龙组2
	北侧约5m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3854.2
	≤10.906

	53
	大鱼塘村大禾组1
	北侧约7m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3764.5
	≤10.355

	54
	大鱼塘村大禾组2
	北侧约28m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1177.5
	≤3.770

	55
	大鱼塘村大禾组3
	北侧约36m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤710.8
	≤2.498

	56
	大鱼塘村大禾组4
	南侧约6m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3397.3
	≤8.786

	57
	百熙村瓦屋组1
	北侧约10m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3397.3
	≤8.786

	58
	百熙村瓦屋组2
	南侧约10m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3397.3
	≤8.786

	59
	百熙村瓦屋组3
	南侧约23m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1691.3
	≤4.978

	60
	百熙村瓦屋组4
	北侧约22m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1825.6
	≤5.287

	61
	百熙村界里组1
	西南约36m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤710.8
	≤2.498

	62
	百熙村界里组2
	东北约38m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤626.1
	≤2.373

	63
	大安村河下组1
	北侧约25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1457.5
	≤4.434

	64
	大安村河下组2
	南侧约42m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤501.1
	≤2.024

	65
	大安村柳家组1
	北侧约8m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3655.8
	≤9.851

	66
	大安村柳家组2
	南侧约9m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3610.5
	≤8.211

	67
	莲塘村中连组1
	东北约30m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1028.0
	≤3.406

	68
	莲塘村中连组2
	东北约18m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2509.3
	≤6.849

	69
	莲塘村中连组3
	东北约21m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1973.1
	≤5.624

	70
	江口村社并组
	南侧约+18m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1041.8
	≤7.185

	71
	边州村门前组
	东北约-9m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤2891.0
	≤13.295

	72
	团农村东三组1
	东北约-28m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤253.5
	≤4.365

	73
	团农村东三组2
	西侧+16m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1348.5
	≤8.028

	74
	乌龙社区汪下组
	南侧约+20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤811.2
	≤6.455

	75
	乌龙社区汪上组
	北侧约-28m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤253.5
	≤4.660

	76
	杨柳村金口组1
	东北约-11 m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3320.4
	≤11.742

	77
	杨柳村金口组2
	西南约+10m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2911.3
	≤11.447

	78
	杨柳村金口组3
	西南约+20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤811.2
	≤6.455

	79
	杨柳村荷亩组
	北侧约-12 m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2941.1
	≤11.039

	（二）云田～浏阳500kV线路

	1
	芭蕉村塘下组1
	西北约-18 m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1332.8
	≤7.753

	2
	芭蕉村塘下组2
	东侧约+24m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤524.6
	≤12.171

	3
	泉水村上湾组
	南侧约+40 m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤349.0
	≤2.662

	4
	波扬村刘家组1
	南侧约+15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1535.7
	≤8.499

	5
	波扬村刘家组2
	北侧约-25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤440.0
	≤3.166

	6
	波扬村新田组
	北侧约-6m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3406.2
	≤8.528

	7
	金云村土地组1
	东侧约+6m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3041.0
	≤8.194

	8
	金云村土地组2
	西侧约-6m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3406.2
	≤8.528

	9
	金云村双建组1
	西侧约-15m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤1934.1
	≤7.816

	10
	金云村双建组2
	东侧约+40m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤349.0
	≤2.662

	11
	高升村大沅组1
	东侧约+35m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤354.0
	≤3.233

	12
	高升村大沅组2
	西侧约-40m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤143.7
	≤2.817

	13
	高升村大沅组3
	西侧约-35m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤114.1
	≤3.433

	14
	浏阳市焦溪乡高升村大沅组4
	西侧约-15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2006.7
	≤9.211

	15
	高升村大沅组5
	东侧约+7m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤2859.9
	≤7.950

	16
	九溪洞村高农组1
	东侧约+8m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3708.9
	≤12.941

	17
	九溪洞村高农组2
	西侧约-8m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3069.9
	≤8.061

	18
	金源村油铺组1
	东侧约10m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3477.9
	≤7.815

	19
	金源村油铺组2
	东南约10m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3477.9
	≤7.815

	20
	金源村油铺组3
	东南约35m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤755.1
	≤2.605

	21
	金源村大屋组1
	东南约6m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3854.2
	≤10.906

	22
	金源村大屋组2
	西北约35m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤747.8
	≤2.697

	23
	金源村钟灵山庙
	西北约12m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3186.4
	≤7.063

	24
	跃龙村香坡组1
	西北约15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3220.6
	≤8.491

	25
	跃龙村香坡组2
	西北约25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1457.5
	≤4.434

	26
	跃龙村新祥组1
	南侧约28m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1177.5
	≤3.770

	27
	跃龙村新祥组2
	北侧约18m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2509.3
	≤6.849

	28
	双桥村毛坡组1
	北侧约6m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3854.2
	≤10.906

	29
	双桥村毛坡组2
	南侧约24m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1569.0
	≤4.694

	30
	双桥村瑶山组1
	西北约14m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3504.3
	≤9.160

	31
	双桥村瑶山组2
	东南约6m
	1 F尖顶
	≥19m
	≤3906.5
	≤9.456

	32
	双桥村大屋组
	东南约32m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤911.4
	≤2.971

	33
	双桥村大屋组
	西北约22m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1844.0
	≤5.287

	34
	双桥村万人组
	西北约12m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3108.6
	≤7.844

	35
	双桥村黄冲组1
	西北约20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2135.2
	≤5.995

	36
	双桥村黄冲组2
	东南约10m
	2 F尖顶
	≥20m
	≤3397.3
	≤8.786

	37
	双桥村黄冲组3
	西北约30m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1028.0
	≤3.406

	38
	双桥村富家组1
	南侧约+6 m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3041.0
	≤8.194

	39
	双桥村富家组2
	南侧约+20 m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤811.2
	≤6.455

	40
	双桥村曹园组
	西北约-10m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3735.2
	≤12.495

	41
	金牌村石星组
	西北约-20m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤996.4
	≤6.948

	42
	湘阴村花村组
	北侧约-45m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤172.9
	≤2.346

	43
	湘阴村港塘组
	南侧约+6 m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3041.0
	≤8.194

	44
	土桥村莲香组1
	南侧约+13 m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤1858.3
	≤9.551

	45
	土桥村莲香组2
	北侧约+12 m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤2119.0
	≤8.455

	46
	仙湖村樟树组1
	北侧约-30m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤176.1
	≤4.254

	47
	仙湖村樟树组2
	南侧约+15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1535.7
	≤8.499

	48
	仙湖村湖家组1
	南侧约+40m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤336.2
	≤2.524

	49
	仙湖村湖家组2
	南侧约+10m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤2730.5
	≤9.327

	50
	仙湖村中塅组
	南侧约+10 m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2911.3
	≤11.447

	51
	仙湖村燕子组1
	西侧约-9m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤2891.0
	≤7.811

	52
	仙湖村燕子组2
	东侧约+15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1535.7
	≤8.499

	53
	仙湖村燕子组3
	东侧约+18m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1041.8
	≤7.185

	54
	仙湖村石牛组
	西北约-9m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤2891.0
	≤7.811

	55
	双源村学堂组1
	南侧约+5m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3216.6
	≤8.426

	56
	双源村学堂组2
	北侧约-8m
	1 F尖顶
	≥21m
	≤2926.1
	≤6.557

	57
	五星村柿子组
	南侧约+6m
	1 F尖顶
	≥21m
	≤2888.1
	≤6.641

	58
	双源村坝家组
	北侧约-7m
	1 F尖顶
	≥21m
	≤3081.9
	≤6.708

	59
	双源村桥头组1
	北侧约-20m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤946.1
	≤6.127

	60
	双源村桥头组2
	南侧约+14m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1748.8
	≤9.005

	61
	双源村上头组
	东南约+8m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3708.9
	≤12.941

	62
	双源村大冲组1
	西南约-9m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤2891.0
	≤7.811

	63
	双源村大冲组2
	东北约+15m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1535.7
	≤8.499

	64
	三仙岭村上元组1 刘熙春
	西北约-14m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤367.5
	≤9.775

	65
	三仙岭村上元组2
	西北约-36m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤78.8
	≤3.090

	66
	三仙岭村青塘组1
	西北约-35m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤114.1
	≤3.433

	67
	三仙岭村青塘组2
	东南约+8m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3708.9
	≤12.941

	68
	三仙岭村青塘组3
	西北约-10m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤3735.2
	≤12.495

	69
	三仙岭村青塘组4
	东南约+7m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤3870.6
	≤10.743

	70
	三仙岭村青塘组5
	西北约-25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤440.0
	≤5.376

	71
	三仙岭村青塘组6
	东南约+25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤481.3
	≤5.022

	72
	三仙岭村青塘组7
	东侧约+13m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤1990.3
	≤9.551

	73
	三仙岭村建设组
	西侧约-23m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤620.8
	≤5.939

	74
	关刀新村上升组1
	东侧约+36m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤352.9
	≤3.106

	75
	关刀新村上升组2
	西侧约-12m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤2941.1
	≤11.039

	76
	关刀新村月塘组
	东侧约+32m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤361.3
	≤3.661

	77
	高褔村福临组1
	西侧约-20m
	1 F尖顶
	≥14m
	≤946.1
	≤6.127

	78
	高褔村福临组2
	东侧约+6m
	2 F尖顶
	≥21m
	≤3041.0
	≤8.194

	79
	高褔村福临组3
	南侧约+25m
	2 F尖顶
	≥14m
	≤481.3
	≤5.022


6.1.3 电磁环境影响评价结论

（1）其它场所工频电场、磁感应强度预测评价
典型杆塔条件下，导线对地距离为11m时，线路距地面1.5m处，典型单回路杆塔线路产生的工频电场强度最大值为9860.6V/m，小于10kV/m；工频磁感应强度最大值31.503μT，小于100μT。
典型杆塔条件下，导线对地距离为11m时，线路距地面1.5m处，典型双回路杆塔线路产生的工频电场强度最大值为9997.7V/m，小于10kV/m；工频磁感应强度最大值16.809μT，小于100μT。
（2）居民区工频电场、磁感应强度预测评价
典型杆塔条件下，当典型单回路杆塔线路经过居民区，导线对地最小距离为14m时，距离边导线正投影5m外，在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频电场强度最大值分别为6310.0V/m、6980.5V/m、8454.0V/m、10801.0V/m；在距离边相导线13m、13m、13m、13m之外，距地面1.5m、4.5m、7.5m 及10.5m高度处的工频电场可小于4kV/m的标准限值。
典型杆塔条件下，当典型双回路杆塔线路经过居民区，导线对地最小距离为14m时，距离边导线正投影5m外，在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频电场强度最大值分别为5659.7V/m、6214.9V/m、7473.3V/m、9582.4V/m；在上相导线往线路中心方向9m外及中相导线往外7m的区域、上相导线往线路中心方向10m外及中相导线往外8m的区域、上相导线往线路中心方向11m外及中相导线往外9m的区域、上相导线往线路中心方向11m外及中相导线往外10m的区域，距地面1.5m、4.5m、7.5m 及10.5m高度处的工频电场可小于4kV/m的标准限值。
典型杆塔条件下，当线路经过居民区时，各高度下磁感应强度均满足100μT 的公众曝露控制限值。

（3）工频电场控制措施
500kV架空线路经过居民区时，在设计规程规定的14m最小线高下，线路运行产生的工频电场在最大弧垂处边相导线5m外有超标现象。工频电场控制措施主要为控制线路最小对地高度，从而确保使线路边导线外5m外的工频电场小于控制指标）。
6.2 声环境影响预测与评价

6.2.1 新建浏阳变电站工程声环境影响预测及评价

（1）预测模式及软件
1）预测模式
噪声预测采用HJ 2.4-2009《环境影响评价技术导则-声环境》中的多个室外点声源预测模式。
2）预测软件
采用SoundPlan噪声预测软件进行预测。
（2）预测方案
1）噪声源强
变电站运行期间的噪声主要来自主变压器、高压电抗器和室外配电装置等电器设备所产生的电磁噪声及机械噪声。其中以主变压器和高压电抗器噪声为主。根据可研设计，新建浏阳500kV变电站本期暂不考虑装设高抗。因此，浏阳500kV变电站运行期间的噪声主要来自主变压器。
参考国家电网公司直流建设部编制的《换流站噪声计算及降噪标准化设计指导书（试行）》，主变压器声源按本体外1m处声压级75dB（A）取值，变压器A、B、C 三相每相分别按面声源考虑。
2）衰减因素选取
预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时考虑了空气、距离衰减以及主控楼、围墙（实心）及变压器防火墙等主要建筑物的阻挡效应，而未考虑声源较远的无声源建（构）筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和绿化树木的声屏障衰减等。变电站围墙外地面，按光滑反射面考虑。
3）预测内容
对新建浏阳500kV变电站厂界噪声及变电站四周环境保护目标进行噪声预测，并对噪声超标区域提出环保措施。
本次噪声预测参数见表6-19。
表6-19  噪声预测基本参数一览表

	序号
	项目
	参数值

	1
	#1主变
	声源值dB(A)
	75

	
	
	与厂界的直线距离（m）
	东
	174.0

	
	
	
	南
	93.5

	
	
	
	西
	43.8

	
	
	
	北
	88.8

	2
	围墙高度（m）
	2.0

	3
	预测点高度（m）
	厂界：1.2/2.5
敏感目标：1.5/4.5


（3）预测结果及评价
根据浏阳500kV变电站的主要声源和总平面布置，预测计算了工程建成后的噪声贡献值，噪声等值线分布图见图6-8，变电站厂界噪声预测结果、敏感点噪声预测结果见表6-20。
[image: image15.jpg]Noise levels day dB(A)
)

<35
<40
<45
<50
<55
<60
<65

&

Signs and symbols
—— Emisioniine

[ Main building

B

L]

AEE
[ Tty
. s





图6-8  浏阳500kV变电站厂界噪声等值线分布图（贡献值）
表6-20  浏阳500kV变电站运行期厂界、敏感点噪声预测结果  单位：dB（A）

	预测点位置
	贡献值
	噪声背景值
	噪声预测值

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	浏阳500kV变电站
	南侧1#
	44.7
	/
	/
	/
	/

	
	南侧2#
	41.6
	/
	/
	/
	/

	
	东侧1#
	24.5
	/
	/
	/
	/

	
	东侧2#
	35.6
	/
	/
	/
	/

	
	北侧1#
	39.2
	/
	/
	/
	/

	
	北侧2#
	44.2
	/
	/
	/
	/

	
	西侧1#
	48.4
	/
	/
	/
	/

	
	西侧2#
	46.1
	/
	/
	/
	/

	敏感点
	淳口镇杨柳村黄泥塘组1 地面1.5m处
	36.1
	40.6
	38.2
	41.9
	40.3

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组1 地面4.5m处
	39.0
	
	
	42.9
	41.6

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组2地面1.5m处
	35.9
	40.0
	37.6
	41.4
	39.8

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组2地面4.5m处
	39.0
	
	
	42.5
	41.4

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组3地面1.5m处
	37.0
	40.6
	38.6
	42.2
	40.9

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组3地面4.5m处
	39.1
	
	
	42.9
	41.9

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组4地面1.5m处
	33.0
	52.2
	41.8
	52.3
	42.3

	
	淳口镇杨柳村黄泥塘组4地面4.5m处
	35.6
	
	
	52.3
	42.7


由表6-20预测结果可知：浏阳500kV变电站投运后厂界噪声贡献值为24.5～48.4dB（A），各侧厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。
浏阳500kV变电站周边敏感点处昼间噪声预测最大值为52.3dB（A），夜间噪声预测最大值为42.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准要求。

6.2.2 扩建变电站声环境影响分析

鼎功、云田500kV变电站本期扩建不增加主变、高压电抗器等主要声源，对其厂界噪声不构成噪声增量。本期扩建完成后，其厂界及附近敏感点处的噪声将维持在现状水平，并满足相应标准要求。
6.2.3 新建线路工程声环境影响分析
（1）类比对象
选择取500kV鼎星II 线、500kV沙星I线同塔双回线路作为本工程线路声环境影响的类比对象。
（2）监测单位
湖南省电力环境监测中心站。
（3）监测布点

500kV鼎星II线58#~59#、500kV沙星I线60#~61#杆塔间线路弧垂中心下方，距地面1.5m高度处。
（4）监测时间及监测环境条件
监测时间：2015年8月2日。
监测气象条件：晴；环境温度32.0-33.3℃。
监测环境条件：地势平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测
技术条件要求。
（5）运行工况：

500kV鼎星II 线：运行电压526kV，运行电流340A；
500kV沙星I 线：运行电压526kV，运行电流544A。
（6）数据来源

湖南省环境保护厅组织审查通过的《酒泉～湖南±800kV特高压直流输电工程湘潭换流站配套500kV输变电工程环境影响报告书》。
（7）监测仪器
多功能声级计AWA6228，10-20kHz，本机噪声20.5dB（A），动态范围大于110dB。
（8）监测方法
按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的监测方法进行。
（9）监测结果及分析
监测结果见表 6-18。
表6-18  500kV鼎星II 线、500kV沙星I线同塔双回线路噪声类比监测结果  单位：dB（A）

	监测点位
距边相线正投影处距离（m）
	监测结果dB（A）

	
	昼间
	夜间

	线路中心
	45.4
	42.0


由类比监测结果可知，运行状态下500kV同塔双回线路底相线弧垂中心处噪声昼间为45.4dB（A），夜间为42.0dB（A），均小于《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的限值要求，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小。
由此类比本工程500kV 输电线路工程投运后，其产生的噪声对周围环境的影响程度也能满足1类标准要求。
6.2.4 声环境影响评价结论

根据前文预测及分析，工程建成后变电站厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值要求，变电站及线路周边环境保护目标处的声环境可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求。
6.3 地表水环境影响分析

（1）新建浏阳500kV变电站工程

浏阳500kV 变电站运行期对水环境的影响主要是运行期站内工作人员的生活污水，生活污水量约为1.5t/d，不产生生产性废水。

生活污水经处理后回用于站内绿化或道路冲洗不外排，对区域水环境不会造成影响。

（2）扩建变电站
扩建变电站不增加运行人员、不新增生活污水排放量，不会增加对地表水环境的影响。

（3）新建输电线路工程

输电线路运行期不产生生产性废水，不会对线路沿线水环境造成污染影响。

6.4 固体废物影响分析

运行期间固体废物为变电站工作人员产生的生活垃圾及变电站废旧蓄电池，变电站内生活垃圾收集于垃圾桶后进行收集处理，严禁随意丢弃。

变电站采用蓄电池作为备用电源，根据《国家危险废物名录》（环境保护部 部令第39号），废旧蓄电池为含重金属废物，属于危险废物，编号为HW49，危险特性为（T），废弃的蓄电池应按照危险废物管理要求及时收集并运输至符合危废储存要求的仓库集中临时存放，定期由厂家或其他有危废处理资质的单位回收，严禁随意丢弃。
6.5 环境风险分析

本工程变电站主变压器内变压器油在事故并失控状态下会形成油泥和油水混合物，而产生危险废物，产生事故油环境影响。

（1）变压器的运行维护及检测

变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在设备的整个服役期间经常需要进行的工作。变压器维护工作的主要目的是保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。

一般运行工况下，变电站站内所有电气设施每季度作常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果，再定是否需做过滤域增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象产生，亦无弃油产生。

（2）事故变压器油环境风险分析及环保措施

从上述分析可知，变电站变压器及其它电气设备均使用电力用油，这些冷却或绝缘油由于都装在电气设备的外壳内，平时不会造成对环境的危害。但在设备事故并失控时，有可能造成泄漏污染环境。

变压器事故油形成的油泥、油水混合物为危险废物，根据国家相关技术规范，为防止事故时造成事故油污染，变电站内应设置污油排蓄系统。依据《220kV～750kV变电站设计技术规程》（DL/T 5218-2012）中的规定“单台油量大于1000kg 的屋外含油电气设备，应设贮油坑及总事故油池，贮油坑的容量宜按油量的20％设计，贮油坑的长宽尺寸宜较设备外廓尺寸每边大1m。总事故油池应有油水分离的功能，其容量宜按最大一台设备油量的60％确定。”即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池，变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与事故油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达事故油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾，然后交由厂家回收处理。变压器油收集处置流程为：事故状态下变压器油外泄→进入变压器下卵石层冷却→进入排油槽→进入事故油池→废油和杂质送原厂。

根据可研设计，浏阳500kV变电站主变最大油箱容量约为60t，则总事故贮油池容量宜为40m3。浏阳500kV变电站事故油池的设计容积为40m3，且对集油沟和事故油池进行了防渗漏处理，可以满足变压器绝缘油在事故并失控情况下泄露时不外溢至外环境，满足要求。
变压器注入变压器油后，不用更新，不外排。变压器报废时，变压器油可重复利用，随设备由厂家回收、再生利用。
7 环境保护措施及其经济、技术论证

7.1 环境保护及污染控制措施分析

本着以预防为主，在开发建设的同时保护好环境的原则，本工程采取的主要环保措施见表7-1。工程环保措施和环保设施应与输变电工程主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和管理。
表7-1  工程采取的环境保护及生态恢复措施汇总
	阶
段
	影响
类别
	污染控制措施
	环保措施单位

	设
计
阶
段
	生态
影响
	①避让特殊生态敏感区及重要生态敏感区。
②对集中林区采用高跨通过原则。
③输电线路跨越水体时，采用一档跨越的方式，不在水体中立塔。
④塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿配合主柱加高基础，尽量减少占地、土石方开挖量；塔位有坡度时考虑修筑护坡、排水沟，尽量减少水土流失、保护生态环境。
	设计单位

	
	污染
影响
	电磁：①高压一次设备采取均压措施；通过选择配电架构高度、对地和相间距离，控制设备间连线离地面的最低高度，从而保证地面工频电场符合标准；避开城镇规划区、居民集中区等区域。尽量避开居民住房；对线路邻近居民房屋处电磁环境影响限制在标准范围之内，以保证居民环境不受影响。
②建议单回路杆塔线路临近一层、二层、三层和四层房屋导线对地最小高度分别为19m、20m、22m、24m，双回路杆塔线路临近一层、二层、三层和四层房屋导线对地最小高度分别为21m、21m、22m、24m，以确保边导线正投影5m外敏感目标的工频电场满足4kV/m标准限值。
噪声：浏阳500kV变电站设计中优先选用低噪声设备，合理进行总平面规划布置，将高噪声设备远离厂界布置，变电站主变压器1m 处噪声源强在75dB（A）以内。
废水：变电站建设污水处理装置，变电站生活污水经处理后用于站内绿化和道路冲洗，不外排。
环境风险：变电站应建设事故集油池，事故油池容积为40m3，防止非正常情况下造成的环境污染。
	设计单位、建设单位、施工单位

	施
工
阶
段
	生态
影响
	土地占用防护措施：①施工单位在施工过程中，必须按照设计要求，严格控制开挖范围及开挖量，施工时基础开挖多余的土石方应采取回填等方式妥善处置，对地形陡峭、土质疏松、余土不宜回填的弃土应在塔基附近的弃渣点集中堆放。施工结束后，及时清理施工场地，并及时进行土地整治和施工迹地恢复，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能。
②本工程不设置取弃土场，工程产生的少量弃土用于填充塔基。砂石料堆放在塔基处的施工场地，不再另设砂石料场。因此，在施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真清理和恢复的基础上，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。
③为了保护长株潭生态绿心，尽量减小线路塔基占地对绿心地区土地利用的影响，设计单位在长株潭生态绿心范围内应优化线路塔基布置，减少塔基数量，增加线路档距，尽量不在生态核心保护区和重要保护区内立塔，减少在生态一般保护区内立塔。
植被保护措施：①工程施工过程中应划定施工活动范围，加强监管，严禁踩踏施工区域外地表植被，避免对附近区域植被造成不必要的破坏。
②施工过程中应加强施工管理和对植被的保护，禁止乱挖、乱铲、乱占、滥用和其他破坏植被的行为。
③施工人员应禁止以下行为：剥损树皮、攀树折枝；借用树干做支撑物或者倚树搭棚；在树上刻划、敲钉、悬挂或者缠绕物品；损坏树木的支撑、围护设施等相关保护设施。
④材料运至施工场地后，应选择无植被或植被稀疏地进行堆放，减少对临时占地和对植被的占压。
⑤尽量避让集中林区，对于无法避让的林区，采用高塔跨越的方式通过，严禁砍伐通道。
⑥施工临时占地如牵张场、施工场地及施工临时便道等，尽量选择植被稀疏的荒草地，不得基本农田。对于植被较密的地段采用架高铁塔和飞艇放线等有利于生态环境保护区的施工技术，局部交通条件较差山丘区，通过人力或畜力将施工材料运至塔基附近，以减少对植被的破坏，且工程结束后，这些临时占地可根据当地的土壤及气候条件，选择当地的乡土种进行恢复。在长株潭生态绿心地区施工时施工单位应尽量不设置牵张场、施工场地及施工临时便道等临时占地，因施工技术限制必须设置临时占地时，应最大程度减小临时占地面积，且在施工结束后必须及时恢复原有植被。
⑦对施工期间需修建的道路，原则上充分利用已有公路和人抬道路，或在原有路基上拓宽；必须新修道路时，应尽量减少道路长度和宽度，同时避开植被密集区。
⑧对于永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门办理征占用林地审核审批手续，缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排。对于长株潭城市绿心范围塔基等永久占地造成的植被破坏，业主除按照前述要求交纳相关费用外，还应按照“砍多少，补多少”的原则，在当地林业部门的指导下进行植被的异地补种，以保证绿心地区的植被覆盖率只增不减。
⑨按设计要求施工，减少开挖土石方量，减少建筑垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被。
⑩输电线路塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域进行植被恢复。
⑪施工结束后，对塔基区（非硬化裸露地表）、跨越场、牵张场、人抬道路等临时占地区域进行植被恢复，进行植被恢复时应选择栽种当地常见植物，不得随意栽种外来物种。
⑫如在施工过程中发现有受保护的植物，应对线路调整避让或移栽受保护的植物，同时上报林业主管部门。移栽时遵循就近移栽，并安排相关专业人员负责养护，保证成活。
在采取以上植被保护措施以后，工程施工对植被的影响可控制在可接受范围内。
动物保护措施：①尽量采用噪声小的施工机械，塔基定位时尽量避开需要爆破施工的地质段。
②合理制定施工组织计划，尽量避免在夜间及鸟类繁殖季节施工。夜间施工灯光容易吸引鸟类撞击，施工期应尽量控制光源使用量，对光源进行遮蔽，减少对外界的漏光量。
③鸟类和兽类大多是晨、昏（早晨、黄昏）或夜间外出觅食，在正午休息，应做好施工方式和时间的计划，尽量避免高噪声施工作业对鸟类的惊扰。
④施工中要杜绝对附近水体的污染，保证两栖动物的栖息地不受或少受影响。
⑤加强施工人员对野生动物和生态环境的保护意识，并在施工过程中加强管理，禁止人为破坏洞穴、巢穴、捡拾鸟卵（蛋）等活动，在施工中遇到的幼兽、幼鸟和鸟蛋须交给林业局的专业人员妥善处置，不得擅自处理。
⑥加强对项目区的生态保护，严禁猎杀任何兽类，严禁打鸟、捕鸟和破坏鸟类的生境，严禁捕蛇、抓蛙和其他破坏两栖爬行动物的生境。
⑦对于动物（特别是重点保护动物）的栖息生境特别是森林生态、农业生态及其过渡地带等动物多样性高的区域，要严加管理，文明施工，通过尽量减少施工作业范围、缩短施工时间和减少植被破坏等方式保护动物的栖息生境。
⑧工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以尽量减少生境破坏对动物的不利影响。在采取以上动物保护措施以后，工程施工对动物的影响可控制在可接受范围内。
水土保持措施：①采用铁塔的长短腿及高低基础来调整塔腿与地形的高差，最大限度地适应现场变化地形的需要，使塔基避免大开挖，保持原有地形、地貌，尽量减少占地和土石方量。
②根据地质地貌、基础受力等情况，优先使用承受力大、施工运输方便、小埋深的原状土基，尽可能减少开挖量。对位于陡峭山崖，地质条件差的塔位，不允许爆破施工，必须采用人工开挖。
③施工单位在土石方工程开工前应做到先防护，后开挖。合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，尽量避免在雨天施工；土建施工期间注意收听天气预报，如遇大风、雨天，应及时作好施工区的临时防护，如采取临时挡护和覆盖措施。
④基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。
⑤临时土方应集中堆放，及时回填，雨天应作好防护作用，以减少水土流失。
⑥对开挖后的裸露开挖面用苫布覆盖，避免降雨时水流直接冲刷；施工时开挖的土石方应优先用于回填，余土在塔基附近的弃渣点集中堆放，堆弃后应上覆表土，播种绿化，临时堆土应在土体表面覆上苫布防治水土流失。
⑦在基础施工过程中堆放砂石及水泥的地面，用彩条布与地面隔离，以减少对地表植被的破坏。基础开挖时，进行表土剥离，将表层熟土与底层生土分开堆放，临时堆土应进行拦挡和遮盖，回填时按原土层顺序分层回填，并进行松土、施肥，以利于施工结束后的恢复植被。
⑧加强塔位的排水措施。对山区塔位或单个塔腿要求尽量恢复自然坡度，对平地塔位做成龟背型，以利自然排水；对可能出现汇水面、积水面的塔位，除塔位位于面包形山顶或山脊外，根据实际情况在塔位上坡侧，依山势设置环状排水沟，以拦截和排除周围山坡汇水面内的地表水。
⑨边坡保护。对塔基周围土质松散或为严重强风化岩石，无植被或植被稀疏，在自然雨水作用下，极易引起水土流失的塔基进行边坡防护；对少数塔位因基础局部保护范围不满足设计要求，需填土夯实，当边坡较陡，若填土不采取措施易被冲刷流失时，需在夯实的填土外侧局部砌护坡；对于表面岩体破碎易于受雨水冲刷水土流失的塔位，根据塔位情况酌情清除表面破碎岩屑后，采用砂浆抹面进行岩体表面保护。
⑩工程施工过程中应按照本工程水土保持方案的要求进行施工。
⑪施工后及时清理现场，尽可能恢复原地貌及原有土地利用功能，将弃土和施工废弃物运出现场合理处置，做到“工完、料尽、场地清”。
⑫施工结束后，对临时占地根据区域立地条件进行撒种草籽以及草皮回植等措施进行植被恢复，减少水土流失。
	施工单位

	
	污染
影响
	噪声：选择低噪音的施工机械和施工设备施工区应先设置围墙，并依法限制夜间施工，站区施工均应安排在白天进行。如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县区级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民；同时夜间禁止高噪音设备（如装载机、打桩机等）作业；对运输车辆司机进行严格的培训教育，禁止随意鸣笛，避免噪声对道路附近居民产生影响。
扬尘：变电站施工时合理组织施工，尽量避免二次扬尘污染。施工弃土弃渣应集中、合理堆放，遇天气干燥时应进行人工控制定期洒水。加强材料转运与使用管理，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响。对土、石料等可能产生扬尘的材料，在运输时用防水布覆盖；线路施工时应干燥裸露作业面及并对干燥可扬尘物料进行覆盖。
固废：在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾、生活垃圾分别堆放，并安排专人及时清运或定期运至环卫部门指定地点处置。对于基础开挖产生的临时土方，应按照当地渣土管理要求及水土保持方案的要求进行安全处置。
废水：①浏阳500kV变电站应合理组织施工，先行修筑生活污水处理设施，对施工生活污水进行处理，避免污染环境。鼎功、云田500kV变电站施工人员产生的生活污水利用站内已有污水处理设施进行处理。输电线路施工人员产生的少量生活污水可利用当地农民家庭的生活污水处理设施进行处理或修建简易的化粪池处理。
②输电线路跨越地表水体时，一档跨过、不在河道中建塔。施工时应先设置拦挡措施，后进行工程建设。施工期避开雨季，禁止向地表水体倾倒废水、废渣等。施工中的临时堆土点应远离水体。
③将物料、车辆清洗废水、建筑结构养护废水集中沉淀处理后回用。
	施工单位

	运
行
阶
段
	生态
影响
	/
	

	
	污染
影响
	①变电站污水经污水处理装置处理后站内绿化或道路冲洗，不外排。
②变电站内生活垃圾收集于垃圾桶后进行收集处理，严禁随意丢弃。
③废旧蓄电池为含重金属废物，属于危险废物，应按照危险废物管理要求及时收集并运输至符合危废储存要求的仓库集中临时存放，定期由厂家或其他有危废处理资质的单位回收，严禁随意丢弃。
事故状态下产生废变压器油等危险废物交由有资质的单位或者变压器厂家妥善处理，防止产生二次污染。
	运行管理单
位

	
	运行
管理
和宣
传教
育
	①对当地群众进行有关变电站和设备方面的环境宣传工作。
②建立各种警告、防护标识，避免意外事故发生。
③依法进行运行期的环境管理工作。
④工程建成后需进行竣工环境保护验收。
	


7.2 环保措施的经济、技术可行性分析

各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、实际运行经验确定的，因此在技术上合理、可操作性强。同时，这些污染防治措施在选址、选线、设计、塔基定位、施工阶段就已充分考虑了从设计的源头减少污染源强及其影响范围。这些措施有效避免了先污后治的被动局面，减少了物财浪费，既保护了环境，又节约了经费。
因此，本工程采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。
7.3 环保投资估算
本工程环保投资估算见表7-2。
表7-2  浏阳500kV输变电工程环保投资估算表
	项目
	环保措施费用（万元）

	一、环境保护措施费
	700

	（一）新建浏阳500kV变电站工程
	247

	站区绿化
	7

	1t/h地埋式一体化生活污水处理装置
	25

	事故油池
	15

	挡土墙、护坡等费用
	200

	（二）鼎功、云田500kV变电站扩建工程
	3

	扩建区草皮恢复
	3

	（三）新建500kV输电线路工程
	450

	植被恢复费
	270

	挡土墙、护坡等费用
	180

	二、其它费用
	210

	（一）环境影响评价费用
	60

	（二）环境监理费用
	60

	（二）竣工环保验收费用
	90

	三、环保投资合计
	910

	四、工程静态投资总计
	90464

	五、环保投资占总投资比例
	1.0%


8 环境管理与监测计划

8.1 环境管理

8.1.1 环境管理机构

建设单位或负责运行的单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。
8.1.2 建设期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。施工招标中应对投标单位提出建设期间的环保要求，并应对监理单位提出环境保护人员资质要求。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下：
（1）贯彻执行国家的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。
（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。
（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。
（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。
（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。
（6）在施工计划中应适当计划设备运输道路，以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。
（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。
（8）监督施工单位，使施工工作完成后的耕地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。
（9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门和水保主管部门。
8.1.3 环境保护设施竣工验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，并报省环境保护厅备案。
环境保护设施竣工验收内容见表8-1。
表 8-1  工程环境保护设施竣工验收一览表

	序号
	验收对象
	验收内容

	1
	相关环保手续
	项目是否核准，环境保护档案是否齐全。

	2
	环保措施落实情况
	工程设计及本环评提出的设计、施工、运行阶段的电磁环境、水环境、声环境保护措施落实情况及其实施效果。

	3
	环保设施安装质量
	事故油池、生活污水处理设施安装质量是否符合相关规定，是否满足本报告及批复要求。

	4
	环境保护设施正常运转条件
	各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。

	5
	污染物

排放
	工频电场、工

频磁场
	靠近本工程附近的居民点工频电场、工频磁场是否满足4kV/m、100μT标准限值要求，对不满足要求的民房是否采取相应达标保证措施。

	
	
	噪声
	变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2 类标准限值要求，即昼间60dB(A)，夜间50dB(A)要求。

	6
	生态保护措施
	是否落实施工期的表土防护、弃土弃渣的处置等生态保护措施；施工临时占地是否进行了植被恢复。

	7
	环境监测
	落实环境影响报告书中环境管理内容，实施监测计划。

	8
	环境敏感点环境影响验证
	监测本工程附近环境敏感点的工频电场、工频磁场和噪声等环境影响指标是否达标。


8.1.4 运行期环境管理

根据项目所在区域的环境特点，在运行主管单位宜设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职管理或兼职人员以不少于2人为宜。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：
（1）制定和实施各项环境管理计划。
（2）建立工频电场、工频磁场环境监测、生态环境现状数据档案。
（3）掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。
（4）检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。
（5）不定期地巡查线路各段，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。
（6）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。
（7）按照《企业事业单位环境信息公开办法》（部令第31 号）、《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发[2015]162号）等法规的要求，及时公开环境信息。
8.1.5 环境管理培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表8-2。
表 8-2  环保管理培训计划

	项目
	培训对象
	培训内容

	环境保护知识和政策
	变电站周围及输电线路沿线的居民
	1.电磁环境影响的有关知识

2.声环境质量标准

3.电力设施保护条例

	环境保护管理培训
	建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员
	1.中华人民共和国环境保护法

2.中华人民共和国水土保持法

3.中华人民共和国野生动物保护法

4.中华人民共和国野生植物保护条例

	水土保持和野生动植物保护
	施工及其他相关人员
	1.中华人民共和国水土保持法

2.中华人民共和国野生动物保护法

3.中华人民共和国野植物保护条例


8.2 环境监理

根据环境保护部办公厅环办[2012]131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》，本工程应开展环境监理工作。
8.2.1 环境监理机构和人员

环境监理机构由工程业主单位直接委托具有相应资质的监理单位或招标确定，设立环境保护施工监理组。根据本项目实际情况，监理机构的组建比现场工作要求的时间应提前1个月左右，并根据后期善后以及总结、整理和移交资料工作量的大小确定监理机构撤销后继续工作的人员数量和时间，在工作时间的延续上比现场完工的时间推迟3～6个月。在环境监理人员配备上，环境监理机构和人员需要有相应的资质。
8.2.2 监理工作制度

（1）施工组织设计审核制度
各分项（部位）工程开工前，承包人应提交该工程详细的施工技术措施和施工方案以及施工进度计划报给环境监理工程师，经审查批准后方可进行开工申请。
（2）开工申请制度
当各分项（部位）工程主要施工准备工作已经完成，承包人要向环境监理工程师提出工程开工申请报告，监理工程师根据报告进行现场检查，检查合格后方可开工。
（3）现场作业检查
根据环境影响报告书及相关法规要求制定工序检查的内容并接受环境监理工程师的现场作业检查。
对所有的技术方案进行认真的分析复核，以保证技术方案切实可行并满足环境保护的要求。
（4）分项（部位）工程中间验收制度
在分项（部位）工程完成后，承包人应根据设计文件、国家标准和技术规范的要求进行自检，并将检查评定结果报给环境监理工程师，监理工程师根据合同文件的规定进行分项（部位）工程的环境保护检查验收。
（5）进度监督和报告制度
监督承包人严格按照批准的施工进度计划和环境保护要求施工，监理工程师以月报和年报的形式说明施工单位环境保护措施落实情况、存在的问题、有价值的经验等，并向业主及环境监理机构报告，对出现的重大环境事故及时通报业主和政府相关部门。
8.2.3 环境监理内容

工程环境监理的内容和项目见表8-3。
表8-3  环境监理内容一览表

	序号
	监理对象
	监理内容

	1
	相关批复文件
	项目核准文件、相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件。

	2
	批建相符性及项目变化情况
	项目设计和施工过程中，项目的性质、规模、选址、平面布置、工艺及环保措施是否发生重大变动。

	3
	明确塔位
	在工程施工前，监理人员和施工人员、林业专业人员实地调查各塔基处及其附近动植物状况，对发现的珍稀保护野生动植物采取相应的保护措施。

	4
	线路走廊清理
	在满足设计净空高度要求的情况下，线路走廊内的树木均不需要砍伐，对部分超高需砍伐的树木，应取得林业部门许可后才能砍伐；并根据核定的砍伐数量、面积及是否满足相关法规要求进行现场监理。

	5
	施工临时场地确定
	施工营地、临时道路、材料场、牵张场位置确定是否满足生态要求，临时占地范围是否超出设计要求，表土存放及养育。

	6
	铁塔基础施工
	铁塔基础施工前剥离表土装袋情况；基础开挖情况；施工机具和砂石、水泥、塔材、金具的搬运情况；基础回填后，废弃土石方处置情况；塔基处挡土墙、护坡挡护情况。

	7
	铁塔高度及导线净空高度
	根据环保要求，复核设计资料上位于不同功能区的铁塔高度和最低允许高度能否满足要求；导线高度或铁塔高度大于或等于最低允许高度视为满足环保要求。

	8
	“三同时”制度
	主要环保设施与主体工程建设的同步性。

	9
	野生动植物保护措施
	对保护植物避让或移栽措施，禁止猎杀、捕食野生动物的宣传教育及保护措施。

	10
	植被恢复
	施工场地清理及土地整治，表土层覆盖，植被抚育管理。


8.3 环境监测方案
变电站及输电线路沿线的电磁环境与声环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境主要以现场调查为主。各项监测内容及要求如下。
8.3.1 电磁环境监测

（1）监测点位布置：人类活动相对频繁线路段和变电站周边区域。输电线路例行监测断面可布置在线路跨越重点公路处、邻近居民区处。变电站可根据总平面布置，在其站内、厂界及站外相关环境保护目标设置例行监测点。具体点位可参照本环评现状监测点位。
（2）监测项目：工频电场、工频磁场。
（3）监测方法：按《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）中的方法进行。
（4）监测频次及时间：本工程完成后正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。
8.3.2 声环境监测

（1）监测点位布置：同电磁环境监测点位布置。
（2）监测项目：等效连续声级。
（3）监测方法：按《声环境质量标准》（GB 3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的监测方法进行。
（4）监测频次和时间：与电磁环境监测同时进行。
8.3.3 生态环境质量调查

在工程运行后，调查输电线路沿线走廊内及变电站附近的施工迹地的生态恢复情况。
8.3.4 环境监测计划

环境监测计划见表8-4。
表8-4  环境监测计划要求一览表

	监测内容
	监测布点
	监测时间
	监测项目

	运行期
	工频电场、工频磁场
	变电站
	变电站环境敏感点各布设1个点；厂界四周均匀布设监测点，在高压侧或距带电构架较近的围墙侧适当增加监测点位；垂直进出线围墙布置监测断面，以5m间隔布置测点，测至50m处。
	本工程完成后正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。
	工频电场

工频磁场

	
	
	线路
	线路沿线环境敏感点各布设1 个点；垂直线路布置监测断面，以5m 间隔布置测点，测至50m 处。
	
	

	
	噪声
	变电站
	变电站环境敏感点各布设1个点；厂界四周均匀布设监测点位。
	与电磁监测同时进行
	等效连续声级

	
	
	线路
	线路沿线环境敏感点各布设1个点。
	
	

	
	生态环境

变化
	重点调查塔基等永久占地及施工迹地恢复情况
	竣工环保验收调查时进行
	塔基等永久占地及施工迹地的生态恢复情况


9 结论

9.1 工程概况

浏阳500kV输变电工程建设地点位于湖南省长沙市长沙县、浏阳市，株洲市云龙示范区，建设内容包括：

（1）新建浏阳500kV变电站：位于浏阳市淳口镇杨柳村。本期建设容量1000MVA主变1台，500kV出线2回，装设2×60Mvar容性无功补偿、1×60Mvar感性无功补偿装置。

（2）新建鼎功～浏阳500kV线路1回，长度约47km，途经浏阳市、长沙县两县；鼎功500kV变电站扩建500kV出线间隔1个。
（3）新建云田～浏阳500kV线路1回，长度约57km，途经浏阳市、株洲云龙示范区两区县；云田500kV变电站扩建500kV出线间隔1个。
本工程总投资为90464万元（静态），计划于2019 年建成投运。

9.2 环境质量现状

9.2.1 电磁环境现状

（1）新建浏阳500kV变电站工程

浏阳500kV变电站站址处电场强度为0.3V/m，磁感应强度为0.07μT；周边环境敏感目标的电场强度为1.8V/m，磁感应强度为0.018μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。

（2）扩建鼎功500kV变电站

鼎功500kV变电站厂界四周电场强度为16.5～1733.0V/m，磁感应强度为0.082～1.043μT；周边环境保护目标处电场强度为10.7～50.8V/m，磁感应强度为0.051～0.164μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。

（3）扩建云田500kV变电站

云田500kV变电站厂界四周电场强度为3.8～660.2V/m，磁感应强度为0.110～2.750μT；周边环境保护目标处电场强度为0.7～109.1V/m，磁感应强度为0.124～0.431μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。

（4）新建500kV输电线路

线路沿线环境敏感目标的电场强度为0.3～175.9V/m，磁感应强度为0.007～0.460μT。各监测点位工频电场强度和工频磁感应强度监测值分别小于《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）4kV/m和100μT的限值要求。
9.2.2 声环境质量现状

（1）新建浏阳500kV变电站
浏阳500kV变电站站址四周昼间噪声监测值为41.8～42.7dB(A)，夜间噪声监测值为38.1～38.9dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
浏阳500kV变电站周边环境保护目标昼间噪声监测值为40.0～52.2dB(A) ，夜间噪声监测值为37.6～41.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）1类标准。
（2）扩建鼎功500kV变电站
鼎功500kV变电站厂界昼间噪声监测值为41.1～48.8dB(A)，夜间噪声监测值为40.5～46.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
鼎功500kV变电站周边环境保护目标的昼间噪声监测值为39.6～44.4dB(A)，夜间噪声监测值为38.2～40.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。

（3）扩建云田500kV变电站
云田500kV变电站厂界昼间噪声监测值为40.1～51.5dB(A)，夜间噪声监测值为38.4～47.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。
云田500kV变电站周边环境保护目标的昼间噪声监测值为39.6～41.4dB(A)，夜间噪声监测值为38.1～40.2dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
（4）新建500kV输电线路
线路沿线位于乡村地区的环境保护目标昼间噪声监测值为38.5～51.8dB(A)，夜间噪声监测值为36.9～44.0dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类标准限值要求；线路沿线位于交通干线两侧的环境保护目标昼间噪声监测值为44.9～51.5dB(A)，夜间噪声监测值为42.0～46.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中4a类标准限值要求。
9.3 环境影响评价主要结论

9.3.1 施工期环境影响评价结论

在合理组织施工并采取相关环保措施的前提下，本工程施工期产生的噪声、施工扬尘和固体废弃物对周边环境造成的影响随着施工的结束也将随之消失，不会构成污染影响。在严格落实水土保持、植被恢复和施工管理等措施后，工程施工不会对水体造成污染影响且可将有限的影响减少到最小程度。
在采取了相应的生态保护措施和植被恢复措施后，可有效的降低对植被的破坏，保护生态环境。因此施工对生态环境造成的大部分影响是可逆的、可恢复的。
9.3.2 电磁环境影响评价结论

（1）新建浏阳500kV变电站
通过与500kV罗城变电站类比可知，浏阳500kV变电站建成后，变电站围墙外区域的工频电场、工频磁场分别小于4kV/m、100μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
（2）扩建鼎功、云田500kV变电站

鼎功、云田500kV变电站本期分别在站内预留位置扩建1个500kV出线间隔，工程内容只是在站内已有场地上加设相应的电气一次、电气二次、系统继电保护、安全自动装置、远动、系统通信等设备及接线等，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备，因此不会对围墙外电磁环境构成影响。本期扩建后对附近环境敏感点的电磁环境影响将维持在现状水平且满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）要求。
（3）新建500kV输电线路
1）其它场所工频电场、磁感应强度预测评价
典型杆塔条件下，导线对地距离为11m时，线路距地面1.5m处，典型单回路杆塔线路产生的工频电场强度最大值为9860.6V/m，小于10kV/m；工频磁感应强度最大值31.503μT，小于100μT。满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）其他场所的要求。
典型杆塔条件下，导线对地距离为11m时，线路距地面1.5m处，典型双回路杆塔线路产生的工频电场强度最大值为9997.7V/m，小于10kV/m；工频磁感应强度最大值16.809μT，小于100μT。满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）其他场所的要求。
2）居民区工频电场、磁感应强度预测评价
典型杆塔条件下，当典型单回路杆塔线路经过居民区，导线对地最小距离为14m时，距离边导线正投影5m外，在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频电场强度最大值分别为6310.0V/m、6980.5V/m、8454.0V/m、10801.0V/m；在距离边相导线13m、13m、13m、13m之外，距地面1.5m、4.5m、7.5m 及10.5m高度处的工频电场可小于4kV/m的标准限值。

典型杆塔条件下，当典型双回路杆塔线路经过居民区，导线对地最小距离为14m时，距离边导线正投影5m外，在距地面1.5m、4.5m、7.5m、10.5m高度处，工频电场强度最大值分别为5659.7V/m、6214.9V/m、7473.3V/m、9582.4V/m；在上相导线往线路中心方向9m外及中相导线往外7m的区域、上相导线往线路中心方向10m外及中相导线往外8m的区域、上相导线往线路中心方向11m外及中相导线往外9m的区域、上相导线往线路中心方向11m外及中相导线往外10m的区域，距地面1.5m、4.5m、7.5m 及10.5m高度处的工频电场可小于4kV/m的标准限值。
典型杆塔条件下，当线路经过居民区时，各高度下磁感应强度均满足100μT 的公众曝露控制限值。
3）工频电场控制措施
500kV 架空线路经过居民区时，在设计规程规定的14m最小线高下，线路运行产生的工频电场在最大弧垂处边相导线5m外有超标现象。工频电场控制措施主要为控制线路最小对地高度，以确保线路边导线投影5m外的工频电场小于控制指标。

建议典型单回路杆塔线路临近一层、二层、三层和四层房屋导线对地最小高度应分别大于19m、20m、22m、24m，建议典型双回路杆塔线路临近一层、二层、三层和四层房屋导线对地最小高度分别应大于21m、21m、22m、24m，以确保边导线正投影5m外敏感目标的工频电场满足4kV/m的标准限值。
9.3.3 声环境影响评价结论

（1）新建浏阳500kV变电站工程
采取措施后浏阳500kV变电站建设后厂界噪声贡献值为24.5～48.4dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2 类标准要求。
变电站周边敏感点处噪声能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中的1类标准要求。
（2）扩建鼎功、云田500kV变电站
鼎功、云田500kV变电站本期扩建不增加主变、高压电抗器等主要声源，对其厂界噪声不构成噪声增量。本期扩建完成后，其厂界及附近敏感点处的噪声将维持在现状水平，并满足相应标准要求。
（3）新建500kV线路工程
经类比分析，本工程新建500kV输电线路投运后产生的噪声对周围环境的影响能满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中相应声环境功能区的标准要求。
9.3.4 水环境影响评价结论

浏阳500kV变电站运行期产生生活污水约1.5t/d，经处理后用于站内绿化或道路冲洗不外排，对区域水环境不会造成影响。
扩建变电站不增加运行人员、不新增生活污水排放量，不会增加对地表水环境的影响。
输电线路运行期不会对线路沿线水体环境造成污染影响。
9.3.5 生态环境影响评价结论

本工程建设不会改变现有生态系统的格局，对区域生态完整性影响很小。施工单位合理堆放土、石料，并在施工后认真清理和恢复迹地后，不会发生土地恶化、土壤结构破坏现象。在采取相应植被保护措施、动物保护措施后，工程对植被和动物的影响可控制在可接受范围内。在采取相关水土保持措施后，工程施工期间水土流失也在可控范围内。因此在采取并落实相应的保护措施后，工程施工对生态环境的影响能够控制在可以接受的范围。
9.3.6 居民类环境敏感目标环境影响分析结论

在采取相应的环保措施之后，本工程居民类环境敏感目标处的工频电场强度、磁感应强度及噪声均能分别满足相应标准限值要求。
9.4 工程与产业政策、电网规划及城市规划等的相符性

本工程属于国家发展和改革委员会令第9号、第21号《关于修改产业结构调整指导目录有关条款的决定》发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中“鼓励类”项目；属于贵州电网规划内建设项目；新建变电站站址及输电线路路径选择已征得地方规划行政主管部门的原则同意意见，与当地城市规划相符。
9.5 公众意见

采用网上发布环境影响评价信息公示、环境敏感点张贴环境信息公告等方式进行工程环境信息公开，在此基础上采取现场发放调查问卷的方式进行公众意见调查。调查结果为：89.6%的个人公众对本工程持支持或无所谓的态度，9.4%的个人公众表示不支持本工程的建设，1.0%的个人公众表示不确定；89.4%的单位对本工程持支持或无所谓的态度，5.3%的单位表示不支持本工程的建设，5.3%的单位表示不确定。
与本工程环境保护相关公众意见采纳情况见表9-1。
表9-1  公众意见采纳与否的说明

	序号
	公众意见
	公众意见采纳与否的说明

	主要个人公众参与意见：

	1
	担心有辐射，对人体、养殖造成影响，线路应尽量远离房屋；下雨天噪音大。
	采纳。

本工程环评报告已考虑变电站及线路的电磁环境、声环境的影响，并采取了相应的控制措施。经环评预测，采取相应环保措施后本工程电磁环境、声环境的影响可满足相应国家标准的要求。

	2
	需要保障线路与房屋之间的安全距离。
	采纳。

本工程设计过程中已考虑线路与民房之间的安全距离要求，不满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB 50545-2010）或《电力设施保护条例》要求的民房将予以拆除。

	3
	损坏树木、占用土地应有合理补偿。
	采纳。

本环评报告已提出相应生态保护措施：永久占地造成的植被破坏，业主应严格按照有关规定向政府和主管部门办理征占用林地审核审批手续，缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费，并由相关部门统一安排。

	4
	不得影响农业生产。
	采纳。

本环评报告已提出相应生态保护措施：输电线路塔基施工开挖时应分层开挖，分层堆放，施工结束后按原土层顺序分层回填，以利于后期植被恢复；塔基施工结束后，尽快清理施工场地，并对施工扰动区域进行植被恢复。

	主要团体公众参与意见：

	5
	线路尽量避让民房，受线路影响的民房应全部拆除。
	采纳。

本环评报告提出了控制线路高度等措施以消除或减轻线路对周边居民的环境影响，保障线路沿线居民电磁环境满足国家标准。

	6
	工程线路对金江水库旅游开发有很大影响，应尽量避让金江水库区域。
	采纳。

本工程新建线路已充分避让金江水库。

	7
	建议在施工中尽量保障农户生产生活不受负面影响；不能因施工建设而影响或改变当地环境，如有影响则需妥善处置。
	采纳。

本工程环评报告已考虑施工期对环境的影响，并采取了相应的控制措施。在合理组织施工并采取相关环保措施的前提下，本工程施工期产生的噪声、施工扬尘、固体废弃物以及污水对环境的影响将减至最低，工程施工对生态环境带来的负面影响也可减轻到满足国家有关规定的要求。

	8
	建议按蕉溪乡政府规划方案施工，施工过程中应与相关农户协商后方可动工。
	采纳。

本工程可研设计路径已取得蕉溪乡政府原则同意的意见。

	9
	建议线路绕开柏加镇金源村，金源村为省级生态绿心保护区。
	不采纳。

本工程可研设计阶段已取得湖南省两型办和柏加镇政府原则同意的意见，且线路可研设计符合《湖南省长株潭城市群生态绿心保护条例》的相关规定。

	10
	当地居民担心辐射、噪音及电视信号干扰影响，建议设计方案考虑新的路径。
	不采纳。本工程环评报告已考虑线路运行期对环境的影响，并采取了相应的控制措施，如抬升线路高度等。在采取相应环保措施的前提下，线路周边民房电磁环境可满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）的要求，昼夜间噪声可满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）相应标准限值要求，。

	11
	线路涉及到高福社区福临组地段，该段线路将福临组土地一分为二，对将来的发展规划影响很大；此外相关组民担心辐射、噪声等影响，建议调整规划路径。
	不采纳。

本工程可研设计路径已取得株洲市政府，株洲市云龙示范区规划、国土、旅游、林业等部门原则同意的意见。

本工程环评报告已考虑线路运行期对环境的影响，并采取了相应的控制措施，线路投运后周边居民电磁、声环境均满足相关国家标准要求。


9.6 环境保护措施分析

本工程在设计过程中采取了严格的污染防治措施，各项污染防治措施大部分是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、实际运行经验确定的，因此在技术上合理、可操作性强。同时，这些污染防治措施在选址、选线、设计、塔基定位、施工阶段就已充分考虑了从设计的源头减少污染源强及其影响范围。这些措施有效避免了先污后治的被动局面，减少了物财浪费，既保护了环境，又节约了经费。本工程采取的环保措施在技术上可行、经济上是合理的。
9.7 综合结论

浏阳500kV输变电工程符合国家产业政策、符合当地城市规划和电网规划，在设计、施工、运行阶段按照国家相关环境保护要求，分别采取一系列的环境保护措施，本环评在对其论证分析的基础上，针对本工程特点新增了一系列环境保护措施。在严格执行设计中已有和本环评新增的环境保护及污染防治措施后，本工程的建设对电磁环境、声环境的影响能够满足国家相关标准要求，因工程施工对生态环境带来的负面影响可减轻到满足国家有关规定的要求。
从环境保护的角度评估，本工程的建设是可行的。












仅限于浏阳500kV输变电工程项目使用








PAGE  

