附件3

机房建设要求

1、机房地板

机房地板应该足够坚固，保证机柜能够紧固安装。机房地板应防尘、防火、绝缘、耐磨，可以是地漆布地面、过氯乙烯地面、树脂涂料地面或防静电活动地板，地面或地板必须进行静电接地。

2、机房供电

应选用可靠、稳定的交流市电电源，功率应满足设备用电要求。采用220V 单相三线制。本期项目，各地市环境保护局机房电源总功率不应小于6KVA，各区县环境保护局机房电源总功率不应小于3KVA，各级环保直属机构机房电源总功率不应小于5KVA

3、设备的工作环境

空调系统送风均匀、稳定；温度范围：20±2℃；相对湿度范围：50%±5。建议机房内安装温湿度监控系统；机房的照明条件要满足设备维护的要求，室内光线明亮，日常照明、备用照明和事故照明等三套照明系统齐备；工作环境应防尘；供、排水系统设计要符合正常用水的要求，符合消防规范；做好防潮、防盗等其它安全措施。

4、机房情况调查表

| 单位 | 是否有机房 | 机房是否达标 |
| --- | --- | --- |
| ______市环保局 |  |  |
| 机房情况描述： |  |  |