汉寿凯迪生物质能发电厂工程

（1×30MW）项目

环境影响报告书

(简本)

汉寿凯迪绿色能源开发有限公司

二○一二年九月七日

## 1  项目概况

1.1  项目背景

汉寿县位于湖南省北部的洞庭湖西滨、常德市东南部。汉寿县及周边地区拥有丰富的生物质资源：2010年粮食种植面积142.49khm2，粮食总产量1012716t。林业面积30922.2 hm2。在项目拟建地汉寿县罐头嘴镇半径50km以内生物质资源可供应总量为342452.06t，为生物质发电项目提供了丰富的资源保证。

由于经济的迅猛发展，结合汉寿电网的“十二五”发展规划，汉寿县有较大的电力需求。加之汉寿县辖区内农业生物质废料丰富，是建设生物质发电项目的理想场所。为此，汉寿凯迪绿色能源开发有限公司拟在汉寿县罐头嘴镇盘古村新建生物质能发电厂工程，拟建地距汉寿县城约19km，在罐头嘴镇中心西北面4.5km处。

1.2  工程概况

汉寿凯迪生物质能发电厂工程（1×30MW）项目总投资29623万元，其中环保投资2042万元，占工程总投资的6.89％，主要建设内容、生产工艺、生产规模、建设周期见表1。

表1  项目的基本组成

| 项目名称 | 汉寿凯迪生物质能发电厂工程（1×30MW）项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设地点 | 汉寿县罐头嘴镇盘古村； 距汉寿县城约19km，在罐头嘴镇中心西北面4.5km处。 |  |
| 建设性质 | 新建 |  |
| 供水方式 | 二次循环供水 |  |
| 建设规模 | 总容量：1×30MW |  |
| 预计投 产时间 | 正式动工后12个月投产发电 |  |
| 产品方案 | 全部为生产发电，年发电量2.25亿kwh/a；本期工程暂不考虑供热。 |  |
| 建设内容 | 主体工程 | 1×30MW高温超高压汽轮发电机组+1×120t/h高温超高压循环流化床锅炉。 |
|  | 辅助工程 | 综合办公楼、化水处理设施、循环水泵房、除灰渣系统、燃料仓库、灰库、燃料堆场 |

（续完）表1  项目的基本组成

| 贮存工程 | 燃料 | 包括秸秆和林业废弃物，采用公路汽车运输；在电厂内设置三个大露天堆场、1座黄秸秆干料棚和3座灰秸秆干料棚，燃料输送采用皮带输送方式。露天堆场面积约9.09公顷（合136.40亩），堆放的燃料可以满足1×120t/h锅炉约25~30天燃烧的需要。环评要求堆场区域地面硬化、周围设置排水沟，四周设置围挡、绿化带隔离或喷淋设施，减少粉尘无组织排放。 |
| --- | --- | --- |
|  | 灰渣 | 锅炉采用灰渣分除：渣冷却到200℃以下，经破碎后气力送至锅炉床料仓作为锅炉补充床料；锅炉飞灰经布袋除尘器收集，气力输送到厂区灰库，灰库直径为8m，高20m，有效容积为650m3，可贮存1台120t/h CFB锅炉30h的干灰排放量。在灰库下设置1台干灰散装机和1台湿式搅拌机，灰进行装灌车或加湿搅拌，然后外运综合利用。在电厂的主厂房和办公楼的北面布置灰渣综合利用场地，其面积约18000m2，能满足电厂1×30MW机组180天的堆放要求。在灰渣综合利用场地上设置缓冲灰渣堆场，缓冲灰渣堆场，采用棚库结构形式散装堆放，四周设挡墙，顶部设防雨棚，棚内及四周设防尘喷洒系统，缓冲灰渣堆场作为灰渣综合利用中断时灰渣储存的备用措施，也可作为厂内灰渣综合利用设施的原料堆场。缓冲灰渣堆场和灰库容量能满足电厂7～8天的灰渣堆放要求。 |
| 环保工程 | 烟尘 | 采用高效布袋除尘器，除尘效率99.8%；80米高烟囱排烟。 |
|  | SO2 | 燃料含硫量低，混合后含可燃硫在0.13%以下，工程采用炉内喷钙脱硫，脱硫效率30%；80米高烟囱排烟。 |
|  | NOX | 采用低氮燃烧和SNCR系统烟气脱硝，脱氮效率45%；80米高烟囱排烟。 |
|  | 废水 | 本项目废水实行清污分流、一水多用，废水排放量少。各种废水的治理措施如下：1）、温排水：采用二次循环供水方式，无温排水；2）、生活污水：进入地埋式污水处理设施，主要处理手段是采用生化处理技术接触氧化法处理，达标后的生活污水用于绿化等杂用水，部分外排；3）车间地面冲洗水。电厂污水经处理后，一部分作为主厂房及其它建筑地面冲洗水和汽车冲洗水，一部分用于干灰加湿、喷洒道路用水和绿化用水，部分外排。 |
| 送电工程 |  | 汉寿生物质电厂以110kV电压等级就近接入洲口110kV变电站。110kV线路导线型号LGJ-240。 项目输变电线路和升压站对环境的电磁辐射环境影响评价不在本次环评范围内。 |
| 公用工程 |  | 厂区内绿化等。 |
| 职工 生活区 |  | 全厂工作人员69人，电厂生活区设在罐头嘴镇区，不在本次环评范围。 |
| 运行时数 |  | 日运行时数22小时，年运行时数7500小时。 |
| 备注 |  | 秸秆收购站、林材基地建设的环境影响评价不在本次环评范围内。 |

1.3  项目产业政策及选址合理性

本项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）》中鼓励类环境保护与资源节约综合利用第31条“生物质能技术装备（发电、制油、沼气）”，属资源综合利用项目，符合《中华人民共和国可再生能源法》中提出的鼓励“清洁、高效地开发利用生物质燃料，鼓励发展能源作物”的产业政策。本项目各项建设内容符合《关于加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》、《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》要求。

项目拟建地点在汉寿县罐头嘴镇总体规划范围内，地处罐头嘴镇北。土地性质属建设用地。符合《汉寿县罐头嘴镇总体规划（2006-2025）》规划用地性质。

## 2  建设项目周围环境现状

2.1  项目所在地的环境现状

（1）环境空气现状

评价区域各监测点环境空气中SO2、NO2、TSP、PM10小时和日均浓度均达《环境空气质量标准》（GB3095-96）二级标准。根据收集汉寿区域的酸雨资料，该地区酸雨出现率为0。

（2）地表水质量现状

低水渠两个断面的监测因子pH、NH3-N、CODCr、BOD5、悬浮物、石油类均符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作标准要求（氨氮及溶解氧符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求）。

（3）声环境质量

评价区域各敏感点噪声均满足《声环境质量标准》GB3096-2008 中2类标准要求，省道S205旁边噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，项目区域声环境状况较好。

  - 项目环境影响评价范围

（1）大气环境评价等级及范围

项目锅炉选用120t/h高温超高压循环流化床锅炉一台，锅炉烟囱排放高度80m，烟囱出口内径2.5m。评价范围：以厂锅炉烟囱为中心，半径为2.5km圆形区域。

（2）地表水环境评价等级及范围

项目外排废水主要为生活污水和循环排污废水，总排废水量约22m3/h。项目废水处理达标后，通过自建污水管道排入厂址东南面的低水渠。评价范围：低水渠电厂排污口上游500m至下游1000m。

（3）声环境影响评价范围

本项目主要声源为冷却塔、锅炉风机、燃料破碎机、水泵及空压机等，声级在75~110dB（A），属中型项目。厂界噪声评价范围为厂界外1m，声环境评价范围为厂界周围200m内。

（4）生态影响评价范围

本项目影响区域生态敏感性不属于特殊生态敏感区和重要生态敏感区，为一般区域，生态影响评价范围为项目用地区域及周边500m范围。

## 3  项目环境影响预测及拟采取的主要措施与效果

3.1  污染源强及环保措施

（1）施工期

拟建项目施工期的污染主要为施工扬尘、废水、噪声、水土流失等。在采取洒水抑尘、建设沉淀池、隔油池等污水临时处理设施，合理安排施工时段、合理安排施工期等措施后，施工期环境影响可得到较好的控制。

（2）营运期

拟建生物质电厂营运期污染环节见表2。

表2  拟建生物质电厂营运期污染环节

| 序号 | 生产过程 | 污染环节 | 污染因素 | 污染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燃烧过程 | 锅炉燃烧 | 烟气 | SO2、烟尘、NOX |
|  |  |  | 灰渣 |  |
|  |  | 锅炉排汽 | 噪声 |  |
|  |  | 锅炉清洗 | 清洗废水 | SS、COD、氨氮 |
| 2 | 化学水处理过程 | 原水处理 | 废水 | SS、COD |
| 3 | 燃料存贮及输送过程 | 燃料堆场及输料系统 | 扬尘 | TSP |
| 4 | 燃油存贮及装卸过程 | 冲洗 | 含油污水 | 石油类 |
| 5 | 汽轮发电过程 | 设备运行 | 噪声 |  |
|  |  | 主厂房冲洗 | 冲洗废水 | SS、石油类 |
|  |  | 冷却塔 | 排污水、噪声 | 盐类 |
| 6 | 除灰渣及贮灰过程 | 灰库及缓冲堆渣场 | 扬尘 | TSP |

① 废水

本项目产生的废水包括循环冷却水排水、车间地面冲洗水和生活污水、锅炉除垢清洗废水，锅炉补给水采用全膜除盐处理方式（EDI），故锅炉给水系统无酸碱废水排放。

拟建项目锅炉除垢清洗周期为1次/4-6年，清洗废水水量约300m3/次，清洗废水水质：pH 2-12、SS 100~2000mg/l、COD 1000-2000mg/l、Fe 50-2000mg/l。清洗废水酸碱中和、沉淀后达标排放。

循环冷却水系统排水量22m3/h，其中3.8 m3/h回用于车间地面冲洗、干灰加湿、道路冲洗及绿化，多余18.2 m3/h直接外排。

车间地面冲洗水（产生量约3m3/h）与生活污水（产生量约0.8m3/h）一并经地埋式污水处理装置处理达标后外排。

全厂废水排放量约22m3/h，经厂区污水预处理设施处理后达到《污水综合排放标准》一级标准要求后由厂区排污管道经厂外专用排污管低水渠。

变压器设有事故油池,事故状态下收集油回收利用。正常运行中没有含油废水产生和外排。

厂区排水采用雨污分流制排水系统。雨水经雨水管道收集后排至厂内雨水总管，排入周围地表水体。

② 废气

项目主要大气污染物为锅炉烟气及燃料堆放、破碎过程无组织排放的粉尘等。

锅炉烟气：拟建项目锅炉燃烧采用控制炉膛温度和分级燃烧技术，烟气采用除尘效率不低于99.8%的布袋除尘法，结合炉内干式喷钙脱硫系统，脱硫效率约为30%；采用燃烧后脱硝技术中的选择性非催化还原法（SNCR）进行烟气脱硝，脱硝效率为约45%；最后经过80m高烟囱排放。类比同类工程，拟建项目烟气中烟尘、SO2、NOx年排放量分别为29.25t（26.8mg/Nm3)、94.5t（85.68mg/Nm3）和96.25t（86.85mg/Nm3）均符合《火电厂大气污染物排放标准》（GB 13223-2011）相应要求，污染物排放量满足汉寿县污染物总量控制要求。

秸秆破碎粉尘：燃料堆场储存部分未经破碎的秸秆，在干料棚内设置有切碎机、切片机，以备进厂未经破碎的秸秆、废弃的枝桠薪柴破碎之用。农林秸秆破碎产生粉尘，经环评估算，粉尘产生量约102.6kg/h，经布袋除尘（收尘效率取98%，除尘效率取98％）后由屋顶10m高排气筒排放，或由门窗等通风设施无组织排放（未被收集到的粉尘），粉尘排放量约4.1kg/h。

缓冲灰渣场扬尘：厂区内设置缓冲灰渣临时堆场，用于灰渣不能及时外运时，应急贮存，布置于厂区东北侧。渣场设盖棚并四周设围墙，围墙加装喷水装置用于抑尘。根据同类工程验收结果，缓冲灰渣场在采取喷水抑尘装置后，二次扬尘较少，约为0.38kg/h。

燃料堆存场扬尘：在燃料堆场周围设置绿化带，燃料在装卸过程中产生的无组织排放的粉尘约1.267kg/h。

拟建项目大气污染物产生、排放情况见表3。

表3  拟建项目废气排放情况汇总表

| 污染源 | 污染 因子 | 产生情况 |  |  | 治理措施 | 排放情况 |  | 排放方式 | 达标情况 | 在线监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气量Nm3/a | 产生 浓度 mg/Nm3 | 产生量 t/a |  | 排放浓度 mg/Nm3 | 排放量 t/a |  |  |  |
| 锅炉 烟气 | SO2 | 110220.75万 | 122.4 | 135 | 炉内喷钙，脱硫效率30% | 85.68 | 94.5 | 80m高的烟囱连续排放 | 达到《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求 | 烟气量、烟尘、SO2、NO2 |
|  | 烟尘 |  | 13609 | 15000 | 布袋除尘，除尘效率99.8% | 26.8 | 29.25 |  |  |  |
|  | NO2 |  | 157.9 | 175 | 低氮燃烧、SNCR法，脱氮效率45% | 86.85 | 96.25 |  |  |  |
| 燃料堆场 | 粉尘 | 1.267kg/h |  |  | 地面硬化、四周设排水沟、围挡 | 1.267kg/h |  | 无组织 排放 | 达到《大气污染物综合排放标准》无组织排放尘监控浓度限值要求 | / |
| 秸秆 破碎 |  | 102.6kg/h |  |  | 破碎机房布袋除尘（收尘效率98%、除尘效率98％） | 4.1kg/h |  | 无组织 排放 |  | / |
| 缓冲灰渣堆场 |  | 0.38kg/h |  |  | 棚库结构 | 0.38 kg/h |  | 无组织 排放 |  | / |

③ 固体废物

本工程运行期产生的固体废物主要为锅炉飞灰、炉渣及职工生活产生的生活垃圾。

锅炉产生的灰渣全部综合利用，由于秸秆类生物质燃料的特性含钾、镁、磷、钙等元素，同时在燃烧后二氧化硅含量较高，因此，将炉渣收集后可以进行外卖用于制砖或用做农业肥料实现综合利用，锅炉渣全部用作锅炉床料。项目设计有1座灰库，容积为650m3，可贮存一台120t/hCFB锅炉30小时的排灰量，同时设计拟在灰渣综合利用场地上设置缓冲灰渣堆场，占地面积约1000m2，采用棚库结构形式散装堆放，四周设挡墙，顶部设防雨棚，采取自然通风措施，棚内及四周设防尘喷洒系统，平均堆高约6m，能满足电厂1×30MW机组6天的灰渣堆放要求。灰渣堆场应按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求进行建设。

生活垃圾经收集后由环卫部门统一送生活垃圾填埋场填埋。

拟建项目固体废物产生及处理处置情况见表4。

表4  拟建项目产生的固体废物一览表

| 排放源 | 产生量万t/a | 属性 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 除尘灰 | 1.56 | 一般工业固废 | 综合利用 |
| 锅炉炉渣 | 0.39 | 一般工业固废 |  |
| 生活垃圾 | 37 | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 |

④ 噪声

本项目的噪声源主要是各种机电设备和各种运输车辆。项目主要噪声源的源强声级见表5，拟采取的降噪措施包括：选择低噪声设备、对部分高噪声设备设置消声、隔声、减震装置，加强绿化。在西厂界外设置70m的噪声防护距离，其余厂界外无需设置噪声防护距离，对该范围内的3户居民实施环保搬迁。

表5  拟建项目主要噪声源

| 序号 | 噪声源 | 噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉对空排汽 | 108 |
| 2 | 汽轮机 | 85 |
| 3 | 循环水泵 | 85 |
| 4 | 锅炉房 | 90 |
| 5 | 循环泵房 | 85 |
| 6 | 冷却塔 | 85 |

3.2  环境保护目标

本项目环境保护目标见表6，环境保护目标示意图见图1。

表6  环境保护目标

| 类 别 | 环境保护目标 | 环境功能、规模 | 与工程相对位置关系及阻隔情况 | 环境功能及保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | 永丰村 居民 | 居住，约3户11人 | 厂区西面，距厂界70 m内；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔，环保拆迁户 | GB3095-96 二级 |
|  |  | 居住，约10户36人 | 厂区西面，距厂界70 ~200；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住，约7户30人 | 厂区北面，距厂界100~200 m；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住，约19户80人 | 厂区北面，距厂界200~800 m；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住，约118户490人 | 厂区北面，距厂界800m以上；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  | 盘古村 居民 （电厂所在村） | 居住, 约12户45人 | 厂区东北面，距厂界80~200m，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住, 约13户48人 | 厂区东南面，距厂界50~200m，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住, 约18户70人 | 厂区东南面，距厂界200~500m，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住, 约7户23人 | 厂区南面，距厂界90m内，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔，环保拆迁户 |  |
|  |  | 居住，约15户52人 | 厂区南面，距厂界90~500m，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住，约160户760人 | 厂区南面，距厂界500m以外，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  | 太兴村 居民 | 居住，约180户800人 | 厂区东面，距工程区1500米以上；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
| 地表水 环境 | 低水渠 | 农灌，小河，Q=0.18 m3/s | 南，20m | GB5084-2005 水作类 |
| 地下水环境 | 盘古村 地下水 | / | / | GB14848-93 III类 |
| 声 环境 | 永丰村 居民 | 居住，约7户30人 | 厂区北面，距厂界100~200 m；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 | GB12348-2008 2类 |
|  |  | 居住，约3户11人 | 厂区西面，距厂界70 m内；两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔，环保拆迁户 |  |
|  | 盘古村 居民 | 居住, 约12户，45人 | 厂区东北面，距厂界80~200m，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住, 约13户，48人 | 厂区东南面，距厂界50~200m，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔 |  |
|  |  | 居住, 约7户23人 | 厂区南面，距厂界90m内，两者之间有厂围墙、杨、松等树木等阻隔，环保拆迁户 |  |
| 生态 环境 | 工程区及周边200米范围内的植被、土壤、基本农田 |  |  | 保护与恢复 |

图1   环境保护目标示意图

3.3  环境影响预测结论

环境空气影响预测表明，拟建项目锅炉烟气在正常情况下排放的烟气对区域环境空气质量及周围敏感点不会造成明显的污染影响。本项目无组织排放，按燃料装卸、破碎产生的污染源强预测结果显示，以燃料破碎区为中心设置200m的控制距离。根据厂区的平面布置，即在南厂界外90m设置大气环境防护距离，其余厂界无需设置大气环境防护距离。对该范围内现有的7户居民需进行环保拆迁，在该防护距离内今后不得规划新建居民点、学校等敏感建筑。

项目纳污水体为低水渠，项目废水排放量约为22m3/h，在项目落实环评要求，切实搞好废水治理工作达标排放的前提下，拟建项目对低水渠水质影响不大。

据报告书预测，项目建成营运后，厂界噪声除西厂界外其余厂界均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，但西面出现不同程度的超标。在西厂界外70m设置噪声防护距离，其余厂界外无需设置噪声防护距离，在该范围内的 3户居民实施环保搬迁，确保区域噪声满足2类功能功能区的要求。当地政府和土地管理部门，应严格控制工程厂址周边的土地审批和居民建房，在本工程噪声防护距离范围内不得批复民宅及其他声环境质量要求高的建设用地。

拟建项目固体废物均可得到妥善处置，对外环境不会造成影响。

3.4  环境风险

本项目风险源项包括废气处理装置发生故障（烟尘未经布袋除尘器有效处理直接排放），燃料堆场火灾。项目采取设置独立消防系统等措施，火灾风险可以得到有效的控制。项目拟采取的环境风险防范措施包括：建立紧急应急措施和设施，设置消防废水收集池, 燃料堆场与主厂房间设置围墙及绿化隔离带等。在采取上述措施后，拟建项目的环境风险可以得到有效控制。

3.5  达标排放的可靠性

在采取本评价提出的污染防治措施后，本项目废水、废气、噪声均可实现达标排放，固体废物可得到妥善处置。

以破碎区的燃料破碎区为中心设置200m的控制距离。根据厂区的平面布置，即在厂界南外90m设置大气环境防护距离，其余厂界无需设置大气环境防护距离。对该范围内现有的7户居民需进行环保拆迁。同时，在西厂界外70m设置噪声防护距离，其余厂界外无需设置噪声防护距离，对该范围内的3户居民实施环保搬迁。以确保区域噪声可以达到2类功能区质量要求。

在南厂界外90m、西厂界外70m设置环境防护距离（大气、噪声）具体环境防护距离划定范围见报告书图件，在防护距离内的总共有10户居民和项目拟建地内11户居民一道进行搬迁（汉寿县人民政府已经出具协助拆迁安置承诺）。今后当地政府和土地管理部门，应严格控制工程厂址周边的土地审批、和居民建房，在项目防护距离范围内不得批复民宅及其他对空气和声环境质量要求高的建设用地。

# 3.6  环境经济损益分析

### 3.6.1  社会效益

建设生物质能发电厂能充分利用本地燃料资源、保护环境和节约能源，还可以满足用户的供电需要，有利于节能、环保，符合国家综合利用的产业政策，对促进城市建设具有良好的社会和环保效益。同时，本项目是利用可再生能源发电，属于国家鼓励扶持的发电项目。

### 3.6.2  经济效益

本项目建成投产后，全部投资的财务净现值为26150万元，财务内部收益率为21.34%，投资回收期为5.51年，各项财务指标均满足电力行业的规定。因此，本项目从财务上来看是可行的。

为了测算本项目的抗风险能力，分别对总投资、燃料价及年利用小时数的变化对所得税后项目投资财务内部收益率的影响进行敏感性分析，结果表明各变化因素对所得税后财务内部收益率都有较大影响，由小到大依次为：静态总投资、燃料价、年利用小时。因此回避风险的最好办法是选择好的发电机组，缩短检修时间，稳定市场燃料价格，控制工程造价。但是当这些因素作±10%变化时，项目投资所得税后的财务内部收益率仍高于基准收益率8.5%。因此该项目的抗风险能力较强。

### 3.6.3  环境效益

（1）环保措施的效益分析

本项目在设计中充分考虑了环境保护的要求，针对生产过程中产生的污染物，从实际出发采取多种治理措施，使其满足各项环境保护标准。

废气：采取高效布袋除尘方式，总除尘效率≥99.8%。

废水：各种废水采取相应的处理设施处理后尽量回用，不能回用的废水经处理达标后，经由厂自建排污管道排至低水渠。

噪声：在设备选型时，首先选用低噪声设备，并采取消声、隔声等措施，减少噪声对周围环境的影响。

固废：项目灰渣全部综合利用，固废综合利用率为100%。

本项目采取了上述措施后，外排的污染物量大大减少，既保护了环境，又为电厂带来一定的经济效益。

本项目环保投资为2042万元，环保投资占工程总投资的6.89％，环保设施的建成和正常运行以及先进、节能技术的采用，都将带来较大的环境效益。

（2）环境损益分析

① 废气：本项目建成投产后，大气污染物主要为锅炉烟气，采用生物质作为燃料从源头控制SO2产生，布袋除尘器除尘，能做到达标排放，对周围环境影响较小。

② 废水：本项目建成后，生产和生活污水均经过相应处理达标后再排入低水渠，对低水渠水质影响不大。

③ 噪声：本期工程选用低噪声机泵和风机，设置消声器，对高噪声源设置隔音罩等。在采用有效的噪声治理措施后，经预测，项目建成后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》标准要求，对环境的影响较小。

④ 固废：本项目灰渣排放量为1.95万t/a，本项目建成后，灰渣全部综合利用，项目建成前后，固体废物对环境的影响基本维持不变，均较小。

综上所述，本项目建成后，可获得较好的经济效益、社会效益和环境效益。

# 3.7  环境管理与监测

## 3.7.1  环境管理

根据该项目的规模及环境保护要求，应设立安全保护机构，定员2～3人，其中管理人员1人。环保管理人员在企业经理的领导下，全面负责该企业的环保工作。

环境管理机构的工作分为施工期和运营期。

项目施工期：为加强建设项目施工期的环境管理，设置施工期环保部，并聘请有环境工程监理资质的单位进行施工期的工程环境监理，组织和协调施工期各项环境管理制度和减缓环境影响措施的落实，使之与工程建设紧密结合，将环境管理工作融入整个工程实施过程中，变被动的环境管理为主动的环境管理，变事后管理为过程管理，有效控制工程施工期的环境破坏问题。其主要职责是：

（1）对施工单位提出要求，明确目标，督促施工单位采取有效措施减少施工过程的扬尘、建筑扬尘和施工机械尾气对环境空气的污染。

（2）要求和监督施工单位对施工噪声进行控制。

（3）组织协调建筑垃圾存放和处理，合理安排交通运输。

（4）监督和检查施工现场环境恢复。

（5）监督环保工程的设计与施工是否按照有关规范实施。

项目运营期：项目建成运营后，环保管理机构的主要职责是：

（1）负责与省、市、县环境保护行政主管部门的沟通与联络，建立获取国家和地方各项环保方针、政策和法规的畅通渠道。

（2）建立环境保护指标体系，根据工艺特点，制定废水、废气、固体废物噪声污染防治措施的各项操作规程，制定节水、节电、节能措施。

（3）负责组织培训，对公司员工分级别和岗位，建立不同的培训教材，将国家环境保护的有关法律法规和企业的环境保护目标与指标以及为保障目标、指标的实现二建立的各项管理制度向各部门员工进行有针对性地宣讲。

（4）参与本企业环保工程设施的论证、设计，监督设施的安装、调试，落实“三同时”制度的实施。

（5）建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。按环境监测规范，制定各项污染指标的化（检）验技术规程，按规定对生产废水进、出水质进行监测。

（6）建立应急处理系统，对可能出现的各项污染事故建立应急处理方案，在出现污染排放事故时组织实施。

（7）建立年终评审制度，推进管理水平提升，通过年终评审，奖优罚劣，并对新一个周期的管理、目标、指标提出新的要求，推进企业环境保护管理的良性循环。

（8）将以上所有工作建立工作档案，并全部予以文件化。

### 3.7.2  环境监测计划

### 3.7.2.1  施工期监测计划

施工期监测，在于监督有关环境保护法规的执行情况，了解工程在施工过程中施工设施、施工方法对环境造成的影响，并采取相应措施使影响减至最小，以保证邻近居民的生活不受严重干扰。

（1）大气

在施工现场布置1～2个大气监测点，每季监测一次，每次连续监测三天，监测项目为TSP。

（2）声环境

在施工现场布置2～3个点进行噪声监测，每月监测一次，昼夜各一次，监测因子为等效A声级（dB（A））。

### 3.7.2.2  生产运行期监测计划

（1）废气监测

A、无组织排放废气（扬尘）：监测项目为TSP，建议在厂界外设2～3个粉尘无组织监控点。每年冬、夏二季各进行1次。

B、锅炉烟气：在线监测，监测烟气量，烟尘、SO2、NOX。

根据《火电厂环境监测技术规范》（DL/414-2004）及国家有关技术规范，烟气连续监测仪应对烟尘、SO2、NOX、温度、压力、含湿量、流速和空气过程系数8个参数进行连续监测。

C、除尘效率：每次大修后测定。

（2）废水污染源监测

厂区各类废水：取样地点设在各废水处理设施的进出口处，以考核各处理设施的处理效果，检查其达标情况。对于pH、COD、SS、石油类等项目，按《火电厂环境监测技术规范》（DL/T414-2004）规定的监测周期进行监测。

（3）噪声监测

对项目厂界噪声进行监测，每季度监测一次，每次监测一天，昼、夜间各一次。

以上各项监测计划厂方应在当地环境保护监测部门的指导和合作下完成，对所有监测数据连同污染防治措施落实和运行情况，分别编制施工期和运行期环境报告以及年度环境质量报告，定期向有关部门汇报。

## 4  公众参与

## 4.1  调查原则与形式

本项目工作在实施过程中以针对性和随机性相结合的原则进行，认真听取各界意见，做到公正、客观地展开现场调查和意见征询。

根据《环境影响评价公众参与暂行办法》（国家环保总局2006年2月14日，环发2006【28号】）中的相关规定，建设单位和环评单位就本项目的相关内容进行了公示（见附件5公示照片及网络公示截图），另外，在环评编制过程中，也采用调查问卷的方式向公众介绍电厂项目的主要概况和主要环保设施，以使其大致认识和了解电厂建设情况，以便对电厂建设进行监督，广泛听取各界对工程建设及环境保护方面的意见和要求。

## 4.2  公告牌及网络公示

为使更多的公众和团体了解本工程建设的有关情况，建设单位在确定环评机构后，于2012年3月31日－4月16日对本项目环评的基本情况进行了公示——公示内容在汉寿县罐头嘴镇镇政府公告栏粘贴，并在网络发布。介绍建设项目的名称及概要、建设单位的名称及联系方式、环评机构的名称及联系方式、环评工作程序及主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式等。2012年6月4日至6月15日对本项目环评简本进行了第二次网络公示。公示期内，未接到公众和团体有关本工程建设和环境保护方面的电话或信件。

## 4.3  公众参与意见调查与统计

为使公众参与的调查能反映出公众对整个拟建项目的意见，而且使调查的对象具有充分的代表性，我们对汉寿凯迪生物质能发电厂附近的居民、企业等人员进行了调查，采用发放调查表进行问卷和访谈调查，调查对象来自各行各业，代表了社会不同阶层、不同方面。随机发放调查表48份，收回48份，回收率达100%，其中个人调查表44份，团体调查表4份，团体调查单位有：汉寿县罐头嘴镇人民政府、汉寿县罐头嘴镇盘古村村民委员会、汉寿县罐头嘴镇永丰村村民委员会、汉寿县罐头嘴镇彩兴村村民委员会。被调查者对该项目的建设均持赞成态度，无反对意见。

## 5  环境影响评价结论

汉寿凯迪生物质能发电厂工程选址于汉寿县罐头嘴镇，在汉寿县罐头嘴镇总体规划范围内，地处罐头嘴镇中心西北面4.5km处，土地性质属建设用地。符合《汉寿县罐头嘴镇总体规划（2006-2025）》规划用地性质。项目拟建1台30MW发电机组，生物质燃料供应有保障，所采用的生产工艺为成熟的清洁生产工艺，符合国家现行的能源及产业政策要求，符合当地发展总体规划，选址合理。项目对污染源采取的治理措施有效、可靠，实现了所有污染源达标排放，对环境影响较小。因此，本项目在保证各项环保措施落实和环保设施正常稳定运行的基础上，其选址和建设是可行的。

## 6  联系方式

## 6.1  建设单位的名称和联系方式

建设单位：汉寿凯迪绿色能源开发有限公司

联系人：王总

电话（传真）：0731-84476901

E-mail：wdq2699@qq.com

长沙市天心区竹塘西路180号他城B座630室

邮编：410001

## 6.2  环评机构的名称和联系方式

评价机构：湖南省电力公司科学研究院，核工业二三〇研究所

联系人：潘工

电话0731-89867334

传真：0731-85484684

E-mail：230hpzx@sina.com

通讯地址:长沙市雨花区桂花路34号

邮编：410007