### 湘环评〔2014〕34号

### 湖南省环境保护厅
关于水口山经济开发区重金属废水深度处理
循环利用工程环境影响报告书的批复

常宁市水松地区重金属污染综合整治领导小组:

你公司《关于〈水口山经济开发区重金属废水深度处理循环利用工程环境影响报告书〉申请批复的函》、湖南省环境工程评估中心《水口山经济开发区重金属废水深度处理循环利用工程环境影响报告书技术评估报告》，衡阳市环保局的初审意见及相关附件收悉。经研究，现批复如下：

一、衡阳水口山地区为《湘江流域重金属污染综合治理实施方案》中的重点治理区域，为落实区域重金属污染整治减排要求、完善区域环境基础设施建设，常宁市政府成立常宁市水松地区重金属污染综合整治领导小组，拟筹资约9563万元，实施水口山经开区重金属废水深度处理循环利用工程，对水口山经开区近期规划的三类工业用地（3.19km2）范围内的企业及邻近的康家湾矿、龙鑫矿业等企业排放的工业废水及初期雨水进行集中处理。拟建工程主要内容包括重金属废水处理厂、废水收集管网和回用水管网三部分，其中：重金属废水处理厂选址位于水口山经济开发区内常青路以南，曾家溪北岸，规划的新康路、码头路、常青路和冶金路围合的区域的西部，近期处理规模1×104m3/d；废水收集管网工程近期建设总长度20802m；回用水管网近期建设总长度17344m。工程拟采用“预处理+化学沉淀+超滤+消毒”处理工艺，处理后废水部分达标回用，部分外排，其中回用水应达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T19920-2002）标准回用于道路浇洒用水，外排尾水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级B标准排入湘江。项目为列入《湘江流域重金属污染综合治理实施方案》、《常宁市水口山地区重金属污染综合防治“十二五”实施方案》中的重点减排项目，符合国家产业政策和相关专项整治规划要求，根据中机国际工程设计研究院有限责任公司编制的环评报告书的分析结论和衡阳市环保局初审意见，从环保的角度分析，我厅同意项目按申报工程方案在拟选地址建设。

二、在工程设计、建设和运营管理中，必须严格落实环评报告书提出的各项污染防治措施，并着重做好以下工作：

（一）服务区排水实施雨污分流、清污分流，污污分流，做好服务区内截污、排水管网的改造和建设，取缔并整合区域曾家溪、康家溪现有各分散的企业排污口和入湘江的分散直排口，保障服务区内污水分质收集处理要求。

（二）做好污水处理厂进水水质控制，污水处理厂对服务范围内工业废水和初期雨水进行集中处理，服务区内工业企业外排污水应自行处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准（一类污染物车间排口达标）、《铅、锌工业污染物排放标准》（GB 25466-2010）等相关标准要求后方可排入经开区管网进入污水处理厂处理。进一步完善和优化污水处理工艺和处理规模，加强污水处理厂的进水水质调节，满足后续水处理构筑物的设计水质水量要求，污水处理厂处理后回用水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T19920-2002）要求回用于道路清扫、消防用水等用途，外排废水水质稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级标准的B标准，经专用管道排入湘江。规范化建设排污口，安装污水水量自动计量和主要水质指标在线监测装置并与地方环保部门联网。

（三）合理优化污水处理厂平面布局，优选低噪声型设备并采取有效的隔声降噪减振措施，严格控制运行参数，厂界设置绿化隔离带，确保厂界噪声满足工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

（四）做好工程固废污染管理控制。对格栅渣和生活垃圾交经开区环卫部门统一清运处理，对污水处理厂产生的沉砂及污泥按国家危废管理要求规范管理，送水口山地区历史遗留含重金属危险固废无害化处置场进行稳定化处理后填埋处置，严防二次污染。厂区内设置污泥暂存场所，其设计、建设及使用必须达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。

（五）切实做好施工期环境管理。委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，定期向当地环保部门提交工程环境监理报告。按报告书要求采取有效措施防止施工扬尘污染、水污染、噪声扰民和水土流失。进一步优化管网路由，对管网敷设路径涉及历史遗留渣场的应对开挖土方分区收集并进行鉴别，对其中属危废的部分送水口山地区历史遗留含重金属危险固废无害化处置场安全处置。

（六）建立环境管理与监测制度，校正在线监测系统，采用双向电源，关键设备备用，确保污水处理厂正常运行；做好污水处理厂使用的盐酸、氯酸钠等危险化学品在运输、贮存、使用过程的安全管理，落实环境风险应急措施和应急预案，防止环境风险事故。

(七)污染物总量控制：COD≤132t/a，镉≤1t/a,砷≤1t/a,铅≤1t/a，锌≤3t/a，铜≤2t/a。

三、项目建成，须报衡阳市环保局同意方可投入试运行，试运行三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送衡阳市环保局和常宁市环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由衡阳市环保局和常宁市环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年3月31日