建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

株环监技字（2014）第071号

项目名称： 变流器产业化提升建设项目

委托单位：株洲南车时代电气股份有限公司

株洲市环境监测中心站

二Ｏ一四年四月

| 承 担 单 位 | ： | 株洲市环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站 长 | ： | 钟学才 |
| 主管副站长 | ： | 刘运年 |
| 单位法人 | : | 钟学才 |
| 项目负责人 | ： | 姜灵坤 |
| 报告编写人 |  | 姜灵坤 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

株洲市环境监测中心站

电话：0731-28682733

传真：0731-28682733

邮编：412007

地址：株洲市天元区渌江路137号

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目    录

1.前言	1

2. 验收监测依据	1

3. 建设项目工程概况	2

4.工程环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求	10

4.1环评意见	10

4.2环评审批意见	10

5. 竣工验收监测执行标准	11

5.1 废水	11

5.2 噪声	12

5.3 总量控制指标	12

6. 验收监测工作内容	12

6.1验收监测期间的工况监督	12

6.2废水监测内容	12

6.3噪声监测内容	12

7.验收监测的质量控制和质量保证、监测分析方法	13

8.验收监测结果及分析评价	13

8.1验收期间生产工况	13

8.2废水	14

8.3噪声	14

8.4总量控制	15

9. 环境管理检查	15

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况	15

9.2环保设施完成运行及维护情况	15

9.3环保机构、环境管理规章制度	15

9.4固体废物的处理、排放、处置和综合利用情况	16

9.5环评批复的落实情况	16

10.结论与建议	16

10.1结论	16

10.2总结论	17

10.3建议	17

1.前言

株洲南车时代电气股份有限公司按固定资产投资加铺底流动资金计算，本项目投资总额为25665万元。项目固定资产投资16930万元，企业自筹16930万元。 铺底流动资金8735万元企业自筹。该单位变流器产业化提升项目建设项目环境影响报告表是由长沙振华环境保护开发有限公司2011年3月完成。工程于2011年5月开工，2013年10月完工。经过试运行，营运基本正常，设备安装到位，各种环保设施正常运行。根据国家环保部[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》和国家环保部环发[2000]38号文《建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》的要求，受株洲南车时代电气股份有限公司委托，株洲市环境监测中心站于2014年1月28日到现场进行了勘测并制定监测方案。制定监测方案报市环保局，获得批准后于2014年2月20-21日开展现场监测工作，根据监测结果编制本报告。

# 2. 验收监测依据

(1)国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》，1998.1。

(2)国家环保部《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2002.2。

(3)国家环保部环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000.2。

(4)中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月

(5)国家环保部《环境监测技术规范》第二册 大气和废气部分(1986)；

(6)国家环境保护部《空气和废气监测分析方法(第四版)》 (2003)；

(7)国家环境保护部《水和废水监测分析方法(第四版)》 (2002)；

(8)中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册(第二版)》(1994)；

(9) 长沙振华环境保护开发有限公司《“株洲南车时代电气股份有限公司变流器产业化提升建设项目”环境影响报告表》，2011.3。

(10) 湖南省环境保护厅关于《“株洲南车时代电气股份有限公司变流器产业化提升建设项目”环境影响报告表》的审批意见2011.3.25。

# 3. 建设项目工程概况

### 3.1项目名称、地点及建设性质、规模

项目名称：株洲南车时代电气股份有限公司

建设地点：株洲市石峰区

建设性质：新建。

建设规模：变流器产业化提升建设项目

### 3.2 建设内容

3.2.1 主要建设内容

株洲南车时代电气股份有限公司《变流器产业化提升项目》建设于南车时代电气公司北面的株洲市轨道科技城南车时代电气公司制造中心原有厂区内。主要建设内容包括：新建新变流器厂房、成品库，制造中心改扩建联合厂房与原风电厂房的地下物流参观通道；新增主要生产、试验设备246台（套）、通用型变频器400台/（套）。设计规模年产光伏发电250Kw变流器600台/套、通用型变频器400台/套及其它类似产品100台/套，合计年产总量为1100台/套。

3.2.2建设规模

南车时代电气公司根据产品结构和生产规模及市场分析，结合目前可用土地及可建设生产厂房、成品库等的实际状况，在立项报告的基础上，增加了国变中心委托产品的生产能力。详见表1。

表1  生产纲领表

| 序号 | 代表产品名称 | 单台产品价格(万元/台套) | 年产量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 (台/套) | 年产值 (万元) |  |
| 1 | 光伏发电变流器 | 50 | 600 | 30000 |  |
| 2 | 通用型变频器 | 75 | 400 | 30000 |  |
| 3 | 其它 | 100 | 100 | 10000 | 国变中心产品 |
| 4 | 合 计 |  | 1100 | 70000 |  |

3.2.3项目主要数据及技术经济指标

本项目的主要数据及技术经济指标见表2。

表2  项目主要数据及技术经济指标

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、主要数据 |  |  |  |
| 1 | 年产量 | 台（套） | 1100 | 详见本报告表1 |
| 2 | 营业收入 | 万元 | 70000 | 含税 |
| 3 | 固定资产投资 | 万元 | 14067 |  |
| 4 | 新增试验设备 | 台（套） | 246 |  |
| 19 | 新建建筑面积 | m2 | 45733.6 |  |
| 6 | 新增职工人数 | 人 | 322 |  |
| 7 | 总成本费用 | 万元 | 177523 |  |
| 8 | 营业税金及附加 | 万元 | 8551 |  |
| 9 | 利润总额 | 万元 | 16926 |  |
| 10 | 所得税 | 万元 | 2539 |  |
| 11 | 净利润 | 万元 | 14387 |  |
|  | 二、主要指标 |  |  |  |
| 1 | 总投资收益率（平均） | % | 33.12 |  |
| 2 | 项目资本金净利润率（平均） | % | 51.28 |  |
| 3 | 项目投资内部收益率（所得税前） | % | 42.39 |  |
| 4 | 项目投资内部收益率（所得税后） | % | 31.72 |  |
| 5 | 项目投资财务净现值（I＝12%）（所得税前） | 万元 | 67696 |  |
| 6 | 项目投资财务净现值（I＝12%）（所得税后） | 万元 | 44185 |  |
| 7 | 项目投资回收期（所得税前） | 年 | 4.43 |  |
| 8 | 项目投资回收期（所得税后） | 年 | 5.20 |  |
| 9 | 盈亏平衡点 | % | 50.33 |  |
| 10 | 资产负债率 | % | 39.98 |  |

3.2.4主要原辅材料及用量

主要原材料、燃料和动力消耗见表3。

表3  主要原材料、燃料和动力消耗估算表

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 年耗量 | 供应厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、外购件 |  |  |  |
| 1 | 金属材料 | t | 2400 | 武钢、西南铝 |
| 2 | 机电产品 | 套 | 2950 |  |
| 3 | 电子元件 | 套 | 2950 | 德州仪器厂等 |
| 4 | 非金属材料(线缆) | 套 | 2950 |  |
| 5 | 设备配件耗材 | 套 | 2950 |  |
|  | 二、外协件 |  |  |  |
| 1 | 印制板 | 套 | 2950 | 内部协作 |
| 2 | 配件（结构件） | 套 | 2950 |  |
|  | 三、燃料及动力 |  |  |  |
| 1 | 电 力 | 万kW·h | 200 | 市电业局 |
| 2 | 水 | m3 | 5000 | 市自来水公司 |
| 3 | 天然气 | 万m3 | 20 | 新奥燃气公司 |
| 4 | 压缩空气 | 万m3 | 90 | 厂房内空压站 |

3.2.5总投资及资金来源

按固定资产投资加铺底流动资金计算，本项目投资总额为25665万元。项目固定资产投资16930万元，企业自筹16930万元。 铺底流动资金8735万元企业自筹。其中环保投资70万元，占总投资的0.27﹪。环保投资组成见表2。

表4   建设项目环保投资一览表

| 序号 | 环保项目名称 | 环保投资估算 (万元) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 雨污分流管网、地埋式污水处理设施 | 20 |
| 2 | 分类垃圾收集箱 | 5 |
| 3 | 噪声治理 | 20 |
| 4 | 绿化 | 25 |
| 合 计 |  | 70 |

3.2.6主要工艺设备

本项目主要工艺设备见表5

表5  新增主要设备表

| 序号 | 设 备 名 称 | 数 量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10t起重机 | 12 |  |
| 2 | 15t起重机 | 2 |  |
| 3 | 托盘叉车 | 8 |  |
| 4 | 周转拖车 | 1 |  |
| 5 | 自动化物料输送系统 | 1 |  |
| 6 | 试验设备 | 7套 |  |
| 6.1 | 光伏变流器试验台 | 2台 |  |
| 6.2 | 通用变流器试验台 | 1台 |  |
| 6.3 | 其它专用试验设备 | 1套 |  |
| 6.4 | 中压矿用变频器试验设备 | 1套 | 国变产品出厂 试验设备 |
| 6.5 | 静止无功发生器（SVG）试验设备 | 1套 | 国变产品出厂 试验设备 |
| 6.6 | 高压变频器试验设备 | 1套 | 国变产品出厂 试验设备 |
| 7 | 工位器具 | 全套 |  |
| 8 | 1.6t货梯 | 2 |  |
|  | 合 计 | 35 |  |

### 3.3 工作定员及制度

本项目采用白班工作制，全年工作日250天，每周工作5天，劳动定员322人。

### 3.4工艺流程简述(图示)

工艺流程简述（图示）：

图1  控制装置及变流器工艺流程图

图2  控制柜工艺流程图

### 3.5、主要污染工序

（1）废水

废水主要来源于职工车间生活污水，另有少量拖把清洗水及光伏电池组件清洗废水，项目所产生的污水分别进入化粪池处理后排入园区污水管网。主要污染物为COD、SS、NH3-N。

（2）废气

项目废气污染源主要为冬季供暖锅炉燃烧天然气所产生的燃烧废气。天燃气所产生的污染物通过楼顶排气筒排放。

（3）噪声

本项目噪声源主要为空压站空压机、空调制冷站制冷机组、行车、风机、光伏发电试验室内直流电动发电机组等设备噪声。设备噪声选用低噪声设备，采取隔声、吸声、减振、防震基础等措施后排放。

（4）固体废物

本项目产生的固体废弃物主要有外购原材料包装物、生活垃圾等。外购原材料包装物、原材料余料等送废品回收公司；生活垃圾经收集后由当地环卫部门定期送垃圾填埋场处置。

### 3.6总量控制指标

表3-6      工厂污染物总体排放情况

| 污染源及污染物 | 排放量（总量控制建议指标） |
| --- | --- |
| 烟尘 | 1.6kg/a |
| SO2 | 2.0 kg /a |
| NOX | 256kg/a |
| CODcr | 0.675t/a |
| NH3-N | 0.101t/a |

项目总量指标来源由株洲市轨道科技城主管部门统一进行平衡解决。

# 4.工程环境影响评价意见及环境影响评价批复的要求

## 4.1环评意见

4.1.1 环评结论

本项目位于株洲市轨道科技城南车时代电气公司制造中心原有厂区内，项目的选址和建设符合株洲市田心高科技工业园园区规划，在认真落实本报告表提出的各项环保措施的前提下，废气、废水可做到达标排放，固废可得到安全处置，噪声可做到不扰民；项目建成营运后对周边环境的影响满足环境功能规划的要求，从环境保护的角度而言，项目选址和建设是可行的。

## 4.1.2 环评建议

1、施工期项目沉淀池沉渣需定期清运。

2、项目营运期定期对化粪池进行清理，清挖周期一般为3-12个月；清除污泥时遗留污泥量为20%，以保证化粪池内污泥沉淀和消化周期，进而使排水符合标准。

3、建议将锅炉房及冷却塔设于项目用地西北角，靠近藏龙路一侧。

4、加大环保投资力度，确保环保治理措施的落实和实施。

5、加强厂区的绿化，降低噪声、灰尘对外环境的影响，改善厂区环境。

6、严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行，保证污染物达标排放。

## 4.2环评审批意见

一、株洲南车时代电气股份拟投资25665万元，在南车时代电气公司制造中心现有厂区预留用地建设变流器产业化提升项目。项目外购元器件及结构件，工艺为组装和试验，主要建设内容包括：新建新变流器厂房、成品库，制造中心改扩建联合厂房与原风电厂房的地下物流参观通道；新增主要生产、试验设备246台（套）、通用型变频器400台/（套）。设计规模年产光伏发电250Kw变流器600台/套、通用型变频器400台/套及其它类似产品100台/套，合计年产总量为1100台/套。在项目建成后，拆除南车时代电气股份有限公司制造内现有通用型变频器组装线。项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，根据株洲市环境保护研究院编制的环评报告表的分析结论和株洲市环保局的初审意见，在建设单位落实各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物达标排放的前提下，从环保的角度分析，我厅同意该项目在拟选地址建设。

二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区排水管网建设，光伏电池组件清洗用水、地面清洗废水、生活污水等经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，由区域排水网排入株洲市白石港污水处理厂。建设单位须协调地方政府加快白石港污水处理厂及其纳污管网建设力度，在项目废水有效排入白石港污水处理厂前，项目外排污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准。

2、项目必须采用天然气等清洁能源，锅炉外排废气稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）中二类区Ⅱ时段标准。

3、项目产生的外购原材料包装物、材料余料等一般固废外售处理。合理布置高噪声设备并对高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施，确保噪声厂界达标。

4、落实施工期环境保护措施，防止施工期扬尘和噪声对周围环境造成不利影响。建筑垃圾及施工弃渣应妥善处置，避免影响市容和周边环境。

三、项目建成后，须报经我厅同意方可投入试生产，试生产三个月内，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由株洲市环保局具体负责。

# 5. 竣工验收监测执行标准

根据湖南省环境保护厅湘环评表[2011]38号审批意见和长沙振华环境保护开发有限公司“关于株洲南车时代电气股份有限公司变流器产业化提升建设项目”环境影响评价表执行标准的要求，本项目竣工验收执行如下标准：

## 5.1废水

东、西化粪池排口废水验收监测执行GB8978--1996《污水综合排放标准》三级标准。详见表5-2。

表5-2  废水排放验收执行标准         单位：mg/L

| 序号 | 污染因子 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 化学需氧量 | 500 |
| 2 | 悬浮物 | 300 |
| 3 | 氨氮 | / |

## 5.2  噪声

厂界噪声验收执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB(A)。

## 5.3总量控制指标

项目总量指标来源由株洲市轨道科技城主管部门统一进行平衡解决。

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1验收监测期间的工况监督

在验收监测期间,记录生产负荷。在生产负荷达到75%以上条件下进行现场采样和测试，记录生产工况。

## 6.2废水监测内容

废水监测内容见表6-1。监测点位见附图。

表6-1   废水监测内容

| 采样位置 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、西化粪池排口 | - 1 - 2 | 化学需氧量、悬浮物、氨氮 | 3次/天， 连续2天 |

## 6.3噪声监测内容

噪声监测内容见表6-2。监测点位见附图。

表6-2  噪声监测内容

| 监测点位 | 编号 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 沿时代电气厂界 外1米布设4个监测点 | ▲1～▲4 | 等效声级 | 昼间1次/天， 连续2天 |

# 7.验收监测的质量控制和质量保证、监测分析方法

本次监测的质量保证按照湖南省环境监测中心站编制的《质量手册》的要求，实施全过程质量控制，按质控要求废水样品增加10%的平行样和10%加标回收样或带标样。

监测人员均经过考核并持有合格证书，所有监测仪器均经过计量部门检定并在有效期内，现场监测仪器使用前经过校准。监测数据实行三级审核。

密码平行样统计表、现场监测仪器、监测分析方法分别见表7-1、7-2、7-3。

表7-1   密码平行样统计表

| 项目 | 实测值（mg/L） | 平行值（mg/L） | 相对偏差（%） | 评价标准 | 是否合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 341 | 338 | 1.0 | ≤10% | 合格 |

表7-2  现场监测、分析仪器

| 测试项目 | 测试仪器名称 | 仪器技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 测量范围量程 | 不确定度/准确度 |
| 噪声 | AWA6218A噪声统计分析仪 | 35-130dB(A) | 0.1dB(A) |

表7-3   监测分析方法

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 分析方法标准号或来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | 噪声 |
| 2 | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB/T11914-89 | 废水 |
| 3 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 |  |
| 4 | 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 |  |

# 8.验收监测结果及分析评价

## 8.1验收期间生产工况

验收监测期间生产负荷见表8-1。

表8-1  监测期间生产负荷一览表

| 日期 | 设计负荷*(套/d) | 实际负荷(套/d) | 实际占设计负荷的比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-2-20 | 5 | 4 | 80 |
| 2014-2-21 |  | 4 | 80 |

验收监测期间，该工程生产负荷满足建设项目竣工验收监测对生产负荷大于80%的要求。

8.2废水

株洲南车时代电气股份有限公司东、西化粪池排口废水监测结果见表8-2。

表8-2　　　　　废水监测结果　　　　　　　　　（单位:mg/l）

| 采样位置 | 监测时间 | 监测项目及结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | SS | COD | 氨氮 |
| 东面化粪池排口 | 第一天 | 第一次 | 131 | 325 | 74.7 |
|  |  | 第二次 | 147 | 341 | 71.0 |
|  |  | 第三次 | 192 | 349 | 69.7 |
|  |  | 均值 | 157 | 338 | 71.8 |
| 西面化粪池排口 |  | 第一次 | 139 | 333 | 66.0 |
|  |  | 第二次 | 144 | 398 | 61.5 |
|  |  | 第三次 | 150 | 357 | 60.8 |
|  |  | 均值 | 144 | 363 | 62.8 |
| 东面化粪池排口 | 第二天 | 第一次 | 135 | 331 | 68.1 |
|  |  | 第二次 | 144 | 308 | 67.7 |
|  |  | 第三次 | 187 | 374 | 69.1 |
|  |  | 均值 | 155 | 338 | 68.3 |
| 西面化粪池排口 |  | 第一次 | 140 | 382 | 65.0 |
|  |  | 第二次 | 147 | 390 | 63.5 |
|  |  | 第三次 | 146 | 341 | 64.0 |
|  |  | 均值 | 144 | 371 | 64.2 |
| 标准限值 |  |  | 400 | 500 | / |
| 是否达标 |  |  | 是 | 是 | / |
| 备注：标准限值来源GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准。 |  |  |  |  |  |

监测结果表明：株洲南车时代电气股份有限公司东面西化粪池排口废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮的最高日均浓度值分别为338mg/L、157mg/L、71.8 mg/L，西面化粪池排口废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮的最高日均浓度值分别为371mg/L、144mg/L、64.2 mg/L以上结果均达到验收执行标准GB8978--1996《污水综合排放标准》三级标准要求。

8.3噪声

厂界噪声监测结果见表8-3，监测布点见附图。

表8-3   厂界噪声监测结果

| 监测位置 | 噪声级 Leq dB(A) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 厂界昼间dB(A) |  |
|  | 第一天 | 第二天 |
| 厂东面界外1米▲1# | 56.1 | 54.3 |
| 厂南面界外1米▲2# | 54.5 | 54.7 |
| 厂西面界外1米▲3# | 52.1 | 52.2 |
| 厂北面界外1米▲4# | 59.7 | 59.3 |
| GB 12348-2008 3类 | ≤65 |  |

表8-4的监测结果表明：厂界噪声昼间范围值为52.1dB(A)～59.7dB(A)，以上监测结果均符合验收执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

8.5总量控制

项目总量指标来源由株洲市轨道科技城主管部门统一进行平衡解决。

# 9. 环境管理检查

## 9.1环保审批手续及“三同时”执行情况

该工程根据国务院第253号《建设项目环境保护管理条例》以及湖南省环境保护局湘环发[2002]80号《关于建设项目环境管理有关问题的通知》的有关要求，从项目立项、环境影响评价、环境影响评价审批、设计、施工和试生产期间各项环保审批手续及有关资料齐全。环评及初步设计中要求建设的环保设施和采取的环保措施均落实到位，环保设施运行状况良好。

## 9.2环保设施完成运行及维护情况

株洲南车时代电气股份有限公司对环境保护工作比较重视，在环境保护、污染治理等方面投入了一定的资金，取得了良好的效果。验收工程环保设施比较完善，现有主要环保设施与环境影响评价报告书和工程初步设计中的环保设施基本一致。现场检查结果表明，监测期间环保设施运转正常。

## 9.3环保机构、环境管理规章制度

株洲南车时代电气股份有限公司在搞好安全生产、狠抓安全的同时，十分重视环境保护工作，公司制定了一系列比较完善的管理规章制度，主要有安全生产责任制度、安全检查制度、培训教育制度、奖惩制度、交接班制度、设备巡回检查制度、事故处理制度、岗位职责、设备操作规程、工艺操作规程、应急预案等。

## 9.4固体废物的处理、排放、处置和综合利用情况

从现场查看所有固体废物无乱堆乱丢乱弃现象，生活垃圾由清洁人员收集至垃圾收集站，再由环卫部门统一清运至城市垃圾填埋场进行安全处置。原材料包装物和原材料余料送废品回收公司回收。

## 9.5环评批复的落实情况

对照该项目的环评批复，工程落实批复情况见表9-1。

表9-1   工程落实环评批复情况

| 序号 | 环评、环评审批要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 按“清污分流、雨污分流”原则完善厂区排水管网建设，光伏电池组件清洗用水、地面清洗废水、生活污水等经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准后，由区域排水网排入株洲市白石港污水处理厂。建设单位须协调地方政府加快白石港污水处理厂及其纳污管网建设力度，在项目废水有效排入白石港污水处理厂前，项目外排污水必须达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）一级标准。 | 按“雨污分流”原则建设了厂区排水管网，验收监测期间，东、西化粪池经处理后达标排放。外排废水达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求。 |
| 2 | 项目必须采用天然气等清洁能源，锅炉外排废气稳定达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271－2001）中二类区Ⅱ时段标准。 | 锅炉使用的是天燃气。 |
| 3 | 项目产生的外购原材料包装物、材料余料等一般固废外售处理。合理布置高噪声设备并对高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施，确保噪声厂界达标。 | 外购原材料包装物和原材料余料等送废品回收公司；采取了一定的消声降噪措施。验收监测期间，厂界噪声达标。 |
| 4 | 落实施工期环境保护措施，防止施工期扬尘和噪声对周围环境造成不利影响。建筑垃圾及施工弃渣应妥善处置，避免影响市容和周边环境。 | 工程已完成 |

# 10.结论与建议

10.1结论

10.1.1废水

项目废水排入株洲市白石港污水处理厂处理。监测结果表明：株洲南车时代电气股份有限公司东面西化粪池排口废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮的最高日均浓度值分别为338mg/L、157mg/L、71.8 mg/L，西面化粪池排口废水中化学需氧量、悬浮物、氨氮的最高日均浓度值分别为371mg/L、144mg/L、64.2 mg/L以上结果均达到验收执行标准GB8978--1996《污水综合排放标准》三级标准要求。

10.1.2 噪声

厂界噪声昼间范围值均符合验收执行标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。

10.1.3总量控制

项目总量指标来源由株洲市轨道科技城主管部门统一进行平衡解决。

10.2总结论

验收监测期间，项目废气、废水、噪声均达到验收执行标准要求，固废得到妥善处置，工程各项环保设施均按环评批复要求落实到位。

10.3建议

（1）进一步采取消声降噪措施，把噪声对周围环境的影响降到最低。

（2）加强环保设施的运行管理，确保污染物连续、稳定地达标排放。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：            验收类别：验收表                         审批经办人：

| 建设项目名称 |  |  |  |  |  | 变流器产业化提升项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  | 湖南省株洲市时代路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  | 株洲南车时代电气股份 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  | 412000 |  |  |  |  |  | 电话 |  |  | 0731-28498520 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 |  |  |  |  |  | 输配电及控制设备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目性质 |  |  |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2011年5月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年10月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告表审批部门 |  |  |  |  |  | 湖南省环境保护厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号、时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 湘环评表【2011】38号，2011.3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号、时间 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制区 |  | / | 环保验收 审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  | 时间 |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 报告表编制单位 |  |  |  |  |  | 长沙振华环境保护开发 有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投资总概算 |  |  |  |  |  |  |  | 26125万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 |  |  |  |  |  |  |  | 70万元 |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.27% |  |
| 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际总投资 |  |  |  |  |  |  |  | 26125万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环保设施监测单位 |  |  |  |  |  | 株洲市环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资 |  |  |  |  |  |  |  | 70万元 |  |  |  |  |  |  |  | 比例 |  |  | 0.27% |  |
| 废水治理 |  |  |  |  | 废气治理 |  |  |  |  | 噪声治理 |  |  |  | 固废治理 |  |  |  |  |  | 绿化及生态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20万元 |  |  |  |  | /万元 |  |  |  |  | 20万元 |  |  |  | 5万元 |  |  |  |  |  | 25万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  | 0m3/a |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  | 302.6万m3/a |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1800小时 |  |  |  |
| 污 染 控 制 指 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控 制 项 目 | 原有排放量 ⑴ |  |  | 新建部分产生量 ⑵ |  |  | 新建部分处理削减量 ⑶ |  |  |  | 以新带老削减量 ⑷ |  | 排放增减量 ⑸ |  | 排放总量 ⑹ |  | 允许排放量 ⑺ |  |  |  |  | 区域削减量 ⑻ |  |  |  | 处理前浓度 ⑼ |  |  |  |  | 实际排放浓度 ⑽ |  |  |  |  | 允许排放浓度 ⑾ |
| 污水 |  |  |  | 0.675 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0.675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COD |  |  |  | 1.69 |  |  | 1.015 |  |  |  |  |  |  |  | 0.675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  | 0.20 |  |  | 0.099 |  |  |  |  |  |  |  | 0.101 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 烟尘 |  |  |  | 0.0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 氮氧化物 |  |  |  | 0.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.256 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：废气量：×104标米3/年；废水、固废量：万吨/年；水中汞、镉、铅、砷、六价铬、氰化物为千克/年，其他项目均为吨/年；废水中污染物浓度：/毫克升：废气浓度：/毫克立方米；

注：此表由监测站填写，附在监测报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：⑸=⑵-⑶-⑷：⑹=⑵-⑶+⑴-⑷

附图

株洲南车时代电气股份有限公司污染源

监测点位示意图

▲2#噪声点位

N

时

代

路

—废水监测点

项目

制造中心

锅炉房

▲-1噪声点位

▲-4噪声点位

单身公寓

足球场

电力电子

事业部

—废水监测点

田心工业园大门

▲-3噪声点位

▲—噪声监测点  　　　　　  —废水监测点