建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监【2013】61号

项目名称：浏阳菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目

委托单位：浏阳菲达宏宇热能水务有限公司

湖南省环境监测中心站

二O一四年四月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 邢宏霖 |
| 项目负责人 | ： | 吕 明 |
| 报告编写人 | ： | 吕 明 |
| 协作单位 | : |  |
| 现场监测负责人 | ： | 罗 鑫 余 江 |
| 参加人员 |  | 何文杰 李朝晖 李建钊 蒋伟忠 |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽路中路3段118号

邮编：410019

电话：0731-82592538

传真：0731-82592518

声明：复制本报告中的部分内容无效

目  录

1. 前言	1

2. 验收监测依据	2

3. 工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2 主要污染物及排放情况	6

4. 环评建议与结论及环评批复	9

4.1 环评结论及建议	9

4.2 环评批复内容	10

5. 验收监测评价标准	11

5.1 废气验收执行标准	11

5.2 废水验收执行标准	12

5.3 噪声验收执行标准	12

5.4固废标准	12

5.5 在线监测验收标准	13

6. 验收监测工作内容	13

6.1 验收监测工况要求	13

6.2 废气监测工作内容	13

6.3 废水监测工作内容	14

6.4 噪声监测工作内容	14

6.5 煤含硫率监测	14

6.6 在线验收监测工作内容	14

6.7 公众参与调查	14

7. 质量控制与监测分析方法	15

7.1 质量保证与质量控制	15

7.2 监测分析方法	15

8. 监测结果与分析评价	16

8.1 验收监测工况	16

8.2 煤质分析结果	17

8.3 废气排放监测结果及评价	18

8.4 废水排放监测结果及评价	21

8.5 噪声监测结果及评价	23

8.6 固体废物处理处置检查	23

8.7 总量控制	24

8.8  CEMS系统比对监测结果	24

8.9 公众意见调查	24

9. 环境管理检查	26

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	26

9.2 环保机构设置及环境管理规章制度	26

9.3工程环评批复的落实情况	26

9.4 环保设施运行及维护	28

9.5 工程拆迁安置及周边居民情况	28

9.6 固体废物的处理处置及综合利用	29

9.7 环境绿化情况	29

9.8 工程近期的监督性监测情况	29

10. 结论与建议	30

10.1 结论	30

10.2总体结论	32

10.3 建议	32

附页：

附页1   三同时登记表

附报告：

附报告1  CEMS比对验收报告

附件：

附件1  浏阳菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目竣工环保验收监测委托书，2012年12月；

附件2  原湖南省环境保护局《关于浏阳市大瑶造纸工业基地热电联产建设项目环境影响报告书的批复》（湘环评[2008]237号），2008年12月31日；

附件3  湖南省环境保护厅《关于同意浏阳大瑶造纸工业基地热电联产建设项目变更业主的函》（湘环评函[2012]102号），2012年11月；

附件4  湖南省环境保护厅《关于同意浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司大瑶造纸基地热电厂项目变更的函》（湘环函[2012]374号），2012年11月；

附件5  长沙市环境保护局《关于大瑶造纸工业基地热电联产建设项目环境影响评价适用标准的函》，2008年11月；

附件6  长沙市环境保护局《关于同意浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司热电联产建设项目试生产的复函》，（长环自函[2014]15号），2014年3月；

附件7  灰渣综合利用销售合同；

附件8  《浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司环境污染事故应急预案》；

附件9  浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司《关于确保烟气脱硫设施稳定运行的实施方案》；

附件10 浏阳市人民政府《关于我市花炮材料制造产业基地热电联产项目拆迁安置的承诺函》，（浏政函[2014]62号），2014年3月；

附件11 浏阳市大瑶镇人民政府《关于基地锅炉拆除情况的说明及承诺》，2014年3月；

附图：

附图1  工程地理位置图

附图2  工程厂区平面及监测布点和周边情况示意图

附图3  工程周边拆迁户分布示意图

工程照片

# 1. 前言

2008年浏阳市政府为实施国家节能减排发展战略 ，落实湖南省政府“三年环保行动计划”，促进浏阳市花炮产业的可持续发展，决定关闭大部分小造纸企业，在大瑶镇新建一个以生产花炮纸为主的造纸工业基地。该基地建设实行“四统一、一分离”的模式运作，即：统一规划、统一供水、统一供热供电、统一污水处理、生产区与生活区分离。工业基地内需投资新建配套设施——热电联产、供水和污水处理项目及园区道路工程。因此浏阳市大瑶造纸工业基地建设投资有限公司与浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司在基地南面投资建设1座热电厂（2台90t/h次高温次高压循环流床锅炉，1备1用），实行热电联产。

2008年4月湖南省气象局环境评价室、长沙市环境科学研究所编制了该项目的环境影响报告书， 2008年12月31日，原湖南省环境保护局以湘环评[2008]237号文审批，建设过程中，省环保厅以湘环评函[2012]102号和湘环评函[2012]374号同意项目变更业主为浏阳菲达宏宇热能水务有限公司及变更部分建设内容。该项目2008年10月开工建设，2010年3月竣工， 2011年1月主体工程及环保设施同时投入试运行，2014年3月补办试生产手续。

本项目属原湖南省环保局审批项目，依据建设项目竣工环境保护验收的要求和规定，受该公司的委托和确认，湖南省环境监测中心站分别于2012年12月26日-27日、2013年9月16日-17日对该工程进行了现场监测和调查，广泛收集资料，在上述工作的基础上，编制了本验收监测报告。

# 2. 验收监测依据

(1) 国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》；

(2) 国家环保总局[2001]13号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

(3) 国家环保总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

(4) 湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》2008年8月；

(5) 国家环保总局环发［1999］246号《关于印发〈污染源监测管理办法〉 的通知》；

(6) 中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》2005年12月；

(7) 湖南省环境保护局湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》；

(8) 原湖南省环境保护局《关于浏阳市大瑶造纸工业基地热电联产建设项目环境影响报告书的的批复》，湘环评 [2008] 237号；

(9) 湖南省环境保护厅《关于同意浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司大瑶造纸基地热电厂项目变更的函》，湘环函[2012] 374号；

(10) 湖南省环境保护厅《关于同意浏阳大瑶造纸工业基地热电联产建设项目变更业主的函》，湘环评函[2012] 102号；

(11) 长沙市环境保护局《关于大瑶造纸工业基地热电联产建设项目环境影响评价适用标准的函》；

(12) 湖南省气象局环境评价室、长沙市环境科学研究所《浏阳市大瑶造纸工业基地热电联产建设项目环境影响报告书》，2008年4月；

(13) 长沙市环境保护局《关于同意浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司热电联产建设项目试生产的复函》，长环自函[2014]15号；

(14)《建设项目竣工环境保护验收技术规范---火力发电厂》；

(15)《关于进一步做好热电联产项目建设管理的通知》。

# 3. 工程概况

## 3.1 工程基本情况

### 3.1.1 项目概况

浏阳菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目项目选址位于浏阳市大瑶造纸工业基地南面，为基地中心偏东南位置，距大瑶110kV变电站5km，距南川河约0.8 km，厂址周边为浏阳大瑶造纸基地各造纸企业，工程厂界西面及西南面共有32户拆迁居民房屋，目前已付第一期拆迁款。工程地理位置图详见附图1，厂区平面及监测布点和周边情况示意图详见附图2，工程主要设备及环保设施概况见表3-1，工程基本概况见表3-2，环保设施投资情况见表3-3。

表3-1  工程主要设备及环保设施概况表

| 项 目 |  |  | 单位 | 1#机组 | 2#机组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出力及开始 运行时间 |  | 出 力 | MW | 2×12 |  |
|  |  | 时 间 |  | 2011年1月 |  |
| 锅炉 |  | 种 类 |  | 次高温次高压循环流化床 |  |
|  |  | 蒸发量 | t/h | 2×90 |  |
| 汽机 |  | 种 类 |  | 背压式汽轮机 |  |
|  |  | 功 率 | MW | 2×12 |  |
| 发电机 |  | 种 类 |  | 汽轮发电机 |  |
|  |  | 出 力 | MW | 2×12 |  |
| 烟 气 治 理 设 备 | 烟气脱硫装置 | 种 类 |  | 炉外半干法NID脱硫 |  |
|  |  | 效 率 |  | ≥95% |  |
|  | 烟气除尘装置 | 种 类 |  | 一级静电除尘＋二级脉冲布袋除尘 |  |
|  |  | 效 率 |  | ≥99.95%（含脱硫除尘效率） |  |
|  | 烟囱 | 型 式 |  | 单管钢砼砖套筒烟囱 |  |
|  |  | 高 度 | m | 100 |  |
|  |  | 出口内径 | m | 3.5 |  |
|  | NOX控 制措施 | 种 类 |  | 中温低氮燃烧、炉内分层送风抑氮 |  |
|  |  | 效 果 |  | 脱硝率≥80% |  |
| 冷却水方式 |  | 循环供水 | m3/h | 二次循环 |  |
| 排水处理方式 |  | 种 类 |  | 分散处理，集中回用 |  |
|  |  | 处理量 | t/a | 9×104 |  |
| 灰渣处理方式 |  | 种 类 |  | 灰渣分除，灰库、渣库贮存，罐车外运综合利用 |  |
|  |  | 产生量 | t/a | 4.32×104 |  |
| 脱硫石膏渣 |  |  | t/a | 0.4×104 |  |
| 灰渣综合利用情况 |  | 灰作水泥生产掺合料，渣制砖制砖、水泥掺合料等。 |  |  |  |
| 注明：1、1＃和2＃汽轮发电机组根据实际运行情况为一备一用； 2、1＃和2＃锅炉实际运行为一备一用； 3、燃料及出力统计按实际运行量统计。 |  |  |  |  |  |

表3-2   工程基本概况

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目名称 | 浏阳菲达宏宇热能水务有限公司热电联产 |
| 2 | 建设单位名称 | 浏阳菲达宏宇热能水务有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 浏阳市大瑶镇南阳村 |
| 4 | 工程建设规模 | 次高温次高压循环流化床锅炉90t/h×2台（一备一用） |
| 5 | 废水排放情况 | 经预处理后由工程废水总排口排入园区污水处理站处理 |
| 6 | 工程投资情况 | 工程总概算2.123亿元，其中环保投资总概算3000万元，占工程总投资的14.13％；实际总投资：2.065亿元；其中环保投资2801万元，约占总投资的13.56%。 |
| 7 | 环评情况 | 2008年4月湖南省气象局环境评价室、长沙市环境科学研究所编制了该项目的环境影响报告书， 2008年12月31日，原湖南省环境保护局以湘环评[2008]237号文审批；建设过程中，省环保厅以湘环评函[2012]102号和湘环评函[2012]374号同意项目变更业主为浏阳菲达宏宇热能水务有限公司及变更部分建设内容。该项目2008年10月开工建设，2010年3月竣工， 2011年1月主体工程及环保设施同时投入试运行，2014年3月补办试生产手续。 |
| 8 | 工程变更情况 | 湘环评函[2012]102号：同意将环评批复中建设单位由浏阳市大瑶造纸工业基地建设投资有限公司变更改为浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司。 湘环函[2012]374号：1.原批复建设3台90t/h次高温次高压循环流床锅炉，锅炉烟气采用石灰石炉内脱硫+低氮燃烧+布袋除尘处理方式，3台锅炉公用120m高排气筒。现申请变更为建设2台90t/h次高温次高压循环流床锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+炉外一级电除尘+炉外半干法脱硫+脉冲布袋除尘处理方式，2台锅炉公用100m高排气筒。2.原批复在厂内建设一座容积800m3渣库，二座容积均为600m3灰库，并规划在厂外建设一座容积10000m3备用灰库。目前，你公司灰渣可外售水泥加工等企业综合利用，并签订外售协议。现变更为厂区建设一座容积980m3渣库，一座容积1890m3灰库，取消厂外备用灰库建设。我厅同意项目变更，变更后项目污染排放控制指标和其他环保要求不变。 实际建设一座容积1780m3渣库，一座容积1545m3脱硫灰库，一座容积1545m3除尘灰库。 |

表3-3  环保投资一览表

| 项 目 | 费用(万元) | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 脱硫除尘设施 | 1380 | / |
| 烟囱(含基础)、烟道 | 416 | / |
| 烟气连续监测系统 | 70 | 出口安装宇星在线1套， 企业自建2套 |
| 废水排放处理设施 | 65 | / |
| 灰库、渣库及除灰渣系统 | 550 | / |
| 隔音及消声设备 | 260 | / |
| 绿化费用 | 60 | / |
| 共 计 | 2801 | / |

本工程总投资2.065亿元，环保投资达2801万元，约占总投资的13.56 %。

### 3.1.2 工程主要原辅材料及消耗

本工程锅炉燃料就近采用，以湖南浏阳文家市煤矿无烟煤为主，以澄潭江、界上无烟煤为辅，其综合煤质分析如表3-4，煤耗情况见表3-5。

表3-4    煤质分析表

| 名称 |  | 单位 | 设计煤种 | 校核煤种 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 收到基 元素分析 | Car | % | 56.29 | 34.2 |
|  | Har | % | 1.6 | 1.7 |
|  | Oar | % | 1.71 | 1.4 |
|  | Nar | % | 0.59 | 0.8 |
|  | Sar | % | 1.2 | 1.0 |
|  | Aar | % | 31.6 | 35.7 |
|  | War | % | 7.01 | 8.6 |
| 收到基挥发份Vdaf |  | % | 9.2 | 8.8 |
| 收到基低位发热量 |  | kJ/kg | 18800 | 14130 |
| 备 注：数据源自环评报告。 |  |  |  |  |

表3-5   煤消耗一览表

| 序号 | 项目 | 小时量(t/h) |  | 全日量(t/d) |  | 全年量(t/a) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 设计 煤种 | 校核 煤种 | 设计 煤种 | 校核 煤种 | 设计 煤种 | 校核 煤种 |
| 1 | 煤（环评） | 18.2 | 20.2 | 436.8 | 484.8 | 131040 | 154440 |
| 2 | 煤（实际） | 15 |  | 360 |  | 10800 |  |
| 备注 | 1、数据源自环评报告，按机组在额定工况下日运行24小时，年运行7200小时计算； 2、实际运行（一炉一机满负荷）消耗量。 |  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 生产工艺简介

发电的生产原理是将燃煤送入锅炉，是化学能转变为热能，同时将水加热成高温高压蒸汽输出或通过汽轮机膨胀作功，将热能转变为电能。项目生产工艺流程及产污环节图详见图3-1。

化水站排污水

煤

排空

化学废水

锅炉补充水

渣

废水处理系统

净水系统

冷却塔

除盐装置

发电机

电网

本公司自来水厂

汽轮机

输煤系统

布袋除尘

引风机

烟囱

综合利用

锅炉

集 灰 系 统

厂内灰库

厂内渣仓

冷水

热水

蒸汽

蒸汽

基地用户

罐车输送

综合利用

煤仓

厂区总排口

部分冷却水

化水站排污水

基地污水处理厂

静电除尘

炉外脱硫

石灰（脱硫剂）

图3-1  生产工艺流程及产污环节图

冷却塔排污水

## 3.2 主要污染物及排放情况

### 3.2.1 废气排放

该工程有组织排放的废气污染物主要为锅炉烟气中的烟尘、二氧化硫和氮氧化物，无组织排放的废气污染物主要为燃料装卸、粉碎、输送及灰库产生的粉尘及扬尘，其污染物排放及防治措施详表3-6。

表3-6  废气排放及控制处理措施

| 序号 | 污 染 源 | 主 要 污染物 | 控制处理措施 | 污染物排 放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2台锅炉烟气 | 烟尘 | 废气经一级静电除尘＋二级布袋除尘器除尘 | 废气经一级静电除尘＋炉外半干法脱硫＋二级布袋除尘器净化后经100米烟囱外排。 |
|  |  | 二氧化硫 | 主要采购含硫小于0.8%的低硫煤，炉外脱硫塔加石灰脱硫剂，采用炉外半干法脱硫。 |  |
|  |  | 氮氧化物 | 中温循环流化床锅炉、炉内分层送风抑氮，低氮燃烧技术。 |  |
| 2 | 燃料装卸、粉碎、输送及灰库产生的粉尘及扬尘 | 粉尘、扬尘 | 封闭式储煤棚；循环流化床锅炉飞灰被烟气带出，经静电和布袋除尘器除尘后，灰连续落入除尘器下部灰斗。灰斗下部设有仓泵，将脱硫灰和除尘灰分别通过气力输送至容积为3090m3的两座灰库贮存。现阶段外运综合利用。除灰方案采用正压浓相输送系统，灰库上方设有脉冲除尘器。厂内采取灰渣分离，除渣系统采用气力输送除渣方式。锅炉底渣经冷渣器冷却后，通过气力输送机送入容积为1780m3的渣库贮存。现阶段外运综合利用。在灰库、渣库均设有收尘装置，避免排灰放渣时污染环境。 | 以无组织排放形式向周边大气中排放。 |
| 备注 |  |  | 项目单位2台锅炉采用一用一备运行模式营运。 |  |

### 3.2.2 废水排放

工程废水走向见图3-2，废水处理工艺见图3-3，工程污水产生及处理方式见表3-7。

化学废水

化学废水处理站

冷却水

基地污水处理厂

废水总排口

循环回用

图3-2  工程废水走向图

回用水

清水冲地回用

冷却水

冷却发电尾汽、风机、电机等

化粪池

隔油处理

排入基地污水处理厂

总排口

煤灰沉淀池

中和池

循环水池

油库废水

生活污水

酸碱废水

除尘除灰水

循环水泵

图3-3  厂区废水处理工艺图

表3-7   工程污水产生及处理方式

| 废水名称 |  | 排放方式 | 主要污染因子 | 处理方式 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学 废水 | 锅炉给水处理和凝结水处理再生废水 | 定期排放 | 酸碱度、悬浮物、盐类等 | 中和混凝 | 排入园区污水管网，由园区污水处理厂统一处理 |
|  | 锅炉酸洗废水 |  |  |  |  |
|  | 空气预热器冲洗排水 |  |  |  |  |
| 油罐区含油污水 |  | 定期排放 | 石油类 | 隔油池 |  |
| 汽机的油箱污水 |  |  |  |  |  |
| 主变压器和厂用高压变压器等事故排油、集油坑污水 |  |  |  |  |  |
| 生活污水 |  | 连续排放 | 化学需氧量、生化需氧量、悬浮物等 | 化粪池处理 |  |
| 循环冷却水排水 |  | 间歇 | 温升 | 澄清池澄清 |  |
| 输煤系统废水 |  | 间断性排水 | 悬浮物 | 沉淀池 |  |

### 3.2.3 固体废物

工程采取灰、渣分除方式：一级电除尘器，除掉约90％灰，排灰进入经灰斗下的仓泵后，用压缩空气集中输送到除尘灰灰库，二级布袋除尘主要是除掉剩下的约10％的灰和脱硫灰，经仓泵用压缩空气集中输送到第二座脱硫灰灰库；两个灰库有效容积为3090m3。除渣系统采用干式机械除渣方式，锅炉排渣经冷渣机冷却后进入1＃链斗式输渣机，之后被输送到2＃链斗式输渣机，最后到达1780m3渣库。

工程年产粉煤灰约2.59万吨、炉渣约1.73万吨、脱硫石膏渣0.4万吨。目前，灰全部送往南方水泥厂，渣全部送往上高矿产品加工厂综合利用。

### 3.2.4 噪声

本项目的主要噪声源及控制措施见表3-8。

表3-8 噪声污染源及控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 主要污染物 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引风机 | 噪 声 | 设置隔声控制室，提高自动化控制水平，减少工人在噪声合计中的工作时间，对必须在噪声叠加中工作的人员采取戴防护耳塞等防护措施。采用隔声罩、减震器及装消声器等方法降低噪声，设备安装消声器，放气管在原有的消声设备上增加效果好的排气消声器，吹管时采用预防、预告相结合的方法处理，在当地环保部门备案并公示后实施。 |
| 2 | 送风机 |  |  |
| 4 | 锅炉点火排汽 |  |  |
| 5 | 发电机及励磁机 |  |  |
| 6 | 汽轮机 |  |  |
| 7 | 循环水泵 |  |  |

# 4. 环评建议与结论及环评批复

## 4.1 环评结论及建议

### 4.1.1环评结论

浏阳市大瑶造纸工业基地热电联产建设项目符合四部委[2000]1268号文《关于发展热电联产的规定》的有关要求，选址符合大瑶造纸工业基地的总体规划，工程有较好的经济效益和社会效益。

环境影响预测表明，工程污染物可做到达标排放，对环境的影响可控制在区域环境可以承受的范围内。只要在工程建设中坚持“三同时”原则，并认真、有效地落实环评报告书中提出的有关环境保护和风险防范的措施和要求，从环境保护角度看，其建设及选址是可行的。

### 4.1.2 环评建议

1）根据《关于发展热电联产的规定》，在已建成的热电联产集中供热和规划建设热电联产集中供热项目的供热范围内，不得再建燃煤自备热电站或永久性燃煤锅炉房，当地环保与技术监督部门不得再审批新建小锅炉。

2）建立严格的废气污染防治设施操作管理制度，按规范要求设置锅炉烟气的在线监测装置，并加强锅炉烟气在线监测设施的管理，确保设施的完好率，使其正常运转；

3）建议加强全厂的环保管理及环保设施运行的监督检查；加强环境监测，掌握污染物排放动态及环境质量变化情况；

4）加强水的重复利用率，采用循环系统排水作地面冲洗水、干灰加湿和煤场喷洒用水，减少用水量。

5）加强对循环流化床锅炉的运行管理，根据煤质分析的结果，石灰石粉投加时应严格按钙硫比（2：1）进行，以保证85%的脱硫率。

6）电厂在建设前期、建设过程及运行过程中应充分征询受影响公众的意见，并将施工工期时向及运行过程污染物监测处理情况可能受影响的公众发布，取得公众的支持，尽可能减少施工及运行时对环境的影响。

7）厂内合理种植花草树木，增加厂区绿化面积。

## 4.2 环评批复内容

1、锅炉必须燃用设计煤种，确保燃煤含硫率不得高于1.2％；采用低氮燃烧技术，配套高效除尘脱硫措施，锅炉烟气经净化处理后由不低于120米的烟囱外排，外排烟气必须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）Ⅲ时段标准要求；安装烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气量在线监控装置，并与地方环保部门联网。

2、厂区排水系统实行清污分流、污污分流，做好节水回用措施，尽量提高水的重复利用率；外排废水必须经相应处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96表4中的三级标准后排入基地污水处理厂进行深度处理。

3、锅炉排灰、渣应采用灰渣分除、干除灰方式，对煤渣灰渣落实综合利用措施。厂区贮灰（渣）场及备用临时堆灰(渣)场的设计、建设和使用应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求，并采取防雨、防扬尘措施。设置灰渣场的卫生防护距离为500m，位于卫生防护距离内的居民必须予以拆迁。

4、优化厂区布局，锅炉及辅助设备系统选用低噪声设备，对空压机、风机、泵等高噪声源采取隔声、吸声、减震等降噪措施，厂界噪声必须符合《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。

5、建立健全环境管理制度，确定专人管理环保设施，确保配套污染治理设施稳定运行。加强对煤场和物料运输的管理，采取措施控制扬尘污染；热电厂厂界200米范围内严禁新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑；建设单位应在项目建成前完成现有厂界外200m范围内的南阳村顺泰小区村民住宅的搬迁安置工作。

6、污染物总量控制：COD：25t/a、SO2：340 t/a；总量指标在浏阳大瑶造纸工业基地的污染物总量指标中分配。

# 5. 验收监测评价标准

## 5.1 废气验收执行标准

表5-1  有组织废气污染物排放标准限值

| 项 目 | 标准限值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 烟尘（mg/Nm3） | 50 | 执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）的3时段 |
| 二氧化硫（mg/Nm3） | 400 |  |
| 氮氧化物（mg/Nm3） | 11001) |  |
| 烟气黑度（级） | 1 |  |
| 1) 企业提供的干燥无灰基挥发份Vdaf数据< 10% |  |  |

表5-2  无组织排放评价标准限值

| 污染物 | 监控点 | 浓度限值（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 厂界外空气中最高允许浓度 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准（表2） |

表5-3  敏感点无组织排放评价标准限值

| 污染物 | 敏感点 | 浓度限值（mg/m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 日均浓度限值 | 0.15 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-1996）二级 |

## 5.2 废水验收执行标准

表5-4  污水排放标准限值

| 序号 | 项 目 | 执行标准 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4（三级） | 6-9 | 无量纲 |
| 2 | 悬浮物 |  | 400 | mg／L |
| 3 | 化学需氧量 |  | 500 |  |
| 4 | 磷酸盐 |  | / |  |
| 5 | 氨氮 |  | / |  |
| 6 | 阴离子表面活性剂(LAS) |  | 20 |  |
| 7 | 石油类 |  | 20 |  |

## 5.3 噪声验收执行标准

表5-5  厂界噪声标准限值

| 监测点位 | 执行标准 | 标准值[dB(A)] |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼 | 夜 |
| 厂界 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348－2008)2类标准 | 60 | 50 |
| 敏感点 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类标准 | 60 | 50 |

## 5.4固废标准

固废执行《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)。

## 5.5 在线监测验收标准

在线监测（CEMS）执行《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T 75-2007）。

# 6. 验收监测工作内容

## 6.1 验收监测工况要求

验收监测应在工况稳定、生产负荷达到设计生产能力的75%以上的情况下进行。

## 6.2 废气监测工作内容

本工程有组织废气监测内容见表6-1，无组织废气监测内容见表6-2，监测布点情况见附图2。

表 6-1  有组织废气监测内容

| 监测位置 | 数量（台） | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅 炉 除尘脱硫装置 | 2 | 进口 | 烟气参数，氮氧化物、二氧化硫、烟尘的浓度 | 3次/天 连续2天 |
|  |  | 出口 | 烟气参数，氮氧化物、二氧化硫、烟尘的排放浓度和排放量，脱硫效率，除尘效率。 |  |
| 在线监控 | 1 | 出口 | 烟气参数、含氧量，氮氧化物、二氧化硫、烟尘的排放浓度 | 与污染物浓度监测同步 |
| 100米烟囱 | 1 | 出口 | 林格曼黑度 | 3次/天 连续2天 |
| 备注：废气监测期间，同步取入炉煤煤样，每天取样3次进行煤质分析。 |  |  |  |  |

表6-2   无组织废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 上风向1个监测点， 下风向3个监测点 | 颗粒物（小时均值） | 2天，4次/天 |
|  | 气象因子 （气温、气压、风向、风力） | 2天，4次/天（与颗粒物采样同步进行） |
| 1个环境敏感点 | PM10 | 2天，4次/天 |
| 备注：详细记录天气状况、风向风速、大气温度、大气压力等气象参数，监测时根据气象条件，调整废气无组织排放监测点位。 |  |  |

## 6.3 废水监测工作内容

废水监测内容见表6-3，监测点位示意见附图2。

表6-3  废水监测内容

| 废水来源 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学废水处理设施 | 出口★1 | pH、COD、SS、石油类 | 4次/天， 连续2天 |
| 冷却水排口 | 出口★2 | pH、COD、SS、石油类 |  |
| 全厂总排口 | 排口★3 | pH、COD、SS、石油类、氨氮、磷酸盐、LAS、流量 |  |

## 6.4 噪声监测工作内容

噪声监测内容见表6-4，监测点位示意见附图2。

表6-4  厂界噪声监测内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂东、南、西、北各设1个测点 | 连续2天，昼、夜间 1次/天 |
| 敏感点噪声 | 厂西、东南设1个测点 | 连续2天，昼、夜间 1次/天 |

## 6.5 煤含硫率监测

在进行废气监测期间，每天取每台机组锅炉入炉煤1次，测定煤样的全硫份。

## 6.6 在线验收监测工作内容

外排烟囱烟气中的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流速、烟温、氧量在线监控装置监测结果与1#锅炉现场监测结果进行比对验收。

## 6.7 公众参与调查

根据国家环境保护总局环办[2003]26号文《关于建设项目竣工环境保护验收实行公示的通知》的要求，在该项目竣工环境保护验收监测期间，通过发放意见调查表的形式征求当地公众的意见。预计向厂区周围居民发放25份意见调查表。

# 7. 质量控制与监测分析方法

## 7.1 质量保证与质量控制

质量保证与质量控制严格执行国家环保局颁发的《环境监测技术规范》和国家有关采样、分析的标准及方法，实施全过程的质量保证。

(1) 按监测规定对烟尘及烟气测定仪器进行校准检查，采样前用标准气体流量计进行流量校准。

(2) 严格按照《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157－1996）、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）和标准分析方法进行采样及测试。

(3) 对废水样品，采集10%的现场密码平行样，在室内分析中采取平行双样、质控密码样等质控措施，质控数据应占每批分析样品的15－20%。所用玻璃仪器均经校准，分析仪器经过周期性计量检定。

(4) 噪声测量前后测量仪器均经校准，灵敏度相差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。

(5) 监测人员均通过国家或省级监测质量考核，持证上岗。

（6）本次验收监测对废水所有因子采取空白样、密码样及平行样等方式的质控，并对其中10项因子进行了标样质控，标样质控情况见表7-1。考核结果表明：质控样品分析合格率为100％。

表7-1     质控结果      单位：mg/L（pH除外）

| 编号监测项目 | 项目 | 质控标样浓度 | 质控样浓度范围 | 合格情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.82 | 8.80±0.08 | 合格 |
| 2 | 石油类 | 86.2 | 84.0±3.9 | 合格 |
| 3 | 阴离子表面活性剂 | 0.800 | 0.805±0.063 | 合格 |
| 4 | 氨氮 | 1.52 | 1.53±0.08 | 合格 |
| 5 | CODCr | 186 | 185±8 | 合格 |
| 6 | 总磷 | 0.444 | 0.438±0.018 | 合格 |

## 7.2 监测分析方法

废气、噪声及废水监测分析方法分别见表7-2、7-3。

表7-2 废气、噪声监测仪器及分析方法

| 测试 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 测试仪器 | 仪器技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量程 | 检出限 |
| 二氧化硫、氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ/T57-2000 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 0~5000ppm | 1ppm |
| 烟尘浓度 烟气参数 | 动压平衡自动跟踪法 | GB/T16157-96 | 崂应3012H型自动烟尘（气）测试仪 | 流量10~60L/min 流量5~25m/s 动压0~2000Pa 温度0~200℃ 含湿量0~100% | ≤±2% ≤±5% ≤±2% ≤±3% ≤±4% |
| 尘称量 |  | * | LA230S电子天平 | 0~210g | 0.0001g |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-95 | 崂应2050型中流量总悬浮颗粒物采样器 | 60~150L/min | 1L/min |
| 气温 | 直读法 | / | 通风干湿表 | 温度-26~+51℃ 温度10~100% | ±0.2℃ |
| 气压 | 直读法 | / | FYM3空盒气压表 | 800-1064HPA | 100Pa |
| 风向风速 | 直读法 | / | DEM～6 三杯风向风速表 | 风速1～30m/s 风向0～360℃ | 风速≤0.4 m/s 风向±10℃ |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | AWA6218A | 30～130dB(A) | 0.1 dB(A) |
| 环境噪声 | 声级计法 | GB3096-2008 | AWA6218A | 30～130dB(A) | 0.1 dB(A) |

注：*《空气和废气监测分析方法》（第四版），中国环境科学出版社，北京，2003年。

表7-3   废水监测仪器及分析方法

| 测试项目 | 分析方法 | 方法来源 | 测试仪器 | 仪器技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 量程 | 检出限 |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | Theron 3star | 0.0~14 | ±0.01 |
| 悬浮物 | 重量法 | GB11901-89 | BPS210电子天平 | 0~210g | 0.0001g |
| 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-89 | / | / | / |
| 石油类 | 红外分光光度法 | GB637-2012 | JDS106U | / | 0.01mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ535-2009- | DR/4000分光光度计 | 400～1100nm | 0.025mg/L |
| 阴离子表面活性剂 | 亚甲基蓝分光 光度法 | GB7494-87 | DR/4000分光光度计 | 400～1100nm | 0.05mg/L |
| 磷酸盐 | 钼锑抗分光光度法 | GB11893-89 | DR/4000分光光度计 | 400～1100nm | 0.01mg/L |

# 8. 监测结果与分析评价

## 8.1 验收监测工况

监测期间，项目主体工程与环保设施正常运行，生产负荷见表8-1。

表8-1  监测期间生产负荷统计表

| 时间 | 额定工况(t/h) |  | 实际工况(t/h) | 负荷率（%） | 供热(GJ) | 供电(万kw/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012-12-26 | 2#锅炉 | 90 | 73 | 81 | 128 | 0.517 |
| 2012-12-27 | 1#锅炉 |  | 70 | 77 | 121 | 0.595 |
| 2013-9-16 | 1#锅炉 |  | 68 | 76 | 171 | 0.2975 |
| 2013-9-17 | 1#锅炉 |  | 71.3 | 79 | 183 | 0.3203 |

由表8-1可知，在验收监测期间，项目生产台套负荷率在76%~81%之间，满足验收监测生产负荷达到75%以上的要求。

## 8.2 煤质分析结果

湖南省环境监测中心站在验收监测期间对工程煤场煤及入炉煤进行了采样分析测试，监测分析结果见表8-2。

表8-2  煤场煤及入炉煤监测结果

| 监测点位 | 样品 | 硫份（%） |
| --- | --- | --- |
| 煤场 | 原煤1 | 0.69 |
|  | 原煤2 | 0.68 |
|  | 原煤3 | 0.70 |
|  | 原煤4 | 0.70 |
|  | 原煤5 | 0.62 |
|  | 原煤6 | 0.62 |
| 1#炉 | 入炉煤1 | 0.67 |
|  | 入炉煤2 | 0.66 |
|  | 入炉煤3 | 0.65 |
| 2#炉 | 入炉煤1 | 0.63 |
|  | 入炉煤2 | 0.63 |
|  | 入炉煤3 | 0.64 |

由表8-2可知，在验收监测期间，工程煤场煤及入炉煤硫份在0.62-0.70%之间，均符合混煤含硫率不得高于1.2%的要求。

## 8.3 废气排放监测结果及评价

### 8.3.1有组织废气监测结果及评价

1#锅炉的烟尘及烟气中的二氧化硫、氮氧化物排放情况监测结果及评价见表8-4、表8-5。

表8-4 　1#锅炉进口监测结果

| 项目 | 单位 | 监测结果 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标干流量 | Nm3/h | 148476 153055 152922 147755 143941 143900 | 148342 |
| 烟尘浓度 | mg/m3 | 21254 13754 18470 17683 16353 22982 | 18416 |
| 二氧化硫浓度 | mg/m3 | 1236 1183 1284 1326 1293 1324 | 1274 |
| 氮氧化物浓度 | mg/m3 | 140 130 131 131 130 134 | 133 |

表8-5 　1#锅炉出口监测结果

| 项目 |  | 单位 | 监测结果 | 均值 | 最大 浓度值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氧量 |  | % | 8.0 | 8.0 | / | / | / |
| 标干流量 |  | Nm3/h | 133927 144635 136474 152244 134074 162714 | 144011 | / | / | / |
| 烟尘 | 实测 排放浓度 | mg/m3 | 9.3 4.5 4.1 25.9 4.8 6.1 | 9.1 | / | / | / |
|  | 折算 排放浓度 | mg/m3 | 10.7 5.5 4.7 29.9 5.2 7.0 | / | 29.9 | 50 | 是 |
| 二氧 化硫 | 实测 排放浓度 | mg/m3 | 61 62 62 69 63 63 | 63 | / | / | / |
|  | 折算 排放浓度 | mg/m3 | 70.4 71.5 71.5 79.6 72.7 72.7 | / | 79.6 | 400 | 是 |
| 氮氧 化物 | 实测 排放浓度 | mg/m3 | 104 103 103 106 104 107 | 105 | / | / | / |
|  | 折算 排放浓度 | mg/m3 | 120 119 119 122 120 123 | / | 123 | 1100 | 是 |
| 黑度 | 林格曼黑度 | / | ＜1 ＜1 ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1级 | 是 |
| 1#炉处理装置烟尘平均处理效率：99.95% 二氧化硫平均处理效率：95.20% |  |  |  |  |  |  |  |

由表8-4、表8-5可知：验收监测期间，1#锅炉排放废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为29.9mg/m3、79.6 mg/m3、123 mg/m3 ，均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）的3时段的排放要求。脱硫效率为95.20％，除尘效率为99.95%，达到环评批复的要求。

2#锅炉的烟尘及烟气中的二氧化硫、氮氧化物排放情况监测结果及评价见表8-6、表8-7。

表8-6 　2#锅炉进口监测结果

| 项目 | 单位 | 监测结果 | 均值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标干流量 | Nm3/h | 138011 140093 134872 139775 139032 139928 | 138619 |
| 烟尘浓度 | mg/m3 | 21000 18936 16075 16107 17529 12704 | 17059 |
| 二氧化硫浓度 | mg/m3 | 1079 1047 1053 1167 1118 1138 | 1100 |
| 氮氧化物浓度 | mg/m3 | 93 102 91 112 118 109 | 104 |

表8-7 　2#锅炉出口监测结果

| 项目 |  | 单位 | 监测结果 | 均值 | 最大 浓度值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含氧量 |  | % | 8.8 | 8.8 | / | / | / |
| 标干流量 |  | Nm3/h | 133696 119287 110341 120938 129118 154908 | 128048 | / | / | / |
| 烟尘 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 3.7 5.3 2.8 3.7 3.2 2.4 | 3.5 | / | / | / |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 4.5 6.5 3.4 4.5 3.9 3.0 | / | 6.5 | 50 | 是 |
| 二氧化硫 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 59 48 54 46 60 57 | 54 | / | / | / |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 73 59 66 57 74 70 | / | 74 | 400 | 是 |
| 氮氧化物 | 实测排放浓度 | mg/m3 | 92 81 79 81 85 87 | 84 | / | / | / |
|  | 折算排放浓度 | mg/m3 | 113 100 97 100 105 107 | / | 113 | 1100 | 是 |
| 黑度 | 林格曼黑度 | / | ＜1 ＜1 ＜1 | ＜1 | ＜1 | 1级 | 是 |
| 2#炉处理装置烟尘平均处理效率：99.98% 二氧化硫平均处理效率：95.47% |  |  |  |  |  |  |  |

由表8-6、表8-7可知：验收监测期间，2#锅炉排放废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为6.5mg/m3、74 mg/m3、113 mg/m3 ，均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）的3时段的排放要求。脱硫效率为95.47％，除尘效率为99.98%，达到环评批复的要求。

### 8.3.2 无组织废气及环境敏感点监测结果及评价

气象参数见表8-8，无组织废气监测结果见表8-9，环境敏感点监测结果见表8-10。

表8-8  无组织排放和环境敏感点监测期间气象参数

| 监测时间 |  | 天气状况 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-9-16 | 第1次 | 晴 | 北 | 1.2 | 30 | 100.9 |
| 9月16日 | 第2次 | 晴 | 北 | 1.2 | 31 | 100.7 |
| 9月16日 | 第3次 | 晴 | 北 | 1.2 | 30 | 100.9 |
| 2013-9-17 | 第1次 | 晴 | 北 | 1.2 | 30 | 100.9 |
|  | 第2次 | 晴 | 北 | 1.2 | 31 | 100.7 |
|  | 第3次 | 晴 | 北 | 1.2 | 30 | 100.9 |

表8-9  无组织排放颗粒物监测结果  单位mg/Nm3

| 监测 地点 | 监测 时间 | 监测项目：颗粒物 |  |  |  |  | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 均值 |  |  |
| 1 对照点 | 2013-9-16 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.19 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准（表2） 1.0 mg/ m3 | / |
|  | 2013-9-17 | 0.21 | 0.31 | 0.33 | 0.23 | / |  | / |
| 2 下风向 | 2013-9-16 | 0.23 | 0.48 | 0.30 | 0.38 | 最大值：0.36 |  | 是 |
|  | 2013-9-17 | 0.54 | 0.59 | 0.31 | 0.55 |  |  | 是 |
| 3 下风向 | 2013-9-16 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.32 |  |  | 是 |
|  | 2013-9-17 | 0.46 | 0.40 | 0.42 | 0.39 |  |  | 是 |
| 4 下风向 | 2013-9-16 | 0.47 | 0.56 | 0.48 | 0.46 |  |  | 是 |
|  | 2013-9-17 | 0.46 | 0.60 | 0.40 | 0.48 |  |  | 是 |

表8-10  环境敏感点PM10监测结果  单位mg/Nm3

| 监测 地点 | 监测 时间 | 监测项目：PM10 |  |  |  |  | 执行 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | 日均值 |  |  |
| 5敏感点 | 2013-9-16 | 0.07 | 0.18 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准0.15mg/ m3 | 是 |
|  | 2013-9-17 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.13 | 0.09 |  | 是 |

由表8-9、表8-10可知，验收监测期间，无组织排放监控点颗粒物监测最高值为0.36mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准（表2）。环境敏感点PM10监测日均最大值为0.10mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

## 8.4 废水排放监测结果及评价

化学废水处理设施出口监测结果见表8-11，冷却水排口监测结果见表8-12，全厂废水总排口监测结果及评价见表8-13。

表8-11 化学废水处理设施出口监测结果  单位：mg/L(pH值除外)

| 点位名称 | 采样时间 |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 化学废水处理设施出口★1 | 2013-9-16 | 第一次 | 6.89 | 37.2 | 11.0 | 0.09 |
|  |  | 第二次 | 6.87 | 33.1 | 8.0 | 0.10 |
|  |  | 第三次 | 6.88 | 33.1 | 10.0 | 0.11 |
|  |  | 第四次 | 6.89 | 33.1 | 10.0 | 0.12 |
|  |  | 日均值或范围 | 6.87～6.89 | 34.1 | 9.8 | 0.10 |
|  | 2013-9-17 | 第一次 | 6.90 | 28.9 | 10.0 | 0.13 |
|  |  | 第二次 | 6.88 | 33.1 | 11.0 | 0.12 |
|  |  | 第三次 | 6.90 | 33.1 | 10.0 | 0.10 |
|  |  | 第四次 | 6.90 | 37.2 | 10.0 | 0.09 |
|  |  | 日均值或范围 | 6.88～6.90 | 33.1 | 10.2 | 0.11 |

表8-12   冷却水排口监测结果   单位：mg/L(pH值除外)

| 点位名称 | 采样时间 |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 冷却水 出口★2 | 2013-9-16 | 第一次 | 8.47 | 28.9 | 10.0 | 0.08 |
|  |  | 第二次 | 7.93 | 24.8 | 11.0 | 0.07 |
|  |  | 第三次 | 7.99 | 28.9 | 9.0 | 0.14 |
|  |  | 第四次 | 7.94 | 31.0 | 10.0 | 0.12 |
|  |  | 日均值或范围 | 7.93～8.47 | 34.1 | 9.8 | 0.10 |
|  | 2013-9-17 | 第一次 | 8.03 | 28.9 | 10.0 | 0.09 |
|  |  | 第二次 | 8.10 | 28.9 | 9.0 | 0.10 |
|  |  | 第三次 | 8.02 | 24.8 | 10.0 | 0.08 |
|  |  | 第四次 | 7.90 | 28.9 | 10.0 | 0.08 |
|  |  | 日均值或范围 | 7.90～8.10 | 33.1 | 10.2 | 0.11 |

表8-13    全厂废水总排口监测结果及评价      单位：mg/L(pH值、流量除外)

| 点位名称 | 采样时间 |  | pH | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 磷酸盐 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全厂废水 总排口★3 | 2013-9-16 日均流量： 244m3/d | 第一次 | 6.89 | 24.8 | 10.0 | 0.025(L) | 0.196 | 0.05(L) | 0.07 |
|  |  | 第二次 | 6.99 | 28.9 | 9.0 | 0.025(L) | 0.190 | 0.05(L) | 0.06 |
|  |  | 第三次 | 6.87 | 28.9 | 9.0 | 0.025(L) | 0.194 | 0.05(L) | 0.05 |
|  |  | 第四次 | 6.93 | 24.8 | 10.0 | 0.025(L) | 0.194 | 0.05(L) | 0.08 |
|  |  | 日均值或范围 | 6.87～6.99 | 26.9 | 9.5 | 0.025(L) | 0.194 | 0.05(L) | 0.06 |
|  | 2013-9-17 日均流量： 236m3/d | 第一次 | 6.85 | 28.9 | 11.0 | 0.025(L) | 0.155 | 0.05(L) | 0.10 |
|  |  | 第二次 | 6.89 | 28.9 | 10.0 | 0.025(L) | 0.162 | 0.05(L) | 0.11 |
|  |  | 第三次 | 6.72 | 31.0 | 10.0 | 0.025(L) | 0.156 | 0.05(L) | 0.12 |
|  |  | 第四次 | 6.88 | 26.8 | 9.0 | 0.025(L) | 0.164 | 0.05 | 0.08 |
|  |  | 日均值或范围 | 6.72～6.89 | 28.9 | 10.0 | 0.025(L) | 0.159 | 0.05(L) | 0.10 |
| 标准限值 |  |  | 6-9 | 500 | 400 | / | / | 20 | 20 |
| 日均值是否达标 |  |  | 是 | 是 | 是 | / | / | 是 | 是 |

由表8-13可知，验收监测期间，全厂废水总排口外排废水中pH值范围及化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类的日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

## 8.5 噪声监测结果及评价

验收工程噪声监测结果见表8-14、8-15。噪声点位布设情况见附图2。

表8-14  厂界噪声监测结果      单位：等效声级[dB(A)]

| 测点 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013-9-16 | 2013-9-16 | 2013-9-16 | 2013-9-16 |
| 东侧 | ▲1 | 51.6 | 51.3 | 47.0 | 47.1 |
| 南侧 | ▲2 | 53.6 | 53.6 | 49.2 | 48.8 |
| 西侧 | ▲3 | 52.0 | 51.3 | 47.7 | 47.6 |
| 北侧 | ▲4 | 53.5 | 53.4 | 49.5 | 49.0 |
| 执行标准限值 |  | 60 |  | 50 |  |
| 执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准； |  |  |  |  |  |

表8-15  敏感点噪声监测结果     单位：等效声级[dB(A)]

| 测点 | 昼间 |  | 夜间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013-9-16 | 2013-9-16 | 2013-9-16 | 2013-9-16 |
| 西南侧居民门前△1 | 52.3 | 52.0 | 48.6 | 48.4 |
| 西侧居民门前△2 | 50.0 | 49.5 | 46.9 | 47.8 |
| 执行标准限值 | 60 |  | 50 |  |
| 执行标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准； |  |  |  |  |

由表8-14可知，验收监测期间，昼间、夜间厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准。

由表8-15可知，验收监测期间工程周边环境敏感点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。

## 8.6 固体废物处理处置检查

工程采取灰、渣分除方式：一级电除尘器，除掉90％灰，排灰进入经灰斗下的仓泵后，用压缩空气集中输送到除尘灰灰库，二级布袋除尘主要是除掉剩下的10％的灰和脱硫灰，经仓泵用压缩空气集中输送到第二座脱硫灰灰库；两个灰库有效容积为3090m3。除渣系统采用干式机械除渣方式，锅炉排渣经冷渣机冷却后进入1＃链斗式输渣机，之后被输送到2＃链斗式输渣机，最后到达1780m3渣库。

目前全部外售综合利用。验收监测期间，灰全部送往南方水泥厂，渣全部送往上高矿产品加工厂综合利用。

## 8.7 总量控制

根据原湖南省环境保护局对该项目环评批复中污染物排放总量的要求，工程总量情况见表8-16。

表8-16    工程污染物总量对照表       单位：t/a

| 类别 | 项目 | 省局总量控制指标 | 工程实际排放总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | COD | 25 | 2.51 |
|  | SO2 | 340 | 81.6 |
|  | NOX | / | 116.4 |
| 备注 | 按年工作时间7200小时核算 |  |  |

根据监测结果核算，本工程COD年排放量2.51吨，SO2年排放总量为81.6吨，均符合原湖南省环境保护局下达的总量控制指标要求。NOX年排放总量为116.4吨。

## 8.8  CEMS系统比对监测结果（详见附报告1）

验收监测期间，工程废气出口在线连续监测系统的烟尘、二氧化硫、氮氧化物、流速、烟温、氧量六个因子的比对监测结果均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）要求。

## 8.9 公众意见调查

公众意见调查采用问卷调查方式，发放调查表，公开征求项目涉及区域公众的意见与要求，验收监测期间，共发放公众意见调查表25份，回收25份，回收率为100%。调查对象统计结果见表8-15，调查对象职业包括农民、工人、自由职业者等，男女性别比为22:3，统计结果见表8-17、表8-18。

表8-17  公众参与调查对象统计表

| 人数 | 年龄（岁） |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤30 | 30~70 | 男 | 女 |
| 25 | 7 | 18 | 22 | 3 |
| 比例（%） | 28 | 72 | 88 | 12 |

表8-18 公众参与调查结果统计表

| 1.项目建设对您的生活和工作是否有不利影响？ | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 21 | 4 | 0 |
| 2.该公司试生产期间对您生活、工作有无影响？ | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 15 | 10 | 0 |
| 3.该公司外排废气对您工作、生活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 23 | 2 | 0 |
| 4. 该公司外排噪声对您工作、生活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 21 | 4 | 0 |
| 5. 该公司外排废水对您工作、生活影响程度 | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 24 | 1 | 0 |
| 6.该项目对周围环境是否有影响？ | 没有影响 | 影响较轻 | 影响较重 |
|  | 19 | 6 | 0 |
| 7. 您对该项目的环境保护工作满意程度 | A.满意 | B.基本满意 | C.不满意 |
|  | 23 | 2 | 0 |

从表8-17可见，认为浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目建设对自己工作和生活影响较重的为0%，影响较轻的占16%，没有影响的占84%；认为该项目试生产期间对自己工作和生活影响较重的为0%，影响较轻的占40%，没有影响的占60%；认为该公司外排废气对自己工作和生活影响较重的为0%，影响较轻的占8%，没有影响的占92%；认为该公司外排噪声对自己工作和生活影响较重的为0%，影响较轻的占16%，没有影响的占84%；认为该公司外排废水对自己工作和生活影响较重的为0%，影响较轻的占4%，没有影响的占96%；认为该项目对周围环境影响较重的为0%，影响较轻的占24%，没有影响的占76%；对该项目的环境保护工作不满意的为0%，基本满意的为8%，满意的为92%。

# 9. 环境管理检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

2008年4月长沙市环境科学研究所编制了该项目的环境影响报告书， 2008年12月31日，原湖南省环境保护局以湘环评[2008]327号文审批，建设过程中，省环保厅以湘环评函[2012]102号文和湘环函[2012]374号文同意其变更业主和建设情况。该项目2008年10月开工建设，2011年1月主体工程及环保设施同时投入试运行。在主体工程建设期间，环境保护设施基本做到了与主体工程同时设计、同时施工；工程建成试生产期间，向省环保厅提出验收申请，并委托湖南省环境监测中心站对工程进行验收监测。

## 9.2 环保机构设置及环境管理规章制度

该企业制定了《环境保护管理制度》、《应急预案》（详见附件8），根据以上制度，环境保护工作实行了归口管理和分工负责、分级负责制度，力求做到法制化、科学化、规范化和制度化。总经理是本单位环境保护领导小组组长，副总为直接责任人，安环部负责加强环境保护监督管理，制定并完成环境保护责任制规定的目标。

## 9.3工程环评批复的落实情况

本项目环评批复落实情况见表9-1。

表9-1  环评批复要求落实情况一览表

| 序号 | 环评批复要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 浏阳市大瑶造纸工业基地建设投资有限公司与浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司拟投资21227.85万元，在浏阳市大瑶造纸工业基地的南面建设基地热电联产项目，工程占地面积72204m2，主要建设内容为新建3台90t/h次高温次高压循环流床锅炉（2用1备）及2台B12-4.9/0.49型背压式汽轮发电机组，设计年供热3683424GJ、年供电170380800 kWh，热电比为600%；热电厂内不单设变电站，通过配电间将10kV系统采用单母线分段接线，以一回35kV联络线架空线路接入110kV变电站与外电并网。 | 建设内容属实，锅炉建设台套数变更为建设2台90t/h次高温次高压循环流床锅炉（1用1备） |
| 2 | 锅炉必须燃用设计煤种，确保燃煤含硫率不得高于1.2％；采用低氮燃烧技术，配套高效除尘脱硫措施，锅炉烟气经净化处理后由不低于120米的烟囱外排，外排烟气必须满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）Ⅲ时段标准要求；安装烟尘、二氧化硫、氮氧化物、烟气量在线监控装置，并与地方环保部门联网。本项目建成后，基地内必须立即拆除分散建设的燃煤锅炉，改用集中供热。 | 燃煤含硫率为0.62-0.70%；配套除尘脱硫措施，烟气经100米烟囱外排（变更已批复）；烟尘、烟气排放达标；已安装在线监控并联网。目前园区尚有2台锅炉未拆除，锅炉拆除说明及承诺见附件11。 |
| 3 | 厂区排水系统实行清污分流、污污分流，做好节水回用措施，尽量提高水的重复利用率；外排废水必须经相应处理达到《污水综合排放标准》GB8978-96表4中的三级标准后排入基地污水处理厂进行深度处理。 | 已落实。 |
| 4 | 锅炉排灰、渣应采用灰渣分除、干除灰方式，对煤渣灰渣落实综合利用措施。厂区贮灰（渣）场及备用临时堆灰(渣)场的设计、建设和使用应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的有关要求，并采取防雨、防扬尘措施。设置灰渣场的卫生防护距离为500m，位于卫生防护距离内的居民必须予以拆迁。 | 固废的处置、综合利用措施已落实。因工程变更，未建设灰渣场，故不存在灰渣场周边居民的拆迁问题。 |
| 5 | 优化厂区布局，锅炉及辅助设备系统选用低噪声设备，对空压机、风机、泵等高噪声源采取隔声、吸声、减震等降噪措施，厂界噪声必须符合《工业企业厂界环境噪声标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求。 | 已落实，采取了消声器、设备隔音装置等措施，厂界噪声达标。 |
| 6 | 建立健全环境管理制度，确定专人管理环保设施，确保配套污染治理设施稳定运行。加强对煤场和物料运输的管理，采取措施控制扬尘污染；热电厂厂界200米范围内严禁新建居民住宅、医院、学校等环境敏感建筑；建设单位应在项目建成前完成现有厂界外200m范围内的南阳村顺泰小区村民住宅的搬迁安置工作。 | 人员、制度、煤场和物料运输的抑制扬尘措施已落实。对厂界外的32户居民，已付第一期拆迁款项；200米卫生防护距离内的22户居民楼，已与其中8户签订拆迁协议。大瑶镇政府承诺所有拆迁安置工作在2014年6月30日前完成。 |
| 7 | 污染物总量控制：COD：25t/a、SO2：340 t/a；总量指标在浏阳大瑶造纸工业基地的污染物总量指标中分配。 | 工程实际排放总量：COD2.51t/a,SO281.6t/a,满足要求。 |
| 8 | 湘环评函[2012]102号：浏阳大瑶造纸工业基地热电联产建设项目已经我厅（原省环保局）批复（批复文号：湘环评[2008]237号），现申请项目业主变更，经研究，我厅同意将环评批复中建设单位由浏阳市大瑶造纸工业基地建设投资有限公司变更改为浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司。 | 已变更业主为浏阳菲达宏宇热能水务有限公司。 |
| 9 | 湘环函[2012]374号：1.原批复建设3台90t/h次高温次高压循环流床锅炉，锅炉烟气采用石灰石炉内脱硫+低氮燃烧+布袋除尘处理方式，3台锅炉公用120m高排气筒。现申请变更为建设2台90t/h次高温次高压循环流床锅炉，锅炉烟气采用低氮燃烧+炉外一级电除尘+炉外半干法脱硫+脉冲布袋除尘处理方式，2台锅炉公用100m高排气筒。2.原批复在厂内建设一座容积800m3渣库，二座容积均为600m3灰库，并规划在厂外建设一座容积10000m3备用灰库。目前，你公司灰渣可外售水泥加工等企业综合利用，并签订外售协议。现变更为厂区建设一座容积980m3渣库，一座容积1890m3灰库，取消厂外备用灰库建设。我厅同意项目变更，变更后项目污染排放控制指标和其他环保要求不变。 | 经核实，大部分变更内容属实。有出入的为：实际建设一座容积1780m3渣库，一座容积1545m3脱硫灰库，一座容积1545m3除尘灰库。 |

## 9.4 环保设施运行及维护

验收工程的各生产工段均配备了相应的环保设施，公司对各环保设施运行情况进行核查及维护，验收期间，各项环保设施处于良好的运行状态。

## 9.5 工程拆迁安置及周边居民情况

因工程变更，未建设灰渣场，故不存在灰渣场周边卫生防护距离内居民的拆迁问题。

对于厂界外32户居民楼的拆迁安置工作，根据《浏阳市花炮材料制造产业基地管理委员会热电厂防护距离拆迁资料》，经实地调查及资料收集，目前已经完成拆迁协议第一期的付款；对于200米卫生防护距离内的22户居民楼，已与其中8户签订拆迁协议。大瑶镇政府承诺所有拆迁安置工作在2014年6月30日前完成。工程拆迁安置承诺函见附件10，工程周边拆迁户分布示意图见附图3。

## 9.6 固体废物的处理处置及综合利用

工程采取灰、渣分除方式收集，目前全部外售综合利用。验收监测期间，灰全部送往南方水泥厂，渣全部送往上高矿产品加工厂综合利用。（合同见附件7）

## 9.7 环境绿化情况

电厂绿化在主厂房与各车间建筑的同时，围绕着主要出口、主要建筑物、主干道等穿插进行。

## 9.8 工程近期的监督性监测与在线监测情况

2013年7月初，环保部华南督查中心对浏阳菲达宏宇热能水务有限公司进行现场检查，发现热电厂废气在线监测数据SO2有超标现象，并向环保部报告了相关情况。

热电厂针对在运行过程中，不正常情况导致脱硫设施跳停退出、二氧化硫排放不稳定的现象，通过咨询设计部门和有关专家，制定了《浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司关于确保烟气脱硫设施稳定运行的实施方案》， 对于生产中用汽热负荷过低、造纸厂用汽波动大、锅炉出口烟气温度偏低等可能导致烟气排放不稳定的问题都采取了相应对策，并加强了煤质检测和脱硫设备备品、备件的储备管理，具体内容详见附件9。

工程近期监督性监测情况（由长沙市环境监测中心站提供）见表9-2。

表9-2  工程近期监督性监测情况    单位：mg/m3

| 监测点 名称 | 监测日期 | 工况负荷 （%） | 流量（m3/h) | 监测项目名称 | 实测 浓度 | 折算浓度 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程垂直烟道排口 | 2013-5-15 | 100.0 | 68720 | 烟尘 | 17.1 | 16.2 | 50 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 16 | 15.2 | 400 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 72 | 68.4 | 1100 | 是 |
|  | 2013-8-27 | 65.0 | 54686 | 烟尘 | 25.8 | 20.3 | 50 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 88 | 73.6 | 400 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 90 | 75.1 | 1100 | 是 |
|  | 2013-11-19 | 90.0 | 60062 | 烟尘 | 26.1 | 20.5 | 50 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 27 | 21.0 | 400 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 5 | 43.6 | 1100 | 是 |
|  | 2014-1-15 | 80.0 | 43978 | 烟尘 | 24.8 | 23.7 | 50 | 是 |
|  |  |  |  | 二氧化硫 | 37 | 36.0 | 400 | 是 |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 56 | 53.8 | 1100 | 是 |
| 执行标准 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）第3时段 |  |  |  |  |  |  |  |

# 10. 结论与建议

## 10.1 结论

### 10.1.1 “三同时”执行情况

浏阳菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施基本执行了与主体工程同时设计，同时施工和同时投用的“三同时”制度；验收监测期间各项环保设施运行状况基本正常。

### 10.1.2 废水监测结论

验收监测期间，全厂废水总排口外排废水中pH值范围及化学需氧量、悬浮物、阴离子表面活性剂、石油类的日均浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。

### 10.1.3 固定源废气及无组织废气监测结论

验收监测期间：

1#锅炉排放废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为29.9mg/m3、79.6 mg/m3、123 mg/m3 ，均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）的3时段的排放要求。脱硫效率为95.20％，除尘效率为99.95%，达到环评批复的要求。

2#锅炉排放废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放浓度最大值分别为6.5mg/m3、74 mg/m3、113 mg/m3 ，均满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2003）的3时段的排放要求。脱硫效率为95.47％，除尘效率为99.98%，达到环评批复的要求。

无组织排放监控点颗粒物监测最高值为0.36mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中二级标准（表2）。环境敏感点PM10监测日均最大值为0.10mg/m3，符合《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准。

10.1.4在线比对监测

验收监测期间，工程废气出口在线连续监测系统的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物的比对监测结果均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）要求，详见附报告1。

### 10.1.5 噪声监测结论

验收监测期间，工程厂界昼间、夜间噪声均分别符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类区标准。环境敏感点昼间、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008) 2类区标准。

### 10.1.6 固体废物检查结论

目前灰、渣全部外售综合利用，妥善处置。

### 10.1.7 公众调查结论

验收监测期间，公众调查结果显示，公众对浏阳市菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目环境保护工作满意的占92%，基本满意的占8%，满意度100%。

### 10.1.8 总量控制

验收监测期间， 工程化学需氧量和二氧化硫排放总量分别为2.51吨/年、81.6吨/年，符合省厅污染物总量控制的要求。

## 10.2总体结论

验收监测期间，该项目工程外排废水、废气、噪声达标排放，固废妥善处置，环评批复要求基本落实到位。

## 10.3 建议

（1）进一步健全和完善环境风险应急预案及污染事故防范措施和各项环境保护管理制定；加强除尘设备和脱硫设施的日常管理检查、维护、运转，确保烟气长期稳定达标。

（2）企业对生产设备进行吹管作业时，应报当地环保管理部门备案并公示，优化作业时段，确保噪声不扰民。

（3） 配合园区管理委员会尽快完成厂界周边居民楼的拆迁安置工作。

| 建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表单位（盖章）： |  | 湖南省环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  | 吕 明 |  |  |  |  |  | 项目经办人（签字): |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 项 目 | 项目名称 | 浏阳菲达宏宇热能水务有限公司热电联产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 浏阳市大瑶镇南阳村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行业类别 | 热电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 90吨/h |  |  | 建设项目 开工日期 |  |  |  |  | 2009年9月 |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  | 90吨/h |  |  | 投入试运行日期 |  |  | 2011年1月 |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） | 21228万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算 （万元） |  |  | 3000万元 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 14.13% |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 湖南省环保厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 湘环评[2008]237号 |  |  | 批准时间 |  |  | 2008年12月 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | / |  |  | 批准时间 |  |  | / |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 湖南省环保厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 浙江省菲达环保科技 有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  | 浙江省菲达脱硫工程 有限公司 |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 湖南省环境监测中心站 |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） | 20653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资 （万元） |  |  | 2801 |  |  | 所占比例（%） |  |  | 13.56% |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | 65 | 废气治理 （万元） |  |  | 1866 |  |  |  | 噪声治理（万元） |  | 260 |  |  | 固废治理 （万元） |  |  | 550 | 绿化及生态（万元） |  | 60 |  |  | 其它（万元） |  | / |  |
|  | 新增废水处理设施能力（t/d） | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力（Nm³/h） |  |  | 1.4×105 |  |  | 年平均工作时（h/a） |  |  | 7200小时 |  |  |  |
| 建设单位 |  | 浏阳菲达宏宇热能水 务有限公司 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  | 410312 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 83812069 |  |  | 环评单位 |  |  | 长沙市环境科学研究所 |  |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制 （工 业建 设项 目详填） | 污染物 | 原有排放量 （1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） |  |  |  |  | 本期工程允许排放浓度（3） |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） | 本期工程核定排放总量（7） |  |  | 本期工程 “以新带老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量 （9） | 全厂核定排放总量 （10） |  | 区域平衡替代削减量（11） |  | 排放增 减量 （12） |
|  | 废水 | 0 |  | / |  |  |  |  | / |  | 9.0 |  | / |  |  | 9.0 | / |  |  | / |  | +9.0 | / |  | / |  | +9.0 |
|  | 化学需氧量 | 0 |  | 27.9 |  |  |  |  | 500 |  | / |  | / |  |  | 2.51 | 25 |  |  | / |  | +2.51 | 25 |  | / |  | +2.51 |
|  | 废气 | 0 |  | / |  |  |  |  | / |  | 129610 |  | / |  |  | 129610 | / |  |  | / |  | +129610 | / |  | / |  | +129610 |
|  | 二氧化硫 | 0 |  | 63 |  |  |  |  | 400 |  | 1700.8 |  | 1619.2 |  |  | 81.6 | 340 |  |  | / |  | +81.6 | 340 |  | / |  | +81.6 |
|  | 烟尘 | 0 |  | 9.1 |  |  |  |  | 50 |  | 24586 |  | 24574.1 |  |  | 11.9 | / |  |  | / |  | +11.9 | / |  | / |  | +11.9 |
|  | 工业固体废物 | 0 |  | / |  |  |  |  | / |  | 4.72 |  | 4.72 |  |  | 0 | / |  |  | / |  | 0 | / |  | / |  | 0 |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

工程地址

附图1  工程地理位置图

马

路

马

路

1△

4▲

3▲

1

▲

2▲

2号机组

厂 门

2号机组除尘脱硫装置

煤

棚

渣库

工

程

预

留

用

地

1号机组

在线监控房

烟囱

居 民

居 民

居 民

居 民

居 民

居 民

马           路

北

2

△

★1

闲置空房

化学废水

处理站

★3总排口

附图2  厂区平面、监测布点和周边情况示意图

灰库

灰库

居 民

升压站

★2

◎

1号机组除尘脱硫装置

◎

◎

○1

◎

绿

化

带

办公楼

冷却塔

○4

○3

○2

绿     化     带

居 民  ○5

居 民

附图3  工程周边拆迁户分布示意图