湘环评表〔2014〕20号

湖南省环境保护厅

关于郴州瑞祥石化仓储有限责任公司坳上油库

项目环境影响报告表的审批意见

郴州瑞祥石化仓储有限责任公司:

你公司《关于〈郴州瑞祥石化仓储有限责任公司坳上油库项目环境影响报告表〉的批复申请》、湖南省环境工程评估中心《郴州瑞祥石化仓储有限责任公司坳上油库项目环境影响报告表技术评估意见》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、郴州瑞祥石化仓储有限责任公司拟投资20000万元，将原位于郴州湘南国际物流园内的槐树下油库搬迁至苏仙区坳上镇黄泥坳村并进行改扩建。拟建坳上油库为二级油库工程，规划用地面积约58745.7m2，主要建设内容包括罐区、公路油罐车收发油区、办公及仓库区、铁路卸油区（铁路专用线单独进行环境影响评价），总库容50000m3，其中：柴油储罐28000m3（5000m3内浮顶油罐2座，3000m3内浮顶油罐6座），汽油22000 m3（3000m3内浮顶油罐2座、2000m3内浮顶油罐5座、1000m3内浮顶油罐6座），设计成品油年周转量50万m3。根据长沙振华环境保护开发有限公司编制的环评报告表的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位取得安监主管部门许可意见，落实各项污染防治和风险防范措施、确保外排污染物达标排放、环境污染可控的前提下，从环保的角度分析，我厅同意该项目在拟选地址建设。

二、在工程设计、建设和管理中，应着重注意以下问题：

（一）加强施工期环境管理。切实做好施工围挡、抑尘和水土保持工作；严格控制高噪声设备的施工时段，确保施工场界噪声达标不扰民；施工废水应经处理后尽可能回用，严禁超标排放。

（二）项目排水实施雨污分流、污污分流，做好库区废水分质收集、处理。设置一定容积的初期雨水收集系统和库区含油废水处理系统，按报告表要求优化废水收集处理规模及工艺，库区初期雨水、场地冲洗废水、罐体降温喷淋废水、事故废水等经含油废水处理设施处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排入郴江。罐底切水和清罐作业清洗废水单独收集，外委具备相应资质的单位外运处理。

（三）加强大气污染防治。油品装卸采用浸没式作业方式和密闭液下装车技术，发油区和卸油区配套安装油气回收装置，对罐体采取二次密封、高温季节自动喷淋降温等有效措施，降低储油罐大小呼吸油品挥发及油气回收装置的尾气排放量，确保储油库在储存、收发油品过程中油气排放限值满足《储油库大气污染物排放标准》（GB20950－2007）标准要求。

（四）加强噪声污染控制。合理布置机泵等高噪声设备并对其采取有效的隔声、降噪、减振工程措施，储油库周边设置绿化隔离带，对运输车辆采取限速、禁鸣等措施，确保油库场界噪声达标。

（五）加强固体废物污染管理控制措施。项目产生的油罐底泥、废油、废活性炭等危废必须按国家有关危废管理的要求做好收集、贮存、处理处置或综合利用工作，防止二次污染；在库区内设置危废暂存场所，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求。

（六）严格执行安评与环评提出的各项风险防范措施要求，按照《石油库设计规范》（GB50074-2002）的具体要求设置油库与周围居住区、工矿企业、交通线等安全距离；按报告表要求在库区配备安装火灾报警控制器、可燃气体检测仪及其它应急物资器材，在罐区设置围堰和一定有效容积的事故池，配套拦污、切换等处理设施，防范非正常工况和事故状态下含油废水等未经有效拦截处理外排。

（七）在工程设计和施工中必须切实做好库区的防渗措施，防止因油料的跑、冒、滴、漏产生的渗漏对土壤和区域地下水造成污染影响。

（八）建立健全环境管理制度，加强环境管理和风险应急管理，确保生产装置和污防装置稳定运行，杜绝环境风险事故。

（九）污染物总量控制：COD≤0.41t/a，氨氮≤0.054t/a。

三、项目建成后，必须按《建设项目环境保护管理条例》的规定申请办理竣工环保验收手续，经我厅验收合格后方可正式投入使用。

四、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告表送郴州市环保局和苏仙区环保局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由郴州市环保局和苏仙区环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年4月29日