湘环评〔2014〕74号

湖南省环境保护厅
关于永兴众德环保科技有限公司
含铋等废料综合利用与整合升级项目环境影响报告书的批复

永兴众德环保科技有限公司:

你公司《关于申请对<永兴众德环保科技有限公司含铋等废料综合利用与整合升级项目环境影响报告书>批复的报告》、湖南省环境工程评估中心《永兴众德环保科技有限公司含铋等废料综合利用与整合升级项目环境影响报告书技术评估报告》、郴州市环保局的预审意见及相关附件收悉。经研究，批复如下：

一、你公司拟投资47836.88万元，在永兴县循环经济示范园太和项目区内建设含铋等废料综合利用与整合升级项目，主产品规模为电铅38070t/a（再生粗铅50220t/a）、精铋1300t/a、白银199.8t/a、黄金653.4kg/a。本项目属补办环评手续。

本项目符合国家产业政策。根据湖南有色金属研究院编制的环评报告书的分析结论和郴州市环保局的预审意见，在建设单位严格执行环保“三同时”制度，切实落实环评报告书提出的各项污染防治和风险防范措施的情况下，从环保的角度分析，同意本工程按报告书提出的工艺、地点、规模和采取的环保措施进行项目建设。

二、在工程设计、建设和管理过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项污染防治措施并着重做好如下工作：

1、本项目禁止使用铅精矿等原矿作为原料。原料贮存场地按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求建设。

2、严格大气污染防治措施。制酸尾气、还原炉烟气、配料备料卫生收尘烟气、富氧侧吹车间卫生收尘烟气、铅电解熔铅锅烟气、熔铅锅燃气烟气按环评报告书要求分别处理后统一进入1#碱液喷淋塔处理，处理达标后由Φ1.5m×45m烟囱排放。铋转炉烟气、银转炉烟气、银电解分解废气、铋精炼锅烟气、铋冶炼系统车间卫生收尘、铋精炼锅燃气烟气、6t/h燃气锅炉烟气按环评报告书要求分别处理后统一进入2#碱液喷淋塔处理，处理达标后由Φ2.5m×100m烟囱排放。以上烟囱须按要求安装烟气在线监控装置与环保部门联网。

3、实行雨污分流、清污分流、污污分流。建设处理规模为600m3/d的总废水处理站，相应配套500m3事故应急池；建设处理规模为120m3/d、采用硫化+石灰中和絮凝沉淀处理工艺的污酸处理站，相应配套200m3事故应急池。烟化炉渣冲渣产生的冲渣水、碱液喷淋塔淋洗水洗分别经沉淀池沉淀后循环使用不外排；污酸处理站出水、厂区地面卫生水、化验室及软水站废水、制酸系统废水、金银车间分解后液和沉金后液、职工洗浴废水进厂区总废水处理站处理达标后回用于生产；厂区初期雨水经3000m3收集池收集后进厂区总废水处理站处理达标后回用作厂区浊循环系统补水，不得外排；生活污水经化粪池预处理后进入园区第一污水处理站进一步深度处理。

4、加强对工业固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物按厂内综合利用、外售两种方式妥善处置。按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求建设占地面积为800m2，堆存量1800m3的一般固废临时渣库，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求建设占地面积为700m2，堆存量1700m3的危险废物渣库。生活垃圾由当地环卫部门集中处置。

5、优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

6、落实危险化学品及危险废物贮存和运输、危险化学品泄漏等环境风险防范措施和事故应急预案。

7、按照环评报告书的结论，本项目环境防护距离为项目生产装置周边1km范围。当地政府应按期完成本项目环境防护距离内居民搬迁，并严格控制本项目生产装置外1km范围内的规划用地，不得新建学校、医院和居民集中区等敏感建筑。

8、委托资质单位开展项目施工期环境监理工作，并定期向环保部门提交工程环境监理报告，环境监理报告作为项目试生产和竣工环境保护验收的依据。

9、本项目建成后，主要污染物排放总量控制指标为： SO2≤101.18吨/年，NOx≤10.29吨/年，尘中铅≤1.118吨/年，尘中砷≤0.208吨/年；COD≤4.8吨/年，氨氮≤0.72吨/年。总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。

10、按环评报告书要求妥善处置原有工程遗留环境问题。

三、本项目建成后，须报经郴州市环保局同意方可投入试生产，试生产三个月内向我厅申请环境保护竣工验收，经我厅验收合格后方可正式投产。

四、本项目环保“三同时”执行情况的监督管理和日常环境管理由郴州市环保局和永兴县环保局具体负责。

湖南省环境保护厅

2014年6月23日