+

建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监[2014]30号

项目名称：湖南金山水泥有限公司4500t/d电石渣新型

干法旋窑水泥生产线

委托单位：湖南金山水泥有限公司

湖南省环境监测中心站

二Ｏ一四年一月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 主管副站长 | ： | 田 耘 |
| 项目负责人 | ： | 谭 杰 |
| 报告编写人 | ： | 谭 杰 |
| 协作单位 | : | 衡阳市环境监测站 |
| 现场监测负责人 | ： | 刘衡林 |
| 参加人员 |  |  |
| 审核 | ： |  |
| 签发 | ： |  |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽路中路3段118号

邮编：410019

电话：0731-82592328

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目   录

1 前言	1

2 验收监测依据	1

3 工程概况	3

3.1 工程基本情况	3

3.2 主要生产工艺	5

3.3 主要原辅材料、燃料情况	7

3.4 主要污染物产生及治理措施	8

3.5 主要环保设备表	10

4 环评意见及环评批复的要求	11

4.1 环评主要结论与建议	11

4.2环评批复的要求	12

5. 验收监测评价标准	12

5.1  废气验收执行标准	12

5.2 废水验收执行标准	13

5.3 噪声验收执行标准	13

5.4 在线监测验收标准	13

5.5 总量控制指标	13

6 验收监测工作内容	14

6.1　验收监测工况要求	14

6.2　环境空气和废气监测内容	14

6.3　废水监测内容	14

6.4　噪声监测内容	15

6.5烟气在线连续监测系统比对	15

6.6 公众参与调查表	15

7 监测分析方法和质量保证	15

7.1质量控制和质量保证	15

7.2 监测分析方法	16

8监测结果与评价	16

8.1验收监测期间的工况监督	16

8.2 空气和废气排放监测结果与分析评价	17

8.3 废水排放监测结果及分析评价	23

8.4 噪声监测结果与分析评价	24

8.5 总量控制	25

8.6  烟气在线连续监测系统比对结果	25

9 环境管理检查	27

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	27

9.2 环保机构、环境管理规章制度	27

9.3 环评批复的落实情况表	27

9.4 固体废物处理处置及综合利用情况	30

9.5矿山生态恢复调查	31

9.6 环境风险事故应急处理措施	31

9.7 公众意见调查	31

10 结论及建议	33

10.1 结论	33

10.2 总体结论	35

10.3 建议	35

附件：

附件1 《三同时登记表》

附件2  湖南省环境保护厅《关于衡阳市金雷建材有限公司4500吨/天电石渣新型干法旋窑水泥生产线技术改造工程环境影响报告书的批复》

附件3  湖南省环境保护厅《关于同意湖南金山水泥有限公司4500吨/天电石渣新型干法旋窑水泥生产线变更的函》

附件4 衡阳市环境保护局《关于金雷建材有限公司4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改工程环境影响评价执行标准函》

附件5 湖南省环境保护厅《关于同意衡阳市金雷建材有限公司4500t/d电石渣新型干法水泥生产线及7.5MW纯低温余热发电技改项目变更业主的函》

附件6  淘汰产能的证明

附件7  在线现场检查表及入网证明

附件8 湖南衡阳松木经济开发区管理委员会《湖南衡阳松木经济开发区管委会关于湖南金山水泥项目拆迁情况的说明》及拆迁补偿合同

附件9 《环保保护制度汇编》

附件10《湖南金山水泥有限公司突发环境事件应急预案》评审意见

附图：

附图1  地理位置图

附图2  工程厂区平面布置及监测点位示意图

附图3  相关照片

# 1 前言

湖南金山水泥有限公司（原名衡阳市金雷建材有限公司，湖南省环境保护厅以湘环评函[2012]69号同意其业主的变更）位于衡阳市松木工业园内，与建滔（衡阳）实业有限公司24万吨PVC项目配套同步实施。湖南省环境保护厅以湘环评函[2012]77号同意湖南金山水泥有限公司 “4500t/d熟料新型干法生产线及7.5MW纯低温余热发电技改项目”分两期建设。第一期为2500t/d熟料电石渣新型干法生产线，第二期为2000t/d熟料电石渣新型干法生产线。

该项目2009年8月由湖南省气象局环境影响评价室完成环评报告书，2009年9月湖南省环境保护厅以湘环评[2009]133号文予以批复，2012年9月湖南省气象局环境影响评价室完成生产线变更说明，2012年9月湖南省环境保护厅以湘环评函[2012]77号同意变更，2011年9月一期工程建成并投入试运行，2012年8月二期工程建成并投入试运行。目前生产设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。

依据建设项目竣工环境保护验收的要求和规定, 受湖南金山水泥有限公司的委托和认可，省站和分包单位衡阳市环境监测站于 2013年12月3日至12月6日、2014年6月16日～17日对验收工程进行了现场监测，并对验收工程环评批复中需要落实的问题进行了现场勘察；在获取了大量监测数据和检查、调研资料的基础上，编制了本验收监测报告。

# 2 验收监测依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（7）原湖南省环境保护局湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）原国家环保总局《建设项目竣工环境保护验收技术规范 水泥制造》，2006年5月。

（9）湖南省气象局环境影响评价室《衡阳市金雷建材有限公司4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改工程环境影响报告书》，2009年8月。

（10）湖南省气象局环境影响评价室《湖南金山水泥有限公司4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线变更环境影响分析说明》，2012年9月。

(10)湖南省环境保护厅《关于衡阳市金雷建材有限公司4500吨/天电石渣新型干法旋窑水泥生产线技术改造工程环境影响报告书的批复》（湘环评[ 2009]133号），2009年9月。

(11) 湖南省环境保护厅《关于同意湖南金山水泥有限公司4500吨/天电石渣新型干法旋窑水泥生产线变更的函》（湘环评函[ 2012]77号），2012年9月。

(12)衡阳市环境保护局《关于金雷建材有限公司4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改工程环境影响评价执行标准函》（衡环函[2009]85号），2009年8月。

# 3 工程概况

## 3.1 工程基本情况

工程位于衡阳市松木工业园内，园区南面2km有衡大高速，西面1.5km 有107国道，东面1km有湘江松木工业园砂石码头，东面5km有衡北编组站。厂区北临化工路，西临江霞大道，南临松枫路，东临新安路。本工程周围5km范围内无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。具体地理位置见附图1，厂区平面布置见附图2，工程建设情况见表3-1。水泥生产线变更情况见表3-2。

表3-1工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 基本情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设项目原名称 | 衡阳市金雷建材有限公司4500吨/天电石渣新型干法旋窑水泥生产线 技改工程 |
|  | 建设项目名称 | 湖南金山水泥有限公司4500吨/天电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改 工程 |
| 2 | 建设单位名称 | 湖南金山水泥有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 衡阳市松木工业园 |
| 4 | 建设性质 | 异地技改 |
| 5 | 工程建设规模 | 一期工程2500吨/天，二期工程2000吨/天 |
| 6 | 环评情况 | 2009年8月湖南省气象局环境影响评价室编制环评报告书，2009年9月湖南省环境保护厅以湘环评[2009]113号文予以批复，2012年9月湖南省气象局环境影响评价室编制了变更环境影响分析说明，2012年9月湖南省环境保护厅以湘环评函[2012]77号同意变更。 |
| 7 | 工程建设主要 内容 | 主要建设内容包括：电石渣输送、石灰石矿山开采、破碎（设在公司自有耒阳梓园石灰石矿山）及输送、电石渣/石灰石预均化堆场、联合预均化堆棚、生料粉磨、窑磨废气处理、生料均化库、烧成系统、熟料输送及储存、煤粉制备、水泥配料及粉磨、水泥储存、包装和散装、总降压站、循环水泵房、空压机站和辅助生产设施，以及办公楼、食堂、倒班宿舍等。 |
| 8 | 工程投资情况 | 一期工程投资28998.36万元，二期投资21860.75万元，总计投资50859.11万元，其中环保投资5205万元，占工程总投资的10.2%。 |
| 9 | 环保设施设计、施工单位 | 设计单位：湖南省建筑材料研究设计院有限公司、施工单位：一期南京青田建筑安装工程有限公司，二期四川江油东超安装工程有限公司 |
| 10 | 工程纳污水体 | 湘江 |
| 11 | 试生产时间 | 一期2011年9月、二期2012年8月 |
| 12 | 年平均工作时 | 204天 |

表3-2 水泥生产线变更情况

|  | 4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线 变更前 | 4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线变更后 |
| --- | --- | --- |
| 建设单位 | 衡阳市金雷建材有限公司 | 湖南金山水泥有限公司 |
| 项目名称 | 衡阳市金雷建材有限公司4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改工程 | 湖南金山水泥有限公司（2500+2000）t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改工程 |
| 建设性质 | 异地技改 | 异地技改 |
| 建设地点 | 衡阳市松木工业园内，位于衡阳市东北方向，距城区边缘5 km，距市中心约8.7km，南距公司自有耒阳市余庆乡梓园石灰石矿山68km。 厂址东临新安路，南临松枫路，西临江霞大道，北临化工路。 | 衡阳市松木工业园内，位于衡阳市东北方向，距城区边缘5 km，距市中心约8.7km，南距公司自有耒阳市余庆乡梓园石灰石矿山68km。 厂址东临新安路，南临松枫路，西临江霞大道，北临化工路。 |
| 建设规模 | 建设一条带7500kW纯低温余热发电的4500t/d熟料电石渣新型干法旋窑水泥生产线。 | 分期建设带7500kW纯低温余热发电的（2500+2000）t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线，其中： 1、一期工程：现已建成一条2500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线；在建与一期工程配套的窑尾烟气脱硝系统； 2、二期工程：现在建一条2000t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线；同时建设与一、二期工程配套的7500kW纯低温余热发电系统；建设与二期工程配套的窑尾烟气脱硝系统； |
| 生产工艺 | 采用新型干法水泥生产工艺 | 采用新型干法水泥生产工艺 |
| 工程建设范围 | 自电石渣应用、石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至熟料、水泥成品出厂（包括煤粉制备及输送）以及与之相配套的生产辅助设施；7500kW纯低温余热发电系统。 | 自电石渣应用、石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至熟料、水泥成品出厂（包括煤粉制备及输送）以及与之相配套的生产辅助设施；7500kW纯低温余热发电系统。 |
| 建设内容 | 包括：电石渣输送、石灰石矿山开采、破碎（设在公司自有耒阳梓园石灰石矿山）及输送、电石渣/石灰石预均化堆场、联合预均化堆棚、生料粉磨、窑磨废气处理、生料均化库、烧成系统、熟料输送及储存、煤粉制备、水泥配料及粉磨、水泥储存、包装和散装、汽轮机房和发电机房、总降压站、循环水泵房、空压机站和辅助生产设施以及综合办公楼、食堂、倒班宿舍楼等。 | 包括：电石渣输送、石灰石矿山开采、破碎（设在公司自有耒阳梓园石灰石矿山）及输送、电石渣/石灰石预均化堆场、联合预均化堆棚、生料粉磨、窑磨废气处理、生料均化库、烧成系统、熟料输送及储存、煤粉制备、水泥配料及粉磨、水泥储存、包装和散装、汽轮机房和发电机房、总降压站、循环水泵房、空压机站和辅助生产设施以及综合办公楼、食堂、倒班宿舍楼等。 |
| 产品方案 | 年产水泥熟料139.5万吨（其中商品熟料62.0万吨）、水泥110.81万吨（其中P.O42.5普通硅酸盐水泥33.24万吨；P.C32.5复合硅酸盐水泥77.57万吨）。 年发电量为5040×104kWh，年供电量为4636.80×104kWh。 | 一期工程：年产熟料77.5万吨，水泥110.0万吨，（其中P.O42.5普通硅酸盐水泥33万吨；P.C32.5复合硅酸盐水泥77万吨）。 二期工程：商品熟料62万吨。 年发电量为5040×104kWh，年供电量为4636.80×104kWh。 |
| 项目占地 面积 | 16.4ha | 29.93 ha。其中一期工程征地16.4ha，二期工程征地13.53ha。 |
| 劳动定员 | 260人 | 其中一期160人，二期100人。 |
| 项目投资 | 32600.44万元 | 50859.11万元，其中一期28998.36万元，二期21860.75万元。 |

## 3.2 主要生产工艺

主要生产工艺及污染节点见图3-1。

电石渣           石灰石碎石

输送

◎

输送

输送

◎

页岩、硫酸铝渣     铁粉        粉煤灰

▲

▲

◎     	◎	◎

联合储库

联合储库

预均化堆场

▲

联合储库

◎

配料库

原煤

◎

生料喂料

◎

联合储库

生料磨

◎

▲

◎

煤粉磨

生料均化

▲

◎

煤粉仓

◎

预热器+分解炉

余热锅炉

回转窑

◎

▲

熟料冷却机

◎

余热锅炉

熟料破碎

◎

▲

熟料库

◎

熟料装车出厂

石膏

熟料输送

◎

图   例

◎…… 废气

▲…… 噪声

★…… 废水

▲

◎

◎

粉煤灰、炉渣、石灰石

石膏破碎

水泥磨

▲

水泥输送

◎

水泥库

◎

水泥装车出厂

图3-1 主要生产工艺及污染节点图

## 3.3 主要原辅材料、燃料情况

表3-3  主要原辅材料消耗表

| 物料名称 | 单位 | 数量 | 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石灰石 | 万t/a | 117.02 | 耒阳余庆乡石灰石矿山（自备矿） |
| 电石渣 | 万t/a | 68.59 | 外购-松木经济开发区企业（建滔化工） |
| 硫酸渣 | 万t/a | 17.54 | 外购-松木经济开发区企业废渣 |
| 页岩 | 万t/a | 28.54 | 松木经济开发区 |
| 石膏 | 万t/a | 3.46 | 外购-化工厂废料氟石膏 |
| 煤 | 万t/a | 19.93 | 白沙矿务局 |
| 粉煤灰 | 万t/a | 6.27 | 外购-衡阳钢管厂、耒阳电厂 |
| 炉渣 | 万t/a | 19.9 | 松木经济开发区 |
| 矿渣 | 万t/a | 8.66 | 外购-衡阳钢管厂 |
| 铁粉 | 万t/a | 6.13 | 松木经济开发区 |
| 备注 | 本表格由建设单位提供 |  |  |

表3-4    主要原料化学成分

| 原材料 | 化 学 成 份 (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOSS | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | SO3 | R2O | 合计 |
| 电石渣 | 23.52 | 7.34 | 1.49 | 0.79 | 65.12 | - | 0.15 | 0.11 | 0.93 |  | 99.45 |
| 石灰石 | 40.89 | 4.2 | 0.9 | 0.5 | 51.51 | 1.15 |  |  |  | 0.4 | 99.55 |
| 页岩 | 12.62 | 50.28 | 16.83 | 6.78 | 7.62 | 3.18 |  |  |  |  | 97.31 |
| 铁粉 | 3.73 | 16.72 | 2.87 | 69.36 | 4.83 | 2.00 |  |  |  |  | 99.51 |
| 石膏 |  | 7.76 | 3.84 | 2.56 | 37.6 | 2.2 | H2O：12.57 |  | 32.53 |  | 99.06 |
| 粉煤灰 | 16.15 | 49.72 | 23.71 | 4.74 | 2.81 | 0.89 |  | 0.04 | 1.05 |  | 99.11 |
| 石屑 （混合材） | 39.64 | 6.37 | 1.65 | 0.77 | 49.58 | 0.48 | 0.6 | 0.1 | - |  | 99.19 |
| 炉渣 | 9.97 | 55.99 | 23.23 | 5.64 | 2.21 | 1.11 | 0.44 | 0.44 | 0.33 |  | 99.36 |
| 矿渣 | -0.28 | 35.31 | 14..57 | 0.43 | 39.19 | 8.30 |  |  |  |  | 97..52 |
| 备注 | 本表格由建设单位提供 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表3-5    煤质工业分析

| 分析值 类别 | Mar （%） | Mad （%） | Aad （%） | Vad （%） | Fcad （%） | 全硫 （%） | Qnet.ad (kj/kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 无烟煤 | 5.8 | 1.3 | 33.45 | 4.68 | 61.57 | 0.83 | 21586 |
| 备注 | 本表格由建设单位提供 |  |  |  |  |  |  |

## 3.4 主要污染物产生及治理措施

(1)有组织排放污染源及控制措施

有组织排放源的污染物的产生、治理情况详见表3-6。

表3-6有组织废气主要排放源的污染物产生、治理情况汇总表

| 序号 | 主要污染源 | 主要污染物 | 处理设施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰石破碎与输送 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 2 | 砂岩破碎 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 3 | 石膏破碎 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 4 | 原料调配及输送 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 5 | 原料粉磨及废气处理 | 粉尘、二氧化硫、 氮氧化物、氨气 | 袋收尘、SNCR脱硝 |
| 6 | 生料均化库及入窑 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 7 | 熟料烧成窑头、尾 | 粉尘 | 电收尘 |
| 8 | 煤粉制备 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 9 | 孰料储存及输送 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 10 | 水泥粉磨及输送 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 11 | 水泥包装 | 粉尘 | 袋收尘 |
| 12 | 水泥散装 | 粉尘 | 袋收尘 |

(2)无组织排放污染源及控制措施

工程无组织排放源有原料堆场产生的扬尘、作业扬尘和运输中的遗洒。

矿山无组织排放源主要是采剥过程的含尘废气和矿石运输过程中产生的扬尘以及爆破产生的含粉尘的废气。

本工程对工作场地和汽车运输道路进行洒水抑尘的控制措施。

(3)废水污染源及控制措施

本工程废水产生、治理与排放情况见表3-7。

表3-7  废水污染源及其控制措施

| 序号 | 污 染 源 | 主要污染物 | 控 制 措 施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山废水 | 悬浮物 | 沉淀池 | 排入矿区附近山沟。 |
| 2 | 设备冷却水、辅助生产设施废水 | 悬浮物 化学需氧量 | 采用封闭式循环系统，回水大部分循环使用，少量进入沉淀池。 | 少量外排水进入沉淀池后，用于路面洒水抑尘、地面冲洗、绿化用水等，其余排入园区管网，进松木污水处理厂处理后排入湘江。 |
| 3 | 余热电站排污水 |  |  |  |
| 4 | 生活废水 | 悬浮物、化学需氧量 | 化粪池 | 排入园区管网，进松木污水处理厂处理后排入湘江。 |
| 5 | 雨排水 | 悬浮物 | 雨水井 |  |

(4)固体废物污染源及控制措施

工程固体废弃物主要来源于水泥生产过程中产生的固废主要来自水泥生产线除尘器收下的粉尘，该部分固废全部返回生产工艺回收利用，不外排。水泥包装袋由废品回收公司回收，生活垃圾（142t/a）送当地垃圾场统一处置。

(5) 噪声及振动源及控制措施

本工程的主要噪声、振动源及防治措见表3-8。

表3-8  主要噪声污染源及控制措施

| 序号 | 噪声源 | 控 制 措 施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 破碎机 | 基础减震、封闭厂房 |
| 2 | 原料磨 | 基础减震、设隔音操作室 |
| 3 | 煤粉风扫磨 | 车间封闭式围护、基础减震 |
| 4 | 冷却机风机 | 隔声罩、消声器 |
| 5 | 窑尾风机 | 隔声罩、消声器 |
| 6 | 高、中压风机 | 隔声罩、消声器 |
| 7 | 水泵 | 柔性接头 |
| 8 | 水泥磨 | 基础减震、设隔音操作室 |
| 9 | 包装机 | 基础减震、安装消声器 |
| 10 | 汽车 | 绿化林带、消声器 |
| 11 | 余热电站锅炉 | 基础减震、封闭厂房 |

## 3. 5 主要环保设备表

表3-9 主要环保设备表

| 编号 | 系统名称 | 设备名称 | 规格\型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石灰石卸料与进料/石灰石预均化堆场及输送 | 袋式收尘器 | 96-5 | 1 |
| 2 | 石灰石/粉煤灰配料库 | 袋式收尘器 | LPM3A-90 | 2 |
| 3 | 石灰石/粉煤灰配料库 | 袋式收尘器 | LPM5A-150 | 2 |
| 4 | 辅助原料联合储库 | 单机布袋收尘器 | HMC-64(A) | 2 |
| 5 | 石灰石/粉煤灰配料库 | 单机布袋收尘器 | HMC-80(B) | 1 |
| 6 | 原料粉磨及废气处理 | 脉冲袋式除尘器 | KDM192-2×8 | 1 |
| 7 | 原料粉磨及废气处理 | 袋式收尘器 | LQM32-3 | 5 |
| 8 | 煤粉制备 | 煤磨袋收尘器 | LQMM96-9 | 2 |
| 9 | 煤粉制备 | 气箱脉冲袋除尘器(煤粉用) | FDPM32-3 | 2 |
| 10 | 水泥粉磨 | 气箱脉冲袋式除尘器 | PPCA128-2×7 | 1 |
| 11 | 水泥粉磨（立磨） | 气箱脉冲袋式除尘器 | 32-3 | 1 |
| 12 | 原煤；混合材卸料站与 均化堆棚 | 气箱脉冲袋式收尘器 （室外防雨型） | 32-3 | 2 |
| 13 | 原煤堆棚与输送； 混合材堆棚与输送 | 气箱脉冲袋式收尘器 （室外防雨型） | 32-3 | 1 |
| 14 | 水泥配料站 | 气箱脉冲袋式收尘器 （室外防雨型） | 32-4 | 3 |
| 15 | 熟料储存及汽车散装 | 气箱脉冲袋式收尘器 （室外防雨型） | FDP64-5-00 | 1 |
| 16 | 水泥储存及输送 | 气箱脉冲袋式收尘器 （室外防雨型） | LQM32-4 | 1 |
| 17 | 水泥粉磨 | 气箱脉冲袋收尘器 | 96-5 | 1 |
| 18 | 水泥粉磨（立磨） | 气箱脉冲袋收尘器 | LQM128-2X12 | 1 |
| 19 | 熟料储存及汽车散装 | 气箱脉冲袋收尘器 | FDP32-4 | 6 |
| 20 | 水泥储存及输送 | 气箱脉冲袋收尘器 | LQM32-3 | 12 |
| 21 | 粉煤灰库 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 32-3 | 2 |
| 22 | 水泥散装 | 气箱式脉冲袋收尘器 | LQM32-3 | 2 |
| 23 | 生料均化库及生料入窑喂料系统 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 4/8/5 | 2 |
| 24 | 生料均化库及生料入窑喂料系统 | 气箱式脉冲袋收尘器 | 4/8/4 | 2 |
| 25 | 水泥包装及水泥装车 | 气箱式脉冲袋收尘器 | LQM 64-5 | 2 |
| 26 | 水泥包装及水泥装车 | 气箱式脉冲袋收尘器 | LQM32-4 | 2 |
| 27 | 窑头废气处理 | 静电收尘器 | KDW26/11/3×8/0.4 | 2 |

# 4 环评意见及环评批复的要求

## 4.1 环评主要结论与建议

4.1.1环评总结论

湖南金山水泥有限公司4500t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线分两期建设（2500+2000t/d）已由湖南省经济和信息化委员会以湘经信投资函〔2012〕97号文批复，与衡阳建滔实业有限公司两期30万吨PVC项目配套同步实施。本项目变更前后厂址位置不变、生产工艺和总生产规模相同；在切实落实本次变更环境影响分析说明中提出的各项环保措施的前提下，从环保角度分析，本项目变更为两期建设是可行的。

4.1.2 环评建议

1、按照水泥生产线噪声影响防护距离的要求，应妥善对防护距离范围内14户居民（包括一期工程未搬迁的7户居民）进行搬迁安置。地方规划部门要严格控制防护距离范围内的规划用地，不要新建医院、学校及对粉尘、噪声敏感的建设项目。

2、本项目西临江霞大道，而江霞大道为城市主干道，为减轻工程建设对其景观上的影响，建议保留临江霞大道一侧的山体，厂房布置和外观尽量与城市规划要求保持一致。

3、加强对本项目环保设施的管理，特别是除尘设施要设专人定期进行保养和维护，保证环保设施能安全、正常的运行。公司应建立非正常风险排放应急预案，坚决杜绝意外事故的发生。

4、建设单位应合理安排公路运输作业，禁止夜间(22：00时至次日6：00时)汽车运输。运输车辆应加装消声器，并严禁鸣高音喇叭，以免交通噪声扰民。

5、本项目的“三废”治理工程应与主体工程同时设计、同时施工、同时验收投产。当地环保部门要加强对“三废”治理设施运转的监督管理，落实好达标排放和总量控制。

## 4.2环评批复的要求

湖南省环境保护厅湘环评[2009]113号批复详见附件2，湖南省环境保护厅湘环评函[2012]77号变更的函详见附件3。

# 5. 验收监测评价标准

## 5.1  废气验收执行标准

### 5.1.1 有组织排放废气验收执行标准

有组织排放废气验收监测执行《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)表2限值。

表5-1  有组织排放源验收执行标准限值

| 序号 | 污染源 | 项目 | 执行标准 | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 排放浓度(mg/m3) | 单位产品排放量(kg/t) |
| 1 | 回转窑尾 | 颗粒物 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004) 表2限值 | 50 | 0.15 |
|  |  | 二氧化硫 |  | 200 | 0.60 |
|  |  | 氮氧化物* |  | 800 | 2.4 |
|  |  | 氟化物（以总氟计） |  | 5 | 0.015 |
| 2 | 烧成窑头 | 颗粒物 |  | 50 | 0.15 |
| 3 | 孰料库底 | 颗粒物 |  | 30 | 0.024 |
| 4 | 水泥粉磨 | 颗粒物 |  | 50 | 0.15 |
| 5 | 水泥包装 | 颗粒物 |  | 30 | 0.024 |
| 6 | 煤磨 | 颗粒物 |  | 50 | 0.15 |
| 备注 |  | 备 注：*：氮氧化物以二氧化氮计，此二氧化氮排放限制指烟尘中氧气含量为10％状态时的排放浓度及单位产品排放量。 |  |  |  |

### 5.1.2 无组织排放废气及环境空气验收执行标准

无组织排放废气及环境空气验收监测执行标准见表5-2。

表5-2  无组织排放废气与敏感点环境空气验收执行标准   单位：mg/m3

| 类型 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织排放废气 | 颗粒物 | 1.0 | 《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)表3限值 |
|  | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准 |
| 敏感点环境空气 | 总悬浮颗粒物 | 0.3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-1996)二级标准 |

## 5.2 废水验收执行标准

废水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中表4中三级标准，具体标准限值见表5-3。

表5-3   废水验收执行标准     单位：mg/L(pH除外)

| 监测点位 | 项目 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放口 | pH | 6-9(无量纲) | 《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 表4三级标准 |
|  | #### 悬浮物 | 400 |  |
|  | #### 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
|  | 氨氮 | — |  |

## 5.3 噪声验收执行标准

厂界噪声及敏感点噪声标准见表5-4。

表5-4     噪声验收执行标准    单位：Leq[dB(A)]

| 类 别 |  | 标准值 |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008) 3类 |
| 敏感点 | 敏感点噪声 | 65 | 55 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准 |

## 5.4 在线监测验收标准

在线监测系统（CEMS）验收执行《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T 75-2007）。

## 5.5 总量控制指标

总量指标：二氧化硫275吨/年，氮氧化物984吨/年（详见批复）。

# 6 验收监测工作内容

## 6.1　验收监测工况要求

验收监测在设备正常生产工况和生产达到设计规模的80%以上时进行。

## 6.2　环境空气和废气监测内容

### 6.2.1有组织排放废气监测内容

有组织排放废气监测内容见表6-1。

表6-1  有组织排放废气监测内容

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 点位编号 | 排气筒高度 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 窑尾废气处理 | 出口 | ◎1、◎2 | 100m | 颗粒物、二氧化硫 氮氧化物、氟化物 废气量 | 每个工况4次，2个工况 | 一期、二期监测内容相同 |
| 2 | 烧成窑头 | 出口 | ◎3、◎4 | 40m | 粉尘、废气量 |  |  |
| 3 | 煤粉制备 | 出口 | ◎5、◎6 | 30m | 粉尘、废气量 |  |  |
| 4 | 熟料库底 | 进、出口 | ◎7、◎8 ◎9、◎10 | 15m | 粉尘、废气量 |  |  |
| 5 | 水泥磨主收尘 | 出口 | ◎11、◎12 | 30m | 粉尘、废气量 |  |  |
| 6 | 包装及主收尘 | 进、出口 | ◎13、◎14 ◎15、◎16 | 15m | 粉尘、废气量 |  |  |

### 6.2.2无组织排放废气及敏感点环境空气监测内容

无组织排放废气及敏感点环境空气监测内容见表6-2。

表6-2   无组织排放废气及敏感点环境空气监测内容

| 序号 | 监测内容 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织排放废气 | 厂界东 | ○1 | 颗粒物、氨、气象参数 | 每天4次， 连续采样2天 |  |
| 2 |  | 厂界南 | ○2 |  |  |  |
| 3 |  | 厂界西 | ○3 |  |  |  |
| 4 |  | 厂界北 | ○4 |  |  |  |
| 5 | 敏感点环境空气 | 厂界东居民点 | ○5 | 总悬浮颗粒物、气象参数 | 每天1次，每次12h，连续两天 |  |
| 6 |  | 厂界南居民点 | ○6 |  |  |  |

## 6.3　废水监测内容

废水监测内容见表6-3。

表6-3  废水监测工作内容

| 序号 | 污染源名称 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活废水 | 一期生产线生活废水排口 | ★1 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、流量 | 连续2天，每天4次 |  |
| 2 |  | 二期生产线生活废水排口 | ★2 |  |  |  |

## 6.4　噪声监测内容

厂界噪声、环境敏感点噪声监测内容见表6-4。

表6-4   噪声监测工作内容

| 序号 | 监测内容 | 监测点位 | 点位编号 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂界噪声点 | 沿厂界（在围墙外1米处）布设4个监测点 | ▲1~▲4 | 等效声级Leq | 昼、夜各监测1次，连续2天 |  |
| 2 | 环境敏感点 | 东边居民，南边居民 | △5、△6 | 等效声级Leq |  |  |

## 6.5烟气在线连续监测系统比对

一期、二期窑头的粉尘和窑尾烟气中的粉尘、二氧化硫、氮氧化物在线连续监测系统监测结果与现场监测结果进行比对验收。

## 6.6 公众参与调查表

发放《建设项目环境保护公众参与调查表》13份。

# 7 监测分析方法和质量保证

## 7.1质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

## 7.1.1质控标准样品考核结果

表7-1     密码标准样品考核结果

| 项目 | 测定值（mg/L） | 标样真值及不确定度（mg/L） | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 化学需氧量 | 64.3 | 67.6±4.4 | 合格 |

## 7.2 监测分析方法

表7-2 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 总悬浮颗粒物 | 重量法 | GB/T 15432-1995 | 0.001 mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 | GB/T16157-1996 | / |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源排气中二氧化硫的测定—定电位电解法 | HJ/T57-2000 | 15 mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 定电位电解法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版） | 2.4 mg/m3 |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 | 0.06 mg/m3 |
|  | 氨 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | 0.01 mg/m3 |
| 废水 | pH | 玻璃电极法 | GB6920-1986 | / |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB11914-1989 | 10mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 4mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | \ |
|  | 环境噪声 | 声环境质量标准 | GB3096-2008 | \ |

# 8监测结果与评价

所有监测数据由分包单位衡阳市环境监测站提供，分包得到委托方的确认。

## 8.1验收监测期间的工况监督

2013年12月3～4日，省站组织衡阳市环境监测站对金山水泥项目进行了现场监测，监测期间全厂生产正常，气象条件和生产工况满足监测要求，2014年3月15~16日对金山水泥一、二期窑尾颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物项目进行了监测，2014年6月16日～17日对厂界氨进行了补充监测，生产工况详见表8-1。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 生产线（或设备） | 监测日期 | 实际运行负荷 （吨/日） | 设计生产负荷 （吨/日） | 负荷率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一期生产线 | 12月3日 | 2794 | 2500 | 112% |
|  | 12月4日 | 2966 | 2500 | 118% |
|  | 3月15日 | 2250 | 2500 | 90% |
|  | 3月16日 | 2125 | 2500 | 85% |
|  | 6月16日 | 2150 | 2500 | 86 |
|  | 6月17日 | 2250 | 2500 | 90 |
| 二期生产线 | 12月3日 | 1620 | 2000 | 81% |
|  | 12月4日 | 1615 | 2000 | 81% |
|  | 3月15日 | 1620 | 2000 | 81% |
|  | 3月16日 | 1615 | 2000 | 81% |
|  | 6月16日 | 1900 | 2000 | 95 |
|  | 6月17日 | 1840 | 2000 | 92 |

## 8.2 空气和废气排放监测结果与分析评价

### 8.2.1有组织废气排放监测结果与分析评价

监测结果见表8-2至8-9。

表8-2　窑头除尘器监测结果

| 监测项目 |  | 一期生产线 窑头废气处理装置 出口3◎ | 二期生产线 窑头废气处理装置 出口4◎ | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 63899 54899 60239 62648 63817 64634 61840 62811 | 195680 173697 209676 179085 168816 229592 186037 199288 | / | / |
| 颗粒物 | 浓度(mg/Nm3) | 9.8 9.5 10 13 11 12 9.8 12 最大值：13 | 15 13 7.5 6.4 7.0 7.6 6.2 8.0 最大值：13 | 50 | 达标 |
|  | 单位产品排放量 (kg/t) | 0.006 | 0.043 | 0.15 | 达标 |

监测结果表明：监测期间，一期生产线窑头废气除尘器出口粉尘排放浓度最高值为13mg/m3，单位产品排放量为0.006kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求；二期生产线窑头废气除尘器出口粉尘排放浓度最高值为15mg/m3，单位产品排放量为0.043kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。

表8-3　窑尾除尘器监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 一期生产线 窑尾废气处理装置 出口1◎ | 二期生产线 窑尾废气处理装置 出口2◎ | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量 (Nm3/h) |  | 3月15日 | 195249 199713 204217 198412 | 230074 248514 245428 238759 | / | / |
|  |  | 3月16日 | 217936 215802 215170 221332 | 225213 231324 226683 225005 | / | / |
| 颗 粒 物 | 折算浓度(mg/Nm3) | 3月15日 | 30 31 15 16 | 13 11 14 13 | 50 | 达标 |
|  |  | 3月16日 | 17 26 22 22 | 11 13 13 11 |  |  |
|  |  | 最大值 | 31 | 14 |  |  |
|  | 单位产品排放量 (kg/t) | 最大值 | 0.061 | 0.093 | 0.15 | 达标 |
| 二 氧 化 硫 | 折算浓度(mg/Nm3) | 3月15日 | ND ND ND ND | ND ND ND ND | 200 | 达标 |
|  |  | 3月16日 | ND ND ND ND | ND ND ND ND |  |  |
|  |  | 最大值 | 15L | 15L |  |  |
|  | 单位产品排放量 (kg/t) | 最大值 | 0.037 | 0.055 | 0.60 | 达标 |
| 氮 氧 化 物 | 折算浓度(mg/Nm3) | 3月15日 | 266 235 241 224 | 224 279 244 252 | 800 | 达标 |
|  |  | 3月16日 | 257 264 222 290 | 256 269 302 262 |  |  |
|  |  | 最大值 | 290 | 302 |  |  |
|  | 单位产品排放量 (kg/t) | 最大值 | 0.725 | 1.017 | 2.4 | 达标 |
| 氟化物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 3月15日 | ND ND ND ND | ND ND ND ND | 5 | 达标 |
|  |  | 3月16日 | ND ND ND ND | ND ND ND ND |  |  |
|  |  | 最大值 | 6×10-2L | 6×10-2L |  |  |
|  | 单位产品排放量 (kg/t) | 最大值 | 0.0001 | 0.0002 | 0.015 | 达标 |
| 备注 |  | ND表示未检出，二氧化硫检出限为15L，氟化物检出限为6×10-2L。 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，一期生产线窑尾除尘器废气出口污染物排放烟尘浓度最高值为31mg/m3， 二氧化硫为未检出，氮氧化物最高值为379mg/m3，氟化物为未检出，单位产品排放量分别为烟尘：0.061kg/t、二氧化硫:0.024kg/t、氮氧化物: 0.674kg/t、氟化物：0.0001kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。二期生产线窑尾除尘器废气出口污染物排放烟尘浓度最高值为14mg/m3， 二氧化硫为未检出，氮氧化物最高值为379mg/m3，氟化物为未检出，单位产品排放量分别为烟尘：0.093kg/t、二氧化硫:0.119kg/t、氮氧化物: 2.196kg/t，氟化物：0.0002kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。

表8-4　煤粉制备布袋除尘器监测结果统计表

| 监测项目 |  | 监测时段 | 一期生产线 煤粉制备废气处理装置出口5◎ | 二期生产线 煤粉制备废气处理 装置出口6◎ | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 12月3日 | 29148 27448 29145 28640 | 25844 26142 25269 25861 | / | / |
|  |  | 12月4日 | 26917 26870 29042 28441 | 26168 26026 25625 25243 | / | / |
| 颗 粒 物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 12月3日 | 14 11 5.9 5.6 | 9.3 8.8 6.8 10 | 50 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 5.5 6.0 4.7 5.5 | 10 8.4 8.4 11 |  |  |
|  |  | 最大值 | 14 | 11 |  |  |
|  | 产品排放量(kg/t) | 最大值 | 0.016 | 0.011 | 0.15 | 达标 |
| 备注 |  | 监测期间一期生产量为：25t/h；二期生产量为：25t/d。 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，一期生产线煤粉制备除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为14mg/m3，单位产品排放量为：0.016kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求；二期生产线煤粉制备除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为11mg/m3，单位产品排放量为：0.011kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。

表8-5   水泥磨主收尘废气监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 一期生产线 水泥磨废气处理装置出口11◎ | 二期生产线 水泥磨废气处理装置 出口12◎ | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 12月3日 | 83255 79196 68496 69021 | 72184 65838 67935 66793 | / | / |
|  |  | 12月4日 | 72237 77450 80054 84782 | 75449 84575 85545 88924 | / | / |
| 颗 粒 物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 12月3日 | 3.8 11 6.4 11 | 9.0 5.6 14 9.0 | 50 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 9.2 9.9 9.1 7.8 | 5.2 13 11 10 |  |  |
|  |  | 最大值 | 11 | 14 |  |  |
|  | 产品排放量(kg/t) | 最大值 | 0.012 | 0.018 | 0.15 | 达标 |
| 备注 |  | 监测期间一期生产量为：75t/h；二期生产量为：60t/h。 |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，一期生产线水泥磨除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为11mg/m3，单位产品排放量为：0.012kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求；二期生产线水泥磨除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为14mg/m3，单位产品排放量为：0.018kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。

表8-6　　熟料库底进出口废气监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 |  | 一期生产线1#熟料 库底废气处理装置 |  | 二期生产线2#熟料 库底废气处理装置 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进口7◎ | 出口8◎ | 进口9◎ | 出口10◎ |  |  |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 12月3日 |  | 5986 5993 5959 5977 | 5727 5647 6119 5755 | 10137 10378 9873 10490 | 12374 10525 13614 10831 | / | / |
|  |  | 12月4日 |  | 5940 5941 5925 5923 | 6176 6742 6475 5965 | 9870 10354 10053 10472 | 10329 10166 12114 12115 | / | / |
| 颗 粒 物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 12月3日 |  | 1152 1166 1043 1148 | 10 8.3 12 8.3 | 5199 3348 3364 2766 | 6.3 13 12 18 | 30 | 达标 |
|  |  | 12月4日 |  | 2363 2050 1529 1646 | 9.4 6.3 8.2 8.6 | 3386 3407 3429 2729 | 11 8.5 6.8 15 |  |  |
|  |  | 最大值 |  | 12 |  | 18 |  |  |  |
|  | 除尘效率 |  |  | 99.1% |  | 99.5% |  | / | / |
|  | 产品排放量(kg/t) |  | 最大值 | / | 0.001 | / | 0.003 | 0.024 | 达标 |
| 备注 |  |  | 监测期间一期生产量为：80t/h；二期生产量为：80t/h。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，一期生产线熟料库底除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为12mg/m3，单位产品排放量为：0.001kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，除尘效率为99.1%；二期生产线熟料库底除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为18mg/m3，单位产品排放量为：0.003kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，除尘效率为99.5%。

表8-7　包装及主收尘废气监测结果

| 监测项目 |  | 监测时段 | 一期生产线 1#包装废气处理装置 |  | 二期生产线 2#包装废气处理装置 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进口13◎ | 出口14◎ | 进口15◎ | 出口16◎ |  |  |
| 标干烟气流量(Nm3/h) |  | 12月3日 | 7750 7667 6428 7567 | 11638 10149 12410 12358 | 12897 18592 14820 15079 | 13434 18327 16108 16693 | / | / |
|  |  | 12月4日 | 7363 6903 7539 7633 | 12270 12548 12619 11261 | 12208 14145 16723 16816 | 15660 15501 17859 16389 | / | / |
| 颗 粒 物 | 实测浓度(mg/Nm3) | 12月3日 | 513 337 270 345 | 9.7 6.8 6.4 7.7 | 7777 10043 11964 7689 | 8.8 8.9 7.8 8.6 | 30 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 629 95 132 84 | 8.2 6.5 14 11 | 29082 33336 28727 38972 | 6.2 7.2 7.6 8.7 |  |  |
|  |  | 最大值 | 14 |  | 8.9 |  |  |  |
|  | 除尘效率 |  | 95.7% |  | 99.9% |  | / | / |
|  | 产品排放量(kg/t) | 最大值 | / | 0.001 | / | 0.001 | 0.024 | 达标 |
| 备注 |  | 监测期间一期生产量为：160t/h；二期生产量为：160t/h。 |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：监测期间，一期生产线包装及主收尘废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为14mg/m3，单位产品排放量为：0.001kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，除尘效率为95.7%；二期生产线包装及主收尘废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值为8.9mg/m3，单位产品排放量为：0.001kg/t，均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，除尘效率为99.9%。

### 8.2.2无组织排放和环境空气监测结果与分析

监测期间气象条件见表8-8，无组织废气监测结果见表8-9，敏感点环境空气监测结果见表8-10。监测布点位置见附图2。

表8-8     无组织排放和环境敏感点监测期间气象参数

| 监测时间 | 天气 | 风向 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12月3日 | 多云 | / | 1.6 | 18.7 | 100.2 |
| 12月4日 | 多云 | / | 0.8 | 22.5 | 100.4 |
| 2014年6月16日 | 晴 | / | / | 25~33 | 99.0~99.4 |
| 2014年6月17日 | 晴 | / | / | 24~30 | 99.3~99.7 |

表8-9   无组织废气监测结果       单位mg/Nm3

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 小时值 | 最大值 |  |  |
| 颗粒物 | 公司东面 ○1 | 12月3日 | 0.928 0.667 0.771 0.949 | 0.949 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 0.736 0.597 0.521 0.442 |  |  |  |
|  | 公司南面 ○2 | 12月3日 | 0.850 0.814 0.830 0.350 |  |  |  |
|  |  | 12月4日 | 0.915 0.480 0.539 0.590 |  |  |  |
|  | 公司西面 ○3 | 12月3日 | 0.381 0.387 0.442 0.609 |  |  |  |
|  |  | 12月4日 | 0.340 0.258 0.603 0.291 |  |  |  |
|  | 公司北面 ○4 | 12月3日 | 0.543 0.526 0.492 0.200 |  |  |  |
|  |  | 12月4日 | 0.540 0.506 0.326 0.508 |  |  |  |
| 氨 | 公司东面 ○1 | 6月16日 | 0.110 0.207 0.204 0.139 | 0.980 | 1.5 | 达标 |
|  |  | 6月17日 | 0.127 0.980 0.112 0.714 |  |  |  |
|  | 公司南面 ○2 | 6月16日 | 0.185 0.220 0.207 0.080 |  |  |  |
|  |  | 6月17日 | 0.315 0.129 0.662 0.374 |  |  |  |
|  | 公司西面 ○3 | 6月16日 | 0.123 0.200 0.156 0.129 |  |  |  |
|  |  | 6月17日 | 0.416 0.240 0.157 0.265 |  |  |  |
|  | 公司北面 ○4 | 6月16日 | 0.091 0.165 0.096 0.102 |  |  |  |
|  |  | 6月17日 | 0.082 0.205 0.109 0.653 |  |  |  |

表8-10   敏感点环境空气监测结果      单位mg/Nm3

| 监测项目 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果 | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物 | 厂界东居民点○5 | 12月3日 | 0.291（日均值） | 0.30 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 0.284（日均值） |  | 达标 |
|  | 厂界南居民点○6 | 12月3日 | 0.280（日均值） |  | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 0.251（日均值） |  | 达标 |

由表8-9、表8-10可知：监测期间，工程无组织排放废气中颗粒物最大监控浓度为0.949mg/Nm3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表3标准限值的要求，氨的最大监控浓度为0.980mg/Nm3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准；工程5#、6#敏感点环境空气中总悬浮颗粒物的日均浓度最大值分别为0.291mg/Nm3、0.280 mg/Nm3，均符合《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准。

## 8.3 废水排放监测结果及分析评价

废水监测结果见表8-11。

表8-11  生活污水排口监测结果   单位：mg/L（pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值（pH范围值） |  |  |
| 一期生产线生活污水排口 ★1 | pH值 | 12月3日 | 8.55 | 8.58 | 8.58 | 7.42 | 7.42-8.58 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 8.62 | 8.60-8.62 |  |  |
|  | 氨氮 | 12月3日 | 0.043 | 0.038 | 0.044 | 0.046 | 0.043 | — | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 0.046 | 0.051 | 0.051 | 0.041 | 0.047 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 12月3日 | 21.3 | 35.4 | 27.9 | 23.6 | 27.1 | 500 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 26.5 | 23.7 | 27.3 | 32.0 | 27.0 |  |  |
|  | 石油类 | 12月3日 | 0.96 | ND | ND | 0.26 | 0.61 | 20 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 0.15 | ND | ND | ND | 0.15 |  |  |
|  | 悬浮物 | 12月3日 | 10 | 13 | 12 | 9 | 11 | 400 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 15 | 11 | 13 | 10 | 12 |  |  |
| 二期生产线生活污水排口 ★2 | pH值 | 12月3日 | 7.42 | 7.41 | 7.39 | 7.36 | 7.36-7.42 | 6-9 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 7.23 | 7.22 | 7.20 | 7.18 | 7.18-7.23 |  |  |
|  | 氨氮 | 12月3日 | 0.460 | 0.500 | 0.482 | 0.492 | 0.484 | — | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 0.796 | 0.664 | 0.753 | 0.619 | 0.708 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 12月3日 | 24.8 | 39.4 | 27.2 | 19.3 | 27.7 | 500 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 53.4 | 46.6 | 43.1 | 46.6 | 47.4 |  |  |
|  | 石油类 | 12月3日 | ND | ND | ND | ND | - | 20 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | ND | ND | 0.17 | ND | 0.17 |  |  |
|  | 悬浮物 | 12月3日 | 11 | 13 | 11 | 10 | 11 | 400 | 达标 |
|  |  | 12月4日 | 12 | 17 | 19 | 14 | 16 |  |  |
| 备注 |  | ND表示未检出，石油类检出限为0.01L。一期生产线生活废水排口废水流量为296吨/日，二期生产线生活废水排口废水流量为247吨/日。 |  |  |  |  |  |  |  |

由表8-11可知：监测期间，一、二期生活污水排口废水中悬浮物、化学需氧量、氨氮和石油类的监测日均值及pH范围值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中相应三级标准限值。

## 8.4 噪声监测结果与分析评价

噪声监测结果见表8-12。噪声点位布设情况见附图2。

表8-12  噪声监测结果一览表　单位：等效声级〔dB(A)〕

| 测点 编号 | 点位类型 | 测点位置 | 等效声级Leq |  |  |  | 评价 标准 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 |  | 夜间 |  |  |  |
|  |  |  | 12月3日 | 12月4日 | 12月3日 | 12月4日 |  |  |
| ▲1 | 厂界噪声 | 公司东面 | 65.0 | 63.8 | 54.6 | 54.7 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 |
| ▲2 |  | 公司南面 | 62.0 | 63.3 | 54.1 | 54.4 |  | 达标 |
| ▲3 |  | 公司西面 | 59.1 | 60.7 | 54.1 | 53.9 |  | 达标 |
| ▲4. |  | 公司北面 | 69.3 | 68.6 | 64.7 | 64.8 |  | 超标 |
| △5 | 环境敏感点 | 公司东面敏感点 | 58.7 | 60.9 | 53.1 | 53.5 | 昼间：65 夜间：55 | 达标 |
| △6 |  | 公司南面敏感点 | 58.5 | 53.3 | 52.5 | 51.3 |  | 达标 |

由表8-12可知：监测期间，1#、2#、3#厂界噪声监测点昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准；4#点位昼间厂界噪声超标，最大超标4.3dB(A)，4#点夜间厂界噪声监测值超标，最大超标9.8dB(A)，但噪声超标监测点北面370米内无敏感点。5#、6#敏感点环境噪声监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

## 8.5 总量控制

根据验收监测结果对总量控制污染物排放情况进行统计计算,该项目废气排放总量详见表8-13。

表8-13 污染物排放总量       单位：t/a

| 污染物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 |
| --- | --- | --- |
| 控制指标（环评批复） | 275 | 984 |
| 验收结果计算产生量 | 34.3 | 650 |
| 备注 | 年工作时间按企业提供的204天计算。 |  |

表8-13可知二氧化硫、氮氧化物排放总量均未超过污染物总量指标。

## 8.6  烟气在线连续监测系统比对结果

烟气在线连续监测系统比对结果见表8-14

表8-14  烟气在线监测系统比对监测结果

| 监测点位 | 项目 | 样品序号 | 实测浓度 | 在线监测浓度 | 比对结果 | 评价标准 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#窑头废气处理后 | 颗粒物 | 1 | 10 | 13 | 绝对误差=2.4mg/m3 | ≤50mg/m3时，绝对误差不超过±15 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 2 | 13 | 15 |  |  |  |
|  |  | 3 | 11 | 15 |  |  |  |
|  |  | 4 | 12 | 13 |  |  |  |
|  |  | 5 | 12 | 14 |  |  |  |
| 2#窑头废气处理后 | 颗粒物 | 1 | 13 | 5.7 | 绝对误差=3mg/m3 | ≤50mg/m3时，绝对误差不超过±15 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 2 | 7.5 | 5.6 |  |  |  |
|  |  | 3 | 6.4 | 4.5 |  |  |  |
|  |  | 4 | 7.0 | 5.3 |  |  |  |
|  |  | 5 | 7.6 | 5.4 |  |  |  |
| 1#窑尾废气处理后 | 颗粒物 | 1 | 26 | 17 | 绝对误差=2.2mg/m3 | ≤50mg/m3时，绝对误差不超过±15 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 2 | 14 | 14 |  |  |  |
|  |  | 3 | 15 | 17 |  |  |  |
|  |  | 4 | 22 | 18 |  |  |  |
|  |  | 5 | 18 | 18 |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 1 | 15L | 0 | 绝对误差<15mg/m3 | ≤57.2 mg/m3时，绝对误差不超过±17.2 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 2 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 3 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 4 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 5 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 6 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 7 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 8 | 15L | 0 |  |  |  |
|  |  | 9 | 15L | 0 |  |  |  |
| 1#窑尾废气处理后 | 氮氧 化物 | 1 | 317 | 346 | 相对误差=9.2% | ＞41mg/m3 ～≤513mg/m3时，相对误差不超过±20% | 达标 |
|  |  | 2 | 316 | 316 |  |  |  |
|  |  | 3 | 299 | 317 |  |  |  |
|  |  | 4 | 310 | 319 |  |  |  |
|  |  | 5 | 326 | 351 |  |  |  |
|  |  | 6 | 322 | 347 |  |  |  |
|  |  | 7 | 313 | 317 |  |  |  |
|  |  | 8 | 269 | 303 |  |  |  |
|  |  | 9 | 279 | 308 |  |  |  |
| 2#窑尾废气处理后 | 颗粒物 | 1 | 9.9 | 16 | 绝对误差=9.3mg/m3 | ≤50mg/m3时，绝对误差不超过±15 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 2 | 8.0 | 17 |  |  |  |
|  |  | 3 | 10 | 21 |  |  |  |
|  |  | 4 | 10 | 22 |  |  |  |
|  |  | 5 | 8.4 | 17 |  |  |  |
|  | 二氧化硫 | 1 | 15L | 6 | 绝对误差<15mg/m3 | ≤57.2mg/m3时，绝对误差不超过±17.2 mg/m3 | 达标 |
|  |  | 2 | 15L | 9 |  |  |  |
|  |  | 3 | 15L | 5 |  |  |  |
|  |  | 4 | 15L | 7 |  |  |  |
|  |  | 5 | 15L | 8 |  |  |  |
|  |  | 6 | 15L | 5 |  |  |  |
|  |  | 7 | 15L | 8 |  |  |  |
|  |  | 8 | 15L | 4 |  |  |  |
|  |  | 9 | 15L | 3 |  |  |  |
|  | 氮氧化物 | 1 | 231 | 221 | 相对误差= -6.3% | ＞41mg/m3～≤513mg/m3时，相对误差不超过±20% | 达标 |
|  |  | 2 | 234 | 214 |  |  |  |
|  |  | 3 | 236 | 223 |  |  |  |
|  |  | 4 | 212 | 220 |  |  |  |
|  |  | 5 | 288 | 236 |  |  |  |
|  |  | 6 | 243 | 228 |  |  |  |
|  |  | 7 | 241 | 226 |  |  |  |
|  |  | 8 | 249 | 226 |  |  |  |
|  |  | 9 | 219 | 222 |  |  |  |

比对验收监测期间, 一、二期工程窑尾废气出口在线连续监测系统的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及窑头颗粒物比对监测结果均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）要求。

# 9 环境管理检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

该工程2009年8月由湖南省气象局环境影响评价室完成环评报告书，2009年9月湖南省环境保护厅以湘环评[2009]133号文予以批复，2012年9月湖南省气象局环境影响评价室完成生产线变更说明，2012年9月湖南省环境保护厅以湘环评函[2012]77号同意变更，2011年9月一期工程建成并投入试运行，2012年8月二期工程建成并投入试运行。

在主体工程建设期间，环境保护设施做到了与主体工程同时设计、同时施工、同时运行，按照有关要求执行“三同时”制度。验收监测期间，主体工程和环保设施运行正常。

## 9.2 环保机构、环境管理规章制度

该公司的环境管理机构及管理规章制度比较健全，建立了环境管理机构，制订了环保设施岗位责任制、安全技术操作规程和《环境管理制度汇编》。

## 9.3 环评批复的落实情况表

湖南省环境保护厅湘环评[2009]113号批复落实情况详见表9-1，湖南省环境保护厅湘环评函[2012]77号变更的函落实情况详见表9-2。

表9-1   湘环评[2009]113号环评批复落实情况一览表

| 序号 | 湘环评[2009]113号环评批复要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 你公司拟投资32600．44万元，在衡阳市松木工业园内建设4500吨／天电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改项目。工程的主要建设内容包括：①4500吨/天熟料的水泥生产线一条，具体包括石灰石破碎、石灰石均化、原燃材料的储存与均化、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、水泥制成、水泥散、袋装、储存等生产系统；②7500千瓦纯低温余热发电系统一套，包括余热房、汽轮机房和发电机房；③供配电，自动化控制、通讯、给排水、采暖通风、环保设施、办公楼等相关配套设施。采用耒阳市余庆乡梓园自有石灰石矿山，距离厂区68公里，矿石主要采用水路运输，根据资源储量报告该矿区石灰石可供使用48年。项目建设可以综合利用园区工业各类废渣113.1万吨(其中利用衡阳建滔化工有限公司产生的全部电石渣68.59万吨)，采用先进的新型干法回转窑生产技术，淘汰区域内4条落后水泥生产线，根据湖南省气象局环境影响评价室编制的环评报告书的结论和衡阳市环保局的审查意见，在建设单位认真落实环评报告书提出的污染防治和生态保护措施的前提下，从环境保护的角度，我厅同意按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行项目建设。 | 公司投资为56052万元，在衡阳市松木工业园内建设两条（2500+2000）吨／天电石渣新型干法旋窑水泥生产线技改项目。工程的主要建设内容包括：①2500+2000吨/天熟料的水泥生产线两条，具体包括石灰石破碎、石灰石均化、原燃材料的储存与均化、生料制备、煤粉制备、熟料烧成、水泥制成、水泥散、袋装、储存等生产系统；②7500千瓦纯低温余热发电系统一套，包括余热房、汽轮机房和发电机房；③供配电，自动化控制、通讯、给排水、采暖通风、环保设施、办公楼等相关配套设施。采用耒阳市余庆乡梓园自有石灰石矿山，距离厂区68公里，矿石主要采用水路运输。项目建设可以综合利用园区工业各类废渣113.1万吨(其中利用衡阳建滔化工有限公司产生的全部电石渣68.59万吨)，采用先进的新型干法回转窑生产技术，淘汰了区域内4条落后水泥生产线。 |
| 2 | 拟建工程粉尘产生点源多，破碎、窑头窑尾、库顶、烘干、石灰石运输等粉尘产生点设计时必须采取先进的粉尘收集和除尘设备。窑尾采用布袋除尘，烟囱高度不低于100米，窑头采用电除尘，烟囱高度不低于40米。在下一阶段的工作中应做好除尘系统(特别是窑尾除尘系统)的优化设计，确保除尘系统的长期稳定有效。充分利用窑头、窑尾余热作为烘干热源，不得设置燃煤烘干机。煤磨粉尘经袋式除尘后达标排放，排气筒高度不得低于30米。厂区的主要收尘点按规范设置永久性监测采样孔。严格控制无组织粉尘排放源，确保粉尘及其它废气污染物排放达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2004)中二级标准。窑头烟气中的粉尘和窑尾烟气中的粉尘、二氧化硫、氮氧化物安装在线监控系统，并与地方环保部门联网。 | 破碎、窑头窑尾、库顶、烘干、石灰石运输等粉尘产生点采取了先进的粉尘收集和除尘设备。窑尾采用布袋除尘，烟囱高度为100米，窑头采用电除尘，烟囱高度为40米。充分利用窑头、窑尾余热作为烘干热源，未设置燃煤烘干机。煤磨粉尘经袋式除尘后排放，排气筒高度为30米。厂区的主要收尘点设置了永久性监测采样孔。监测期间，粉尘及其它废气污染物排放达到了《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915—2004)中二级标准。窑头烟气中的粉尘和窑尾烟气中的粉尘、二氧化硫、氮氧化物安装了在线监控系统，并与地方环保部门联网。 |
| 3 | 厂区内实行雨污分流、清污分流。设备冷却水尽量综合利用，不能回用经处理后排放。厂区生产、生活废水经处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准后排放，在建的松木污水处理厂及区域管网建成后，厂区污水经预处理达到污水处理厂进水水质标准后进入松木污水处理厂集中处理。 | 厂区内实行雨污分流、清污分流。设备冷却水综合利用，不能回用经沉淀后外排。厂区生产、生活废水经处理达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入松木污水处理厂集中处理。 |
| 4 | 加强设备、管道的密封、密闭性，尽量减少粉状物料输送入口的落差，主要原辅材料厂内密闭堆存。建设单位应优化物料运输路线，对敏感目标进行绕避，并对运输车辆加盖蓬布或呆取其它防止产生扬尘的措施，减少扬尘的影响。 | 主要原辅材料厂内密闭堆存。运输车辆加盖蓬布或对地面洒水，减少扬尘的影响。 |
| 5 | 合理布置空压机、破碎机、磨机、风机等高噪声源设备，采取隔声降噪措施，确保噪声不扰民。根据报告书的分析结论，厂界东面240米，南面130米、西面220米、北面370米为本项目的防护距离，松木工业园管委会应按照承诺的要求在项目试生产前完成防护距离内环境敏感点的搬迁，地方规划部门要严格控制防护距离范围内的规划用地，不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。 | 对空压机、破碎机、磨机、风机等高噪声源设备采取了隔声降噪措施。防护距离变更为东厂界外240m，南厂界外100m、西厂界外220m、北厂界外370m区域，东门外14户居民签订了搬迁协议。 |
| 6 | 矿山应按照要求进行安全评价，对爆破安全防护距离(由安全生产行政主管部门确定)内的居民予以搬迁。采石场在爆破过程中要采取有效措施抑尘，采石结束要及时进行植被恢复；落实的矿山水土保持措施，有效保护好矿山的生态坏境。厂区生活垃圾由环卫部门统一收集后处置，避免产生二次污染。 | 采石场在爆破过程中采取了洒水措施抑尘；厂区生活垃圾由环卫部门统一收集后处置。 |
| 7 | 建立健全环境管理制度，设专人管理环保设施，制定有关环境风险防范措施方案，确保各污染治理措施正常运行，防止除尘设施失效造成大气环境污染。 | 建立了环境管理制度，设专人管理环保设施，制定了《湖南金山水泥有限责任公司突发环境事件应急预案》并通过了专家评审。 |
| 8 | 落实报告书提出的“以新带老”措施，妥善解决企业现有环境问题。当地人民政府应严格按照承诺函的要求按时关闭区域内4条立窑水泥生产线，淘汰情况纳入本工程环保验收内容。 | 当地人民政府按照承诺函的要求按时关闭了区域内4条立窑水泥生产线（见附件）。 |
| 9 | 本项目的污染物排放总量控制为：SO2≤215吨/年，COD≤3.0吨/年，总量指标纳入当地环保部门总量控制管理。 | 总量指标已变更，详见表9-2。 |

表9-2   湘环评函[2012]77号变更的函落实情况一览表

| 序号 | 湘环评函[2012]77号变更的函要求 | 实际落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目于2009年经我厅批复同意建设，2012年8月同意建设单位已由衡阳市金雷建材有限公司变更为你公司：该项目建设综合利用所在园区企业产生的各类废渣为原料（其中利用衡阳建溪实业有限公司24万吨PVC项目产生的电石渣）、现由于衡阳建溪实业有限公司24万吨PVC项目分两期实施建设，一期生产提职的电石渣不能满足4500t/d新型干法旋窑生产线需求，现申请4500t/d新型干法旋窑生产线变更为分期建设2500t/d新型干法旋窑生产线和2000t/d新型干法旋窑生产线。 | 4500t/d新型干法旋窑生产线分期建设2500t/d新型干法旋窑生产线和2000t/d新型干法旋窑生产线。 |
| 2 | 总投资由32600.44万元变更为56052万元、占地面积由16.4 hm2变更为29.93hm2。 | 总投资为56052万元、占地面积为29.93hm2。 |
| 3 | 分两期建设：一期建设一条2500t/d电石渣新型干法旋窑生产线。二期建设一条2000t/d电石渣新型干法旋窑生产线及配套7.5MW纯低温余热发电系统。 | 一期建设一条2500t/d电石渣新型干法旋窑生产线。二期建设一条2000t/d电石渣新型干法旋窑生产线及配套7.5MW纯低温余热发电系统。 |
| 4 | 按照新型干法水泥生产线脱销工作要求，变更后两条生产线须采用“低NOx燃烧器+分级燃烧+SNCR”对回转窑的烟气进行脱硝处理，窑尾产生的废气经布袋除尘处理达到《水泥工业大气污染物排放标准))(GB4915-2004)中表2限值要求后由不低于100米高的排气筒达标外排。 | 两条生产线均采用“低NOx燃烧器+分级燃烧+SNCR”对回转窑的烟气进行脱硝处理，窑尾产生的废气经布袋除尘处理达到《水泥工业大气污染物排放标准))(GB4915-2004)中表2限值要求后由100米高的排气筒达标外排。 |
| 5 | 污染物总量控制指标变更为：二氧化硫≤275t/a、氮氧化物≤984t/a。排放总量从当地淘汰落后产能减排量中解决，并纳入当地环保部门总量控制管理。 | 排放总量为二氧化硫34.3吨/年，氮氧化物650吨/年，符合总量控制指标要求。 |
| 6 | 项目大气环境防护距离调整为：东厂界外240m，南厂界外100m、西厂界外220m、北厂界外370m区域，防护区域内14户居民须立即组织搬迁，地方政府要严格控制防护距离范围内的用地规划，不得新建学校、医院和居民点等敏感建筑。 | 防护区域内14户居民已签订搬迁协议。 |
| 7 | 你单位在项目建设、运营中须继续落实环境影响评价报告及批复(湘环评[2009]133号)提出的其它要求，未经同意不得试生产，经我厅环保验收合格后方可正式生产。 | 具体落实情况见表9-1。 |

## 9.4 固体废物处理处置及综合利用情况

来自水泥生产线中除尘器收下的粉尘，全部返回生产工艺回收利用，不外排；水泥包装袋由废品回收公司回收，生活垃圾自行集中送环卫部门处理。

## 9.5矿山生态恢复调查

目前，该公司根据矿山实际情况，对开挖表土进行复填，建有挡土墙和沉淀池；对采场的平台和运矿道路的一侧开挖排水沟。

## 9.6 环境风险事故应急处理措施

制定了《湖南金山水泥有限责任公司突发环境事件应急预案》，对煤磨、粉煤灰仓等发生火灾、爆炸时及环保设施出现故障时提出了应采取的措施并通过了专家评审。

## 9.7 公众意见调查

本次调查共发放公众参与调查表13份，回收13份，回收率为100%。调查对象统计结果见表9-2，调查对象年龄从34~62岁，男女性别比为9:1，团体调查表3份，在评价范围内调查具有一定代表性。统计结果见表9-3。

表9-2   公众参与调查对象统计表

| 人数 | 年龄（岁） |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ≤40 | 40~70 | 男 | 女 |
| 10 | 3 | 7 | 9 | 1 |
| 比例（%） | 30% | 70% | 90% | 10% |

表9-3    公众参与调查结果统计表

| 1.您认为本地区的环境现状 | 1.很大 | 2.较好 | 3.一般 | 4较差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 46% | 54% | 0 |
| 2您认为本工程的建设 | 1.非常必要 | 2.一般 | 3.没有必要 |  |
|  | 54% | 46% |  |  |
| 3.本工程在建设中有没有扰民现象 | 1.没有扰民 | 2.存在扰民现象，但影响较轻 | 3. 存在扰民现象，影响较重 |  |
|  | 69% | 31% |  |  |
| 4.本工程生产期对您的生活和工作不利影响程度 | 1.很大 | 2.一般 | 3.无 |  |
|  |  | 62% | 38% |  |
| 5.本工程生产期对大气环境产生的不利影响程度 | 1.很大 | 2.一般 | 3.无 |  |
|  |  | 62% | 38% |  |
| 6.本工程生产期对水环境产生的不利影响程度 | 1.很大 | 2.一般 | 3.无 |  |
|  |  | 77% | 23% |  |
| 7.本工程生产期产生的噪声对您的生活和工作的不利影响程度 | 1.很大 | 2.一般 | 3.无 |  |
|  |  | 77% | 23% |  |
| 6.项目营运以来有无污染纠纷发生？ | 1.从来没有 | 2.发生过 | . |  |
|  | 100% |  |  |  |
| 7. 您对该项目环境保护工作的态度： | 1.满意 | 2.较为满意 | 3.不满意 |  |
|  | 77% | 23% | 0 |  |

从本次公众调查反应的意见可见周边被调查着对湖南金山水泥有限责任公司的环保工作比较满意，无纠纷。

## 9.8 卫生防护距离落实情况

根据环评批复（湘环评[2009]133号文和湘环评函[2012]77号文）的要求，东厂界外240m，南厂界外100m、西厂界外220m、北厂界外370m区域内的一所小学、32户居民需搬迁。已搬迁的有：厂界北的10户居民、一期厂界南的8户居民和学校，还有厂界东面的14户居民未搬迁,已签订搬迁协议（协议见附件）。

# 10 结论及建议

## 10.1 结论

### 10.1.1“三同时”执行情况

湖南金山水泥有限责任公司（2500+2000）t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线建设工程在主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时试生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

### 10.1.2污染物排放监测结果

（1）环境空气和废气

监测期间，一期、二期生产线窑头、水泥磨、煤粉制备废气除尘器出口粉尘排放浓度最高值、单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。

一期、二期生产线窑尾除尘器废气出口污染物排放烟尘、二氧化硫、氮氧化物、氟化物的浓度最高值和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求。

一期、二期生产线熟料库底除尘器废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，一期除尘效率为99.1%，二期除尘效率为99.5%。一期、二期生产线包装及主收尘废气出口污染物排放颗粒物浓度最高值和单位产品排放量均符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表2限值要求，一期除尘效率为95.7%，二期除尘效率为99.9%。

工程无组织排放废气中颗粒物最大监控浓度符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2004）表3标准限值的要求，氨的最大监控浓度符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 二级标准；5#、6#敏感点环境空气中总悬浮颗粒物的日均浓度最大值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-96)二级标准。

（2）废水

监测期间，一、二期生活污水排口废水中悬浮物、化学需氧量、氨氮和石油类的监测日均值及pH范围值均符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中相应三级标准限值。

（3）噪声

监测期间，1#、2#、3#厂界噪声监测点昼、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准；4#点位昼间厂界噪声超标，最大超标4.3dB(A)；4#点夜间厂界噪声监测值超标，最大超标9.8dB(A)，噪声超标监测点北面370米内无敏感点。

5#、6#敏感点环境噪声监测点昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类标准。

- 固废

水泥生产线中除尘器收下的粉尘，全部返回生产工艺回收利用，不外排；水泥包装袋由废品回收公司回收，生活垃圾送环卫部门处理。

### 10.1.3烟气在线连续监测系统比对结果

比对验收监测期间, 一、二期工程窑尾废气出口在线连续监测系统的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物及窑头颗粒物比对监测结果均符合《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》（HJ/T75-2007）要求。

### 10.1.4总量控制

二氧化硫、氮氧化物排放总量符合环评批复污染物总量控制指标。

### 10.1.5公众意见调查

从下发的13份公众调查反应的意见可见，周边居民着对湖南金山水泥有限责任公司的环保工作比较满意，无纠纷。

### 10.1.6 环境管理检查情况

该公司的环境管理机构及管理规章制度比较健全，建立了环境管理机构，制订了环保设施岗位责任制、安全技术操作规程；制订有《环境保护管理规定》和《环境应急预案》，《环境应急预案》已通过了专家评审，并形成评审意见（见附件10）。

## 10.2 总体结论

验收监测期间，湖南金山水泥有限责任公司（2500+2000）t/d电石渣新型干法旋窑水泥生产线建设工程外排废水、废气达标排放，固废妥善处置，环评批复要求基本落实到位。

## 10.3 建议

（1）进一步完善污染事故应急预案，加强处理突发性环境污染事故的能力。

（2）加强除尘设施的管理与维护，规范排污口，加强清洁生产，确保各项环保设施的投运和达标排放。

（3）加强噪声源设备的屏蔽和管理，确保厂界噪声达标;强化矿山生态恢复。