建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

湘环竣监［2014］39号

项目名称：湖南省株洲市二水厂提质改造工程

委托单位：株洲市自来水有限责任公司

湖南省环境监测中心站

二O一四年七月

| 承担单位 | ： | 湖南省环境监测中心站 |
| --- | --- | --- |
| 站长 | ： | 罗岳平 |
| 分管副站长 | ： | 潘海婷 |
| 协作单位 |  | 株洲市环境监测中心站 |
| 项目负责人 | ： | 邱志平 |
| 报告编写 | ： | 邱志平 |
| 报告审核 | ： |  |
| 报告审定 | ： |  |
| 现场监测负责人 | ： | 谭亚翎 |
| 参加人员 | ： | 谭亚翎、易颖、周穗 、王希 、刘平 朱文南 |
|  |  | 杨峰 |

湖南省环境监测中心站

地址：湖南省长沙市万家丽中路3段118号

邮编：410019

电话：0731-82592398

传真：0731-82592398

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目  录

1. 前言	1

2. 验收依据	1

3. 建设项目工程概况	2

3.1 工程的基本情况	2

3.2	生产工艺简介	5

3.3 主要污染源及污染防治措施	8

4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求	9

4.1 环评总结论及建议	9

4.2 环评批复要求	10

5. 验收监测评价标准	10

5.1 废气评价标准	10

5.2 噪声评价标准	10

6. 验收监测内容	10

6.1 验收监测期间工况监督	10

6.2无组织监测内容	10

6.3水质监测内容	11

6.4 噪声监测内容	11

7. 监测分析方法和质量保证	11

7.1 质量控制和质量保证	11

7.2 监测分析方法	13

8. 验收监测结果及评价	14

8.1 监测期间运行工况	14

8.2 监测结果	15

9. 环境管理情况检查	19

9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况	19

9.2 环评批复落实情况	19

9.3 环保机构设置和环境管理规章制度	20

9.4 固体废物处理处置及综合利用情况检查	21

9.5环境风险防范与应急	21

10. 结论与建议	23

10.1 结论	23

10.2 总体结论	24

10.3 建议	24

附表：

附表1：三同时登记表

附件：

附件1：原湖南省环境保护局《审批意见》(湘环评表［2008］255号文)；

附件2：湖南省环境保护厅《湖南省环境保护厅关于对株洲市自来水有限责任公司申请取消株洲市三水厂提质改造工程环评批复内容的请示的复函》（湘环评函［2014］47号文）；

附件3：株洲市环境环保局环境监察支队《关于同意株洲市自来水有限责任公司二水厂提质改造工程投入试生产的复函》（株环监函［2014］7号文）；

附件4： 应急预案备案单；

附件5：生活污水去向证明；

附件6：垃圾清运协议；

附件7：脱水污泥去向证明。

附图：

附图1：工程地理位置图

附图2：厂区平面布置及监测布点示意图

附图3：现场踏勘及现场监测照片

# 1. 前言

保证株洲市生活饮用水水质安全，株洲市自来水有限责任公司投资1.5亿元对株洲市二水厂自来水处理工艺实施提质改造。改造后，二水厂给水规模由原来的55万吨/天调整为30万吨/天城区居民生活用水给水，并且取消原来的工业用水给水。项目2008年12月委托湖南省环境保护研究院编制了《湖南省株洲市二、三水厂提质改造工程环境影响报告表》，原湖南省环保局以湘环评表［2008］255号文予以批复 , 2014年5月23日湖南省环境保护厅以《湖南省环境保护厅关于对株洲市自来水有限责任公司申请取消株洲市三水厂提质改造工程环评批复内容的请示的复函》（湘环评函［2014］47号文）同意取消三水厂提质改造工程建设。

该工程于2010年11月4日开工建设，2014年5月12日株洲市环保局同意其投入试运行，目前主体工程设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受项目业主的委托，湖南省环境监测中心站和株洲市环境监测中心站6月12日-6月13日对该项目的水质、废气、噪声、固废等环保处理设施进行了现场监测，对固废及环保处理设施进行了相关检查，在此基础上编制了该验收监测报告。

# 2. 验收依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（8）原湖南省环境保护局《审批意见》(湘环评表［2008］255号文) ，2008年12月10日。

（9）湖南省环境保护厅《湖南省环境保护厅关于对株洲市自来水有限责任公司申请取消株洲市三水厂提质改造工程环评批复内容的请示的复函》（湘环评函［2014］47号文），2014年5月23日。

（10）株洲市环境环保局环境监察支队《关于同意株洲市自来水有限责任公司二水厂提质改造工程投入试生产的复函》（株环监函［2014］7号文），2014年5月12日。

（11）湖南省环境科学研究院《湖南省株洲市二、三水厂提质改造工程环境影响报告表》，2008年12月。

（12）湖南省环境监测中心站《湖南省株洲市二水厂提质改造工程验收监测计划》，2014年6月。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1 工程的基本情况

3.1.1  基本情况

项目位于株洲市石峰区沿江北路176#，在原有二水厂厂址范围内改造，不新征土地。项目地理位置见附图1，项目周边环境和厂区平面布置图见附图2，工程基本情况见表3-1。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南省株洲市二水厂提质改造工程 |
| 2 | 建设性质 | 技改 |
| 3 | 建设单位 | 株洲市自来水有限责任公司 |
| 4 | 开工建设时间 | 2010年11月4日 |
| 5 | 试生产时间 | 2014年5月12日 |
| 6 | 项目地址 | 株洲市石峰区沿江北路176# |
| 7 | 建设规模 | 30万吨/天 |
| 8 | 工程主要建设内容 | 详见表3-2 |
| 9 | 环保设施设计单位 | 中国市政工程中南设计研究院 |
| 10 | 环保设施施工单位 | 湖南省第五工程公司 |
| 11 | 投资情况 | 工程实际总投资约20932万元，环保投资约1340万元，占总投资比例为6.4％。 |
| 12 | 环评情况 | 湖南省环境保护科学研究院完成环评影响报告表，原湖南省环境保护局《审批意见》(湘环评表［2008］255号文)予以批复。 |
| 13 | 工程变更情况 | 2014年5月23日，湖南省环境保护厅以《湖南省环境保护厅关于对株洲市自来水有限责任公司申请取消株洲市三水厂提质改造工程环评批复内容的请示的复函》（湘环评函［2014］47号）同意取消三水厂提质改造建设。 |
| 14 | 年工作时间 | 365天/年 |

3.1.2工程规模及建设内容

株洲市二水厂给水规模由原来的55万m3/d调整为30万m3/d城区居民生活用水给水，并且取消原来的工业用水给水。

表3-2二水厂提质改造项目建设内容

| 序号 | 类别 | 建设情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总配水井、格栅间、预臭氧接触池及配水混合井 | 按30万m3/d设计。设1座2格。平面尺寸39.25m×12.0m，池深7.8~4.0m。 |
| 2 | 折板絮凝、平流沉淀池改造 | 折板絮凝、平流沉淀池为原有构筑物改造，设计规模30万m3/d，共两组四格，单组设计规模15万m3/d。设计保留原絮凝沉淀部分池体，在原平流沉淀池出水端新增出水堰。拆除原机械反应池、絮凝池折板部分及平流沉淀池出水花墙，将平流沉淀池延长并新建竖向折板絮凝池。折板絮凝平流沉淀池平面尺寸108.3m×38.16m H=5.7m~3.5m。 |
| 3 | 气水反冲洗砂滤池 | 设1座气水反冲洗砂滤池，规模30万m3/d，平面尺寸73.36m×44.3m，池深4.8m，水深3.9m。滤池共14格，双排布置，单池面积121.5m2。 |
| 4 | 反冲洗泵房 | 反冲洗泵房与深度处理提升泵房及预臭氧池臭氧投加增压水泵间合建，平面尺寸38.0m×15.0m。包括反冲洗水泵间、鼓风机间、提升泵间、预臭氧投加增压水泵间及配电间五部分。反冲洗水泵间布置为半地下式，以保证反冲洗水泵快速自灌起动，水深4.78m。 |
| 5 | 后臭氧接触池 | 按供水总规模30万m3/d设计建设，分两组四格。每格处理规模7.5万m3/d，可单独运行。后臭氧接触池总平面尺寸30.0m×18.8m 水深6.0m。 |
| 6 | 生物活性炭吸附池 | 按供水总规模30万m3/d设计建设，平面尺寸104.91m×25.15m，池深6.0m，水深5.0m。滤池共10格，单排布置，单池面积121.5m2。 |
| 7 | 清水池 | 新建清水池1座。平面尺寸82.15m×27.6m H=4.60m，容积9400m3。保留原有清水池2座。 |
| 8 | 臭氧制备车间 | 按供水总规模30万m3/d设计建设，建筑面积347.32m2。 |
| 9 | 回收水池 | 按供水总规模30万m3/d设计建设，回收水池平面净尺寸为26.8m×18.8m，池深7.10m，有效水深为3.0m，有效容积为1400m3。 |
| 10 | 排泥池及污泥浓缩池 | 按供水总规模30万m3/d设计建设，排泥池平面净尺寸为12.0m×16.0m，池深7.70m，有效水深为3.8m，有效容积为730m3。污泥浓缩池Φ10.0m H=6.55m。 |
| 11 | 污泥脱水车间 | 按供水总规模30万m3/d设计建设，建筑面积360.52m2。 |
| 12 | 加药间改造 | 按供水总规模30万m3/d进行改造，增加氯气泄露自动吸收中和室。 |
| 13 | 环保水质监测间 | 新建环保水质监测间，20.0m×5.0m H=4.7m。 |

表3-3 环保设备一览表

| 类别 | 名称 | 型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯气吸收装置 | SD-1000型 | 1 |
| 废水 | 立式长轴泵 | 200LB-16 | 3台 |
|  | 潜污泵 | 80QW56-12-4 | 2台 |
|  | 中心传动浓缩机 | ZN10型 | 2台 |
|  | 浆叶式搅拌机 | LFJ4000型 | 1台 |
|  | 污泥脱水系统设备 |  | 2套 |
| 其它 | 泵吸桁架式吸泥机 | HXB18.68型 | 4台 |
|  | 格栅机 | HF1900型 | 4台 |
|  | 螺旋输送机 | LS360型 | 1台 |
|  | 源水监测仪表 | 砷、铅、铬、COD、溶解氧、氨氮等 | 10台 |
| 合计 |  |  | 30台（套） |

3.1.3  工程原辅材料

工程主要原辅材料消耗及能耗情况见表3-4。

表3-4   项目主要原辅材料消耗及能耗情况

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 常规处理+深度处理 |  |  |  |  |
| 1 | 聚铝 | 吨/年 | 700 | 年均用量 |
| 2 | 液氯 | 吨/年 | 50 | 年均用量 |
| 3 | 液氧 | 吨/年 | 1400 | 年均用量 |
| 4 | 砂滤料 | 吨/年 |  | 一般使用寿命约6年，更换的砂滤料主要用于管网敷设砂垫层。 |
| 5 | 活性炭 | 吨/年 |  | 一般使用寿命约8年，厂家回收再生。 |
| 6 | 电 | KWh | 1600 0000 | 年均用量 |
| 脱泥水系统 |  |  |  |  |
| 1 | 聚丙烯酰胺 | 吨/年 | 1 | 年均用量 |
| 应急处理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 聚铁 | 吨/年 | 15 | 应急药剂储备量 |
| 2 | 盐酸 | kg /年 | 100 | 应急药剂储备量 |
| 3 | 氢氧化钠 | 吨/年 | 15 | 应急药剂储备量 |
| 4 | 粉末活性炭 | 吨/年 | 4 | 应急药剂储备量 |
| 备注 |  | 数量由业主提供 |  |  |

## 生产工艺简介

本工程采用预臭氧—常规絮凝—沉淀—过滤—后臭氧—生物活性炭滤池的处理工艺，各处理单元采取如下措施：

⑴ 强化混合、絮凝、沉淀效果

a. 采用机械搅拌，搅拌机设置于配水混合井内。搅拌机可使混凝剂迅速、有效均匀地扩散于整个水池之中，混合效果不受水量变化的影响，搅拌机转速可调（变频），以适应进水流量和浊度变化所要求的G值，使混合效果达到最佳。

b. 采用絮凝效果较好的多通道竖向折板絮凝池，提高反应效率。设置斗式排泥，保证排泥效果。

c. 将过滤反冲洗废水回流到进水格栅间内与原水混合，不但可以提高原水利用率，还可以提高絮凝效果。

⑵ 强化过滤效果

合理选择滤池池型及滤层的粒径、厚度等设计参数。本设计采用气水反冲滤池（V型滤池），采用较低的滤速，以强化过滤效果，保证出水浊度稳定达标。

(3) 增加预臭氧处理工艺

原水预臭氧处理的目的是：去除原水溶解性铁和锰、镉、色度、藻类、臭味；取代原工艺的前加氯，减小氯消毒副产物，改善混凝条件，加强过滤效果；氧化无机物，促进有机物的氧化分解。

(4) 增加后臭氧及生物活性炭处理工艺

在滤后水增设后臭氧及生物活性炭处理，其目的是：利用臭氧的强氧化作用，改变大分子有机物的性质和结构，以利于活性炭微孔的吸附，提高滤床细菌需要的溶解氧，有效去除有机污染物，THM的前驱物质、异臭、异味、杀死细菌、去除病毒,进一步提高出水卫生指标及感观指标。

图3-1项目工艺流程图

## 3.3 主要污染源及污染防治措施

3.3.1 废气污染源及污染防治措施

废气污染源主要为氯库跑漏的氯气，采取封闭式存放及氯气吸收报警装置。

表3-5 氯库污染源处理措施一览表

| 废气来源 | 污染物 名称 | 名称 | 型号 | 数量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯库 | 氯气 | 氯气吸收报警装置 | SD-1000型 | 1套 | 循环净化 |
| 水厂臭氧系统 | 臭氧 | 预、后臭氧接触池臭氧尾气破坏器 | / | 1套 | 处理 |

3.3.2 废水污染源及污染防治措施

表3-6  废水的产生、排放及处理措施一览表

| 废水类别 | 主要污染物 | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脱泥压滤水 | 悬浮物 | 返回排泥池 | 排泥池入浓缩池，浓缩后上清液经配水槽进竖向折板絮凝池，其余脓水入贮泥池通过脱水车间压缩。 |
| 沙滤、炭滤反冲洗水 |  | 返回回收水池 | 通过回收水池进总配水井。 |
| 办公楼生活废水 | 悬浮物、化学需氧量等 | 城镇污水处理厂 | 经城市下水管网进株洲市霞湾污水处理厂处理。 |
| 备注 | 办公楼生活废水去向详见附件5。 |  |  |

排泥池

浓缩池

贮泥池

脱水车间

上清液

★3

竖向折板絮凝池

压滤

泥饼外运

压滤水

排泥水

沉淀池

图3-2  压滤废水走向图

气水反冲洗沙滤池

回收水池

图3-3沙滤、炭滤反冲洗水走向图

总配水井

反冲洗水

炭滤池

格栅、预臭氧接触、配水混合

竖向折板絮凝池

平流沉淀池

3.3.3 固体废物污染源及污染防治措施

表3-7 固废污染物产生及处置情况

| 固废名称 | 废物类别 | 年产生量(t/a) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾、隔栅渣 | 一般固废 | 20 | 在城管部门监督下，由当地物业公司负责处置 |
| 脱水污泥 |  | 500 |  |
| 滤料 |  | / | 一般更换周期为6-8年，更换的沙滤料和活性炭可回收再利用。 |
| 备注 | 脱水污泥、生活垃圾去向证明和协议见附件6、7。 |  |  |

3.3.4 噪声污染源及污染防治措施

工程的噪声源主要为提升泵及鼓风机，在设备采购时有针对性地选择低噪声设备，对高噪声设备采取了一定的减振、降噪措施。同时采用封闭式风机房，将作业人员值班室与风机房隔开设置。

# 4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

## 4.1 环评总结论及建议

湖南省株洲市自来水公司拟在现有的二、三自来水厂内，利用现有场地和设施，对目前的自来水处理工艺实施提质改造，采用应急投加系统、臭氧生物活性碳深度处理工艺提高株洲市二、三水厂出厂水水质，使出厂水能稳定达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)国家水质标准要求。同时还增加重金属污染突发事件的应对能力。有效防范湘江水源地突发性污染事件，保证株洲市生活饮用水水质安全。

项目位于现有厂区内，可以充分利用现有设施，选址合理可行。项目建成后，对环境影响程度小，项目所产生的废水、废渣以及噪声不会对相关区域环境造成明显的污染影响。

因此，本项目的建设从环境角度而言是可行的。

## 4.2 环评批复要求

批复详见附件1、2。

# 5. 验收监测评价标准

## 5.1 废气评价标准

根据工程环评评价适用标准，本工程废气验收执行标准见表5-1。

表5-1  验收执行标准

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 执行标准 | 周界外监控点污染物最高浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氯库 | 氯气 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297-1996）表2中二级标准 | 0.40 |

## 5.2 噪声评价标准

根据批复要求，本工程噪声验收执行标准见表5-2。

表5-2 噪声验收执行标准限值    单位：等效声级Leq [dB（A）]

| 监测点位 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

# 6. 验收监测内容

## 6.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。

## 6.2无组织监测内容

监测内容详见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  污染源无组织废气监测工作内容

| 污染源 | 环保措施 | 监测点位 | 监测 因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯库 | 氯气吸收装置系统 | 氯库周界外（东面、西面、北面三个点）○1-○3 | 氯气 | 每天3次，连续两天 |

## 6.3水质监测内容

监测内容详见表6-2，监测点位布设情况见附图2。

表6-2  水质监测内容

| 序号 | 监测点位 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 二水厂源水进口 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷（以P计）、氟化物、挥发酚、粪大肠菌群（个/升）、阴离子表面活性剂（LAS）、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、铊、流量 | 连续2天，每天4次 |
| ★2 | 二水厂清水池出口 | pH、悬浮物、化学需氧量、石油类、氨氮、总磷（以P计）、氟化物、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、铅、余氯、铊、粪大肠菌群（个/升）流量 |  |
| ★3 | 浓缩池上清液 | pH、悬浮物、化学需氧量、砷、铅、镉、铝、石油类、氨氮、总磷 | 连续2天，每天2次 |

## 6.4 噪声监测内容

监测内容详见表6-3，监测点位见附图2。

表6-3  厂界噪声监测内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东▲1、厂界南▲2、厂界西▲3、厂界北▲4 | 连续2天，昼、夜间各 1次/天。 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1 质量控制和质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、监测数据和报告实行三级审核制度。

项目质控结果统计详见表7-1和表7-2。

表7-1  省站考核样分析结果

| 序号 | 考核样品类型 | 分析 项目 | 分析结果(单位) | 标准值及不确定度 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标样 | COD | 59.1mg/L | 59.7±4.0mg/L | 合格 |

表7-2  内部质控考核结果统计表

| 质控措施 | 监测项目 | 测定值 |  |  | 相对偏差 | 允许偏差 | 评价结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 平行样品 | pH | 7.34 | 7.35 |  | 0 | / | / |
|  | COD | 15.5 | 13.5 |  | 6.9% | ≤20 | 合格 |
|  | 氨氮 | 0.326 | 0.338 |  | 1.8% | ≤20 | 合格 |
|  | 铁 | 0.277 | 0.277 |  | 0 | / | / |
|  | 锰 | 0.011 | 0.011 |  | 0 | / | / |
|  | 铜 | ND | ND |  | 0 | / | / |
|  | 铅 | ND | ND |  | 0 | ≤30 | 合格 |
|  | 六价铬 | ND | ND |  | 0 | ≤15 | 合格 |
| 质控样或密码标样 | 监测项目 | 测定值 |  |  | 真实值 |  | 评价结论 |
|  | 镉 | 77.0 ug/L |  |  | 78.8±4.2 ug/L |  | 合格 |
|  | 汞 | 15.1 ug/L |  |  | 14.2±1.6 ug/L |  | 合格 |
|  | 砷 | 0.216 mg/L |  |  | 0.226±0.017 mg/L |  | 合格 |
|  | 挥发酚 | 0.165 mg/L |  |  | 0.698±0.045 mg/L |  | 合格 |
|  | 石油类 | 29.4 mg/L |  |  | 30.1±1.5 mg/L |  | 合格 |
|  | 总磷 | 1.44 ug/L |  |  | 1.40±0.05 ug/L |  | 合格 |
| 加标回收 | 监测项目 | 测定值 |  | 加标后 测定值 | 加标回收率 | 允许范围 | 评价结论 |
|  | 锌 | 0.010 mg/L |  | 0.005 mg/L | 100% | / | 合格 |
|  | 氟化物 | 0.257 mg/L |  | 0.459 mg/L | 101% | 90~110% | 合格 |
| 备注 | 以上为株洲市环境监测中心站提供 |  |  |  |  |  |  |

## 7.2 监测分析方法

表7-3  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氯气 | 甲基橙分光光度法 | HJ/T30-1999 | 0.02mg/m3 |
| 水质 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | 0-14 |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂光度法 | HJ535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 挥发酚 | 4-氨基安替比林萃取分光光度法 | HJ503-2009 | 0.002 mg/L |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸钾法 | GB 11914-1989 | 5mg/L |
|  | LAS | 亚甲蓝分光光度法 | GB/T7494-1987 | 0.050 mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB11901-1989 | 4 mg/L |
|  | 六价铬 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | GB7467 -1987 | 0.004 mg/L |
|  | 锰 | 火焰原子吸收法 | GB/T11911-1989 | 0.010 mg/L |
|  | 铁 |  |  | 0.004 mg/L |
|  | 铅 |  | GB/T7475 - 1987 | 0.028 mg/L |
|  | 镉 |  |  | 0.004 mg/L |
|  | 锌 |  |  | 0.003 mg/L |
|  | 铜 |  |  | 0.012 mg/L |
|  | 汞 | 冷原子吸收法 | HJ597-2011 | 0.00002mg/L |
|  | 砷 | 原子荧光法 | HJ694-2014 | 0.050ug/L |
|  | 余氯 | N, N-二乙基-1, 4-苯二胺滴定法 | HJ585-2010 | 0.005 mg/L |
|  | 氟化物 | 离子选择电极法 | GB7484-1987 | 0.05 mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ505-2009 | 0.004 mg/L |
|  | 粪大肠菌群 （个/升） | 多管发酵法 | HJ/T 347-2007 | 20个/升 |
|  | 总磷 (以P计) | 钼锑抗分光光度法 | GB/T11893-1989 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 仪器直读法 | GB12348-2008 | / |
| 以上为株洲市环境监测中心站提供 |  |  |  |  |
| 水质 | 铊 | 等离子体-质谱（ICP-MS） | GB/T 5750.6-2006 | 4×10-6 mg/L |
|  | 铝 | 等离子发射光谱法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 0.1 mg/L |

表7-4  监测仪器一览表

| 序号 | 监测仪器名称及型号 |  | 仪器编号 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 723分光光度计 |  | ZJ00306, ZJ00178 | 氨氮, 六价铬, 挥发酚, 总磷(以P计) |
| 2 | Z-2000 原子吸收分光光度计 |  | ZJ00260 | 铁, 锰, 铜, 锌, 铅, 镉 |
| 3 | pHS-3C精密酸度计 |  | ZJ00164 | pH |
| 4 | AWA6228积分声级计 |  | ZJ00280 | Leq |
| 5 | AB204-E电子天平 |  | ZJ00023 | 悬浮物 |
| 6 | 721分光光度计 |  | ZJ00178, ZJ00028 | LAS, 氯气 |
| 7 | JDS-105U红外分光测油仪 |  | ZJ00230 | 石油类 |
| 8 | AFS-9700 原子荧光仪 |  | ZJ00287 | 砷 |
| 9 | WCG-208测汞仪 |  | ZJ00281 | 汞 |
| 10 | PXSJ-216离子活度计 |  | ZJ00271 | 氟化物 |
|  | 以上由株洲市环境监测中心站提供。 |  |  |  |
| 11 | JY-2000 | HNSZ-FY-008 |  | 铝 |
| 12 | X-II | HNSZ-FY-039 |  | 铊 |

# 8. 验收监测结果及评价

## 8.1 监测期间运行工况

2014年6月12日～13日湖南省环境监测中心站、株洲市环境监测中心站对湖南省株洲市二水厂提质改造工程项目进行了现场监测，监测期间全厂正常生产，气象条件符合监测要求，项目运行工况、环保设施工况详见表8-1、8-2, 气象条件见表8-3。

表8-1  监测期间项目运行工况记录表

| 生产线（或设备） | 监测日期 | 运行工况 | 设计生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二水厂提质改造项目 | 2014-6-12 | 15.04吨/天 | 30万吨/天 |
|  | 2014-6-13 | 14.78吨/天 | 30万吨/天 |

表8-2 监测期间环保设施运行工况记录表

| 主要环保设施 | 监测日期 | 环保设施 运行时间 | 实际处理量 | 设计处理量 | 负荷率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓缩系统 | 2014-6-12 | 330min | 308m3/天 | 400m3/天 | 77.0% |
|  | 2014-6-13 | 349min | 326m3/天 | 400m3/天 | 81.5% |
| 脱水系统 | 2014-6-12 | 300min | 125m3/天 | 150m3/天 | 83.3% |
|  | 2014-6-13 | 300min | 125m3/天 | 150m3/天 | 83.3% |
| 回收系统 | 2014-6-12 | 240min | 2240m3/天 | 2800m3/天 | 80.0% |
|  | 2014-6-13 | 250min | 2333m3/天 | 2800m3/天 | 83.3% |
| 臭氧尾气 破坏系统 | 2014-6-12 | 24h | 12600m3/天 | 12600m3/天 | 100% |
|  | 2014-6-13 | 24h | 12600m3/天 | 12600m3/天 | 100% |

表8-2表明，验收监测期间，环保设施每小时处理量均达到了设计负荷要求。

表8-3   监测期间气象条件记录表

| 监测时间 | 天气 | 气温（℃） | 气压（kpa） | 风向 | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-6-12 | 晴 | 29 | 995.7 | NW | 2 |
| 2014-6-13 | 晴 | 28 | 994.6 | NW | 3 |

## 8.2 监测结果

### 8.2.1废气

8.2.1.1 无组织氯气

无组织氯气监测结果及评价详见表8-4。

表8-4  无组织废气监测结果及评价

| 监测因子 | 监测点位 | 监测时间 | 监测结果（mg/m3） | 评价标准值 （mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最大值 |  |  |
| 氯气 | ○1 | 2014.6.12 | ND | 0.40 | 是 |
|  |  | 2014.6.13 |  |  |  |
|  | ○2 | 2014.6.12 | ND |  | 是 |
|  |  | 2014.6.13 |  |  |  |
|  | ○3 | 2014.6.12 | ND |  | 是 |
|  |  | 2014.6.13 |  |  |  |
| 备注 | “ND”表示监测值低于检出限，指标检出限见表7-3。 |  |  |  |  |

表8-4结果表明：验收监测期间，厂区无组织废气监控点○1、○2、○3氯气监测最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。

8.2.1.2 臭氧

现场监测期间，我站对水厂臭氧系统做了相关检查，预、后臭氧接触池臭氧尾气破坏器现场监测仪表臭氧浓度显示分别为0.002 ppm和0.008 ppm。水厂委托株洲市职业病防治所对臭氧发生间进行臭氧浓度监测，监测数据为零。

### 8.2.2噪声

噪声监测结果及评价详见表8-5。

表8-5  噪声监测结果及评价          计量单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 昼间噪声值 | 标准 限值 | 是否 达标 | 夜间 噪声值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 1▲（厂东门口界外一米） | 50.1 | 60 | 是 | 48.4 | 50 | 是 |
|  | 2▲（厂南面界外一米） | 51.6 |  | 是 | 49.3 |  | 是 |
|  | 3▲（厂西面界外一米） | 50.3 |  | 是 | 48.9 |  | 是 |
|  | 4▲（厂北面界外一米） | 50.4 |  | 是 | 47.1 |  | 是 |
| 第二天 | 1▲（厂东门口界外一米） | 51.7 | 60 | 是 | 49.1 | 50 | 是 |
|  | 2▲（厂南面界外一米） | 50.2 |  | 是 | 48.1 |  | 是 |
|  | 3▲（厂西面界外一米） | 51.2 |  | 是 | 47.0 |  | 是 |
|  | 4▲（厂北面界外一米） | 50.3 |  | 是 | 48.8 |  | 是 |

由表8-5可知：验收监测期间，厂界噪声1▲、2▲、3▲、4▲监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准标准限值要求。

### 8.2.3 水质

水质监测结果详见表8-6至8-8。

表8-6  二水厂浓缩池上清液监测结果 （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 平均值 |
| 浓缩池上清液 | pH 值 | 2014-6-12 | 7.06 | 7.03 | / |
|  |  | 2014-6-13 | 7.09 | 7.06 | / |
|  | 悬浮物 | 2014-6-12 | 10 | 9 | 10 |
|  |  | 2014-6-13 | 10 | 12 | 11 |
|  | 化学需氧量 | 2014-6-12 | 19.3 | 19.3 | 19.3 |
|  |  | 2014-6-13 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
|  | 石油类 | 2014-6-12 | 0.075 | 0.089 | 0.082 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.074 | 0.087 | 0.080 |
|  | 铅 | 2014-6-12 | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND |
|  | 镉 | 2014-6-12 | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND |
|  | 砷 | 2014-6-12 | 0.0044 | 0.0030 | 0.0037 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.0032 | 0.0035 | 0.0034 |
|  | 氨氮 | 2014-6-12 | 1.13 | 1.28 | 1.21 |
|  |  | 2014-6-13 | 1.00 | 0.35 | 0.67 |
|  | 总磷 (以P计) | 2014-6-12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
|  | 以上监测数据由株洲市环境监测中心站提供 |  |  |  |  |
|  | 铝 | 2014-6-12 | 0.474 | 0.344 | 0.409 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.496 | 0.377 | 0.436 |
| 备注 | “ND”表示监测值低于检出限，指标检出限见表7-3。 |  |  |  |  |

表8-7  二水厂源水进口监测结果 （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 二水厂源水进口 | pH值 | 2014-6-12 | 7.34 | 7.33 | 7.38 | 7.44 | / |
|  |  | 2014-6-13 | 7.66 | 7.57 | 7.53 | 7.5 | / |
|  | 氨氮 | 2014-6-12 | 0.33 | 0.45 | 0.47 | 0.22 | 0.36 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.08 | 0.26 | 0.30 | 0.07 | 0.18 |
|  | 化学 需氧量 | 2014-6-12 | 15.5 | 10 | 10 | 15.5 | 10.3 |
|  |  | 2014-6-13 | 11.6 | 13.5 | 13.5 | 5 | 10.9 |
|  | LAS | 2014-6-12 | ND | 0.007 | 0.011 | ND | 0.006 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
|  | 悬浮物 | 2014-6-12 | 10 | 8 | 12 | 7 | 9 |
|  |  | 2014-6-13 | 8 | 9 | 8 | 11 | 9 |
|  | 锰 | 2014-6-12 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.010 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.017 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.013 |
|  | 铜 | 2014-6-12 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | 0.020 | 0.016 | 0.020 | 0.020 | 0.019 |
|  | 锌 | 2014-6-12 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.004 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.004 |
|  | 汞 | 2014-6-12 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 监测 位置 | 监测 因子 | 监测 日期 | 监测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 二水厂源水进口 | 六价铬 | 2014-6-12 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 镉 | 2014-6-12 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 铅 | 2014-6-12 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 挥发酚 | 2014-6-12 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 2014-6-13 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  | 氟化物 | 2014-6-12 | 0.257 | 0.263 | 0.260 | 0.262 | 0.260 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.263 | 0.262 | 0.261 | 0.262 | 0.262 |
|  | 粪大肠菌群 （个/升） | 2014-6-12 | 160000 | 92000 | 54000 | 54000 | 90000 |
|  |  | 2014-6-13 | 92000 | 92000 | 54000 | 54000 | 73000 |
|  | 石油类 | 2014-6-12 | 0.049 | 0.034 | 0.040 | 0.029 | 0.038 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.034 | 0.035 | 0.041 | 0.027 | 0.034 |
|  | 总磷 (以P计) | 2014-6-12 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
|  | 铁 | 2014-6-12 | 0.277 | 0.277 | 0.281 | 0.285 | 0.280 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.269 | 0.265 | 0.256 | 0.261 | 0.263 |
|  | 砷 | 2014-6-12 | 0.0045 | 0.0049 | 0.0055 | 0.0056 | 0.0051 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.0046 | 0.0050 | 0.0038 | 0.0043 | 0.0044 |
|  | 以上监测数据由株洲市环境监测中心站提供 |  |  |  |  |  |  |
|  | 铊 | 2014-6-12 | 0.000081 | 0.000077 | 0.000077 | 0.000082 | 0.000079 |
|  |  | 2014-6-13 | 0.000086 | 0.000061 | 0.000063 | 0.000059 | 0.000067 |
| 备注 | “ND”表示监测值低于检出限，指标检出限见表7-3。 |  |  |  |  |  |  |

表8-8  二水厂清水池出口监测结果 （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 生活饮用 水限值 | 监测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 清水池出口 | 较清 | pH值 | 2014-6-12 | 6.5-8.5 | 7.58 | 7.51 | 7.47 | 7.43 | / |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 7.64 | 7.51 | 7.70 | 7.72 | / |
|  |  | 氨氮 | 2014-6-12 | 0.5 | 0.28 | 0.10 | 0.25 | 0.24 | 0.22 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.10 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
|  |  | 化学 需氧量 | 2014-6-12 | 3 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 悬浮物 | 2014-6-12 | / | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 锰 | 2014-6-12 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铜 | 2014-6-12 | 1.0 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.020 | 0.024 | 0.020 | 0.020 | 0.021 |
|  |  | 锌 | 2014-6-12 | 1.0 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 |
|  |  | 砷 | 2014-6-12 | 0.01 | 0.0014 | 0.0011 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0015 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.0017 | 0.0018 | 0.0019 | 0.0017 | 0.0018 |
| 监测 位置 | 样品 状态 | 监测 因子 | 监测 日期 | 生活饮用 水限值 | 监测结果 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 平均值 |
| 清水池出口 | 较清 | 汞 | 2014-6-12 | 0.001 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 镉 | 2014-6-12 | 0.005 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 六价铬 | 2014-6-12 | 0.05 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 铅 | 2014-6-12 | 0..01 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 余氯 | 2014-6-12 | 0.3-4 | 0.37 | 0.48 | 0.42 | 0.37 | 0.41 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.32 | 0.42 | 0.37 | 0.48 | 0.40 |
|  |  | 石油类 | 2014-6-12 | 0.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 粪大肠 菌群 （个/升） | 2014-6-12 | 不得检出 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  | 氟化物 | 2014-6-12 | 1.0 | 0.252 | 0.246 | 0.249 | 0.245 | 0.248 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.250 | 0.249 | 0.246 | 0.247 | 0.248 |
|  |  | 铁 | 2014-6-12 | 0.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.013 | 0.013 | 0.017 | 0.025 | 0.017 |
|  |  | 总磷 (以P计) | 2014-6-12 | / | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.020 | 0.010 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
|  |  | 以上监测数据由株洲市环境监测中心站提供 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 铊 | 2014-6-12 | 0.0001 | 0.000065 | 0.000062 | 0.000062 | 0.000077 | 0.000067 |
|  |  |  | 2014-6-13 |  | 0.000061 | 0.000061 | 0.000063 | 0.000064 | 0.000062 |
| 备注 | “ND”表示监测值低于检出限，指标检出限见表7-3。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 9. 环境管理情况检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

该项目在建设过程中，依据国家有关环保政策要求，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工，按要求申请了试生产，环保设施与主体工程同时投入试运行。验收监测期间，各生产设备及环保设施运转正常。

## 9.2 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表9-1、9-2。

表9-1   环评批复落实情况一览表（湘环评表【2008】255号）

| 序号 |  | 环评批复要求 |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 株洲市自来水公司拟投资23000万元，对株洲市二、三自来水厂进行提质改造，在现有处理工艺的基础上增加“应急投加系统+臭氧消毒+活性碳过滤深度处理”工艺对源水进行处理，并将二水厂供水规模由55万m3/d调整为30万m3/d，取消原来的工业用水给水；三水厂供水规模由50万m3/d调整为46万m3/d。工程的实施将有效提高二、三水厂出水水质，增加对重金属污染等突发污染事件的环境安全应对能力，进一步保障株洲市生活饮用水及工业用水水质安全。根据湖南省环科院编制的环评报告表的分析结论，从环保的角度分析，我局同意项目建设。 二、工程设计、建设和运营管理应着重做好以下工作： |  |  |  |  |
| 1 | 加强施工期环境管理，文明施工，采取围挡施工和洒水降尘措施，合理安排施工作业时间，选用低噪声施工设备，防止施工扬尘和噪声对周边环境的不利影响。 |  | 1、工程改造已完成，已按当地环保部门要求落实。 |  |
| 2 | 按环评报告表要求落实三水厂“以新带老”工艺废水处理措施。建设足够处理规模的工艺废水处理设施，水厂沉淀池废水及滤池反冲洗水经工艺废水处理设施处理后上清液回净水系统，生活污水经生活污水处理设施处理达标后排入饮用水源保护区以下的河段。 |  | 1、增加废水回收系统和污泥脱水系统，工艺上无生产废水排放；2、工程所在地无生活污水，工程所在地之外办公楼和宿舍楼生活污水全部进市政污水管网后入污水处理厂后外排。 |  |
| 3 | 加强水厂源水水质监测，按报告表要求做好重金属污染等突发事件的防范措施。在取水口设置常规水质指标在线监测装置，并与水厂中央控制室联网；建立取水口和水厂间的联动警戒机制，保障应急药剂的储备与投加，确保水质安全。 |  | 1、本项目安装了源水在线监测和应急警报系统，配备了应急加药系统并且与水厂中控系统联网；2、水厂制定了严格的设备操作维护保养规程，以及包括水源污染突发事件的应急预案；3、应急预案通过评审并在当地市、区环保部门备案。 |  |
| 4 | 做好噪声污染控制，对风机、水泵等高噪声设备采取有效的隔声降噪减振措施，确保厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准要求；按报告书的要求对脱水污泥、生活垃圾等固废进行妥善处置，避免二次污染。 |  | 1、本项目噪声源采取加装消声器、隔声罩和减震垫，并经房间隔音和半地下式布局；2、验收监测期间，厂界噪声达标排放。3、生活垃圾、隔栅渣、脱水污泥由当地物业公司送往城管部门规定的场所进行处置，砂滤料一般使用寿命约6年，更换的砂滤料主要用于管网敷设砂垫层。活性炭一般使用寿命约8年，厂家回收再生。 |  |
| 5 | 配备专职安环管理人员，建立健全环境管理制度，制定相关的风险防范措施。加强对水厂液氯运输、储存和使用的安全管理，杜绝环境风险事故。 |  | 1、制定了危化品的应急预案，应急预案通过评审并在当地市、区环保部门备案；2、验收监测期间，无组织氯气达标排放。 |  |
| 三、项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的规定申请办理竣工环保验收手续，经我局验收合格后方可正式投入使用。四、拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由株洲市环保局具体负责。 |  |  |  |  |

表9-2  环评批复落实情况一览表（湘环评函【2014】47号）

| 序号 | 环评批复要求 | 实际情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 株洲市自来水有限责任公司： 你公司《关于申请取消株洲市三水厂提质改造工程环评批复的请示》收悉。经研究，函复如下：你公司“株洲市二、三水厂提质改造工程”于2008年经我厅湘环评表[2008]255号文件批复，目前二水厂提质改造工程已基本建成竣工，三水厂提质改造工程尚未实施。鉴于项目所涉两个水厂取水点及供水区域均无交联，从实际情况考虑，我厅同意取消湘环评表[2008]255号批复文件中关于三水厂提质改造工程部分的内容。 你公司如后续拟再行启动三水厂提质改造工程，应重新开展环评并报株洲市环保局审批。 | 1、二水厂提质改造工程建成竣工已投入试生产；2、已取消三水厂提质改造。 |

## 9.3 环保机构设置和环境管理规章制度

业主每年安排有环保专项资金，主要用于生产固废和生活垃圾处理，以及环保设施的维护，并配备专职安环管理人员，建立、健全了《有害作业与作业环境管理规定》、《环境因素、危险源辩识与评价程序》、《环境、职业健康安全监视测量程序》、《噪声控制规程》、《固体废弃物防治规程》、《突发环境事件综合应急预案》等相关环境保护管理制度，针对重大环境因素，制定管理方案，落实防治措施，并按照管理要求，持续跟踪改进。在每年的认证机构监督审核中，公司环境管理体系认证证书持续有效。

## 9.4 固体废物处理处置及综合利用情况检查

表9-3 固废污染物排放及处置情况

| 固废名称 | 废物类别 | 年产生量(t) | 处置措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生活垃圾、隔栅渣 | 一般固废 | 20吨/年 | 在城管部门监督下，由当地物业公司负责处置 |
| 脱水污泥 |  | 500吨/年 |  |
| 滤料 | 一般固废 （沙石、活性炭） | / | 一般更换周期为6-8年，更换的砂滤料和活性炭可回收再利用。 |
| 备注 | 脱水污泥、生活垃圾去向证明和协议见附件。 |  |  |

项目产生的生活垃圾、隔栅渣、脱水污泥、滤料为一般固废，生活垃圾、隔栅渣、脱水污泥由当地物业公司送往城管部门规定的场所进行处置；砂滤料一般使用寿命约6年，更换的砂滤料主要用于管网敷设砂垫层。活性炭一般使用寿命约8年，厂家回收再生。

## 9.5环境风险防范与应急措施落实情况

一、项目业主制定了应急预案并在环保部门登记备案（详见附件4）。

二、水源水质监测情况

1、原水预警系统的情况

利用中试实验成果，针对性地选择出二水厂重点监测的水质指标，如：砷，镉、铅、溶解氧、氨氮、CODmn、pH、浊度等。新建了原水预警间，配置了近10台水质在线监测仪表，在线实时采集原水数据，同时增加了多套应对原水突发性污染的应急投加系统。通过建立的原水预警体系实时反馈原水水质状况，一旦出现水质异常，可在第一时间启动应急投加系统，保证出厂水水质安全。

2、突发应急事件处理工艺及措施

本工程针对湘江原水水质的特点，对重金属等主要指标采用化学方法进行处理，配置了10个储药池，用以贮存各类应急药剂，同时配套建立了全自动投加系统，主要处理工艺及措施如下：

本工程采用预O3+常规处理+O3-BAC工艺，可以迅速氧化水中锰、镉、砷、铅等。在预臭氧阶段，按常规浓度投加，锰的去除率约为20%~30%，当生物活性炭滤池进水余臭氧浓度在0.1~0.2mg/L范围时，可以使锰的去除率达到90%，镉的去除率达到80%，铅的去除率达90%。当原水仅砷超标时，采用投加聚合硫酸铁（最大投加量：5mg/L），强化絮凝沉淀。

预氧化可以广泛去除有机污染物，对苯系物、醇类、酚类、烷烃以及不饱和烃、稠环芳烃、酸、含氮化合物均有较好的去除效果。

对于水源水质恶化，饮用水原水出现异常嗅味时，采用粉末活性炭吸附工艺是一项有效的应急处理技术措施，该水厂安装了粉末活性炭投加系统。当原水水质恶化时，水厂启动位于取水泵房处的粉末活性炭投加系统，可达到强化水源水质的预处理作用。

为了应对突发性的水源污染事件，编制了《突发性水源污染应急准备与响应预案》，使污染事件发生时有法可依，忙而不乱。为有效追踪污染源，并降低控制风险，水质监测站还配备了便携式快速检测设备，当发生突发事件时可现场监测追溯污染源头，并现场判断所采取的应急处理措施的效果。

3、预警监控与管理系统简介

利用原水预警间内各在线监测仪表，实时监测采集原水水质数据，并定时通过水厂自控网络向中控室传送，在中控室上位机监控界面上实时显示各项原水水质数据。界面上有各种提示、警示窗口，报警信息根据严重程度，可分别弹出窗口或闪烁显示，实现实时监控预警。

同时，生产过程中各类工艺检测仪表（如流量、温度、出厂水压力、浊度、余氯、pH值等）实时采集的数据，通过中控室上位机自动转换成实时和历史曲线图，可直观反映水厂的生产和水质参数变化趋势。

水厂上位机监控界面操作级别分为厂长级、工程师级、值班操作人员级，对各级别的操作都设置权限和密码，系统能记录操作者代号、操作内容、时间等，以防止非法操作，保证水厂设备运行安全有序和生产数据真实有效。

水厂自控网络系统经网桥，通过光纤与自来水公司总调度系统联网，实现城市供水调度现代化。

# 10. 结论与建议

## 10.1 结论

10.1.1 无组织废气

验收监测期间，厂区无组织废气监控点○1、○2、○3氯气监测最大浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中二级标准限值要求。

10.1.2 噪声

验收监测期间，厂界噪声1▲、2▲、3▲、4▲监测点位昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准标准限值要求。

10.1.3 固废

项目产生的生活垃圾、隔栅渣、脱水污泥、滤料为一般固废，生活垃圾、隔栅渣、脱水污泥由当地物业公司送往城管部门规定的场所进行处置；砂滤料一般使用寿命约6年，更换的砂滤料主要用于管网敷设砂垫层。活性炭一般使用寿命约8年，厂家回收再生。

## 10.2 总体结论

该项目验收监测期间产生的废气、厂界噪声均达标排放，固废妥善处置，环评批复基本落实。

## 10.3 建议

（1）加强应急预案演练，防范污染事故于未然。

（2）确保源水预警管理系统完好性，确保突发应急事件处理工艺及措施的有效性，保证饮水安全。