
40-P0956K7-P2201A
湖南永州电厂送出500千伏输变电工程
环 境 影 响 报 告 书

（送 审 版）

	建设单位
	：
	国网湖南省电力公司


二〇一四年十月　　

40-P0956K7-P2201A
湖南永州电厂送出500千伏输变电工程
环 境 影 响 报 告 书

（送 审 版）
	评价单位
	：
	中国电力工程顾问集团中南电力设计院

	
	
	国环评证甲字第2604号


二〇一四年十月　　
目  录

11
前言


11.1
工程建设的必要性


11.2
工程概况


11.3
环境概况及环境敏感区域


21.4
工程进展情况


31.5
环评工作过程


42
编制依据


42.1
编制依据


42.1.1
法律、法规


52.1.2
部委规章


52.1.3
地方法规


52.1.4
采用规范的名称及标准号


62.1.5
采用评价技术导则的名称及标准号


62.1.6
工程设计文件及可研审查批复文件


62.1.7
任务依据


62.2
环境敏感区域及环境保护目标


132.3
评价工作等级、评价范围、评价标准及评价因子


132.3.1
评价工作等级


152.3.2
评价范围


152.3.3
评价标准


172.3.4
评价因子


182.4
评价工作重点


182.5
工程协议情况


203
工程概况及工程分析


203.1
项目概况


213.2
方案比选


213.2.1
500kV输电线路比选方案


223.3
永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路


223.3.1
500kV输电线路工程


243.3.2
导线对地距离、民房拆迁及林木砍伐的原则


263.3.3
宗元（永州）500kV变电站间隔扩建


283.4
工程占地


283.5
环境影响因素分析


283.5.1
输变电工程工艺流程


303.5.2
500kV输电线路工程环境影响因素分析


313.6
拟采取的主要防治措施


313.6.1
500kV输电线路工程环境保护措施


333.7
工程环保特点及主要的环境影响


333.7.1
工程环保特点


333.7.2
主要环境影响


333.8
计划工期


344
项目区域环境概况


344.1
自然环境概况


344.1.1
地形地貌、地质


344.1.2
水文


344.1.3
气象


344.1.4
植被


354.1.5
动物资源


354.2
社会环境概况


364.3
环境敏感区域


364.4
水土流失现状


364.4.1
项目区域水土流失现状


364.4.2
水土流失重点防治区划分


374.5
区域环境质量现状


385
环境质量现状监测及评价


385.1
电磁环境现状监测及评价


385.1.1
电磁环境现状监测


415.1.2
电磁环境现状评价


425.2
声环境现状监测及评价


425.2.1
声环境现状监测


445.2.2
声环境现状评价


456
产业政策及规划相符性分析


456.1
工程与产业政策的相符性分析


456.2
工程与区域电网规划的相符性分析


456.3
工程与城市发展规划的相符性分析


467
环境影响预测与评价


467.1
运行期环境影响预测与评价


467.1.1
电磁环境影响预测与评价


747.1.2
声环境影响预测与评价


757.1.3
水环境影响分析


767.1.4
SF6对气候的影响分析


777.1.5
生态环境影响分析


807.1.6
对居民类环境敏感目标的环境影响分析


837.2
施工期环境影响及生态恢复分析


837.2.1
新建输电线路工程


857.3
工程拆迁及环保措施


857.3.1
拆迁原则


857.3.2
拆迁数量


867.3.3
拆迁安置方案及计划


867.3.4
拆迁安置影响分析


888
水土保持


888.1
水土流失影响因素分析


888.1.1
输电线路工程水土流失影响因素分析


898.2
主体工程设计中具有水土保持功能的工程措施


898.2.1
输电线路主体工程设计中具有水土保持功能的工程措施


908.3
水土保持措施的有效性分析


919
公众参与


919.1
公众参与对象


919.2
公众参与程序及过程


919.2.1
环境影响评价信息公示


939.2.2
环境影响评价信息公告


959.2.3
环境影响报告书简本


969.2.4
专项调查的公众参与


999.3
公众意见


1039.4
公众意见采纳与否的说明


1039.5
公众参与结论


10410
环保措施论证及新增环保措施


10410.1
输电线路工程环境保护措施技术论证


10410.2
新增环境保护措施


10711
环保投资估算及经济损益分析


10711.1
环保投资估算


10711.2
效益分析


10711.2.1
环境效益


10811.2.2
社会经济效益


10912
环境管理与监测计划


10912.1
环境管理方案


10912.1.1
环境管理机构


10912.1.2
建设期环境管理


11012.1.3
工程竣工环境保护验收


11012.1.4
运行期环境管理


11112.1.5
环境管理培训


11212.2
环境监理方案


11212.3
环境监测方案


11312.3.1
电磁环境监测


11312.3.2
噪声


11312.3.3
生态环境质量调查


11513
结论


11513.1
工程建设的必要性


11513.2
工程与产业政策、电网规划及城市规划的相符性


11513.3
工程概况


11613.4
环境概况


11713.5
环境质量现状


11713.5.1
电磁环境质量现状


11713.5.2
声环境质量现状


11813.6
环境保护措施


12213.7
环境影响评价主要结论


12213.7.1
电磁环境影响评价结论


12313.7.2
声环境影响评价结论


12413.7.3
水环境影响评价结论


12413.7.4
生态环境影响评价结论


12413.7.5
居民类环境敏感目标环境影响分析结论


12513.7.6
拆迁安置


12513.7.7
公众参与调查结论


12513.8
综合结论


12614
附件与附图


12614.1
附件


12614.2
附图




1 前言

1.1 工程建设的必要性

为保证永州电厂电能安全稳定送出，提高电网的安全稳定水平和应对重大自然灾害等突发事件的能力，加强湖南电网结构。国网湖南省电力公司拟建设湖南永州电厂送出500千伏输变电工程。

1.2 工程概况

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程（以下简称为“本工程”） ，工程建设地点位于永州市东安县、冷水滩区境内。
建设内容为：

1）宗元（永州）500kV变电站间隔扩建

宗元（永州）500kV变电站位于永州市东安县芦洪市镇，本次扩建至永州电厂的500kV出线间隔1个，在宗元（永州）500kV变电站内预留位置扩建，不新征地。

2）新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

线路起于待建永州电厂500kV升压站，止于已建宗元（永州）500kV变电站，全长约34.5km，其中永州电厂出线段和宗元（永州）500kV变进线段与规划的永州电厂远期500kV送出线路同塔双回架设，双回路长度共计约6.8km，其余部分按单回路架设，长度约27.7km，全线途经永州市东安县、冷水滩区。

1.3 环境概况及环境敏感区域

（1）地形、地貌

宗元（永州）500kV变电站站址区域属丘陵地貌，地形较开阔。

永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路沿线所经地区地形以地貌主要为泥沼、丘陵、山地，丘陵60.6%、山地20.3%、泥沼19.1%。

（2）水文

本工程500kV变电站附近无大、中型地表水体，变电站站址场地设计标高均高于站址百年一遇洪水位，站址区域不受洪水威胁，也不存在内涝问题。

永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路在永州市冷水滩区高溪市镇七里坪附近跨越湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》跨越段属于渔业用水区，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；在永州市东安县芦洪市镇魏家院子、易家桥乡吊竹村附近分别跨越芦洪江、石溪江，并跨过少量水塘，均属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。线路均采取一档跨越，不在河道、水域范围内立塔，不受跨越河流段百年一遇洪水影响。

（3）气象

本工程所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，一年四季比较分明，年均气温为17.6～18.6℃，无霜期286～311天，多年平均日照时数为1300～1740小时，多年平均降水量1200～1900毫米。

（4）植被

宗元（永州）500kV变电站站址区域为丘陵地貌，周围植被主要以松树、油茶树为主。

永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路沿线植被主要为松、杉、杂树和农业植被，农业植被以水稻为主。

（5）动物资源

根据现场踏勘和调查、资料收集可知，本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。

（6）环境敏感区

本工程涉及的主要敏感区域为变电站周围及线路附近居民点，评价范围内不涉及自然保护区、风景区名胜区、森林公园等环境敏感区。

（7）环境质量现状

根据现场踏勘和调查，工程建设区域已经避开了城市建成区，变电站和线路均位于农村地区。工程建设区域不在地方文件划定的环境功能区划范围之内，无环境空气质量、水环境质量、声环境质量等常规环境质量现状监测资料。

目前，工程所经区域环境状况较好，无明显的环境问题。

1.4 工程进展情况

湖南省电力勘测设计院负责本工程的可行性研究工作，于2013年12月完成了工程可行性研究。

根据湖南省电网规划，本工程预计于2017年建成投入运行。

1.5 环评工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，国网湖南省电力公司经济技术研究院《关于委托开展湖南永州电厂送出500千伏输变电工程项目环境影响评价工作的函》，委托中国电力工程顾问集团中南电力设计院（以下称“我院”） 进行本工程的环境影响评价工作。
接受委托后，我院于2014年9月对工程区域的自然环境、社会环境、生态环境、水土保持现状进行了现场踏勘及资料搜集工作；征求了当地环境保护部门对本工程环境影响评价的意见和建议；委托湖南省电力环境监测中心站对宗元变电站周围和线路沿线工频电场、工频磁场、无线电干扰及声环境质量现状进行了监测；向湖南省环境保护厅进行了汇报和请示，以文件形式就本工程环境影响评价执行标准向永州市环境保护局进行了请示。在现场踏勘及调查、环境质量现状监测、征求当地环境保护主管部门意见的基础上，结合本工程的实际情况，根据环境影响评价技术导则、技术规范进行了环境影响预测及评价，制定了相应的环境保护措施；开展了公众参与，并对公众意见进行了采纳与否的说明。在上述工作的基础上，编制了《湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响报告书》，报请审查。

在调查搜资和报告书编制过程中，得到湖南省环境保护厅及永州市环境保护局、国网湖南省电力公司、国网湖南省电力公司电力科学研究院等部门的指导和大力支持，在此一并表示衷心感谢！

2 编制依据

1.6 编制依据

1.6.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月26日起执行)。

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2003年9月1日起执行)。

（3）《中华人民共和国电力法》（1996年4月1日起执行）。

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》(2000年9月1日起执行)。

（5）《中华人民共和国水污染防治法》(2008年6月1日起执行)。

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日起执行)。

（7）《中华人民共和国森林法》（1985年01月01日起执行，1998年4月修正）。

（8）《中华人民共和国土地管理法》（1999年1月1日起执行）。

（9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日起执行）。

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日起执行，2013年6月29日修订)。

（11）《中华人民共和国文物保护法》（1982年11月19日起执行，2013年6月29日修订。

（12）《中华人民共和国城乡规划法》（2008年1月1日起执行）。

（13）《中华人民共和国水法》（2002年8月29日修订通过，2002年10月1日起执行）。

（14）《中华人民共和国野生动物保护法》（1989年3月1日起执行，2004年8月修正）。

（15）《中华人民共和国防洪法》（1998年1月1日起执行）。

（16）《中华人民共和国风景名胜区条例》（2006年12月1日起执行）。

（17）《中华人民共和国野生植物保护条例》（1997年1月1日起执行）。

（18）《中华人民共和国河道管理条例》（1988年6月10日起执行）。

（19）国务院第239号令《电力设施保护条例》（1987年9月15日起执行，1998年1月修正）。

（20）国务院第257号令《基本农田保护条例》（1999年1月1日起执行）。

（21）国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日起执行）。

（22）国务院国发〔2000〕38号《全国生态环境保护纲要》。

（23）国务院国发〔2005〕39号《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》。

（24）国务院国发〔2011〕42号《国务院关于印发国家环境保护“十二五”规划的通知》。

1.6.2 部委规章

（1）环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2008年10月1日起实施）。

（2）国家发展计划委员会、国家环境保护总局文件 计价格〔2002〕125号《国家计委、国家环境保护总局关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》。

（3）国家环境保护总局办公厅文件 环办〔2004〕65号《关于简化建设项目环境影响评价报批程序的通知》。

（4）国家环境保护总局环发〔2006〕28号《环境影响评价公众参与暂行办法》。

（5）国家发展和改革委员会21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》。

（6）环境保护部 环发〔2012〕77号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》。

（7）环境保护部 环办〔2012〕5号《关于进一步推进建设项目环境监理试点工作的通知》。

（8）环境保护部 环办〔2012〕131号《关于进一步加强输变电类建设项目环境保护监管工作的通知》。

（9）环境保护部办公厅 环办[2013]103号 《关于印发建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）的通知》。

1.6.3 地方法规

（1）《湖南省环境保护条例（第二次修正）》（2002年3月29日）。

（2）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》（2007年10月1日）。

（3）湖南省人民政府 湘政函[2003]77号《湖南省人民政府关于公布湖南省生活饮用水地表水源保护区划定方案的通知》（2003年4月22日）。

1.6.4 采用规范的名称及标准号

《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24--1998)。

1.6.5 采用评价技术导则的名称及标准号

（1）《环境影响评价技术导则－总纲》(HJ2.1-2011)。

（2）《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2008）。

（3）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/J2.3-1993）。

（4）《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2009）。

（5）《环境影响评价技术导则—生态影响》(HJ19-2011)。

（6）《辐射环境保护管理导则—电磁辐射监测仪器和方法》(HJ/T10.2-1996)。

（7）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。
1.6.6 工程设计文件及可研审查批复文件

（1）《永州电厂500kV送出输变电工程可行性研究报告》（湖南省电力勘测设计院，2013年12月）；

（2）国家电网公司 国家电网发展〔2014〕851号 《关于湖北黄冈武穴等8项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复》。
1.6.7 任务依据

湖南省电力公司经济技术研究院《关于委托开展湖南永州电厂送出500千伏输变电工程项目环境影响评价工作的函》（见附件1）。

1.7 环境敏感区域及环境保护目标

本工程在选线过程中，对线路所在地相关部门进行了搜资调研和路径协调工作，收资调查及现场踏勘表明，本工程新建输电线路均已避开了各类自然保护区、风景名胜区、森林公园、文物保护区、饮用水源保护区等环境敏感区，生态评价范围附近较为关心的生态环境保护目标名称、等级和保护范围见表 2‑1。根据现场调查，本工程各环境保护目标的名称、与本工程的距离及可能的影响因子等情况见表 2‑1。变电站周围及线路沿线各环境保护目标与本工程的相对位置参见图2‑1～图2‑10及附图2。

表 2‑1





    本工程主要环境保护目标

	序号
	敏感点

名称
	所属行政区
	方位及距离
	规模（工程拆迁前）
	房屋

结构
	地形
	可能的环境影响因子
	有无工程拆迁

	
	
	
	工程拆迁前
	工程拆迁后
	
	
	
	
	

	一、宗元（永州）500kV变电站间隔扩建

	1
	三口里村小井眼组
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	NE:25m～200m

SE:175～300m
	NE:25m～200m

SE:175～300m
	居民点，约20户，约80人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	无

	2
	八角塘村
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	NW:78～100m
	NW:78～100m
	居民点，约1户，4人
	2层平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	无

	二、新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

	1
	大枧塘村新塘组
	永州市东安县芦洪市镇
	SE:30～100m
	SE:30～100m
	居民点，约15户，约60人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	无

	2
	石溪坪村岭脚下组
	永州市冷水滩区牛角坝镇
	NE:35～150m
	NE:35～150m
	居民点，10户，约40人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	无

	3
	欧家村
老屋院组
	永州市冷水滩区高溪市镇
	S:30～100m
	S:30～100m
	居民点，5户，约20人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	无

	4
	马塘村
唐家组
	永州市冷水滩区高溪市镇
	E:0～100m
	E:30~100m
	居民点，5户，约20人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	有

2户

	5
	戈底氹村
白玉冲组
	永州市冷水滩区高溪市镇
	SW:20～100m
	SW:20～100m
	居民点，6户，约24人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	无

	6
	七里坪村竹山里组
	永州市冷水滩区高溪市镇
	S:0～150m

N: 12～150m
	S:10～150m

N: 12～150m
	居民点，30户，约120人
	1-3层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	有

1户

	7
	岭塘村

桃树岭组
	永州市冷水滩区上岭桥镇
	W:30～150m

E:0～150m
	W:30～150m

E:15～150m
	居民点，10户，约40人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	有

1户

	8
	古塘村
张家组
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	W: 0～100m

E:10～100m
	W:15～100m

E:10～100m
	居民点，15户，约60人
	1-2层尖、平顶房
	丘陵
	E、B、RI、N
	有

3户

	9
	八角塘村老屋组
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	W: 0～80m

E:8m
	W:12～80m

E:8m
	居民点，6户，约30人
	1-2层尖、平顶房
	平地
	E、B、RI、N
	有

2户

	三、水环境保护目标

	序号
	敏感点

名称
	所属行政区
	本工程与其方位及距离
	环境影响因素
	备注

	1
	湘江、芦洪江、石溪江
	永州市冷水滩区、东安县
	线路跨越
	施工影响
	线路一档跨越水体，不在水体中立塔。


注：1、表中的敏感点与线路的位置关系均依据预可研阶段的设计线路路径列出，在此后的设计过程中存在变动的可能性。

2、表中E—工频电场；B—工频磁场；RI—无线电干扰；N—噪声（下同）。

3、表中所列距离均为站址围墙或线路边线距环境保护目标的最近距离（下同）。


[image: image1]
图2‑1      宗元（永州）500kV变电站与附近敏感点的相对位置关系

[image: image2]
图2‑2      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：大枧塘村新塘组

[image: image3]
图2‑3      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：石溪坪村岭脚下组

[image: image4]
图2‑4      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：欧家村老屋院组

[image: image5]
图2‑5      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：马塘村唐家组

[image: image6]
图2‑6      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：戈底氹村白玉冲组

[image: image7]
图2‑7 沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：七里坪村竹山里组

[image: image8]
图2‑8      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：岭塘村桃树岭组


[image: image9]
图2‑9      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：古塘村张家组

[image: image10]
图2‑10      沿线环境敏感点与本工程拟建线路的相对位置关系示意图：八角塘村老屋组
1.8 评价工作等级、评价范围、评价标准及评价因子

1.8.1 评价工作等级

根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24—1998)，输变电工程电磁环境影响评价不划分评价等级。故本工程只对生态环境影响、声环境影响、水环境影响评价进行评价工作等级划分。

生态影响评价工作等级

本工程不涉及HJ19-2011中定义的特殊生态敏感区（导则中特殊敏感区指自然保护区、世界文化和自然遗产地等）和重要生态敏感区（导则中重要生态敏感区指风景名胜区、森林公园、地质公园、原始天然林、珍稀濒危保护动植物集中分布区等）及环境保护部令第2号《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的第（一）类环境敏感区（即自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区）。

按照HJ 19-2011中评价工作等级的划分依据（参见表 2‑2）对本批工程进行评价等级划分。

表 2‑2                         生态影响评价工作级别划分表

	影响区域生态敏感性
	工程占地（含水域）范围

	
	面积≥20km2

或长度≥100km
	面积2km2～20km2

或长50km～100km
	面积≤2km2

或长度≤50km

	特殊生态敏感区
	一级
	一级
	一级

	重要生态敏感区
	一级
	二级
	三级

	一般区域
	二级
	三级
	三级


表 2‑3                         工程新征占地特性表                          单位：hm2
	工程内容
	永久占地
	临时占地
	总占地

	永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
	1.37
	1.52
	2.89

	宗元（永州）500kV变电站间隔扩建
	0
	0
	0

	合计
	1.37
	1.52
	2.89


备注：宗元（永州）500kV变电站间隔扩建在原预留地上扩建，因此不新征地。

本批工程永久和临时占地面积分别为1.37hm2、1.52hm2，工程总占地面积2.89hm2，小于2km2；工程不涉及特殊生态敏感区，根据表 2‑3可知，本批工程生态评价工作等级确定为三级。
声环境影响评价工作等级

声环境影响评价工作等级划分的依据为《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）。

本工程为输变电工程建设项目，线路经过的农村地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，线路邻近或跨越道路交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。扩建间隔宗元（永州）500kV变电站站址附近敏感点所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。本工程输电线路及间隔扩建建设前后敏感点处噪声增量小于5dB(A)，受工程影响的人口数量不会显著增多。因此，本工程的噪声评价工作等级确定为二级。

水环境影响评价工作等级

水环境影响评价工作等级划分的依据为《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T 2.3-93）。

本工程宗元（永州）500kV变电站生活污水经处理后用于站区绿化，不外排；输电线路工程运行期不产生生产性废水。故本环评不对水环境影响进行等级评价，仅进行简要分析。

1.8.2 评价范围

（1）工频电场、工频磁场

变电站：站址为中心、半径500m范围区域内。

输电线路：边导线两侧各50m带状区域内。

（2）无线电干扰

变电站：围墙外2000m范围内，重点为100m范围内。

输电线路：边导线两侧各2000m带状区域内，重点为100m范围内。

（3）噪声

变电站：厂界噪声为围墙外1m处，环境噪声为围墙外200m范围内。

输电线路：边导线两侧各50m的带状区域内。

（4）生态环境

变电站周围及输电线路边相导线两侧300m范围内，重点为本工程施工过程中直接扰动的区域。

（5）水土保持：包括变电站和输电线路的永久占地、临时占地等项目建设区范围内。

（6）拆迁安置：主要针对输电线路的拆迁区和安置区范围内。
1.8.3 评价标准

根据永州市环境保护局《关于湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响评价执行标准的函》，本环评执行的评价标准如下：

一、环境质量标准

1）声环境：线路经过的农村地区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准，线路邻近或跨越道路交通干线两侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他区域执行2类标准。扩建间隔宗元500kV变电站附近敏感点所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

2）水环境：本工程在永州市冷水滩区高溪市镇七里坪跨越湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》跨越段属于渔业用水区，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；本工程在永州市东安县芦洪市镇魏家院子、易家桥乡吊竹村分别跨越芦洪江、石溪江，并跨过少量水塘，均属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

宗元500kV变电站 生活污水经处理后用于站区绿化，不外排；输电线路运行期不产生废水。

二、污染控制和排放标准

1）工频电场、工频磁场及无线电干扰

a）工频电场、工频磁场：执行《500KV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）推荐值，即居民区工频电场强度为4kV/m，磁感应强度为0.1mT。

b）无线电干扰限值：执行《高压交流架空送电线无线电干扰限值》（GB15707-1995），即好天气条件下频率为0.5MHz时，500kV高压交流架空送电线路边导线地面投影外20m无线电干扰限值为55dB(μV/m)；变电站参照上述标准执行，即500kV变电站围墙外20m处无线电干扰限值为55dB(μV/m)。

2）噪声

a）施工期施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

b）运行期变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

本环评拟执行的标准见表 2‑4。

表 2‑4







环境影响评价标准

	污染物名称
	标准名称
	标准编号及级别
	标准值

	环

境

质

量

标

准
	声环境
	声环境质量标准
	变电站周围居民点
	GB3096-2008中2类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

	
	
	
	线路位于农村地区
	GB3096-2008中1类
	昼间：55dB（A）

夜间：45dB（A）

	
	
	
	线路邻近或跨越交通干线两侧
	GB3096-2008中4a类
	昼间：70dB（A）

夜间：55dB（A）

	污

染

物

排

放

标

准
	噪声
	工业企业厂界环境噪声排放标准
	GB12348-2008

2类
	昼间：60dB（A）

夜间：50dB（A）

	
	工频电场
	500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范
	HJ/T24-1998

推荐
	4kV/m（居民区）

	
	工频磁场
	500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范
	HJ/T24-1998

推荐
	0.1mT（居民区）

	
	无线电干扰
	高压交流架空送电线无线电干扰限值
	GB15707-1995
	好天气条件下、频率为0.5MHz的限值为：55dB（μV/m）（围墙外20m处）

	
	施工期噪声
	建筑施工场界环境噪声排放标准
	GB12523-2011
	昼间：70 dB（A）
夜间：55 dB（A）


1.8.4 评价因子

运行期评价因子

（1）电磁环境

现状评价因子：工频电场、工频磁场、无线电干扰。

预测评价因子：工频电场、工频磁场、无线电干扰。

（2）声环境

现状评价因子：等效连续A声级。

预测评价因子：等效连续A声级。

（3）其它

本工程运行期其它环境影响评价因素还有生态环境、水环境等。

施工期评价因子

施工期主要环境影响分析因子为：对生态环境的影响、对周围环境空气、水环境、声环境、水土流失的影响以及拆迁安置。

1.9 评价工作重点

本评价以工程污染源分析和工程所在地区的自然环境、社会环境及生态环境现状调查及环境质量现状监测为基础，评价工作重点为运行期的电磁环境影响预测及评价、声环境影响预测及评价；施工期的环境影响分析和生态恢复措施；工程设计中采取的环境保护措施分析和通过环境影响评价评新增的环境保护措施。主要内容包括：

（1）明确环境保护目标：对工程周边环境进行调研，调研重点包括居民点和生态敏感区等，以明确本工程的环境保护目标。

（2）施工期环境影响：对施工期土地占用、植被破坏及对生态环境的影响进行评价，并提出相应的生态环境保护和恢复措施。

（3）环境质量现状评价：对工程所涉区域的电磁环境、声环境质量现状进行监测及评价，明确是否存在环保问题。

（4）环境影响预测及评价：采用技术规范推荐的模式预测输电线路工频电场、工频磁场、无线电干扰水影响程度及范围；收集与本工程变电站以及输电线路相似的已运行变电站和线路的工频电场、工频磁场、无线电干扰、声环境影响的类比监测资料，进行分析和比较，以预测和评价本工程运行期工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声对环境的影响。

（5）公众参与：进行公众参与，并对公众意见进行采纳与否的说明。

（6）环境保护措施：分析工程设计、施工及运行中拟采取的环境保护措施；经过环境影响评价，补充新增的环境保护措施。

（7）环境影响评价结论：根据预测、分析及评价的各项成果，综合分析本项目的环境可行性，明确环境影响评价结论。

1.10 工程协议情况

本工程新建变电站及输电线路路径已取得工程所在地规划部门的协议，协议情况参见表 2‑5。

表 2‑5




本批工程协议情况一览表

	序号
	单位名称
	协议意见和要求
	对意见的落实情况
	备注

	1
	冷水滩区人民政府
	同意500kV线路路径方案
	―
	见附件

	2
	永州市住房和城乡规划建设局
	同意500kV线路路径方案
	―
	见附件

	3
	永州市国土资源局
	同意设计方案
	―
	见附件

	4
	永州市林业局
	同意设计方案，注意保护古木大树
	―
	见附件


	5
	永州市住房和城乡规划建设局
	中方案不符合城镇规划，原则同意南、北方案
	―
	见附件

	6
	东安县人民政府
	同意县规划局意见
	―
	见附件

	7
	东安县住房和城乡规划建设局
	500kV线路走廊应距离树德山庄不得少于1km
	已远离树德山庄1km以外
	见附件

	8
	东安县国土资源局
	同意
	―
	见附件

	9
	东安县林业局
	同意
	―
	见附件


3 工程概况及工程分析

1.11 项目概况

工程的基本组成见表 3‑1。

表 3‑1                             项目的基本组成

	工程名称
	湖南永州电厂送出500千伏输变电工程

	建设单位及运营管理单位
	国网湖南省电力公司

	工程性质
	新建、改扩建

	设计单位
	湖南省电力勘测设计院

	建设地点
	永州市东安县、冷水滩区

	湖南永州电厂送出500千伏输变电工程
	新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
	线路起于待建永州电厂500kV升压站，止于已建宗元（永州）500kV变电站，全长约34.5km，其中永州电厂出线段和宗元（永州）500kV变进线段与规划的永州电厂远期500kV送出线路同塔双回架设，双回路长度共计约6.8km，其余部分按单回路架设，长度约27.7km，全线途经永州市东安县、冷水滩区。

	
	
	规划杆塔数量（基）
	95

	
	
	塔基占地（hm2）
	1.37

	
	
	导线型号
	4×JL3/G1A-630/45

	
	
	架设方式
	单回，同塔双回

	
	
	地形分布（km/%）
	丘陵60.6%、山地20.3%、泥沼19.1%

	
	
	所经行政区
	湖南省永州市东安县、冷水滩区

	
	变电站扩建间隔
	宗元（永州）500kV变电站扩建至永州电厂的500kV出线间隔1个。

	
	预投产期
	2017年

	拆迁量
	总拆迁9户（2700m2），均为工程拆迁，无环保拆迁。
宗元（永州）变电站间隔扩建无拆迁；新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路总拆迁量为9户（2700m2）。

	土石方量
	挖方：9500m3，填方： 9000m3，多余500 m3土方。多余土方统一在塔基附近低洼处就地回填，并进行生态恢复。

	占地面积

（hm2）
	永久占地
	1.37

	
	临时占地
	1.52

	
	合  计
	2.89

	工程投资（万元）
	总投资（静态）17167万元，其中环保投资185万元，占总投资的1.08％


1.12 方案比选

1.12.1 500kV输电线路比选方案

1.12.1.1 输电线路选线原则
本工程送电线路路径的选取在工程地质、安全条件许可的情况下，主要考虑以下几点，最终达到技术、经济、环境最优。

1)  线路位于永州市城郊，根据永州市住房和城乡规划建设局及冷水滩区人民政府的要求，需避让已规划选址的项目及永州市2010～2020年小城镇建设规划。

2)  线路沿线重要交叉跨越较多，航空线穿越洛湛铁路、二广高速及通航河流湘江，跨越位置极大的限制了路径的选择。

3)  永州电厂厂址位于永州市东安县芦洪市镇，在升压站对面有国家重点文物保护单位树德山庄，按照东安县住房及城乡规划建设局的要求，500kV线路距离树德山庄不得少于1km。

4)  通过电厂前期选址时了解，升压站对面约150m处的山体系当地风水的“龙脉”，为减少地方矛盾，线路需绕行避开。

5)  永州电厂终端塔的布置受电厂总平面布置的影响。

1.12.1.2 输电线路比选方案

根据上述路径选择原则，本工程可研设计阶段共选择了南、北两个路径方案，两个路径方案技术经济、环境保护条件比较参见表 3‑2。
表 3‑2                            南、北方案比较表
	线路路径方案类型

统计项目
	南方案
	北方案
	比较结果

	线路路径长度/km
	34.5
	38.0
	南方案较优

	地形比例
	丘陵60.6%、山地20.3%、泥沼19.1%
	丘陵60.8%、山地20.5%、泥沼18.7%
	相当

	工程拆迁（m2）
	2700
	3500
	南方案较优

	是否跨越风景名胜区
	否
	否
	相当

	交通条件
	一般
	一般
	相当

	对通讯线的影响
	满足要求
	满足要求
	相当

	施工/运行检修条件
	一般
	一般
	相当

	是否涉及矿产、军事设施
	不涉及
	不涉及
	相当

	环境敏感区域
	村庄
	村庄
	相当

	协议情况
	同意
	同意
	相当


由表 3‑2可知，南、北两个路径方案在环境保护方面比选条件如下：

(1)路径长度

南方案线路路径长度较北方案短，对环境的影响较北方案小。

(2)房屋工程拆迁

北方案工程拆迁量较南方案多800m2。因此南方案较优。

从环境条件及技术经济的角度，工程可研推荐南方案。从环境保护角度综合考虑，本环评认可南方案作为本工程的路径方案。本环评所指的500kV输电线路路径方案如无特别说明均指推荐的路径方案——南方案。

1.13 永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
1.13.1 500kV输电线路工程

1.13.1.1 路径方案描述

线路起于待建永州电厂500kV升压站，止于已建宗元（永州）500kV变电站，全长约34.5km，其中永州电厂出线段和宗元（永州）500kV变进线段与规划的永州电厂远期500kV送出线路同塔双回架设，双回路长度共计约6.8km，其余部分按单回路架设，长度约27.7km，全线途经永州市东安县、冷水滩区。分述如下：

线路自永州电厂升压站往东北方向出线，在终端处大角度向北转向，经新塘转向东北，在殷家塘依次跨过S217、洛湛铁路后向东走线，经内陶村至杨柳塘转向东南方向，在曹家铺跨过二广高速后继续往东南方向走线，至茶山口跨过X012县道，经樟树院、燕子窝继续转向东南方向，至大池塘跨过X011县道、110kV谷横线和芦洪江，在白玉冲跨过110kV谷前井线，在八古塘跨过衡柳铁路至七里坪，线路在七里坪跨过湘江后向东走线经萝卜田、桥当头至五岳村，在哲塘冲跨过在建的祁冷公路，接着在李塘角依次跨过220kV宗浯Ⅰ线、宗浯Ⅱ线，最后从北面进入宗元（永州）500kV变电站。由于路径走廊限制，线路从永州电厂出线至跨过洛湛铁路的3km及黄狮凹至宗元（永州）变段3.8km与远期的500kV进线双回同塔架设。
线路地理位置图详见附图1。
1.13.1.2 导线和地线

（1）导线

根据系统要求及沿线气象条件，本工程500kV送电线路采用用4×JL3/G1A-630/45型钢芯铝绞线，分裂间距500mm。本工程采用的导线机械物理特性参见表 3‑3。

（2）地线

根据系统通信要求，本工程选用双根地线一根为24芯OPGW复合光缆地线，另一根为JLB40-150铝包钢绞线。
表 3‑3


            送电线路工程导线参数表

	项     目
	单   位
	参数

	
	
	4×JL3/G1A-630/45

	导线截面
	铝股
	mm2
	629.4

	
	钢芯
	mm2
	43.41

	
	合计
	mm2
	672.81

	计算外径
	mm
	33.8


1.13.1.3 杆塔及基础

（1）杆塔

根据气象、地形、地质、地震等条件，本工程线路线路共规划采用95基杆塔，其中单回杆塔76基，双回路杆塔19基。本工程各规划塔型见表 3‑4。

表 3‑4






规划杆塔形式一览表

	杆塔型式
	型号
	呼高（m）
	导线排列方式
	转角度数（°）

	单回杆塔
	直线塔
	5B2-ZBC1
	24～42
	水平
	/

	
	
	5B2-ZBC2
	24～48
	水平
	/

	
	
	5B2-ZBC3
	27～48
	水平
	/

	
	
	5B2-ZBC4
	27～54
	水平
	/

	
	
	5B2-ZBCK
	57～63
	水平
	/

	
	耐张转角塔
	5B2-JC1
	21～30
	三角
	0～20

	
	
	5B2-JC2
	21～30
	三角
	20～40

	
	
	5B2-JC3
	21～30
	三角
	40～60

	
	
	5B2-JC4
	21～30
	三角
	60～90

	双回杆塔
	直线塔
	5E7-SZC1
	27～42
	鼓形
	/

	
	
	5E7-SZC2
	27～45
	鼓形
	/

	
	
	5E7-SZC3
	27～51
	鼓形
	/

	
	耐张转角塔
	5E7-SZJC
	27～42
	鼓形
	0～10°

	
	
	5E7-SJC1
	21～36
	鼓形
	0～20°

	
	
	5E7-SJC3
	21～36
	鼓形
	40～60°

	
	
	5E7-SJC4
	21～36
	鼓形
	60～90°

	
	
	5E7-SDJC2
	21～36
	鼓形
	0～90°


本工程有80%的线路位于丘陵及山地区域，为适应地形高差的特点，采用全方位高低腿。全方位塔腿与高低基础相配合将极大的减少基面挖方，并有利于降低工程造价及线路的安全运行，对水土保持和生态环境保护具有良好的作用。

（2）基础

本工程因地制宜设计基础型式，在做到安全可靠的同时，又要保证基础设计先进，工程量相对较小，便于施工。根据线路的地形和地质条件，采用的基础型式主要有4种：直柱大板基础、钻孔灌注桩基础、人工挖孔桩基础和全掏挖基础。线路全线的主要基础型式见表3-5。
表 3‑5





     
线路沿线基础型式

	基础型式
	基础特性

	
	

	直柱大板基础
	地下水位高或容易产生流砂现象，基坑深挖困难的塔位，采用柔性大板基础浅埋，加大底板承受下压，减小基底地基应力，同时，大底板增大上拔土体来承受上拔力。

	全掏挖基础
	无地下水的可塑或硬塑的一般粘性土（基坑可开挖成型）。

	钻孔灌注桩基础
	为地质条件特别差、杆塔荷载较大的情况设计的方案，主要用于耐张转角塔、钢管杆和河塘中的塔位。多用钢材和混凝土，施工较复杂。能够有效的防治流砂和管涌。

	人工挖孔桩基础
	该基础在地形复杂、场地狭窄、高差较大，基础外露较高、基础载荷较大的塔位有明显优势。基础施工开挖量较少，施工对环境的破坏小，能有效保护塔基周围的自然地貌。


1.13.2 导线对地距离、民房拆迁及林木砍伐的原则

1.13.2.1 导线对地距离及交叉跨越间距设计原则

（1）导线对地距离的选择原则

1）确定导线与地面建筑物、树木、公路、河流及各种架空线路的交叉跨越距离时，导线最大弧垂及最大风偏等气象条件的选取原则，按设计规程有关规定执行。

2）当选择交叉跨越间距时，首先应考虑发生过电压的情况下，导线对地面上的物体不发生闪络放电。

3）当选择导线对地面、公路等的间距时应考虑电场的影响，限制地面场强。

（2）导线对地距离

按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010》规定的导线对地最小允许距离取值见表3-6

表 3‑6




不同地区的导线对地最小允许距离

	线路经过地区
	最小距离(m)
	计算条件

	居民区
	14
	导线最大弧垂

	非居民区
	11
	导线最大弧垂

	步行可以达到达的山坡
	8.5
	导线最大弧垂

	步行不能达到的山坡
	6.5
	导线最大风偏

	对建筑物
	垂直距离
	9
	导线最大弧垂

	
	净空距离
	8.5
	导线最大风偏

	对树木自然生长高
	垂直距离
	7.0
	导线最大弧垂

	
	净空距离
	7.0
	导线最大风偏

	果树、经济林、城市绿化灌木、街道行道树
	7.0
	导线最大弧垂


1.13.2.2 民房拆迁和林木砍伐原则及数量

（1）工程设计中民房拆迁原则及数量

根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010》，500kV输电线路均不跨越居民房屋，民房拆迁原则为：

1）两侧边线外5m以内常年有人员活动的房屋全部拆迁。

2）导线最大风偏时，导线对建筑物的净空距离小于8.5m者拆迁。

3）线路边相导线5m外常年人员活动的房屋不满足场强要求（离地面高度1.5m处工频电场强度大于4kV/m）的予以拆迁。

上述拆迁原则中包括了环保拆迁，其中按1）、2）确定的民房拆迁列为工程拆迁，按3）要求确定的民房拆迁列为环保拆迁。对房屋的拆迁按照地方政府有关政策规定进行现金补偿，并由地方政府另行组织迁建。

本工程总拆迁量为9户（2700m2），均为工程拆迁。
（2）林木砍伐原则及数量

本工程线路所经地区林业植被较少，不通过集中的林区。对于线路经过零星树木或行道树时，导线与树木（考虑自然生长高度）之间的垂直距离不小于7.0m，不予砍伐通道。同时考虑到保护自然生态环境，减少对林木的砍伐，对自然极限生长高度15m以下的林木，如不影响施工和运行检修，采取增加塔的高度跨越。

经现场调查，沿线林木主要以松、杉、杂树为主，间杂矮小灌木。沿线林木砍伐主要为分散的零星树木砍伐，砍伐的主要树种为松、杉、杂树等。

1.13.3 宗元（永州）500kV变电站间隔扩建

1.13.3.1 宗元（永州）500kV变电站间隔扩建
3.3.3.1.1地理位置

宗元（永州）500kV变电站位于永州市冷水滩区竹山桥镇八角塘村与三口里村之间，站址区域属丘陵地貌，站址周围植被主要以松树、油茶树为主。

宗元（永州）500kV变电站地理位置示意图见附图1。

3.3.3.1.2变电站现有工程概况

宗元（永州）500kV变电站于2008年12月投入运行，现状规模如下：

（1）主变压器：2×750MVA。

（2）500kV出线：3回。

（3）220kV出线：9回。

3.3.3.1.3总平面布置

宗元（永州）500kV变电站入口设在北面中部，进站道路从北面的冷竹公路引接，新修道路192m。500kV配电装置布置在站区东部，主变、35kV配电装置及无功补偿装置布置在站区的中部，220kV配电装置布置在站区西部，站前区布置在站区北面中部，500kV出线向南、北出线，220kV出线向西出线。变电站竖向布置采用平坡式布置方式。

3.3.3.1.4站区给排水

（1）给水

变电站采用地下水作为供水水源。

（2）排水

变电站运行期排水主要为雨水和生活污水。其排水系统采用生活污水与雨水分流制排水系统。宗元（永州）500kV变电站生活污水经处理后回用于站区绿化，不外排。

3.3.3.1.5环境影响评价、环境保护竣工验收情况

原国家环境保护总局以环审[2007]99号文对宗元（永州）500kV输变电工程环境影响评价予以批复；环境保护部以环审[2008]536号文对宗元（永州）500kV扩建工程环境影响评价予以批复，环境保护部以环验[2011]227号通过宗元（永州）500kV变电站环境保护验收。

3.3.3.1.6现有环境保护设施情况及存在的环保问题

根据宗元（永州）500kV变电站前期工程的验收批复及验收结论，并经本环评现场调查核实，该站已采取的主要环保措施如下：

（1）电磁影响防治措施

变电站的电气设备合理布局，并按相关设计规范确定500kV及220kV的配电架构高度、相地和相间距离，控制了500kV及220kV设备间连线离地面的最低高度。

（2）噪声影响防治措施

①变电站总平面合理布置，各功能区分开布置，变压器布置在站区中间。

②变电站采用符合国家噪声标准的设备，确保厂界噪声达到2类标准。

（3）生活污水治理措施

站区设置有生活污水处理装置，对站内生活污水进行集中处理，并将处理后的生活污水回用于站区绿化，不外排。

在现场调查时，污水处理设施运行正常，未发现污水外排。

（4）站区设置有事故油池，事故油池设在地下。事故时变压器或高抗的油通过集油坑汇入事故油池，本工程事故油池容积为80m3，可以满足绝缘油发生全部泄漏时不外溢，事故油交由有资质的危险废物处理机构处理。截止目前未发生过油的泄漏事故。

（5）水土保持措施

①站区内道路采用公路型水泥混凝土路面。

②站区内、外均设置了排水系统及相应设施。

通过宗元（永州）变电站现有规模运行状态下的工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声影响现状验收监测，由验收监测结果，宗元（永州）变电站围墙外工频电场、磁感应强度、无线电干扰均能满足相应4kV/m、0.1mT、55dB（µV/m）的评价标准，变电站厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

经过咨询永州市环境保护局以及现场调查走访得知，宗元（永州）500kV变电站目前未发现相关的环保投诉。

因此，从整体上来看，宗元（永州）500kV变电站环保设施运行情况良好，不存在环境问题。

3. 3.3.1.7本期工程概况

（1）建设规模

宗元（永州）500kV变电站本期扩建1个500kV出线间隔，在原有围墙内预留场地扩建，不新征地。

（2）给排水

变电站已建有完整的给水管网系统及排水管网系统，已能满足全站（包括本期）用水量及场地排水量的要求，故本期无需增加给水及排水设施。

1.14 工程占地

本工程项目建设区共占地2.89hm2，其中永久占地1.37hm2，临时占地1.52hm2。永久占地为线路塔基，不占用基本农田。

本工程占地包括线路塔基及线路施工临时占地，占地面积及类型见表 3‑7。

    表 3‑7
        工程项目建设区占地面积按占地性质和地形分类统计结果       单位： hm2
	分类
	项目
	占用方式
	分类占地面积（hm2）

	
	
	
	林地
	耕地
	荒地
	灌草地
	小计

	永久

占地
	线路塔基
	永久、压占
	0.45
	0.22 
	0.35
	0.35
	1.37

	临时

占地
	施工简易道路
	临时、扰动
	0.05
	0.05
	0.14
	0
	0.24

	
	人抬道路
	
	0.25
	0.10
	0.10
	0
	0.45

	
	施工场地
	
	0.20
	0.05
	0.10
	0
	0.35

	
	牵张场
	
	0.10
	0.16
	0.22
	0
	0.48

	
	小计
	0.60
	0.36
	0.56
	0
	1.52

	合计
	1.05
	0.58
	0.91
	0.35
	2.89


1.15 环境影响因素分析

1.15.1 输变电工程工艺流程

输变电工程为建设类项目。在运行期，输变电工程的作用为变电和送电。在变电站内通过变压器将电能调变至一定电压等级，然后通过导线输送至其他变电站或用户。本工程主要承担将电能从一个变电站输送至另一个变电站的功能。变电和送电的过程中只是存在电压等级的变化和电流的传输现象，没有其他生产活动存在，整个过程中无原材料、中间产品、副产品、产品存在，也不存在产品的生产过程。根据物理常识，电荷或者带电导体周围存在着电场，有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，因此输变电工程在运行期由于电能的存在将会产生工频电场、工频磁场、无线电干扰以及电晕噪声。
[image: image11.png]



图 3‑1    输变电工程工艺流程图

1.15.1.1 产污环节分析

输变电工程建设期土建施工、设备安装等过程中若不采取有效的防治措施可能产生扬尘、施工噪声、废污水以及固体废弃物等影响因子；运行期只是进行电能电压的转变和电能的输送，其产生的污染影响因子主要为工频电场、工频磁场、无线电干扰以及电磁性噪声。

本工程建设期和运行期的产污环节参见图3-2～图 3‑3。
[image: image12.png]HHRIES

il
" wiEpk

&R

w
b

MM

MU EAT





图 3‑2 输电线路施工期的产污节点图


[image: image13]
图 3‑3  本工程运行期的产污节点图

1.15.2 500kV输电线路工程环境影响因素分析

输电线路工程施工期、运行期的环境影响因素分析见表 3‑8和表 3‑9。
表 3‑8


     输电线路施工期环境影响因子识别

	序号
	项目
	环境影响

	1
	施工扬尘
	可能对附近居民及环境有影响。

	2
	施工期的废水排放
	可能对附近地表水环境有影响。

	3
	施工噪声
	可能对附近居民及环境有影响。

	4
	土地占用
	塔基占地及施工临时用地改变土地功能。

	5
	拆迁安置
	线路走廊的建立可能导致居民搬迁。

	6
	农业生产
	有一定影响。

	7
	交通运输
	利用现有公路网，影响很小。

	8
	邮电通讯线和电力线
	基本无影响。

	9
	水土流失
	土石方开挖，植被清除等易造成水土流失。

	10
	生态影响
	植被破坏、对生物量和野生动物栖息有一定的影响


表 3‑9


     输电线路运行期环境影响因子识别

	序号
	项目
	环境影响

	1
	工频电场、工频磁场
	采取措施后，满足相应环境保护标准限值要求。

	2
	无线电干扰
	采取措施后，满足相应环境保护标准限值要求。

	3
	噪声
	采取措施后，满足相应环境保护标准限值要求。

	4
	土地占用
	塔基永久占地改变使用功能。

	5
	水土保持
	采取措施后，基本无影响。

	6
	农业生产
	对平原区农业机械化生产有一定的影响。

	7
	交通运输
	按规定设计，无影响。

	8
	景观
	影响很小。


1.15.2.1 施工期环境影响因素分析

施工期环境影响因素主要包括施工扬尘、废污水、噪声、土地占用、拆迁安置、固体废弃物、农业生产、水土流失和生态环境影响等。

（1）施工扬尘：施工时产生的扬尘可能会暂时影响周围环境空气质量。

（2）施工废污水：施工时的生活污水、施工废水可能对周围水体产生影响。

（3）施工噪声：施工过程中各种施工机械产生的噪声可能对附近人群产生影响。

（4）土地占用：输电线路塔基占地及线路走廊的建立，可能影响土地功能，改变土地用途，并导致工程占地范围内的植被破坏。

（5）拆迁安置：线路路经居民区时，可能导致居民搬迁，并引出拆迁安置问题。

（6）固体废弃物：施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾可能对外环境产生影响，对于塔基施工多余的土石方统一运往指定地点处理。
（7）农业生产：塔基占地和临时施工用地可能影响农作物生产和农业耕作。

（8）水土流失：线路塔基建设时开挖土方，可能发生水土流失问题。

（9）生态环境：施工噪声、施工占地、水土流失等各项环境影响因素均可能对生态环境产生影响。

1.15.2.2 运行期环境影响因素分析

线路运行期的主要环境影响因素是工频电场、工频磁场、无线电干扰和噪声等。

（1）工频电场

有电位差存在的导线周围会产生电场，并在人和物体上产生感应电压。

（2）磁感应强度

交变电流流过导线产生磁场。

（3）无线电干扰

当足够的能量提供给带电的粒子引起空气电离（局部击穿）时，在导线、绝缘子和金具的高场强区便产生电晕，在此过程中出现一些频带相当宽的电磁波，可能会产生无线电干扰。

（4）噪声

输电线路的噪声是由导线周围的电晕和火花放电所产生的一种能直接听到的噪声。线路附近的噪声水平取决于环境噪声水平和导线表面的电场强度（导线的几何结构和运行电压）以及天气情况。

（5）其他影响

输电线路的塔基若立于农田中，可能会影响塔基所在田地的农业耕作。

1.16 拟采取的主要防治措施

1.16.1 500kV输电线路工程环境保护措施

1.16.1.1 工程设计中拟采取的环境保护措施

（1）电磁环境

1）避让城镇规划区、村庄密集区、环境敏感区。

2）严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010》，500kV输电线路均不跨越居民房屋，并对输电线路两侧边线外5m以内常年有人员活动的房屋全部拆迁，5m外常年有人员活动的房屋不满足场强要求（离地面高度1.5m处工频电场强度大于4kV/m）的予以拆迁；导线最大风偏时，导线对建筑物的净空距离小于8.5m者拆迁。

3）确定导线与地面、建筑物、树木、公路、河流、索道及各种架空线路的距离时，导线弧垂及风偏的选取按《110kV～750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010》执行。

4）选定导线对居民区、地面、公路、农田等的对地距离时要限制地面工频电场强度。

5）合理选择导线直径及导线分裂数以降低线路无线电干扰水平，要求导线、金具提高加工工艺，减少尖端放电和起电晕。

6）合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕噪声水平。

7）对线路沿线的相关通信线路和无线电设施进行通信保护设计，并采取相应的处理措施。

（2）声环境

合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕噪声水平。

（3）生态环境

1）完全避让自然保护区、风景名胜区、森林公园等环境敏感区。

2）对集中林区采取避让措施，无法避让时采用高跨通过原则。

3）塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿配合主柱加高基础，最大限度地适应地形变化的需要，保持原有的自然地形，减少土石方量。

4）塔位有坡度时应修筑护坡、排水沟；施工场地应恢复自然植被，确保不发生塌方及水土流失现象。

1.16.1.2 施工期采取的环境保护措施

（1）塔基区域内的开挖面及时平整，弃土清运到指定地点。合理组织施工，减少占用临时施工用地。

（2）施工中采取苫布覆盖、草袋挡土墙临时防护措施，减少水土流失。

（3）施工用地完成后对临时征用土地进行恢复。

（4）施工时注意对生态环境的保护。

1.16.1.3 运行期采取的环境保护措施

（1）加强对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作。

（2）建立各种警告、防护标识，避免意外事故发生。

（3）依法进行运行期的环境管理工作。

1.17 工程环保特点及主要的环境影响

1.17.1 工程环保特点

综合上述分析，本工程的环保特点是：

（1）本工程属500kV超高压输变电工程。

（2）运行期无环境空气污染物、无工业固体废弃物产生；运行期的环境影响主要为工频电场、工频磁场、无线电干扰及噪声。

（3）施工期的水土保持及生态恢复是环境保护的主要内容之一。

1.17.2 主要环境影响

1）施工期：施工过程中可能产生的拆迁安置、施工扬尘、施工废水和生活污水、施工噪声、水土流失和固体废弃物可能对环境产生影响。

2）运行期：运行期工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声可能对周围环境的影响。
1.18 计划工期

根据湖南省电网规划，本批工程预计于2017年1月投入运行。
4 项目区域环境概况

1.19 自然环境概况

1.19.1 地形地貌、地质

1）500kV宗元（永州）变电站间隔扩建
500kV宗元（永州）变电站所在区域属丘陵地貌，地势开阔。变电站场地稳定，未见不良地质现象。
2）永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
本工程线路沿线地势开阔，所经地形丘陵60.6%、山地20.3%、泥沼19.1%。

线路所经地段未发现有全新活动断裂通过，区域构造稳定性较好，亦无影响线路路径的大的不良物理地质作用，适宜500kV架空送电线路兴建。
1.19.2 水文

本工程线路在永州市冷水滩区高溪市镇七里坪跨越湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》跨越段属于渔业用水区，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；本工程在永州市东安县芦洪市镇魏家院子、易家桥乡吊竹村分别跨越芦洪江、石溪江，并跨过少量水塘，均属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

1.19.3 气象

本工程所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，一年四季比较分明，年均气温为17.6～18.6℃，无霜期286～311天，多年平均日照时数为1300～1740小时，多年平均降水量1200～1900毫米。

1.19.4 植被

2014年9月，我院对工程区域进行了现场踏勘，植被情况如下：

1）500kV宗元（永州）变电站间隔扩建

宗元（永州）500kV变电站站址区域为丘陵地貌，周围植被主要以松树、油茶树为主。
2）500kV输电线路：

永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路沿线植被主要为松、杉、杂树和农业植被，农业植被以水稻为主。
变电站周围及线路沿线植被现状见实景照片图4-1。 

1.19.5 动物资源

根据现场踏勘和调查、资料收集可知，本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。
	[image: image14.jpg]



	[image: image15.jpg]




	线路沿线典型地形地貌、植被

	[image: image16.jpg]



	[image: image17.jpg]




	变电站及线路沿线典型地形地貌、植被


图4‑1  湖南永州电厂送出500千伏输变电工程现状及周边植被情况
1.20 社会环境概况

根据收集到的当地国民经济统计资料，本工程沿线各地的社会经济概况见表 4‑1。

表 4‑1                            工程沿线社会经济概况

	县/区/市
	土地面积(km2)
	人口总数（万人）
	农民年人均纯收入(元)
	城镇职工年平均工资(元)

	永州市东安县
	2219
	63.19
	9117
	20265

	永州市冷水滩区
	1222
	53.56
	12838
	20591


2014年8～9月，我院对变电站附近及线路沿线的社会环境现状进行了调查，调查结果表明，由于选线时已经尽量避开了城区、城市规划区，工程所在地位于农村地区。现场询问当地农民，沿线多数农民生活水平一般，由于农业种植收入一般不能满足生活、子女教育的需要，当地青壮年农民一般外出打工，耕地及农田由妇女耕种居多。从调查结果看，工程所在地区农民人均年收入一般约5000～6000元。

沿线农民居住房屋主要为砖混结构二层房屋，其次为砖混结构一层房屋及少量三层房屋。

1.21 环境敏感区域

本工程涉及的主要敏感区域为变电站周围居民点及建线路附近居民点，评价范围内不涉及自然保护区、风景区名胜区、森林公园等环境敏感区。
1.22 水土流失现状

1.22.1 项目区域水土流失现状

（1）湖南省水土流失现状

湖南省全省水土流失面积为47156km2，按侵蚀形态分：面蚀45356km2，占流失面积的96.2%；沟蚀1551km2，占3.3%；崩塌249km2，占0.5%。按侵蚀地类分：农地5284.8km2，占流失面积的11.2%；林地30497km2；占64.7%；荒地及难利用地11374.2km2，占24.1%。土壤年侵蚀总量约1.7亿吨。全省水土以湘西北武陵山区和湖中红壤丘陵区最为集中、严重，其次是湘南、湘东部分山丘区的崩岗、沟蚀也十分发育。

（2）线路区域水土流失现状
根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190—2007），本工程所处区域均属于以水力侵蚀为主的南方红壤丘陵区，其土壤容许流失量为500t/（km2.a）。

经沿线实地调查可知，沿线水土流失类型主要为水力侵蚀，另有部分重力侵蚀。水力侵蚀的类型主要为面蚀和沟蚀；重力侵蚀主要表现为崩岗和滑坡。

1.22.2 水土流失重点防治区划分

根据《关于划分国家级水土流失重点防治区的公告》（中华人民共和国水利部[2006]2号），本工程所在地属于湘资沅上游预防保护区。

根据湖南省人民政府湘政函[1999]115号文《湖南省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，本工程所在地区属湘西南山地重点预防保护区。

1.23 区域环境质量现状

本工程线路均避开了城区、城市规划区，线路沿线位于农村，因此，工程所在区域环境质量主要为农村型。

2014年9月，对工程项目所在区域调查结果显示，本工程输电线路均不在城乡规划范围之内，不在地方环保行政主管部门划定的环境功能区划范围之内。工程所在区域植被覆盖良好，区域环境质量良好，生态环境也较好，未出现过环境空气、水体、尘等重大环境问题。

根据本环评环境质量现状调查结果，本工程线路沿线电磁环境、声环境均满足相应标准限值，无与工程相关的环境问题。

5 环境质量现状监测及评价

1.24 电磁环境现状监测及评价

1.24.1 电磁环境现状监测

（1）监测布点

本环评对变电站及输电线路沿线的环境保护目标进行了电磁环境现状监测。监测时对于居民点的选点原则为在满足监测条件的前提下从变电站方向或线路方向尽量靠近居民点，其中宗元（永州）500kV变电站厂界监测数据及原有敏感点引用环境保护部竣工环保验收审查通过的永州500kV变电站监测资料。

具体监测点位参见表 5‑1，宗元（永州）变电站监测布点图详见图5‑1，500kV输电线路监测布点图详见附图。

表 5‑1



电磁环境现状监测内容及点位

	序号
	监测点位
	所属行政区
	测点与本工程的相对位置
	监测内容

	湖南永州电厂送出500kV输变电工程

	一、永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

	1
	大枧塘村新塘组魏益华家
	永州市东安县芦洪市镇
	SE:30m
	E、B、RI、N

	2
	石溪坪村岭脚下组唐德清家
	永州市冷水滩区牛角坝镇
	NE:35m
	E、B、RI、N

	3
	欧家村老屋院组欧西勇家
	永州市冷水滩区高溪市镇
	S:30m
	E、B、RI、N

	4
	马塘村唐家组唐善银家
	永州市冷水滩区高溪市镇
	E:30m
	E、B、RI、N

	5
	戈底氹村白玉冲组蒋生龙家
	永州市冷水滩区高溪市镇
	SW:20m
	E、B、RI、N

	6
	七里坪村竹山里组熊峰家
	永州市冷水滩区高溪市镇
	S:12m
	E、B、RI、N

	7
	岭塘村桃树岭组李五金家
	永州市冷水滩区上岭桥镇
	E:15m
	E、B、RI、N

	8
	古塘村张家组陈桂月家
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	E:10m
	E、B、RI、N

	9
	八角塘村老屋组陈国民家
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	E:8m
	E、B、RI、N

	10
	八角塘村老屋组陈文景家
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	W:12m
	E、B、RI、N

	二、宗元（永州）500kV变电站扩建间隔

	1
	变电站厂界
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	/
	/

	
	1#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	2#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	3#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	4#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	5#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	6#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	7#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	8#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	9#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	
	10#测点
	/
	/
	E、B、RI、N

	2
	三口里村小井眼组陈爱军家
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	NE:25m
	E、B、RI、N

	3
	三口里村小井眼组李有家家
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	SE:175m
	E、B、RI、N

	4
	八角塘村陈少安家
	永州市冷水滩区竹山桥镇
	NW:78m
	E、B、RI、N



[image: image18]
图5‑1         永州变电站现状监测布点示意图

（2）监测时间及监测环境

本次现场监测时间为2014年9月10日至2014年9月12日，各监测点监测一次。

天气：晴，温度：27～35.2℃，相对湿度：39.6～68.5%，风速：0~1.8m/s。
宗元（永州）500kV变电站竣工环保验收监测时间为：2009年12月11日至2009年12月14日，各监测点监测一次。

天气：晴，温度：10～20℃，相对湿度：30～70%。

（3）监测因子和监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场、无线电干扰。

监测方法：《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》（GB/T 7349-2002）、《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）。

（4）监测单位和监测仪器

监测单位：湖南省电力环境监测中心站。

监测仪器情况见表 5‑2。

表 5‑2



   监测所用仪器名称、型号以及检定情况一览表

	序号
	仪器设备名称
	设备型号
	仪器编号
	证书编号
	有效期至

	1
	工频场强仪
	EFA-300
	T-0011/H-0002
	XDdj2014-0825
	2015年03月17日

	2
	接收机
	PMM9010
	143WJ70904
	XDdj2014-1509
	2015年05月11日

	3
	杆天线
	RA-01-HV
	1130X11201
	XDdj2014-1588
	2015年05月12日

	4
	温湿度计
	HD200
	10045942
	H2014070018
	2015年07月07日

	5
	风速仪
	Testo 435-2
	114498
	W201406020
	2015年06月22日


（5）监测结果
各测点工频电场强度、磁感应强度及无线电干扰现状监测结果见表 5‑3。

表 5‑3
         工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰场强现状监测结果

	编号
	监测点名称
	工频电场强度（V/m）
	磁感应强度（nT）
	无线电干扰场强

(dB（µV/m）)
	备注

	
	
	
	
	0.5MHz
	

	湖南永州电厂送出500kV输变电工程

	一、永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

	1
	大枧塘村新塘组魏益华家
	1.457
	5.905
	29.88
	

	2
	石溪坪村岭脚下组唐德清家
	4.388
	6.865
	31.06
	

	3
	欧家村老屋院组欧西勇家
	1.027
	2.018
	30.25
	

	4
	马塘村唐家组唐善银家
	5.972
	10.95
	33.14
	

	5
	戈底氹村白玉冲组蒋生龙家
	4.865
	8.130
	30.66
	

	6
	七里坪村竹山里组熊峰家
	2.886
	7.250
	31.78
	

	7
	岭塘村桃树岭组李五金家
	1.906
	6.804
	32.56
	

	8
	古塘村张家组陈桂月家
	6.103
	136.0
	34.37
	

	9
	八角塘村老屋组陈国民家
	5.250
	148.2
	36.04
	

	10
	八角塘村老屋组陈文景家
	3.756
	122.1
	34.98
	

	二、宗元（永州）500kV变电站扩建间隔

	1
	变电站厂界
	
	
	
	

	
	1#测点
	70.2
	258.1
	36.83
	

	
	2#测点
	586.3
	322.5
	41.17
	

	
	3#测点
	342.9
	441.7
	40.54
	

	1
	4#测点
	25.48
	224.3
	39.64
	

	
	5#测点
	27.32
	139.2
	39.15
	

	
	6#测点
	137.0
	336.8
	41.07
	

	
	7#测点
	25.08
	236.3
	52.59
	

	
	8#测点
	51.40
	338.7
	41.13
	

	
	9#测点
	330.2
	826.7
	41.58
	

	
	10#测点
	673.2
	1056
	41.03
	

	2
	三口里村小井眼组陈爱军家
	8.386
	115.3
	50.41
	

	3
	三口里村小井眼组李有家家
	5.288
	92.78
	34.12
	

	4
	八角塘村陈少安家
	1425
	352.8
	52.06
	在220kV下方


1.24.2 电磁环境现状评价

（1）工频电场

由表 5‑3，新建输电线路沿线敏感点测得的工频电场强度范围为1.027～6.103V/m；宗元（永州）500kV变电站厂界工频电场强度范围为25.08～673.2V/m，附近环境敏感点处工频电场强度范围为5.228～1425V/m，均满足4kV/m的标准。

（2）工频磁场

由表 5‑3，新建输电线路沿线敏感点测得的磁感应强度为2.018～148.2nT；宗元（永州）500kV变电站厂界磁感应强度范围为139.2～1056nT，附近环境敏感点处磁感应强度为92.78～352.8nT，均满足0.1mT的标准。

（3）无线电干扰

由表 5‑3，新建输电线路沿线敏感点处0.5MHz频率的无线电干扰值为29.88～36.04dB(μV/m)；宗元（永州）500kV变电站厂界围墙外20m处0.5MHz频率的无线电干扰值为36.83～52.59dB(μV/m)，附近环境敏感点处0.5MHz频率的无线电干扰值为34.12～52.06dB(μV/m)。
1.25 声环境现状监测及评价

1.25.1 声环境现状监测

（1）监测布点：同电磁环境现状监测。

（2）监测时间

本次现场监测时间：2014年9月10日～2014年9月12日。每个测点昼、夜各监测一次。

宗元（永州）500kV变电站竣工环保验收监测时间为：2009年12月11日至2009年12月14日。每个测点昼、夜各监测一次。。

（3）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中的监测方法进行。

（4）监测单位及测量仪器

监测单位：湖南省电力环境监测中心站。

监测仪器情况见表 5‑4。

表 5‑4



   监测所用仪器名称、型号以及检定情况一览表

	序号
	仪器设备名称
	设备型号
	仪器编号
	证书编号
	有效期至

	1
	噪声分析仪
	AWA6270+
	045172
	2014040401376
	2015年04月02日

	2
	声级校准器
	AWA6221
	62210151
	2014050502581
	2015年05月28日


（5）监测结果

声环境现状监测结果见
表 5‑5
。
表 5‑5




      声环境现状监测结果
      



单位：dB(A)

	编号
	监测点名称
	监测点噪声
	执行

标准
	标准值
	备注

	
	
	昼间
	夜间
	
	昼间
	夜间
	

	湖南永州电厂送出500kV输变电工程

	一、永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

	1
	大枧塘村新塘组魏益华家
	36.1
	34.0
	1类
	55
	45
	

	2
	石溪坪村岭脚下组唐德清家
	38.3
	36.2
	1类
	55
	45
	

	3
	欧家村老屋院组欧西勇家
	38.9
	37.3
	1类
	55
	45
	

	4
	马塘村唐家组唐善银家
	38.5
	36.8
	1类
	55
	45
	

	5
	戈底氹村白玉冲组蒋生龙家
	39.1
	36.4
	1类
	55
	45
	

	6
	七里坪村竹山里组熊峰家
	38.6
	36.9
	1类
	55
	45
	

	7
	岭塘村桃树岭组李五金家
	39.0
	37.1
	1类
	55
	45
	

	8
	古塘村张家组陈桂月家
	38.6
	37.0
	1类
	55
	45
	

	9
	八角塘村老屋组陈国民家
	39.7
	38.3
	1类
	55
	45
	

	10
	八角塘村老屋组陈文景家
	40.3
	38.1
	1类
	55
	45
	


	二、宗元（永州）500kV变电站扩建间隔

	1
	变电站厂界
	
	
	
	
	
	

	
	1#测点
	43.0
	40.2
	2类
	60
	50
	

	
	2#测点
	44.5
	40.8
	2类
	60
	50
	

	
	3#测点
	38.9
	35.2
	2类
	60
	50
	

	
	4#测点
	38.1
	38.0
	2类
	60
	50
	

	
	5#测点
	42.1
	39.6
	2类
	60
	50
	

	
	6#测点
	38.7
	42.1
	2类
	60
	50
	

	
	7#测点
	39.0
	37.0
	2类
	60
	50
	

	
	8#测点
	35.7
	33.7
	2类
	60
	50
	

	
	9#测点
	47.3
	45.3
	2类
	60
	50
	

	
	10#测点
	46.3
	44.5
	2类
	60
	50
	

	2
	三口里村小井眼组陈爱军家
	33.2
	30.2
	2类
	60
	50
	

	3
	三口里村小井眼组李有家家
	43.4
	39.2
	2类
	60
	50
	

	4
	八角塘村陈少安家
	38.2
	34.7
	2类
	60
	50
	


1.25.2 声环境现状评价

由
表 5‑5
声现状监测结果可知，输电线路沿线属于1类区的环境敏感点处昼间噪声测值为31.6～40.3dB(A)，夜间监测值为34.0～38.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

宗元（永州）500kV变电站厂界噪声昼间测值为35.7～47.3dB(A)，夜间监测值为33.7～45.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，变电站环境敏感点处昼间噪声测值为33.2～43.4dB(A)，夜间监测值为30.2～39.2dB(A)均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

6 产业政策及规划相符性分析

1.26 工程与产业政策的相符性分析

本工程为500kV超高压输变电工程，属于国家发展和改革委员会21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类 鼓励类”中的“500千伏及以上交、直流输变电”类项目，符合国家产业政策。

1.27 工程与区域电网规划的相符性分析

本工程已纳入湖南省“十三五”电网规划，其建设可以满足湘西地区的电力增长和供电需求，加强和完善永州地区500kV电网，弥补该区域500kV变电容量不足，提高供电安全可靠性，是十分必要的。

因此，本工程的建设与湖南省电网规划是相符合的。

1.28 工程与城市发展规划的相符性分析

本工程线路均为农村地区，避开了城镇规划区、开发区等。本工程输电线路路径选择、设计时已充分听取当地规划部门的意见，避让了居民密集区，并取得了线路沿线规划部门同意站址、线路经过的原则性意见（见表 2‑5及附件）。

因此，本工程站线路路径与当地的城市、城镇规划是相符的。

7 环境影响预测与评价

1.29 运行期环境影响预测与评价

1.29.1 电磁环境影响预测与评价

1.29.1.1 评价方法

（1）输电线路电磁环境影响则采用类比监测和理论计算相结合的方法进行预测，并将类比监测和理论计算结果与评价标准直接比较的方法进行评价。

（2）由于500kV宗元（永州）变电站本期仅涉及站内扩建出线间隔，因此对扩建间隔变电站电磁环境影响作简要分析和评价。

1.29.1.2 输电线路电磁环境影响预测评价

7.1.1.3.1输电线路电磁环境影响类比预测

（1）类比对象

本工程导线架设方式为单回架设和同塔双回架设，但同塔双回架设段本期仅单边通电运行，顾本次类比仅选取单回线路进行类比分析。

类比测量对象选择与本工程塔型、导线布置形式相似的已运行民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路。类比监测点选择在民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路的#143～＃144塔间。测点处导线弧垂处离地距离16m，导线为水平排列，线间距为11.5m。

本工程线路和类比线路的有关情况见表 7‑1。

表 7‑1



    新建500kV送电线路与类比对象情况对比（单回）

	项目
	本工程新建500kV单回线路
	民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路

	电压等级（kV）
	500
	500

	杆塔型式
	单回路杆塔
	单回路杆塔

	导线排列型式
	水平
	水平

	周围环境
	农村地区，平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物


（2）监测项目

离地面1.5m高度处的工频电场、工频磁场及无线电干扰场强。

（3）监测布点

以档距中央导线弧垂最大处线路中心的地面投影点为测试原点，沿垂直于线路方向进行。测量离地1.5m处的工频电场、工频磁场的垂直分量和水平分量。无线电干扰水平的测量则分别在工频电场、工频磁场的测试路径上以2n m处测量，依次测至本底值处。

（4）监测方法

监测方法与工频电场、工频磁场及无线电干扰环境现状监测相同。

（5）监测环境及运行工况

监测环境及运行工况见表7‑2。

表7‑2                    送电线路工程类比监测环境及运行工况

	线路名称
	项  目
	监测环境及运行工况

	民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路
	气象条件
	晴

	
	测量时间
	2013年9月29日

	
	测点条件
	测点处导线弧垂离地距离16m，导线为水平排列，线间距为11.5m。

	
	运行工况
	测试期间运行电压533.2kV，电流为315.0A。

	[image: image19.jpg]


 
	
[image: image20][image: image21]


	民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路类比监测现场
	民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路监测断面示意图


（6）监测结果及分析

民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路类比监测结果见表 7‑3、表 7‑4。

表 7‑3       民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路工频电场强度、磁感应强度监测结果

	距线路中心距离（m）
	工频电场强度（kV/m）
	磁感应强度（μT）

	0m（线路中心）
	3.06
	4.21

	2m
	3.12
	4.18

	4m
	3.41
	3.94

	6m
	3.83
	3.87

	8m
	4.23
	3.64

	10m
	4.55
	3.49

	11.5m（边导线下）
	4.82
	3.27

	14m
	4.99
	2.81

	16m
	4.88
	2.55

	18m
	4.56
	2.23

	20m
	4.12
	2.01

	22m
	3.68
	1.68

	24m
	3.22
	1.44

	26m
	2.72
	1.34

	28m
	2.27
	1.13

	30m
	1.81
	0.95

	32m
	1.50
	0.85

	37m
	0.99
	0.66

	42m
	0.67
	0.50

	47m
	0.45
	0.44

	52m
	0.30
	0.34

	57m
	0.19
	0.29

	62m
	0.14
	0.25



[image: image22]
图 7‑1     民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路测试路径上的工频电场强度变化趋势图

[image: image23]
图 7‑2     民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路测试路径上的磁感应强度变化趋势图
表 7‑4        民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路无线电干扰监测结果          单位：dB((V/m)

	距线路中心

距离(m)
	测试频率

	
	0.15
	0.25
	0.50
	1.00
	1.50
	3.0
	6.0
	10.0
	15.0
	30.0

	0m(边导线下)
	/
	/
	45.63
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	1m（边导线外）
	/
	/
	45.05
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	2 m
	/
	/
	43.19
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	4 m
	/
	/
	42.60
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	8m
	/
	/
	41.29
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	16m
	/
	/
	38.07
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	20m
	41.26
	38.92
	37.55
	29.32
	24.48
	17.30
	25.74
	43.64
	51.40
	11.68

	32m
	/
	/
	34.54
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	64m
	/
	/
	30.24
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


分析测试结果，结论如下：

工频电场：民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路类比监测工频电场强度最大值为4.99 kV/m、位于中相导线外14m (即边导线外2.5m)处。 
工频磁场：民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路类比监测磁感应强度的范围为0.25～4.21μT，最大值位于边相导线下。

无线电干扰：0.5MHz频率下，边导线外20m处的无线电干扰值为37.55dB（μV/m），低于55dB（μV/m）评价标准的限值。

（7）电磁环境类比监测的验证计算

按照电磁环境类比监测时同样工况条件进行理论计算，并与实测值分析比较，以验证预测方案的可信性。由于工频磁场、无线电干扰一般不会出现超标现象，本环评主要进行工频电场强度的实测值与理论计算值的分析比较。民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路（#143～＃144塔间，底相导线最低处离地距离16.0m）理论计算结果与实测结果对比情况见表 7‑5和图 7‑3。

表 7‑5


民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路工频电场强度实测结果与计算结果对比表

	距离线路中心的距离（m）
	工频电场强度（kV/m）

	
	实测值
	理论计算值

	0m（线路中心）
	3.06
	2.94

	2m
	3.12
	2.99

	4m
	3.41
	3.18

	6m
	3.83
	3.57

	8m
	4.23
	4.09

	10m
	4.55
	4.61

	11.5m（边导线下）
	4.82
	4.90

	14m
	4.99
	5.11

	16m
	4.88
	5.00

	18m
	4.56
	4.72

	20m
	4.12
	4.31

	22m
	3.68
	3.86

	24m
	3.22
	3.40

	26m
	2.72
	2.97

	28m
	2.27
	2.59

	30m
	1.81
	2.24

	32m
	1.50
	1.95

	37m
	0.99
	1.38

	42m
	0.67
	1.00

	47m
	0.45
	0.74

	52m
	0.30
	0.56

	57m
	0.19
	0.43

	62m
	0.14
	0.34


[image: image24.png]THABEE (v/m)

0
024 6 8 101214 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64

EEERTLERER (m)
—— W ——




图 7‑3
民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路工频电场强度计算结果与实测结果对比图

本环评采取在同样工况、杆塔及导线参数条件下进行工频电场强度理论计算。由表 7‑5和图 7‑3可知，民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路工频电场强度实测结果与预测结果相比，大多数数据基本吻合，理论值和监测所得工频电场强度垂直分量变化趋势一致。理论计算工频电场强度最大值为5.11kV/m，出现在边相导线投影外2.5m处；工频电场强度实测最大值为4.99kV/m，出现在边相导线投影外2.5m处。理论计算工频电场强度最大值略大于实际测量最大值，因此对线路运行产生的电磁环境采用模式预测计算结果是可信的。
7.1.1.3.2输电线路电磁环境影响模式预测

本环评采用HJ/T 24-1998中推荐的方法，根据线路的杆塔型式、导线排列方式，导线对地距离、线间距、导线结构和运行工况，预测计算线路运行时产生的工频电场、工频磁场和无线电干扰，分析线路投运后的电磁环境影响程度及范围。

1、计算模式

本工程送电线路的工频电场、工频磁场以及无线电干扰影响预测将根据《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）附录A、B、C推荐的计算模式进行。本计算为近似计算，假设气温为40℃、无风、平地。

①高压输电线下空间电场强度分布的理论计算（附录A）

单位长度导线下等效电荷的计算：

高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远小于架设高度h，因此等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设送电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

多导线线路中导线上的等效电荷由下列矩阵方程计算：


[image: image25.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

1

2

2

1

2

22

21

1

12

11

2

1

n

nn

n

n

n

n

n

Q

Q

Q

U

U

U

M

L

M

L

L

M

l

l

l

l

l

l

l

l

l


式中：Ui—各导线对地电压的单列矩阵；

      Qi—各导线上等效电荷的单列矩阵；

      λij—各导线的电位系数组成的n阶方阵（n为导线数目）。

[U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。

[λ]矩阵由镜像原理求得。

计算由等效电荷产生的电场：

为计算地面电场强度的最大值，通常取夏天满负荷最大弧垂时导线的最小对地高度。因此，所计算的地面场强仅对档距中央一段（该处场强最大）是符合的。

当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为：


[image: image26.wmf])

)

'

(

(

2

1

2

2

1

0

i

i

i

i

i

m

i

x

L

x

x

L

x

x

Q

E

-

-

-

å

=

=

pe



[image: image27.wmf])

)

'

(

(

2

1

2

2

1

0

i

i

i

i

i

m

i

y

L

y

y

L

y

y

Q

E

+

-

-

å

=

=

pe


式中：xi、yi—导线i的坐标（i=1、2、…m）；

      m—导线数目；

      Li、Li’—分别为导线I及镜像至计算点的距离。

由于接地架空线对于地面附近场强的影响很小，对500kV单回路水平排列的几种情况计算表明，没有架空地线时较有架空地线时的场强增加约1%～2%，所以常不计架空地线影响而使计算简化。

② 高压输电线下空间工频磁场强度分布的理论计算（附录B）

根据“国际大电网会议第36.01工作组”的推荐方法计算高压输电线下空间磁感应强度。

500kV导线下方A点处的磁场强度：


[image: image28.wmf]2

2

2

L

h

I

H

+

=

p


式中：I—导线i中的电流值；

      h—计算A点距导线的垂直高度；

      L—计算A点距导线的水平距离。

③ 高压交流架空送电线路无线电干扰场强的理论计算（附录C）

0.5MHz时高压交流架空输电线的无线电干扰场强计算：


[image: image29.wmf]D

r

g

E

20

lg

33

30

12

5

.

3

max

+

-

+

=


    式中：E—无线电干扰场强，dB（μV/m）；

          r—导线半径，cm；

          D—被干扰点距导线的距离，m；

          gmax—导线表面最大电位梯度，kV/cm。


[image: image30.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

+

=

R

d

n

g

g

)

1

(

1

max


式中：R—通过次导线中心的圆周直径cm；

      n—次导线根数；

      d—次导线直径cm；

      g—导线的平均表面电位梯度。


[image: image31.wmf]dn

Q

g

0

pe

=


式中：Q—每极导线的等效总电荷。

g--------高压交流架空输电线无线电干扰场强：

根据上式计算出高压交流架空输电线三相导线的每相在某一点产生的无线电干扰场强，如果有一相的无线电干扰场强值至少大于其余的每相值3dB（μV/m），则高压交流架空输电线无线电干扰场强值即为该场强值，否则按下式计算：


[image: image32.wmf]5

.

1

2

2

1

+

+

=

E

E

E


式中：E—高压交流架空输电线无线电干扰场强，dB（μV/m）；

      E1、E2—三相导线中的最大两个无线电干扰场强，dB（μV/m）。

对于不同频率下的无线电干扰值采用频率修正公式：


[image: image33.wmf][

]

2

)

10

(lg

2

1

5

f

E

-

=

D


或


[image: image34.wmf]5

5

.

0

5

.

1

lg

20

75

.

1

-

+

=

D

f

E


式中：ΔE—相对于0.5MHz的干扰场强的增量，dB（μV/m）；

        f—频率，MHz。

说明：ΔE第一式中的适用频率范围为0.15～4 MHz。

2、参数的选取

（1）典型杆塔的选取

本工程可研阶段规划使用的直线塔型有单回路5B2-ZBC1、5B2-ZBC2、5B2-ZBC3、5B2-ZBC4、5B2-ZBCK杆塔，双回路5E7-SZC1、5E7-SZC2、5E7-SZC3杆塔。本环评单、双回路均选取相间距最大的（即工频电场强度最大的）5B2-ZBC4、5E7-SZC3直线型杆塔进行预测计算。

（2）导线对地距离

根据设计规程规范，本环评按非居民区导线对地最小距离11m、居民区导线对地最小距离14m进行预测计算。

（3）电流

采用导线在运行额定工况下的电流进行预测计算。
（4）预测内容

根据选择的塔型、电压、电流及不同导线对地距离，进行工频电场、工频磁场及无线电干扰预测计算，以确定本工程工频电场、工频磁场及无线电干扰影响程度及范围；同时，针对拆迁范围进行预测计算。本工程单回路导线排列方式采用最不利的水平排列，其中，对于线路经过居民区即导线对地最小距离14m时，分别对一层房屋（按距地面1.5m高度）、二层房屋（按距地面4.5m高度）、三层房屋（按距地面7.5m高度）进行计算。

预测计算有关参数详见表 7‑6。

表 7‑6                       输电线路导线参数及预测参数

	线路

参数
	500kV输电线路工程

	
	单回
	同塔双回

	杆塔型号
	5B2-ZBC4
	5E7-SZC3

	导线型号
	4×JL3/G1A-630/45
	4×JL3/G1A-630/45

	导线外径（mm）
	33.8
	33.8

	分裂间距（mm）
	500
	500

	电流（A）
	1084
	1084

	导线间距（m）
	水平间距
	13.95 
	2×(13.732/15.732/ 12.797)

	
	垂直间距

(上/下)
	0
	11/13

	相  序
	A B C
	O  A
O  B

O*  C

	导线对地距离（m）
	11、14
	11、14


注*：O表示本期仅挂线，不通电运行。

3、理论计算结果

本工程各典型塔型的工频电场强度、磁感应强度及无线电干扰值预测结果参见表 7‑7～表 7‑12和图 7‑4～图 7‑7。

  表 7‑7 



单回路5B2-ZBC4杆塔工频电场强度预测结果


单位：kV/m

	距线路中心的距离(m)
	距边导线距离(m)
	导线对地11m
	导线对地11.5m
	导线对地14m

	
	
	距地面1.5m处
	距地面1.5m处
	距地面1.5m处
	距地面4.5m处
	距地面7.5m处

	0
	边导线内
	8.79
	8.05
	5.32
	―
	―

	1
	边导线内
	8.67
	7.96
	5.29
	―
	―

	2
	边导线内
	8.36
	7.69
	5.19
	―
	―


	3
	边导线内
	7.90
	7.31
	5.06
	―
	―

	4
	边导线内
	7.39
	6.89
	4.92
	―
	―

	5
	边导线内
	6.94
	6.52
	4.83
	―
	―

	6
	边导线内
	6.67
	6.32
	4.83
	―
	―

	7
	边导线内
	6.68
	6.35
	4.94
	―
	―

	8
	边导线内
	6.98
	6.64
	5.17
	―
	―

	9
	边导线内
	7.53
	7.13
	5.49
	―
	―

	10
	边导线内
	8.22
	7.75
	5.86
	―
	―

	11
	边导线内
	8.95
	8.39
	6.25
	―
	―

	12
	边导线内
	9.61
	8.98
	6.60
	―
	―

	13
	边导线内
	10.11
	9.43
	6.89
	―
	―

	14
	0.05
	10.42
	9.72
	7.09
	―
	―

	15
	1.05
	10.49
	9.80
	7.20
	―
	―

	16
	2.05
	10.34
	9.69
	7.20
	―
	―

	17
	3.05
	9.99
	9.40
	7.10
	―
	―

	18
	4.05
	9.49
	8.98
	6.92
	―
	―

	18.95
	5.00
	8.92
	8.49
	6.69
	7.31
	8.68

	19
	5.05
	8.89
	8.46
	6.67
	7.29
	8.64

	20
	6.05
	8.23
	7.88
	6.37
	6.86
	7.86

	21
	7.05
	7.56
	7.28
	6.03
	6.40
	7.13

	22
	8.05
	6.89
	6.68
	5.67
	5.95
	6.46

	23
	9.05
	6.26
	6.11
	5.30
	5.51
	5.85

	24
	10.05
	5.67
	5.56
	4.94
	5.08
	5.31

	25
	11.05
	5.13
	5.06
	4.59
	4.68
	4.82

	26
	12.05
	4.64
	4.59
	4.25
	4.31
	4.38

	27
	13.05
	4.20
	4.17
	3.93
	3.96
	3.99

	28
	14.05
	3.80
	3.79
	3.63
	3.64
	3.64

	29
	15.05
	3.44
	3.44
	3.35
	3.35
	3.33

	30
	16.05
	3.12
	3.13
	3.09
	3.09
	3.05

	31
	17.05
	2.84
	2.86
	2.86
	2.84
	2.80

	32
	18.05
	2.59
	2.61
	2.64
	2.62
	2.58

	33
	19.05
	2.36
	2.39
	2.44
	2.42
	2.38

	34
	20.05
	2.16
	2.19
	2.26
	2.24
	2.19

	35
	21.05
	1.98
	2.01
	2.09
	2.07
	2.03

	40
	26.05
	1.32
	1.34
	1.45
	1.43
	1.40

	45
	31.05
	0.91
	0.94
	1.04
	1.03
	1.00

	50
	36.05
	0.66
	0.68
	0.76
	0.76
	0.74

	55
	41.05
	0.49
	0.51
	0.58
	0.57
	0.56

	60
	46.05
	0.38
	0.39
	0.44
	0.44
	0.44

	≤4kV/m点
	――
	――
	――
	边导线外13.05m
	边导线外13.05m
	边导线外13.05m


注：表中所列数据均为工频电场强度总量（E）。
根据《110~750kV架空送电线路设计技术规程》（GB50545-2010）的要求，500kV输电线路两侧边线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁，而且导线最大风偏情况下，导线对建筑物的净空距离小于8.5m者予以拆迁。因此根据以上原则，线路两侧边线外5m以内不允许有民房存在。因此表格中预测范围内不存在的预测对象的工频电场值和磁感应强度值不予计算（已“―”代替）。下表中“―”含义相同（（下同）。
表 7‑8  
     
单回路5B2-ZBC4杆塔磁感应强度预测结果


单位：μT

	距线路中心的距离(m)
	距边导线距离(m)
	导线对地11m
	导线对地11.5m
	导线对地14m

	
	
	距地面1.5m处
	距地面1.5m处
	距地面1.5m处
	距地面4.5m处
	距地面7.5m处

	0
	边导线内
	24.11
	22.83
	17.76
	―
	―

	1
	边导线内
	24.08
	22.81
	17.75
	―
	―

	2
	边导线内
	24.02
	22.75
	17.72
	―
	―

	3
	边导线内
	23.91
	22.67
	17.66
	―
	―

	4
	边导线内
	23.79
	22.57
	17.59
	―
	―

	5
	边导线内
	23.67
	22.45
	17.49
	―
	―

	6
	边导线内
	23.55
	22.33
	17.37
	―
	―

	7
	边导线内
	23.42
	22.20
	17.22
	―
	―

	8
	边导线内
	23.29
	22.05
	17.04
	―
	―

	9
	边导线内
	23.12
	21.86
	16.82
	―
	―

	10
	边导线内
	22.88
	21.60
	16.56
	―
	―

	11
	边导线内
	22.55
	21.26
	16.24
	―
	―

	12
	边导线内
	22.09
	20.80
	15.85
	―
	―

	13
	边导线内
	21.47
	20.21
	15.40
	―
	―

	14
	0.05
	20.69
	19.48
	14.89
	―
	―

	15
	1.05
	19.75
	18.63
	14.33
	―
	―

	16
	2.05
	18.69
	17.67
	13.71
	―
	―

	17
	3.05
	17.55
	16.64
	13.06
	―
	―

	18
	4.05
	16.37
	15.57
	12.38
	―
	―

	18.95
	5.00
	15.24
	14.56
	11.73
	15.24
	20.53

	19
	5.05
	15.18
	14.50
	11.70
	15.18
	20.42

	20
	6.05
	14.04
	13.46
	11.02
	14.04
	18.27

	21
	7.05
	12.95
	12.46
	10.35
	12.95
	16.37

	22
	8.05
	11.94
	11.53
	9.71
	11.94
	14.69

	23
	9.05
	11.00
	10.66
	9.10
	11.00
	13.22

	24
	10.05
	10.14
	9.86
	8.53
	10.14
	11.95

	25
	11.05
	9.36
	9.12
	7.99
	9.36
	10.84

	26
	12.05
	8.66
	8.46
	7.48
	8.66
	9.87

	27
	13.05
	8.02
	7.85
	7.01
	8.02
	9.02

	28
	14.05
	7.44
	7.30
	6.58
	7.44
	8.28

	29
	15.05
	6.92
	6.80
	6.18
	6.92
	7.62

	30
	16.05
	6.45
	6.34
	5.81
	6.45
	7.04

	31
	17.05
	6.02
	5.93
	5.46
	6.02
	6.52

	32
	18.05
	5.63
	5.55
	5.15
	5.63
	6.06

	33
	19.05
	5.28
	5.21
	4.85
	5.28
	5.65

	34
	20.05
	4.95
	4.89
	4.58
	4.95
	5.27

	35
	21.05
	4.66
	4.61
	4.33
	4.66
	4.94

	40
	26.05
	3.51
	3.49
	3.33
	3.51
	3.66

	45
	31.05
	2.74
	2.73
	2.64
	2.74
	2.83

	50
	36.05
	2.20
	2.19
	2.13
	2.20
	2.25

	55
	41.05
	1.80
	1.80
	1.76
	1.80
	1.84

	60
	46.05
	1.51
	1.50
	1.48
	1.51
	1.53


注：表中所列数据均为磁感应强度总量(H)。
表 7‑9 

  单回路5B2-ZBC4杆塔无线电干扰预测结果
     
单位：dB（μV/m）

	距线路中心的距离(m)
	距边导线距离(m)
	导线对地11.5m
	导线对地14m

	
	
	E50％
	E80％
	E50％
	E80％

	0
	边导线内
	46.4
	54.4
	42.9
	50.9

	10
	边导线内
	43.6
	51.6
	40.7
	48.7

	20
	6.05
	41.6
	49.6
	38.4
	46.4

	30
	16.05
	34.7
	42.7
	32.9
	40.9

	33.95
	20.00
	33.3
	41.3
	31.5
	39.5

	40
	26.05
	29.1
	37.1
	28.2
	36.2

	50
	36.05
	25.5
	33.5
	24.2
	32.2

	[image: image35.png]o 10

20

£ 40

TomfE A 1 5m
4.0mPEHI 4. 5m

G 11 SmioHE 1 5m
e #8014 OmBE A 7 Sm

— 5 14 0mfE A 1 5m

EELEPLEE(m)





	图 7‑4
单回路5B2-ZBC4杆塔工频电场强度分布图

	[image: image36.png]£

30 40 50 80
B 1 SmPEE [ 5m  — 2 14 0niB il A 1.5m
214 0mPEH A7 Sm

FEELEPLESE (n)

10
S 11 0mFE3BE 1 Sm
214 OmBEH A4 5m






	图 7‑5
单回路5B2-ZBC4杆塔磁感应强度分布图


表 7‑10 
  同塔双回5E7-SZC3杆塔单回运行工频电场强度预测结果
单位：kV/m

	距线路中心

的距离(m)
	距边导线

距离(m)
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	距地面1.5m处
	距地面1.5m处
	距地面4.5m处
	距地面7.5m处

	0
	边导线内
	2.35
	2.42
	―
	―

	1
	边导线内
	2.75
	2.74
	―
	―

	2
	边导线内
	3.20
	3.09
	―
	―

	3
	边导线内
	3.72
	3.46
	―
	―

	4
	边导线内
	4.29
	3.85
	―
	―

	5
	边导线内
	4.93
	4.27
	―
	―

	6
	边导线内
	5.63
	4.70
	―
	―

	7
	边导线内
	6.37
	5.13
	―
	―

	8
	边导线内
	7.13
	5.55
	―
	―

	9
	边导线内
	7.88
	5.94
	―
	―

	10
	边导线内
	8.58
	6.29
	―
	―

	11
	边导线内
	9.19
	6.57
	―
	―

	12
	边导线内
	9.64
	6.78
	―
	―

	13
	边导线内
	9.90
	6.89
	―
	―

	14
	边导线内
	9.93
	6.90
	―
	―

	15
	边导线内
	9.73
	6.80
	―
	―

	16
	0.268
	9.32
	6.61
	―
	―

	17
	1.268
	8.74
	6.33
	―
	―

	18
	2.268
	8.04
	5.99
	―
	―

	19
	3.268
	7.28
	5.59
	―
	―

	20
	4.268
	6.50
	5.17
	―
	―

	20.732
	5.000
	5.94
	4.84
	5.31
	6.31

	21
	5.268
	5.74
	4.73
	5.17
	6.11

	22
	6.268
	5.02
	4.29
	4.65
	5.41

	23
	7.268
	4.36
	3.86
	4.16
	4.78

	24
	8.268
	3.76
	3.45
	3.71
	4.21

	25
	9.268
	3.24
	3.07
	3.29
	3.71

	26
	10.268
	2.78
	2.72
	2.91
	3.27

	27
	11.268
	2.38
	2.40
	2.56
	2.88

	28
	12.268
	2.04
	2.11
	2.26
	2.54

	29
	13.268
	1.75
	1.85
	1.99
	2.24

	30
	14.268
	1.50
	1.62
	1.74
	1.98

	31
	15.268
	1.29
	1.41
	1.53
	1.75

	32
	16.268
	1.12
	1.23
	1.35
	1.55

	33
	17.268
	0.98
	1.07
	1.18
	1.38

	34
	18.268
	0.86
	0.93
	1.04
	1.22

	35
	19.268
	0.76
	0.82
	0.92
	1.09

	40
	24.268
	0.53
	0.45
	0.53
	0.66

	45
	29.268
	0.48
	0.34
	0.39
	0.48

	50
	34.268
	0.47
	0.34
	0.36
	0.41

	55
	39.268
	0.45
	0.34
	0.36
	0.38

	60
	44.268
	0.42
	0.34
	0.35
	0.36

	≤4kV/m点
	――
	――
	边导线外7.268m
	边导线外8.268m
	边导线外9.268m


注：同塔双回线路单回运行预测中距边导线距离均为距运行侧边导线距离，下同。

  表 7‑11 
   同塔双回5E7-SZC3杆塔单回运行磁感应强度预测结果

单位：μT
	距线路中心

的距离(m)
	距边导线

距离(m)
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	距地面1.5m处
	距地面1.5m处
	距地面4.5m处
	距地面7.5m处

	0
	边导线内
	7.65
	6.36
	―
	―

	1
	边导线内
	8.13
	6.68
	―
	―

	2
	边导线内
	8.64
	7.02
	―
	―

	3
	边导线内
	9.20
	7.36
	―
	―

	4
	边导线内
	9.79
	7.72
	―
	―

	5
	边导线内
	10.41
	8.08
	―
	―

	6
	边导线内
	11.06
	8.44
	―
	―

	7
	边导线内
	11.72
	8.79
	―
	―

	8
	边导线内
	12.39
	9.13
	―
	―

	9
	边导线内
	13.03
	9.44
	―
	―

	10
	边导线内
	13.62
	9.71
	―
	―

	11
	边导线内
	14.13
	9.93
	―
	―

	12
	边导线内
	14.51
	10.10
	―
	―

	13
	边导线内
	14.74
	10.20
	―
	―

	14
	边导线内
	14.81
	10.22
	―
	―

	15
	边导线内
	14.69
	10.18
	―
	―

	16
	0.268
	14.41
	10.06
	―
	―

	17
	1.268
	13.98
	9.88
	―
	―

	18
	2.268
	13.45
	9.64
	―
	―

	19
	3.268
	12.85
	9.36
	―
	―

	20
	4.268
	12.21
	9.04
	―
	―

	20.732
	5.000
	11.70
	8.79
	11.72
	16.11

	21
	5.268
	11.55
	8.70
	11.55
	15.75

	22
	6.268
	10.89
	8.35
	10.89
	14.48

	23
	7.268
	10.26
	7.99
	10.26
	13.32

	24
	8.268
	9.65
	7.63
	9.65
	12.27

	25
	9.268
	9.07
	7.28
	9.07
	11.33

	26
	10.268
	8.53
	6.94
	8.53
	10.48

	27
	11.268
	8.02
	6.60
	8.02
	9.72

	28
	12.268
	7.55
	6.29
	7.55
	9.03

	29
	13.268
	7.11
	5.98
	7.11
	8.41

	30
	14.268
	6.70
	5.69
	6.70
	7.84

	31
	15.268
	6.32
	5.42
	6.32
	7.33

	32
	16.268
	5.97
	5.16
	5.97
	6.86

	33
	17.268
	5.64
	4.91
	5.64
	6.44

	34
	18.268
	5.34
	4.68
	5.34
	6.05

	35
	19.268
	5.06
	4.46
	5.06
	5.69

	40
	24.268
	3.91
	3.54
	3.91
	4.28

	45
	29.268
	3.09
	2.85
	3.09
	3.33

	50
	34.268
	2.49
	2.33
	2.49
	2.64

	55
	39.268
	2.04
	1.93
	2.04
	2.15

	60
	44.268
	1.70
	1.62
	1.70
	1.77


 表 7‑12    同塔双回5E7-SZC3杆塔单回运行无线电干扰预测结果  单位：dB（μV/m）

	距线路中心的距离(m)
	距边导线距离(m)
	导线对地11m
	导线对地14m

	
	
	E50％
	E80％
	E50％
	E80％

	0
	边导线内
	40.0
	48.0
	37.4
	45.4

	10
	边导线内
	46.5
	54.5
	42.2
	50.2

	20
	4.268
	45.5
	53.5
	41.5
	49.5

	30
	14.268
	38.3
	46.3
	36.0
	44.0

	35.732
	20.00
	36.5
	44.5
	34.2
	38.2

	40
	24.268
	33.0
	41.0
	31.8
	39.8

	50
	34.268
	29.2
	37.2
	28.3
	36.3


	[image: image37.png]TR R (kv/m)

0.0

2.00

800

.00

100
zm/

200

100

0.00

0 ) 0

0

EERESs  —Ha I E S
OmFEMELSm 4514 Om T Sm

BN L ES(m)

)





	图 7‑6
双回路5E7-SZC3杆塔单回运行工频电场强度分布图

	[image: image38.png]R (T

I,

w0

w0

o

ey

0.0

800

.00

-Zr.u{hﬁq

0 s

40
OmEWELSm
Om BT 5m.






	图 7‑7
双回路5E7-SZC3杆塔单回运行磁感应强度分布图


4、预测结果分析

本工程额定运行工况时，根据模式预测计算结果及其分布曲线，电磁环境影响结论如下：

（1）本环评分别计算了非居民区导线对地距离11m、居民区导线对地距离14m时，计算结果能代表本工程送电线路电磁环境影响程度及范围。

（2）本工程额定运行工况下：

1）当导线对地距离为11m时

单回路:距地面1.5m处，单回路5B2-ZBC4型塔产生的工频电场强度最大值为10.49kV/m，不能满足非居民区跨越农田工频场强满足10kV/m。将导线对地距离抬升至11.5m时，工频电场强度最大值为9.80kV/m，磁感应强度最大值为24.11μT；0.5MHz下距离边相导线投影20m的无线电干扰值（80%的置信度，下同）为41.3dB（μV/m），小于55dB(μV/m)。
同塔双回单回运行:距地面1.5m处，双回路5E7-SZC3型塔产生的工频电场强度最大值为9.93kV/m，满足非居民区跨越农田工频场强满足10kV/m；磁感应强度最大值为14.81μT；0.5MHz下距离边相导线投影20m的无线电干扰最大值为44.5dB（μV/m），小于55dB(μV/m)。

2）当导线对地距离为14m时

单回路:单回路5B2-ZBC4型塔在距离地面1.5m高度处，工频电场强度最大值分别为7.20kV/m，出现在距边相导线外1.05m。根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处的工频电场最大值分别为7.31kV/m、8.68kV/m。在边相导线外13.05m之外，距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的工频电场强度均能够小于4kV/m；在距离地面1.5m高度处，磁感应强度最大值为17.76μT，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处，磁感应强度最大值分别为15.27μT、20.53μT，均小于0.1mT评价标准；在线路边相导线外20m处、0.5MHz无线电干扰值为39.5dB(μV/m)，小于55dB(μV/m)评价标准。
同塔双回单回运行:同塔双回5E7-SZC3型塔在距离地面1.5m高度处，工频电场强度最大值为6.90kV/m，出现在边导线内，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处的工频电场最大值分别为5.31kV/m、6.31kV/m。在边相导线外7.268m、8.268m及9.268m之外，距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的工频电场强度能够小于4kV/m；在距离地面1.5m高度处，磁感应强度最大值为10.22μT，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处，磁感应强度最大值分别为11.72μT、16.11μT，均小于0.1mT评价标准；在线路边相导线外20m处、0.5MHz无线电干扰最大值为38.2dB(μV/m)，小于55dB(μV/m)评价标准。
7.1.1.3.3输电线路电磁影响拆迁范围预测计算

本环评针对输电线路典型塔型进行电磁影响拆迁范围控制计算。

（1）目的：对本工程输电线路典型杆塔的电磁影响拆迁范围进行预测计算。

（2）计算项目选取：输电线路电磁环境影响因素一般以工频电场较为明显，磁感应强度及无线电干扰一般不会出现超标现象，因此，电磁环境影响拆迁范围计算只计算工频电场。

（3）计算内容：典型杆塔的电磁环境影响拆迁范围。

（4）计算杆塔的选取

本工程送电线路产生的工频电场受线高影响较大，线高越小，工频电场越大。本工程送电线路沿线的房屋总体上以一层一层房屋、二层房屋为主,少量三层房屋。为使线路附近楼房亦能满足4kV/m的控制条件，本环评将分别对一层房屋（地面1.5m高）、二层房屋（地面4.5m高）、三层房屋（地面7.5m高度）进行工频电场保护控制范围（拆迁范围）预测计算。根据计算结果给出本工程电磁影响防护范围，并绘制其工频电场等值线图。典型杆塔参数见表 7‑13。
    表 7‑13                    电磁影响拆迁控制范围预测计算参数

	塔型
	单回路5B2-ZBC4型塔
	双回路5E7-SZC3型塔

	平均档距（m）
	364
	364

	导线排列方式
	水平
	鼓形

	最小线高（m）
	杆塔处
	45
	45

	
	弧垂处
	14
	14

	水平线间距（m）
	13.95
	2×(13.732/15.732/ 12.797)

	垂直线间距（m）
	0
	11/13

	导线外径（mm）
	33.8
	33.8

	分裂间距（mm）
	500
	500

	对居民房屋的计算高度（m）
	一层房屋
	1.5
	1.5

	
	二层房屋
	4.5
	4.5

	
	三层房屋
	7.5
	7.5


（5）计算结果及分析

根据上述杆塔参数，仍参照《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）附录A、B、C推荐的计算模式进行预测计算。

拆迁范围计算按照单回路5B2-ZBC4型塔、双回路5E7-SZC3型塔平均档距364m从最低弧垂14m处开始，分别向两边杆塔计算至杆塔挂线处，进行了工频电场预测计算，计算结果参见表 7‑14～表 7‑15。根据计算结果，绘制了工频电场强度4kV/m等值线图，参见图 7‑8～图 7‑9，图中4kV/m等值线包络范围即为拆迁范围。

  表 7‑14                  单回5B2-ZBC4杆塔拆迁控制范围计算结果

	序号
	自弧垂处沿线路方向的距离(m)
	4kV/m点距边相导线距离（m）

	
	
	对一层房屋
（地面1.5m）
	对二层房屋

（地面4.5m）
	对三层房屋

（地面7.5m）

	1
	0
	12.85
	12.95
	13.05

	2
	14
	12.75
	12.95
	13.05

	3
	28
	12.55
	12.75
	12.95

	4
	42
	11.95
	12.25
	12.65

	5
	56
	10.95
	11.45
	12.05

	6
	70
	8.95
	9.85
	10.95

	7
	84
	/
	6.05
	8.75

	8
	98
	/
	/
	/

	9
	112
	/
	/
	/

	10
	126
	/
	/
	/

	11
	140
	/
	/
	/

	12
	154
	/
	/
	/

	13
	168
	/
	/
	/

	14
	182
	/
	/
	/


注：“/”表示在该处线路下方无大于4kV/m的情况，下同。

表 7‑15               双回5E7-SZC3杆塔单回运行拆迁控制范围计算结果

	序号
	自弧垂处沿线路方向的距离(m)
	4kV/m点距边相导线距离（m）

	
	
	对一层房屋

（地面1.5m）
	对二层房屋

（地面4.5m）
	对三层房屋

（地面7.5m）

	1
	0
	6.968
	7.668
	8.768

	2
	14
	6.868
	7.568
	8.668

	3
	28
	6.568
	7.368
	8.468

	4
	42
	6.068
	6.868
	8.068

	5
	56
	4.968
	5.968
	7.368

	6
	70
	2.768
	4.268
	6.168

	7
	84
	/
	/
	3.768

	8
	98
	/
	/
	/

	9
	112
	/
	/
	/

	10
	126
	/
	/
	/

	11
	140
	/
	/
	/

	12
	154
	/
	/
	/

	13
	168
	/
	/
	/

	14
	182
	/
	/
	/


注：“/”表示在该处线路下方无大于4kV/m的情况，下同。

[image: image39]
图 7‑8
   500kV线路单回5B2-ZBC4典型杆塔4kV/m等值线图


[image: image40]
图 7‑9
   500kV线路同塔双回5E7-SZC3典型杆塔单回运行4kV/m等值线图

由计算结果可知，本工程典型单回路杆塔的电磁影响控制范围也即最大拆迁控制范围为：当500kV送电线路按照设计规程取导线最小对地高度为14m时，对于一层房屋为边导线外两侧12.85m，二层房屋为边导线两侧12.95m、三层房屋为边导线两侧13.05m；典型双回路杆塔单回运行的电磁影响控制范围也即最大拆迁控制范围为：对于一层房屋为边导线外两侧6.968m，二层房屋为边导线两侧7.668m、三层房屋为边导线两侧8.768m。

为便于操作且适当保守要求，进位取整后典型杆塔的电磁影响控制范围也即最大拆迁控制范围为：当500kV送电线路按照设计规程取导线最小对地高度为14m时，单回线路对于一层房屋、二层房屋均为边导线外两侧13m，三层房屋为边导线外两侧14m；同塔双回杆塔单回运行对于一层房屋为边导线外两侧7m，二层房屋为边导线外两侧8m、三层房屋为边导线外两侧9m。

表 7‑16

            导线对地高度为14m时，拆迁范围的预测结果（单位：m）     
	[image: image67.png]B

O &=

BIRRTNEE

E =B AE500kVELE

BRI A S
g KFEE

s

AR 500KV EIARBE

0 2 S00kVIR EIRR Y



房屋

拆迁距离      层数

导线

架设方式
	一层房屋
	二层房屋
	三层房屋

	单回路
	13
	13
	14

	双回路单边运行
	7
	8
	9


7.1.1.3.4输电线路经过居民区时抬升线高高度预测计算

根据模式预测计算数据和分析论证结果可知，对于本工程线路同塔双回路塔型工频电场在最大弧垂处边相导线5m外有超标现象。考虑到拆迁难度大、对居民的影响大，且本工程线路路径有77%处于山地或丘陵地形，导线对地高度可利用自然地形优势进行抬高，因此本环评在进行了拆迁距离计算的同时，还对线路加高塔身从而提高导线对地的高度进行预测计算，给出边导线5m以外工频电场全部达标时的导线最小对地高度，当线路架设过程中，导线最小对地高度达到推算高度时，无需进行边导线5m以外的拆迁。以下以（在其他条件相同情况下）工频电场影响程度和范围最大的单回路5B2-ZBC4和双回路5E7-SZC3型塔单回运行为例进行线路抬升高度的计算。计算结果参见表 7‑17～表 7‑18。

表 7‑17 单回路5B2-ZBC3塔在不同对地高度时边导线外5m达标的最小线高及工频电场预测结果

单位：kV/m

	距输电线路中心的距离(m)
	距边导线距离(m)
	距地面1.5m处
	距地面4.5m处
	距地面7.5m处

	
	
	对地20.5m
	对地21.2m
	对地22.9m

	0
	边导线内
	2.07
	2.63
	3.22 

	1
	边导线内
	2.08
	2.64
	3.22 

	2
	边导线内
	2.11
	2.66
	3.23 

	3
	边导线内
	2.16
	2.69
	3.25 

	4
	边导线内
	2.24
	2.74
	3.28 

	5
	边导线内
	2.34
	2.81
	3.33 

	6
	边导线内
	2.46
	2.90
	3.38 

	7
	边导线内
	2.61
	3.01
	3.45 

	8
	边导线内
	2.77
	3.13
	3.52 

	9
	边导线内
	2.94
	3.26
	3.60 

	10
	边导线内
	3.12
	3.40
	3.68 

	12
	边导线内
	3.44
	3.65
	3.83 

	13.95
	边导线下
	3.69
	3.84
	3.93 

	14
	0.05
	3.69
	3.84
	3.93 

	15
	1.05
	3.78
	3.90
	3.95 

	16
	2.05
	3.84
	3.94
	3.95 

	17
	3.05
	3.87
	3.94
	3.93 

	18.95
	5.00
	3.85
	3.88
	3.82 

	20
	6.05
	3.80
	3.81
	3.73 

	30
	16.05
	2.61
	2.58
	2.49 

	40
	26.05
	1.51
	1.51
	1.48 

	50
	36.05
	0.89
	0.89
	0.90 

	60
	46.05
	0.55
	0.56
	0.57 


注：表中所列数据均为工频电场总量（下同）。

表 7‑18 双回路5E7-SZC3塔单回运行在不同对地高度时边导线外5m达标的最小线高及工频电场预测结果                              单位：kV/m

	距输电线路中心的距离(m)
	距边导线距离(m)
	距地面1.5m处
	距地面4.5m处
	距地面7.5m处

	
	
	对地17.5m
	对地18.5m
	对地20.0m

	0
	边导线内
	2.29
	2.31
	2.36

	1
	边导线内
	2.52
	2.53
	2.57

	2
	边导线内
	2.76
	2.76
	2.80

	3
	边导线内
	3.00
	3.00
	3.04

	4
	边导线内
	3.26
	3.25
	3.28

	5
	边导线内
	3.51
	3.50
	3.53

	6
	边导线内
	3.76
	3.74
	3.78

	7
	边导线内
	4.01
	3.98
	4.02

	8
	边导线内
	4.23
	4.21
	4.25

	9
	边导线内
	4.44
	4.41
	4.47

	10
	边导线内
	4.61
	4.59
	4.65

	12
	边导线下
	4.84
	4.82
	4.91

	14
	边导线内
	4.90
	4.88
	4.98

	15
	边导线内
	4.85
	4.83
	4.93

	15.732
	边导线下
	4.78
	4.77
	4.86

	16
	0.27
	4.75
	4.74
	4.83

	17
	1.27
	4.62
	4.61
	4.69

	20
	4.27
	4.00
	4.00
	4.08

	20.732
	5.00
	3.82
	3.83
	3.90

	30
	14.27
	1.65
	1.71
	1.81

	40
	24.27
	0.48
	0.56
	0.66

	50
	34.27
	0.22
	0.24
	0.28

	60
	44.27
	0.25
	0.24
	0.23


注：表中所列数据均为工频电场总量（下同）。

表 7‑17可知，对单回路5B2-ZBC3杆塔，在线路对地最小高度分别≥20.5m、21.2m、22.9m时，地面以上1.5m、4.5m、7.5m高度处线路边导线外5m处的工频电场即可小于4kV/m的评价标准，为便于操作且适当保守要求，进位取整后导线对地最小高度应为：对一层房屋导线对地最小高度为21m，对二层房屋导线对地最小高度为22m，对三层房屋导线对地最小高度为23m。

由表 7‑18可知，对双回路5E7-SZC3杆塔单回运行时，在线路对地最小高度分别≥17.5m、18.5m、20.0m时，地面以上1.5m、4.5m、7.5m高度处线路边导线外5m处的工频电场即可小于4kV/m的评价标准,为便于操作且适当保守要求，进位取整后导线对地最小高度应为：对一层房屋导线对地最小高度为18m，对二层房屋导线对地最小高度为19m，对三层房屋导线对地最小高度为20m。

表 7‑19

  边导线5m外电磁环境影响满足标准要求时线路抬高的预测结果（单位：m）     
	[image: image68.png]B
N | R %

d) I nITRRENEE
d = HE500kVIELE
«—> FREMBSE

KFEER

2 500kV AR EIARRY



房屋

抬高后       层数

导线最小对

地高度


导线

架设方式
	一层房屋
	二层房屋
	三层房屋

	单回路
	21
	22
	23

	双回路单边运行
	18
	19
	20


1.29.1.3 宗元（永州）500kV变电站扩建间隔
宗元（永州）500kV变电站本期仅在站内扩建1个500kV出线间隔，扩建工程不会改变站内的主变、母线等主要电气设备及设施，工程内容只是在站内已有场地上加设相应的电气一次、电气二次、系统继电保护、安全自动装置、远动、系统通信等设备及接线等，不会改变站内的主变、主母线等主要电气设备。

因此宗元（永州）500kV变电站本期扩建后变电站产生的工频电场、磁感应强度以及无线电干扰对环境的影响能满足相应标准的要求。变电站周围的环境敏感点的电磁环境也能满足居民区工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT、0.5MHz无线电干扰55dB(µV/m)的标准限值要求。

1.29.1.4 电磁环境影响预测与评价结论

①当导线对地距离为11m时

单回路:距地面1.5m处，单回路5B2-ZBC4型塔产生的工频电场强度最大值为10.49kV/m，不能满足非居民区跨越农田工频场强满足10kV/m。将导线对地距离抬升至11.5m时，工频电场强度最大值为9.80kV/m，磁感应强度最大值为24.11μT；0.5MHz下距离边相导线投影20m的无线电干扰值（80%的置信度，下同）为41.3dB（μV/m），小于55dB(μV/m)。

同塔双回单回运行:距地面1.5m处，双回路5E7-SZC3型塔产生的工频电场强度最大值为9.93kV/m，满足非居民区跨越农田工频场强满足10kV/m；磁感应强度最大值为14.81μT；0.5MHz下距离边相导线投影20m的无线电干扰最大值为44.5dB（μV/m），小于55dB(μV/m)。

②当导线对地距离为14m时

单回路:单回路5B2-ZBC4型塔在距离地面1.5m高度处，工频电场强度最大值分别为7.20kV/m，出现在距边相导线外1.05m。根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处的工频电场最大值分别为7.31kV/m、8.68kV/m。在边相导线外13.05m之外，距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的工频电场强度均能够小于4kV/m；在距离地面1.5m高度处，磁感应强度最大值为17.76μT，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处，磁感应强度最大值分别为15.27μT、20.53μT，均小于0.1mT评价标准；在线路边相导线外20m处、0.5MHz无线电干扰值为39.5dB(μV/m)，小于55dB(μV/m)评价标准。

同塔双回单回运行:同塔双回5E7-SZC3型塔在距离地面1.5m高度处，工频电场强度最大值为6.90kV/m，出现在边导线内，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处的工频电场最大值分别为5.31kV/m、6.31kV/m。在边相导线外7.268m、8.268m及9.268m之外，距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的工频电场强度能够小于4kV/m；在距离地面1.5m高度处，磁感应强度最大值为10.22μT，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处，磁感应强度最大值分别为11.72μT、16.11μT，均小于0.1mT评价标准；在线路边相导线外20m处、0.5MHz无线电干扰最大值为38.2dB(μV/m)，小于55dB(μV/m)评价标准。

③电磁影响最大拆迁控制范围结论

本工程典型单回路杆塔的电磁影响控制范围也即最大拆迁控制范围为：当500kV送电线路按照设计规程取导线最小对地高度为14m时，对于一层房屋为边导线外两侧12.85m，二层房屋为边导线两侧12.95m、三层房屋为边导线两侧13.05m；导线最小对地高度为14m时，典型双回路杆塔单回运行的电磁影响控制范围，即最大拆迁控制范围为：对于一层房屋为边导线外两侧6.968m，二层房屋为边导线两侧7.668m、三层房屋为边导线两侧8.768m。

为便于操作且适当保守要求，进位取整后典型杆塔的电磁影响控制范围也即最大拆迁控制范围为：当500kV送电线路按照设计规程取导线最小对地高度为14m时， 单回线路对于一层房屋、二层房屋均为边导线外两侧13m，三层房屋为边导线外两侧14m；同塔双回杆塔单回运行对于一层房屋为边导线外两侧7m，二层房屋为边导线外两侧8m、三层房屋为边导线外两侧9m。

拆迁范围的预测结果详见表 7‑20。

表 7‑20
导线对地高度为14m时，拆迁范围的预测结果（单位：m）
	[image: image69.png]B

R B
BHIRFENEE
HE500kV & [El L B

«—> FIEEBSE
IKFEER

T
FO H W

20m j




房屋

拆迁距离      层数

导线

架设方式
	一层一层房屋
	二层房屋
	三层房屋

	单回路
	13
	13
	14

	双回路单边运行
	7
	8
	9


④线路抬高预测结论

对单回路5B2-ZBC3杆塔，在线路对地最小高度分别≥20.5m、21.2m、22.9m时，地面以上1.5m、4.5m、7.5m高度处线路边导线外5m处的工频电场即可小于4kV/m的评价标准，为便于操作且适当保守要求，进位取整后导线对地最小高度应为：对一层房屋导线对地最小高度为21m，对二层房屋导线对地最小高度为22m，对三层房屋导线对地最小高度为23m。
对双回路5E7-SZC3杆塔单回运行时，在线路对地最小高度分别≥17.5m、18.5m、20.0m时，地面以上1.5m、4.5m、7.5m高度处线路边导线外5m处的工频电场即可小于4kV/m的评价标准,为便于操作且适当保守要求，进位取整后导线对地最小高度应为：对一层房屋导线对地最小高度为18m，对二层房屋导线对地最小高度为19m，对三层房屋导线对地最小高度为20m。

线路抬高的预测结果见表 7‑21。

表 7‑21
   边导线5m外电磁环境影响满足标准要求时，线路抬高的预测结果（单位：m）     
	[image: image70.png]B
B’ B
I AIERENRE
HE500kV & [El L B

«—> EREMBSR
KFEER

25m



房屋

抬高后       层数

导线最小对

地高度


导线

架设方式
	一层房屋
	二层房屋
	三层房屋

	单回路
	21
	22
	23

	双回路单边运行
	18
	19
	20


2）宗元（永州）500kV变电站扩建间隔

通过宗元（永州）500kV变电站的验收监测结果可知，变电站围墙外的工频电场、磁感应强度、无线电干扰均能满足工频电场居民区工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT、0.5MHz无线电干扰55dB(µV/m)的标准限值要求，本期扩建后变电站产生的工频电场、磁感应强度以及无线电干扰对环境的影响基本保持在变电站现有工程情况的水平，能满足相应标准的要求。变电站周围的环境敏感点的电磁环境也能满足居民区工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT、0.5MHz无线电干扰55dB(µV/m)的标准限值要求。

1.29.2 声环境影响预测与评价

1.29.2.1 预测及评价方法

输电线路噪声环境影响采用类比分析的方法进行预测及评价；由于宗元（永州）500kV变电站现有工程厂界噪声排放满足对应标准，本期不新增噪声污染源，因此对其声环境影响作简要分析及评价。

1.29.2.2 输电线路工程声环境影响预测及评价

根据类比相关要求，本工程导线架设方式在单回架设和同塔双回架设两种，但本期同塔双回架设导线仅单回运行，故选取民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路作为本工程线路声环境影响的类比对象。

民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路与本工程线路电压等级相同，而且所经区域均为农村地区，工程情况及所处环境（环境背景值）均相似，因此具有可类比性。

（2）监测布点、监测时间及运行工况

监测布点、监测时间及运行工况见表 7‑22。

表 7‑22




民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路监测环境及运行工况

	监测点位
	民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路的#143～＃144塔间，线路弧垂中心下方，距地面1.5m处

	导线排列
	导线为水平排列，线间距为11.5m

	导线弧垂对地线高
	16m

	监测时间
	2013年9月29日

	监测气象条件
	晴；环境温度21-28℃

	监测时运行参数
	测试期间运行电压533.2kV，电流为315.0A。

	监测点周围环境
	平坦开阔，无其他架空线、构架和高大植物，符合监测技术条件要求


	[image: image41.jpg]



	
[image: image42]


图 7‑10
民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路监测实景照片及监测断面示意图

（3）监测单位及监测仪器

监测单位：湖南省电力环境监测中心站

监测仪器：杭州爱华仪器有限公司制造，由湖南省计量检测研究院检定（2013060402874），有效期至2014年6月2日。测量范围：35～130dB。仪器编号：031064。

（4）监测方法

按《声环境质量标准》（GB3096-2008）的监测方法进行。

（5）监测结果

输电线路噪声类比监测结果见表 7‑23。

表 7‑23


民丰～鹤岭Ⅰ回500kV送电线路噪声类比监测结果


单位：dB（A）

	监测点位

距Ⅰ回边相正投影处距离（m）
	监测结果dB（A）

	
	昼间
	夜间

	线路中心
	43.1
	40.5


（6）类比监测结果分析

由类比监测结果可知，运行状态下500kV单回输电线路弧垂中心处噪声昼间为43.1dB（A），夜间为40.5dB（A），均小于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的限值要求，输电线路的运行噪声对周围环境噪声的贡献很小。

由此类比本工程500kV输电线路工程投运后，其产生的噪声对周围环境的影响程度也能满足1类标准要求
1.29.2.3 宗元（永州）500kV变电站扩建间隔声环境影响预测与评价
变电站运行期间的噪声主要来自主变压器、高压电抗器组、配电装置、低压电抗器组等电气设备所产生的电磁噪声，其中以主变压器、高压电抗器噪声为主。

由于宗元（永州）变电站本期扩建不增加主变、高压电抗器等主要声源，仅扩建出线间隔，不新增噪声污染源，对其厂界噪声基本不构成噪声增量。

结合宗元（永州）变电站厂界噪声监测结果，各厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。由此，本环评预测变电站本期扩建工程投运后，变电站厂界及环境保护敏感点噪声将基本维持目前水平。

1.29.3 水环境影响分析

1）新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
线路在永州市冷水滩区高溪市镇七里坪跨越湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》跨越段属于渔业用水区，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；本工程在永州市东安县芦洪市镇魏家院子、易家桥乡吊竹村分别跨越芦洪江、石溪江，并跨过少量水塘，均属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。线路沿线评价范围内均不涉及饮用水源保护区；输电线路运行期不产生废水。
2）宗元（永州）500kV变电站扩建间隔

宗元（永州）500kV变电站已经采用有组织排水方式，变电站内生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后回用，不外排，在现场调查时亦未发现污水外排。变电站本期均不增加运行人员、不新增生活污水排放量及排放口，因此，扩建后不会对地表水环境产生新的环境影响。
1.29.4 SF6对气候的影响分析

本工程断路器为了保证绝缘性，使用了SF6，出现泄露会对大气产生影响。

据有关资料介绍SF6气体在大气中的寿命估计为800～3200年，但由于对其降解的主要机理尚缺乏认识，这种估计有很大的不确定性。尽管如此，SF6气体对气候的影响已经受到人们的重视。

（1）SF6气体与温室效应

据有关资料介绍，SF6气体对红外线辐射具有很强的吸收作用，使它成为潜在的温室气体，其潜在的温室效应是CO2的25000倍。若在大气温室气体量中，取SF6气体量为l，则各种温室气体的相对排放量如下：CO2为177000000，N2O为155000，O3为15000，CFC-11为140，CFC-12为240。因此，SF6气体的温室效应也越来越受到人们的关注和重视。

（2）SF6气体对气候的影响分析

从上述分析可知，SF6气体对气候的影响主要是产生温室气体的累积，造成人类影响的增强温室效应，使得地球变暖。

研究资料表明，SF6气体单个分子对温室效应的影响为CO2的25000倍。据资料介绍，全世界的SF6气体年产量介于5000～8000t之间，其中约80％用于电力工业的高压开关设备及其它设备，即每年有约4000～6400t的SF6气体用于电力工业。

若假定每年全世界用于电力工业的SF6气体为6400t，根据《运行中变压器用六氟化硫质量标准》（中华人民共和国电力行业标准，DL/T941-2005），运行中SF6气体年泄漏率≤1‰进行估算（计算时取1‰），则每年SF6气体的泄漏量约为6.40t；SF6气体操作、维修、回收和检验等过程的泄漏量按2‰进行估算，则每年的泄漏量约为12.80t。由此估算全世界使用于电力工业的SF6气体每年泄漏到环境中的量约为19.2t，以SF6气体加权影响（相对于CO2）的25000倍估算，其影响量相当于CO2气体480000.00×105t。

有关研究资料表明，若以温室气体对温室效应的影响排队，CO2占60％，CH4占15％，N2O占5％，O3占8％，CFC-11占4％，CFC-12占8％，而SF6仅占0.01％。因此，SF6气体对温室效应的影响基本可忽略不计。

（3）气候影响减缓措施

根据目前的研究成果及有关资料介绍，减少SF6排放量的措施主要包括如下几个方面:

1）减少SF6气体排放量，提高使用SF6气体设备的质量，消除泄漏，逐步更换漏气的老设备，改进充气、收集和储存方法，销毁用过的SF6气体。

2）减少SF6气体的使用量，制造厂家应使设备更加紧凑。

3）替代SF6气体，努力寻求SF6气体替代品。

4）对变电站电气设备使用、维修过程对SF6气体进行收集，不得随意排放。

1.29.5 生态环境影响分析

1.29.5.1 对植被的影响分析

本工程用地主要包括改变功能和不改功能的用地两类，前者包括线路塔基占地、房屋拆迁等；后者包括工程临时用地，一般为牵引场、张力场、施工临时占地、施工临时道路等。

（1）改变功能的用地

1)线路塔基占地：本工程线路塔基占地共1.37hm2，平均每基塔占用144m2，为零星占用，沿线路分布。其中占用林地0.45hm2、耕地0.22hm2、荒地0.35hm2，灌草地0.35 hm2。
2)房屋拆迁：房屋拆迁后，其地可改为绿地或耕地，增加植被；但居民搬迁重建住房又需占用新土地。因此，工程建设造成的房屋拆迁对植被的影响处于一种相对动态平衡的状态。

从以上分析可知，由于本工程的建设，使得该部分土地的功能发生了改变，其原有植被遭到永久性破坏，给当地局部区域的生态环境带来一定的影响。

通过输电线路沿线地区植被情况的收资调查，本工程用地范围内无原始林区。新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路沿线所经地区丘陵60.6%、山地20.3%、泥沼19.1%，沿线主要为林业植被和农业植被，沿线植被主要为松、杉、杂树和农业植被，农业植被以水稻为主。评价范围内未发现国家级、省级保护植物，线路沿线避开了成片的林区。因此，本工程的建设不会造成物种数量减少和物种绝灭。且本工程具有占地分散、局部占地面积相对较小的特点，故对当地生态环境影响程度较小，对区域地形、地貌不会产生影响。

（2）非改变功能的用地

本工程施工时需临时占用一些耕地、林地、灌草地等作为线路施工的牵引场、张力场、施工道路、施工临时用地等。同时，疏通线路走廊也会损坏一些林木。这些施工用地的临时占用一般会对植被造成一定影响。

为使工程施工对植被的影响最小化，本工程采取的保护措施如下：

1）线路走廊中的林木原则上不砍伐。在考虑树种最终树高、树冠与导线之间的垂直距离（或净空距离）＜7m时采用加高铁塔跨越的方法处理。

2）在施工期占用耕地、林地、灌草地等作为牵引场、张力场、施工道路、施工临时占地的，本工程水土保持方案中对这些临时占用的土地制定了相应的生态保护及恢复措施，即使用完毕及时复耕、还林、绿化，对硬化过的场地进行恢复，并进行植被恢复。在投资估算中列支了植被恢复费用，保证其复耕、还林、绿化的可靠性。使其在运行期可尽快恢复其原有性质。

因此，湖南永州电厂送出500千伏输变电工程施工期对植被的影响是短暂和可逆的。

1.29.5.2 对野生动物的影响分析

本工程动物资源的调查结果表明，本工程变电站附近及线路沿线人类生产活动较为频繁，野生动物较少，可能分布的野生兽类有黄鼬、田鼠等，野生鸟类有麻雀、八哥、喜鹊、燕子等，它们均为项目区域内的广布种，具有一定的数量，评价范围内未发现国家级、省级保护动物。

根据本工程的特点，对野生动物的影响主要发生在施工期。随着工程的开工，施工机械、施工人员的进场，土、石料堆积场及其它施工场地的布置，施工中产生的噪声可能干扰现有野生动物的生存环境，导致野生动物栖息环境的改变。

本工程塔基占地为空间线性方式，湖南永州电厂送出500千伏输变电工程约364m的距离才有一占地约144m2的杆塔塔基。施工方法为间断性的，施工通道则尽量利用天然的小路、机耕路、田间小道等，土建施工局部工作量较小。且施工人员的生活区一般安置在人类活动相对集中处，如村庄、集镇。

因此本工程的施工对野生动物的影响为间断性、暂时性的。施工完成后，部分野生动物仍可以到原栖息地附近区域栖息。因此，本工程施工对当地的动物不会产生明显影响。

1.29.5.3 对基本农田的影响分析

本工程设计阶段不占用基本农田。根据国务院《基本农田保护条例》，基本农田保护区经依法划定后，任何单位和个人不得改变或者占用。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实无法避开基本农田保护区，需要占用基本农田，涉及农用地转用或者征用土地的，必须经土地主管部门批准。 

本工程选线阶段已按照“尽量少占农田、不占基本农田”的用地原则避让了基本农田，并最大程度减少了线路经过农田的路径长度，同时尽量将塔位定位于农田边角处等，将占用农田数量最小化。

为了保护基本农田，避免塔位对农田的长远影响，本环评要求设计单位在下一阶段设计中应结合当地的地形特点，在跨越农田时优化塔基定位，尽量使塔位不落入农田，或落于农田的边角之上，以减少占用基本农田，避免对农田耕作造成影响。在依据《基本农田保护条例》采取基本农田补充措施后，线路对基本农田的影响可被接受。

线路工程对农业生产的影响主要是塔基占地。塔基基础的开挖，塔基占地处的农作物将被清除，使农作物产量减少，农作物的损失以成熟期最大；另外塔基挖掘土石的堆放、人员的践踏、施工机具的碾压，亦会伤害部分农作物，同时还会伤及附近植物的根系，影响农作物的正常生长。

此外，塔基开挖将扰乱土壤耕作层，除开挖部分受到直接破坏以外，土石方混合回填后，亦改变了土壤层次、紧实度和质地，影响土壤发育，降低土壤耕作性能，造成土壤肥力的降低，影响作物生长。因此塔基施工时首先应尽量保存塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土应分开堆放，在农田区域施工过程中的临时堆土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的农田。回填时应按照土层的顺序回填，松土、施肥，恢复为农用地或林用地，以最大程度的减少对农业生产的影响。

由于塔基占地面积小、且较为分散，根据可研内容，本工程新建500kV线路将占用耕地约0.22hm2，通过占补平衡，不会大幅度减少了人均农田面积，给以农业生产为主要收入来源的农民带来大的经济压力，也不会改变当地总体的土地利用现状。

本环评提出如下基本农田保护要求：

（1）塔基定位时尽量不占基本农田。

（2）工程设计、建设的各阶段均应严格执行国务院《基本农田保护条例》中的相关规定，包括占补平衡等原则。

（3）施工过程中的临时堆土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的农田。施工开挖过程中的表层熟土和生土应分开堆放，以利于施工后农田的复耕。

（4）临时占用的耕地施工结束后及时复耕，以最大程度的减少对农业生产的影响。对永久占用的耕地按照占补平衡的原则，负责开垦与所占数量与质量相当的耕地；或者按照国家及湖南省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地补充耕地。

（5）对于能复垦的田地一定要复垦，并配合国土部门开垦荒地，做好土地利用总体规划调整工作及基本农田的占补手续，补偿损失的耕地。

1.29.6 对居民类环境敏感目标的环境影响分析

1.29.6.1 线路抬高、避让和拆迁技术经济分析

根据模式预测和类比监测结果分析，本工程输电线路产生的磁感应强度、无线电干扰、噪声均能满足相应标准的要求，模式预测计算的典型塔型产生的工频电场强度在边导线5m外有超过标准现象。为使线路对附近的居民点的电磁环境影响满足相应环境标准限值要求，一般采取绕线避让、抬高线路和拆迁等三项环境保护措施。

根据同类输变电工程设计、施工经验，针对输电线路沿线拆迁控制范围内的居民，进行绕线避让、抬高线路和拆迁三项措施的技术经济可行性比较如下：

（1）线路避让措施分析

线路避让措施采取设置转角塔的方式予以实现，避让一个目标一般需设置3个转角塔，线路在距目标约800m以远即开始调整，线路在关心点平移距离在140m以上，由于转角塔造价较高及线路延长的因素，采取该措施避让一个关心点一般需增加投资额70万以上。该措施虽然投资额较大，但能够在较大程度上减轻对环境敏感点的影响，该措施适用于拟定线路穿越较大片的房屋密集区情形。

（2）房屋拆迁措施分析

根据现有500kV输电线路的拆迁经验，拆迁房屋的补偿费用按每户20万元左右估算。拆迁措施造价低廉，不受房屋结构特征的影响，适用于线路跨越房屋相对稀疏地带，在单个居民点拆迁量小于7户时，相对于线路避让措施而言，有明显的经济优势。本环评建议下一阶段若确需拆迁居民房屋，则线路在经过平地区域且单个居民点拆迁量很小的情况下按第7.1.1.3.3节所作的拆迁控制距离对沿线房屋进行拆迁的措施。

（3）线路抬高措施分析

根据设计、施工经验，线路抬高措施一般采取同时增高两端塔高的方式，增加高度值通常取3m、6m、9m，500kV输电线路每基铁塔加高塔身耗资平均为3500元/m。据此计算，采取该措施增加档距内（两基塔）导线对地高度的平均耗资额为2.1万元（3m）、4.2万元（6m）、6.3万元（9m）。该措施具有耗费低廉的优势，适用于线路经过少量房屋情形。

根据以上分析及本工程送电线路沿线敏感点的实际情况，本工程沿线经过区域居民点相对分散，在取得拆迁户同意的前提下，采用拆迁安置补偿是有效而经济的处置措施。下一设计阶段线路塔基定位产生线路路径微调时，应向离开居民点的方向调整；如因工程原因确需向居民点方向调整，则需重新确认居民点的距离并依据本环评的原则采取措施确保其工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声均满足相应评价标准要求。

1.29.6.2 本工程对居民类环境敏感目标的环境影响分析

本工程附近典型居民类环境敏感点与工程的相对位置示意图见图2‑1～图2‑10。根据计算电磁影响拆迁范围的预测，本阶段各环境保护目标处的环保拆迁量、环保拆迁面积，以及拆迁后敏感点与线路之间的最近距离和预测结果见表 7‑24。

线路投运后，在采取工程拆迁及线路抬高措施后，新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路各环境保护目标的工频电场强度范围为1.62～3.79kV/m，磁感应强度范围为4.66～11.0μT，均小于4kV/m、0.1mT评价标准要求；0.5MHz下无线电干扰值范围为36.9～46dB（μV/m），均满足55dB（μV/m）评价标准的要求；线路沿线环境敏感点均满足相应标准要求。
表 7‑24









                                               对环境保护目标的影响分析结论及预测结果

	序号
	环境保护目标
	房屋

形式
	方位及距离（m）
	地形
	本工程对其影响
	环保拆迁
	抬升线高
	工程采取措施后最近居民点与站址或线路边线的最近距离（m）
	环境保护目标处预测采取的线高（m）
	采取措施后最近居民点预测值

	
	
	
	
	
	影响因子
	采取措施后评价结论
	户数
	面积

（m2）
	达标抬升线高
	建议抬升线高

（m）
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	工频电场

（kV/m）
	磁感应强度

（μT）
	无线电干扰

（dB(µV/m)）
	噪声（dB/（A））

	
	
	
	现状
	工程拆迁后
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	昼间
	夜间

	湖南永州电厂送出500千伏输变电工程

	一、新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

	1
	大枧塘村新塘组
	1-2层尖、平顶房
	SE:30～100m
	SE:30～100m
	丘陵
	工频电场

工频磁场

无线电干扰

噪声

	满足标准
	0
	0
	无需抬升线高
	/
	30
	14
	1.74
	6.70
	45.2
	43.1
	40.5

	2
	石溪坪村岭脚下组
	1-2层尖、平顶房
	NE:35～150m
	NE:35～150m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	无需抬升线高
	/
	35
	14
	2.24
	4.66
	39.1
	43.1
	40.5

	3
	欧家村

老屋院组
	1-2层尖、平顶房
	S:30～100m
	S:30～100m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	无需抬升线高
	/
	30
	14
	3.09
	6.45
	42.1
	43.1
	40.5

	4
	马塘村

唐家组
	1-2层尖、平顶房
	E:0～100m
	E:30~100m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	无需抬升线高
	/
	30
	14
	1.62
	5.81
	40.8
	43.1
	40.5

	5
	戈底氹村

白玉冲组
	1-2层尖、平顶房
	SW:20～100m
	SW:20～100m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	需抬升线高6.6m
	7
	20
	21
	3.66
	6.82
	36.9
	43.1
	40.5

	6
	七里坪村竹山里组
	1-3层尖、平顶房
	S:0～150m

N: 12～150m
	S:10～150m

N: 12～150m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	需抬升线高6m
	7
	12
	21
	3.72
	11.0
	44.6
	43.1
	40.5

	7
	岭塘村

桃树岭组
	1-2层尖、平顶房
	W:30～150m

E:0～150m
	W:30～150m

E:15～150m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	需抬升线高6m
	7
	15
	21
	3.62
	8.10
	42.1
	43.1
	40.5

	8
	古塘村

张家组
	1-2层尖、平顶房
	W: 0～100m

E:10～100m
	W:15～100m

E:10～100m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	需抬升线高5.5m
	6
	10
	20
	3.79
	5.72
	44.1
	43.1
	40.5

	9
	八角塘村老屋组
	1-2层尖、平顶房
	W: 0～80m

E:8m
	W:12～800m

E:8m
	平地
	
	满足标准
	0
	0
	需抬升线高5.5m
	6
	8
	20
	3.76
	7.00
	46.0
	43.1
	40.5

	二、宗元（永州）500kV变电站间隔扩建

	1
	三口里村小井眼组
	1-2层尖、平顶房
	NE:25m～200m

SE:175～300m
	NE:25m～200m

SE:175～300m
	丘陵
	工频电场

工频磁场

无线电干扰

噪声
	满足标准
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	＜4
	＜0.1mT
	＜55
	43.4
	39.2

	2
	八角塘村
	2层平顶房
	NW:78～100m
	NW:78～100m
	丘陵
	
	满足标准
	0
	0
	/
	/
	/
	/
	＜4
	＜0.1mT
	＜55
	38.1
	34.9


注：1、本工程拆迁量均针对当前设计阶段，其随工程设计阶段的不断深化而有可能变化。

2、下一设计阶段塔基定位产生线路路径微调时，应向离开居民点的方向调整；如因工程原因确需向居民点方向调整，则需重新确认居民点的距离并依据本环评的原则采取措施确保其工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声均满足相应评价标准要求。

1.30 施工期环境影响及生态恢复分析

1.30.1 新建输电线路工程

1.30.1.1 施工期声环境影响分析

输电线路在施工期塔基开挖时的挖土填方、基础施工、杆塔组立等几个阶段中，主要噪声源有混凝土搅拌机、电锯及汽车等，这些施工设备运行时会产生较高的噪声。另外，在架线施工过程中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备也产生一定的机械噪声，其声级值一般小于70dB(A)。各施工点施工量小，施工时间短，单塔累计施工时间一般在2个月以内。施工结束，施工噪声影响亦会结束。

本环评要求依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。在采取以上噪声污染防治措施后，施工噪声对外环境的影响将被减至最小程度。本工程建设期的噪声影响不会对周边环境造成影响。

1.30.1.2 施工期环境空气环境影响分析

在本工程输电线路施工阶段，尤其是施工初期，土石方的开挖、房屋拆除和车辆运输等产生的粉尘短期内将使局部区域空气中的TSP明显增加。输电线路属线性工程，由于开挖工程量小，作业点分散，施工时间较短，单塔施工周期一般在2个月内，影响区域较小，对周围环境影响只是短期的、小范围的，并且能够很快恢复。

1.30.1.3 施工期环境水环境影响分析

本工程输电线路沿线跨越湘江、芦洪江、石溪江，本工程线路不在河内立塔，采用空中跨越方式，施工过程中不扰动并无废污水排入跨越河流。本工程线路沿线交通便利、施工量小，施工人员主要居住在工程附近农民家中，产生的生活污水与当地农民的生活污水一起经化粪池处理后用于农业灌溉。

本环评要求输电线路施工应合理安排工期，抓紧时间完成施工内容，避免雨季施工。同时，禁止以任何形式向沿线地表水体排放任何类型的施工废水、生活污水；重复利用施工用水，避免产生过多施工废水，禁止漫排施工废水；施工结束后及时清理施工遗弃物，集中外运妥善处置，并进行植被恢复。

1.30.1.4 施工期固废环境影响分析

（1）主要影响源

施工固废主要为施工人员的生活垃圾、场地开挖产生的多余土方以及施工过程中可能产生的建筑垃圾。

（2）环境影响分析

为避免施工垃圾及生活垃圾对环境造成影响，在工程施工前应作好施工机构及施工人员的环保培训。明确要求施工过程中的建筑垃圾及生活垃圾分别堆放，并安排专人专车及时清运或定期运至环卫部门指定的地点处置，使工程建设产生的垃圾处于可控状态。

对工程建设产生的弃土，本环评要求工程施工前建设单位与当地政府协商，若当地有其它工程需要土方，可作为回填土进行回填，否则存放至与当地政府协商认可的指定位置，并在表面采用乡土植物进行生态恢复。

1.30.1.5 生态影响及恢复分析

根据输电线路工程的特点，本工程建设期对生态环境的影响主要为林木砍伐、植被破坏、土地占用、土石方开挖、施工临时占地等。工程设计及施工过程采取了如下生态保护措施。

（1）生态环境影响减缓措施

1）优化路径方案，减少林木砍伐量。

2）在基面土方开挖时，施工单位应按照设计单位的要求注意全方位高低腿铁塔和加高主柱的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不可贸然大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按规定放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当高度差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。

3）基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。

4）在施工期选用先进的施工手段，按设计要求施工，减少开挖土石方量以及树木的砍伐，减少建筑垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，并按原有植被种类进行复植，以使其恢复原有生态状态。

5）塔基开挖时采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便塔基占地处未固化的部分的土地恢复。

6）在放紧线和附件安装阶段，应注意对牵引场、张力场的生态保护，进行文明施工。

（2）生态环境影响恢复措施

施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复，占用农田的施工占地进行土地整治后恢复为农业用地，对占用林地的施工占地进行土地整治后恢复为林地。对拆迁的房屋进行土地平整，并进行生态恢复。多余的土石方运至指定弃土场，并进行生态恢复。

（3）生态环境影响补偿措施

对于永久占地造成的植被破坏，建设单位应严格按照有关规定向政府和主管部门缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费、森林植被恢复费，并由相关部门统一安排植被恢复。

线路施工时会对农作物造成少量损坏，但影响一般最多一季，施工结束后即可恢复；对林业植被区域，采取上述生态恢复措施后，损坏的植被数量较少。因此线路施工对所经地区的生态环境影响较小，施工活动对生态环境的影响是暂时的、可逆的，随着施工活动的结束、自然植被的恢复而消失。
1.30.1.6 土地占用影响分析

本工程线路在路径选择上满足规划要求，尽量避开了城镇规划区、居民密集点，减少民房拆迁以求达到保护环境、降低造价的目的。根据我国国情，通常只征用塔基占地，对工程占地补偿实行专款专用，按占补平衡的原则补偿占用的土地数量，充分利用土地补偿费开垦新的耕地，保证当地耕地数量不减少。线路走廊内的其它土地在施工完成后仍被土地使用者使用，工程建设对农业耕作带来短期的不便，且影响范围和程度较小。

1.31 工程拆迁及环保措施

1.31.1 拆迁原则

对于500kV输电线路工程拆迁原则见章节3.3.2.2。

在工程实施过程中，建设单位和施工单位必须按照本报告的拆迁原则落实民房拆迁安置工作。

1.31.2 拆迁数量

总拆迁9户（2700m2），均为工程拆迁。

宗元（永州）500kV变电站间隔扩建无拆迁；500kV输电线路总拆迁量为9户（2700m2），均为工程拆迁。

工程拆迁估算见表 7‑25。

表 7‑25




     本工程拆迁估算表

	工程名称
	拆迁面积

（m2）
	拆迁户数

（户）
	拆迁人口

（人）

	宗元（永州）500kV变电站间隔扩建
	0
	0
	0

	新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
	工程拆迁
	2700
	9
	40

	
	环保拆迁
	0
	0
	0

	合计
	2700
	9
	40


现阶段的路径方案为可研阶段线路路径，在下一阶段的设计中，根据勘测及航测获得的沿线地质资料、地貌特征及居民点的分布情况，塔基定位将可能产生微调。线路下阶段进行微调时，应向离开居民点的方向调整；如因工程原因确需向居民点方向调整，则需重新确认居民点的距离并依据本环评的原则采取措施确保其工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声均满足相应评价标准要求。
1.31.3 拆迁安置方案及计划

本工程拆迁安置方案及计划如下：

（1）对拆迁安置执行国家有关政策，充分了解拆迁户的意愿，满足合理要求，合理补偿，按“拆一还一”的原则，由当地县级人民政府统一规划安排宅基地，由建设单位按征地补偿标准给予相应的现金补偿。

（2）就近安置。对拆迁的分散住户，宜将其安置在本村，尽量不改变其生活环境、生活方式和社会关系。

（3）拆迁安置所涉及到的房屋拆迁重建以及相关的水土保持监督工作由拆迁户以及当地水行政主管部门负责。

（4）做好原有房屋拆迁后场地的整理和恢复工作。

本环评认为这一拆迁安置方案及计划符合环保要求。
1.31.4 拆迁安置影响分析

本工程输电线路在选择路径方案时优化方案，满足规划要求、避开镇区、规划区及村庄，少拆民房以求达到保护环境、降低造价的目的。根据我国国情，线路走廊不征用土地，通常只征用塔基占地。

在按设计技术规程保证导线对地高度符合要求的前提下，线路走廊内的其余土地仍可被土地使用者使用，不影响农作物等的正常耕作使用，加上征地数量很小，对周围居民的影响范围和程度有限，以及当地政府全面积极支持，预计仅施工会带来短期的不便，而不会对当地的社会经济、生产、生活有大的影响。

当地政府部门将拆迁户安置在本村内的合适位置，使拆迁户不脱离其所在乡村及其生活环境；做好拆迁安置以及土地功能恢复的监督和管理工作，避免产生拆迁安置过程中的环保问题。

在拆迁安置的过程中，业主应配合地方相关部门做好工作，保证拆迁安置费用专款专用，落实到户，保证拆迁安置户的正当利益。在保证拆迁户的正当利益并不脱离其所在村落的情况下，拆迁户的生活环境不会改变，其生活习惯、生产方式以及已经建立起来的各种社会关系等均不会改变。因此，本工程所涉及到的拆迁安置不会对各拆迁安置对象的生活质量构成负面影响。本工程对拆迁户的拆迁和安置将执行国家有关政策，充分了解移民的意愿，满足合理要求，并按规定给予经济赔偿并对重新建房给予宅基补偿。对于原拆迁处房物，将因地制宜，该拆除的一定拆除，彻底消除不安全隐患，并按其周围环境进行整治，以免影响当地景观。房屋拆迁和重建过程中的水土流失有其行政主管部门委托当地水保部门进行监督。

由于本工程用地为线性走廊式，距离较长，而宽度较窄，需拆迁的数量非大规模而为零星散户，易就近安置，故其产生的影响为局部性的，暂时性的，随着移民的安居乐业，不利影响因素将逐步消失。

8 水土保持

1.32 水土流失影响因素分析

1.32.1 输电线路工程水土流失影响因素分析

1.32.1.1 施工期

输电线路施工期的水土流失影响因素分析参见表 8‑1。

表 8‑1





工程建设水土流失影响分析

	序号
	工程项目
	施工内容及水土流失影响分析

	1
	工程占地
	征地后将改变土地的利用方式，改变原地貌。部分土地将永久占用，部分土地临时占用。

	2
	拆迁安置
	确定拆迁数量，签定拆迁赔偿协议，一般均以货币赔偿。输电线路拆迁一般较为分散，零星分布于线路沿线，对水土流失影响较小。

	3
	施工临时道路
	部分线路区域可能需要对现有较低等级公路（如农村机耕路）进行修缮；需要人力运输的区域可能开辟人抬道路。

	4
	工程开挖
	输电线路浇筑杆塔基础、修建边坡、护坡及排水沟等。将使开挖面裸露，改变开挖面的坡度、稳定性、土层分布，破坏地表原有植被。

	5
	弃渣
	根据工程开挖土方平衡，可能产生弃渣。但由于线路单个塔基弃渣量较小，多余的土石方统一运往指定地点处理。

	6
	基础浇筑
	浇筑线路塔基基础。

	7
	杆塔组立
	杆塔运至现场进行组立，需要一定临时施工用地。

	8
	放线紧线
	进行张力牵张放线并紧线，需要租用牵张场地，工程完成后应恢复原样。

	9
	附件安装
	线夹、防振机具、间隔棒等附件的安装

	10
	材料堆放
	由于线路工程呈线状分布，需要按照一定要求分标段施工，为便于材料的保管及方便施工，每个施工标段租用材料堆放场所。


从表 8‑1分析可知，本工程属于建设性项目，对水土流失影响主要集中在施工期，如工程开挖、土地占用、弃渣处置等施工环节。

1.32.1.2 运行期

输电线路工程建成后，塔基占用的土地或固化处理、或恢复耕作；临时占用的场地或恢复耕作、或采取工程措施进行恢复其功能，由于工程建设而造成的水土流失影响将逐步消失并处于稳定状态。
1.32.1.3 水土流失特点

从上述分析可知，在施工期，由于杆塔基础开挖、弃渣等施工过程，对原地貌、土地及植被的扰动和破坏会产生水土流失；运行期塔基占用的土地已经固化处理、临时占用的场地复耕或采取工程措施进行恢复其功能，由于工程建设而造成的水土流失影响将逐步消失。

1.33 主体工程设计中具有水土保持功能的工程措施

1.33.1 输电线路主体工程设计中具有水土保持功能的工程措施

1.33.1.1 线路选线时的水土保持措施

本工程在线路选线时采取了如下措施，具有水土保持意义：

（1）尽量避开林区，以减少林木砍伐，保护生态环境。对不能避开的林区，仅砍伐林木，遗下树根及灌木草丛，防止出现裸地发生水力侵蚀。

（2）所选线路路径进行协调工作，避开城镇规划区、开发区、军事设施、厂矿等重要区域。

（3）塔位尽可能避开村庄、果园、经济作物田地和陡坡。

1.33.1.2 设计中具有水土保持功能的措施

在本工程线路设计中，采取了如下具有水土保持功能的工程措施：

（1）线路走廊中的林木原则上不砍伐。在考虑树种最终树高、树冠与导线之间的垂直距离（或净空距离）＜7m时采用加高铁塔的方法处理。

（2）尽量避开陡坡及不良地质段，以利塔基防护。

（3）合理确定基面范围，减少开挖面。

（4）优先考虑采用原状土基础，避免了基坑大开挖，减少了土方开挖量，减少了对环境的不良影响。

（5）尽量采用高低腿塔及主柱加高基础，可基本作到基面不开挖土石方而维持原地形地貌。

（6）基面挖方需按规定要求放坡，避免产生边坡剥落或坍方。

（7）基面排水：基面外设排水沟，基面内留排水坡度，保持通畅良好的基面排水，有利于基面挖方边坡及基础保护范围外临空面的土体稳定。 

（8）护坡及挡土墙：保证塔基稳定，减少水土流失。

（9）护面及人工植被：防止基面水土流失。

（10）弃渣处置：对于基础开挖产生的弃渣，一般采取就近集中处置的方式。

1.34 水土保持措施的有效性分析

主体工程在工程设计中，对于工程线路选线、塔基占地区防护效果基本能满足水土保持的要求。主要表现在以下几个方面：

1）在路径选择时，避开了自然保护区，尽量避开林区，以减少林木砍伐。对不能避开的林区，仅砍伐林木，遗下树根及灌木草丛，防止出现裸地发生水力侵蚀。线路走廊中山坡的林木和公路两旁的树木，采用加高铁塔跨越的方案，较大程度地减少了林木砍伐。

2）为避免塔基大开挖，保持山地原有的自然地形，采用高低腿塔和主柱加高基础，尽量减少降基，最大限度地适应丘陵地形变化的需要，同时尽量采用原状土开挖基础，可有效地减少水土流失。

3）在降基后，对边坡保护不够的回填土作挡土墙，对自然坡面易风化的做护面，对土坡和排水不畅的做排水沟，避免塔位的冲刷。对基面易冲刷和流失的，在基面上重新植被。

4）线路民房拆迁及安置由当地政府按照国家和地方的有关政策妥善解决，本工程在投资概算中已预列了民房拆迁补偿费。安置区的选择由地方政府统一安排。

在采取以上措施以后，线路工程在塔基建设过程中不仅确保了土石方挖填尽可能少，而且对各边坡进行了妥善的处置，不仅保证了工程本身的安全，而且也有效地防止了水土流失。基本满足水土保持要求。

业主已经委托有关单位进行工程水土保持方案的编制工作，并将由水行政主管部门进行审批。

本报告建议在下一设计阶段、施工时，严格按照水土保持方案实施，并进行水土保持监理和水土保持监测。达到生态环境保护的目的，使本工程的建设与环境保护协调统一，达到可持续发展的目标。
9 公众参与

1.35 公众参与对象

按照国家环境保护总局《环境影响评价公众参与暂行办法》规定，被征求意见的公众必须包括受建设项目影响的公众。

1.36 公众参与程序及过程

1.36.1 环境影响评价信息公示

我院在受到湖南省电力公司环境影响评价任务委托后，在中南电力设计院外网主页和永州日报上进行了《湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响评价信息公示》，供公众查阅。

中南电力设计院外网公示查阅方法：

（1）进入主页：http://www.csepdi.com/

（2）主页右中部分专栏：点击环评公示进入页面，即可浏览环境影响评价信息公示。进入浏览简本过程的页面参见下图。

潇湘晨报公示情况见图9-2，内容见表9-2。
[image: image43.emf]点击


第一步：进入主页

[image: image71.png]B
1 R &

—> #ME500kVE Lk

«—> EREMBSR
KFEER

2 500kVIR EILRBE




[image: image44.png]Egagg ?E%’JIEWH% S mneLion |

L 0
f
> AS 4

B > IRFAT > WEATR

AT XEEE Ao
[EAR &R X ccomdl BIMERINFHERERL. .. 2014-09-15
iR et s0o T e TIRIFERIIFIHER L. . 2014-09-09
TR EIEPAEAT 10k R TIMRERAT. .. 2014-09-02
BT~ B BLUTs0-330k R B MR TR RIAR &, . . 2014-08-29
BT "H Allrso-asoxvea BIFM@IF TIMBERE K. .. 2014-08-29
BisooxvEBI TR R TIRINHRS 2 EAT 2014-08-25
B~ ELRAE AT EFEs0 TRERTE—NFE. .. 2014-08-25
BE~EOES =m0 T RERETR—FFEE 2014-08-25
IS (PR 220 T REBEBIE A BT AR T2 ——IRFM. .. 2014-08-25

HEDELRIGE, BETT RTRM AT 2014-08-25




第二步：进入本工程环境影响评价信息公示

图 9‑1
        网上公开环境影响评价信息公示

[image: image72.png]B
B B
b S DTRFBINER
—> #ME500kVE L
) — EHREMHRE
KFEE

AR 500KV B4R RS

2 500kV AR EIARRY



[image: image45.jpg]UGN T A Y }
war124 )i 91) k) %

AMERUEIE SR 53 08451 -
FRFMMR 13874617000 [~ EERMR: 07468331112 AMM: www.0746news.com

CWRWPT) 04 son 2 B
¥ 00 1) e

XEE 7

VAR TR TR B (e

KR FE AN TRMRE
R DR B (R RS

ERBINET “tEfL A

-
L AKEETH - REROXEELSEA EARE FDORAENLS SEeT. WM. ANREALSHUCER | geQl A T 8T muvmssiss

el MmN asameaniins Ak Sare arisaes |SEEETuaVRSRIEN | eas Tems esr
PR RINALE TRUELI Leeeer s SECERESOMATASS HILSLINNTMMIL |suicioveveuden narat T
SINDINNES el DAL PNSALTN (e meei et T s immemnnn
SN MO BN NN LaRsalna jo | FRsiamens mem

ST M SN 65262510
FESS, ETEBET 00V 28 TRHERTERROTE
35,58 34 5m, REEHE B

TR T R v 1 S e g Sl A A MR e
A EREMRERLEALAR R LEAFLER. AUANME T, SRILREA-IAEIEE —F" ﬁgﬁﬁ’.‘&”ﬁﬁ’ﬁ”‘g
T e RS o i Semashianize.
BRINLANLY MM oy sy A
: 2 v a e S A 5
LACFEAELREL. EER RH, STELLKALAR 74} oyl B il
LUt vaaniinn L. ZIEERTUMAR T o TRty
AROMK, SFuR, RE—H, SFEAR AR INHLE, o /) 5, o ke i

X EAAH RERU B sexwinru mak dik w5 oo R A TR SE 0T A

: .
SRR Kanrrrsacirnacs  BRBEEAR gaTMRRN T el o
FoRARALTRRRASTIRG A RAFLRERERELLE STAEARHRARREAL PR TEMGRE 2R





图 9‑2
       永州日报公开环境影响评价信息公示

1.36.2 环境影响评价信息公告

为了让工程所在地附近的公众更好的了解本工程，本环评项目组在本工程500kV变电站、输电线路所经的环境敏感点处张贴了《湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境信息公告》。环境影响评价信息公告内容参见表 9‑1，变电站附近及沿线张贴的村庄见图 9‑3。

表 9‑1





环境影响评价信息公告

	湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境信息公告

为保证永州电厂电能安全稳定送出，提高电网的安全稳定水平和应对重大自然灾害等突发事件的能力，加强湖南电网结构。国网湖南省电力公司拟建设湖南永州电厂送出500千伏输变电工程。

为了解公众对工程建设的态度和环境保护方面的意见及建议，经业主授权现将工程有关环境信息予以公告。

一、工程概况

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程:

（1）新建永州电厂～宗元500kV变电站线路

线路起于待建永州电厂500kV升压站，止于已建宗元500kV变电站，全长约34.5km，其中永州电厂出线段和宗元500kV变进线段与规划的永州电厂远期500kV送出线路同塔双回架设，双回路长度共计约6.8km，其余部分按单回路架设，长度约27.7km，全线途经永州市东安县、冷水滩区。

（2）宗元500kV变电站间隔扩建工程

宗元500kV变电站扩建至永州电厂的500kV出线间隔1个。

建设单位、设计单位在工程可行性研究工作中，已就工程选址及路径方案，充分征求了当地政府、规划等部门的意见，尽可能避开城市规划区、居民集中区、风景名胜区等环境敏感地区。

二、建设单位及其联系方式

建设单位：国网湖南省电力公司 

地址：湖南省长沙市韶山路64号        邮编：410007 

三、环境影响评价单位及其联系方式

评价单位：中国电力工程顾问集团中南电力设计院（负责部门：环境工程公司）

地址：湖北省武汉市民主路668号         邮编：430071    传真：027-65262810 

四、环境影响评价的工作程序及主要工作内容 

（一）工作程序

（1）准备阶段：研究有关文件，进行环境现状调查，筛选重点评价项目，确定评价工作等级。

（2）正式工作阶段：进一步进行工程分析和现状调查，并进行环境影响预测和评价。

（3）编制报告书阶段：汇总资料和数据，提出环保措施和建议，给出结论，完成报告书编制。

（二）主要工作内容

（1）工程分析：介绍工程概况、项目建设地点环境概况和环境保护目标、环境质量现状，分析项目实施过程中的各阶段在不同时期对环境的影响及其评价，并提出环境保护建议和措施。

（2）与相关规划的相符性分析：分析本工程所在地各级政府、规划及环保部门的意见，是否避让了城市规划区、居民集中区、生态脆弱区和风景名胜区等环境敏感地区。

（3）环境质量现状：按照环境影响评价技术规范、导则的要求，对工程建设地区的环境质量现状进行监测和评价。

（4）环境影响预测：对建设项目的主要环境因子进行预测，对预测结果进行评价。

（5）公众参与：采取环境信息公告、调查公众意见等公众参与方式，并对公众意见进行采纳与否的说明。

（6）提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境影响评价结论。

五、建设项目对环境可能造成的主要影响

本工程主要环境影响因子为工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、生态等。

六、工程采取的主要环境保护对策和措施

（1）在线路路径选择过程中尽量避让风景名胜区、重点生态保护区、重点文物保护单位等环境敏感区域；避开了城镇规划区、开发区；尽量避让居民密集区。

（2）对线路跨越的林区采用高跨方式，减少线路架设对林木的砍伐。

（3）保持合理的导线对地距离，满足《110～750kV架空输电线路设计技术规范》。

七、环境影响评价主要结论

本工程在采取工程设计中已有、本环评新增的环境保护措施后，工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、生态等对环境的影响均能控制在标准要求的范围内，符合国家相关标准要求。

八、公众查阅环境影响报告书（简本）期限及方式

任何单位或个人即日起即可登陆http://www.csepdi.com点击“环评公示”查阅本项目环境影响报告书公示；如果你还有其他问题或需索取补充资料，可于本公告发布之日起15日内以信函、传真、邮件等书面方式实名与建设单位或者环评单位联系。

任何单位或个人若对本项目有环境保护方面的意见或建议，可于本公告发布之日起15日内通过上述方式以书面形式联系和反映，供建设单位、环境影响评价单位和政府主管部门决策参考。

特此公告。

中国电力工程顾问集团中南电力设计院

二〇一四年九月二十三日



我院评价工作人员在张贴公告过程中同时向公众详细介绍本工程内容和环境影响评价信息。
	[image: image46.jpg].
3





	[image: image47.jpg]




	东安县芦洪市镇大枧塘村张贴环境信息公告
	冷水滩区牛角坝镇石溪坪村张贴环境信息公告

	[image: image48.jpg]



	[image: image49.jpg]




	冷水滩区高溪市镇马塘村张贴环境信息公告
	冷水滩区高溪市镇七里坪村张贴环境信息公告

	[image: image50.jpg]



	[image: image51.jpg]




	冷水滩区竹山桥镇古塘村张贴环境信息公告
	宗元（永州）500kV变电站张贴环境信息公告


图 9‑3      线路沿线公众参与公示

1.36.3 环境影响报告书简本

我院在环境影响评价过程中编制了《湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响报告书简本》，并公布在中南电力设计院外网主页上，供公众查阅。

简本查阅方法：

（1）进入主页：http://www.csepdi.com/。

（2）主页右中部分专栏：环评公示，点击更多进入页面，即可浏览环境影响评价报告简本。

[image: image73.png]B

(I R 5
EES00KV & [EILBE
«—> FREMNHSS
TKFEER
L& ]

ERB




[image: image52.png]EEIG

T HE A

58t nelisn |

B > IRFAT > WEATR

AT XEEE Ao
iR e oo T R e TR - A 2014-09-23
[EAR &R X ccomdl BIMERINFHERERL. .. 2014-09-15
iR et soo T iR TR RINIFAHE R L 2014-09-08.
SR EIEPAEAT L 10k Y I e TIRMBERAT. 2014-09-02
BT~ B BLUTs0-330k R B MR TR RIAR &, . . 2014-08-29
BT "H Allrso-asoxvea BIFM@IF TIMBERE K. .. 2014-08-29
BisooxvEBI TR R TIRINHRS 2 EAT 2014-08-25
B~ ELRAE AT EFEs0 TRERTE—NFE. .. 2014-08-25
BE~EOES =m0 T RERETR—FFEE 2014-08-25
IS (PR 220 T REBEBIE A BT AR T2 ——IRFM. .. 2014-08-25





图 9‑4
网上公开环境影响报告书简本

1.36.4 专项调查的公众参与

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》的要求，在环境影响评价信息公开的基础上进行了现场专项调查的公众参与工作。

1）调查范围

公众参与的范围主要为变电站附近及输电线路沿线可能受影响的公众。

2）调查方式

调查采用现场发放调查表、现场询问的方式进行。调查表在调查人员介绍、解释的基础上，由受调查者自主填写。对于不能或不愿自己填写调查表的被调查者，我院调查人员在和其交谈中，在征得其同意的前提下根据其回答内容填写。

3）公众参与调查的内容

本工程公众参与调查表见表 9‑2。

表 9‑2

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响评价公众意见调查表
	工程概况：

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程:

（1）新建永州电厂～宗元500kV变电站线路

线路起于待建永州电厂500kV升压站，止于已建宗元500kV变电站，全长约34.5km，其中永州电厂出线段和宗元500kV变进线段与规划的永州电厂远期500kV送出线路同塔双回架设，双回路长度共计约6.8km，其余部分按单回路架设，长度约27.7km，全线途经永州市东安县、冷水滩区。

（2）宗元500kV变电站间隔扩建工程

宗元500kV变电站扩建至永州电厂的500kV出线间隔1个。

建设单位、设计单位在工程可行性研究工作中，已就工程选址及路径方案，充分征求了当地政府、规划等部门的意见，尽可能避开城市规划区、居民集中区、风景名胜区等环境敏感地区。

主要环境影响：

本工程的建成投入使用，沿线一定范围内可能产生的环境影响因子为工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声。针对工程可能产生的环境影响，工程设计中采取了相应的环境影响减缓措施，例如线路尽量避开环境敏感区域、满足国家相关法律法规要求、位于居民区的线路设计控制达到国家标准的对地高度、塔基设计中采取能减少土地及植被破坏保护生态环境的型式、对不能满足环境保护标准要求的民房进行拆迁、对占用的耕地及林地进行补偿等措施。

为尽可能减轻工程建设造成的环境影响，我们需了解当地公众共同关心的环境问题，如工频电场、工频磁场、无线电干扰、噪声、施工影响等，便于我们在该工程影响评价和环境保护设计中加以体现，并供决策部门参考。谢谢您的合作！

	姓名
	
	年龄
	
	性别
	
	文化程度
	
	职业
	

	通讯地址
	
	联系方式
	

	一、选择（请在□内打√）

	1、您是否知道本项目的建设：

知道□  　不知道□　

	2、您认为本地目前电力供应情况如何：

很好□     较好□     一般□     差□

	3、您认为本项目建设是否必要：

是□     否□     不确定□ 

	4.您对本项目建设的影响有无担忧：

有□     无□     无所谓□

	5.如果担忧，那您担忧的因素是什么：

房价□      农业耕作□     生态环境□     工频电场、磁场□   　 噪声□

消防□      土地占用□     影响交通□     景观□                不知道□

	6.在采取各项环保措施并满足国家标准的前提下，您对本项目的态度：

支持□    不支持□    无所谓□

	如不支持，请简要说明理由：

	二、问答（本项可自主选择是否回答）

	1.您认为本项目建设可能会给社会及您的家庭和居住环境带来什么影响？

	2.您对本项目在环境保护方面的意见和建议

	被调查者与本工程的关系
	50m范围内居住
	100m范围内居住
	500m范围内居住
	2000m范围内居住

	
	
	
	
	

	
	调查人：                                          年    月    日


	[image: image53.jpg]



	[image: image54.jpg]




	[image: image55.jpg]



	[image: image56.jpg]




	[image: image57.jpg]



	[image: image58.jpg]




	[image: image59.jpg]



	[image: image60.jpg]




	[image: image61.jpg]



	[image: image62.jpg]




	[image: image63.jpg]



	[image: image64.jpg]A A~
Al
N‘:M

‘(‘f“ ,,





	[image: image65.jpg]



	[image: image66.jpg]





图 9‑5
现场公众参与调查

1.37 公众意见

（1）环境影响评价信息公示及公告

截止至环境影响评价信息公示及公告中确定的公众意见反馈截止日，未收到任何与工程环境保护有关的公众意见。

（2）环境影响报告书简本

截止至公众意见反馈截止日，未收到任何与工程环境保护有关的公众意见。

（3）现场调查公众意见

本次公众参与现场问卷有效调查表份数为个人意见调查表共45份，团体意见调查表共7份。本工程公众参与调查人员名单参见表 9‑3、表 9‑4，公众参与统计结果见表 9‑5。

通过本次公众参与调查，我们向工程建设地附近的相关居民介绍了本工程建设的必要性、建设地点、建设内容以及本工程可能的环境影响，让公众了解本工程建设情况、理解和认识本工程的正面和负面的环境影响及社会影响，了解本工程将采取的环境保护措施及其防护效果等。

表 9‑3

                     本工程公众参与调查名单

	序号
	姓名
	性别
	文化程度
	年龄
	职业
	工作单位及通讯地址
	意见
	与本工程距离（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	<50
	<100
	<500
	<2000

	湖南永州电厂送出500千伏输变电工程

	1 
	张艳
	女
	初中
	23
	自由
	东安县芦洪市大枧塘13组13762991511
	支持
	
	√
	
	

	2 
	王丰丽
	女
	初中
	28
	自由
	东安县芦洪市大枧塘13组13874786315
	支持
	
	√
	
	

	3 
	魏英平
	女
	/
	34
	/
	东安县芦洪市大枧塘13组13420498725
	支持
	√
	
	
	

	4 
	唐德清
	男
	小学
	60
	/
	石溪平村岭脚下组
	无所谓
	√
	
	
	

	5 
	欧文都
	男
	高中
	50
	/
	永州市冷水滩区高溪市镇欧家村15869976683
	支持
	
	√
	
	

	6 
	刘元保
	男
	初中
	63
	/
	高溪市镇马塘村唐家组15111662116
	支持
	
	
	√
	

	7 
	蒋啟财
	男
	/
	74
	/
	戈底氹白玉冲8793249
	支持
	
	√
	
	

	8 
	周桂英
	女
	/
	49
	/
	七里坪5组13787645638
	支持
	√
	
	
	

	9 
	熊忠田
	男
	/
	62
	/
	永州市凤凰园办事处七里坪村5组15273727230
	支持
	
	√
	
	

	10 
	熊忠元
	男
	初中
	52
	农民
	凤凰园办事处七里坪村5组15074686043
	支持
	
	√
	
	

	11 
	李尚华
	男
	/
	47
	/
	上岭桥镇岭塘9组18707425527
	支持
	
	√
	
	

	12 
	陈桂月
	女
	初中
	55
	农民
	竹山桥镇张家组古塘村张家组13237466518
	支持
	√
	
	
	

	13 
	陈为忠
	男
	高中
	72
	退休
	冷水滩区竹山桥镇八角塘村老屋组15574627835
	支持
	
	√
	
	

	14 
	陈宏文
	男
	小学
	76
	务农
	三口里村小井眼组15874688200
	支持
	√
	
	
	

	15 
	李有家
	男
	小学
	45
	务农
	三口里村小井眼
	无所谓
	
	
	√
	

	16 
	欧亚勇
	男
	中学
	45
	务农
	欧家村老屋院组
	无所谓
	√
	
	
	

	17 
	魏小合
	男
	中学
	28
	/
	大枧塘村新塘组
	支持
	
	√
	
	

	18 
	魏福元
	男
	中学
	35
	/
	大枧塘村新塘组
	无所谓
	
	√
	
	

	19 
	魏益华
	男
	初中
	38
	/
	大枧塘村13组
	支持
	√
	
	
	

	20 
	李五金
	男
	/
	58
	/
	上岭桥镇岭塘4组15200961061
	支持
	√
	
	
	

	21 
	李学仲
	男
	初中
	63
	/
	上岭桥镇岭塘9组15575371432
	支持
	√
	
	
	

	22 
	陈福元
	男
	小学
	48
	务农
	三口里村小井眼
	无所谓
	
	
	√
	

	23 
	陈卫国
	男
	初中
	48
	务工
	三口里村小井眼
	支持
	√
	
	
	

	24 
	陈少安
	男
	小学
	64
	务农
	冷水滩八角塘村
	无所谓
	
	√
	
	

	25 
	熊峰
	男
	初中
	22
	/
	凤凰园办事处七里坪村5组15386295759
	支持
	√
	
	
	

	26 
	唐善银
	男
	中学
	42
	务农
	马塘村唐家组
	支持
	√
	
	
	

	27 
	唐善金
	男
	中学
	39
	务农
	马塘村唐家组
	支持
	
	√
	
	

	28 
	蒋生龙
	男
	初中
	43
	务农
	高溪市镇戈底氹村白玉冲组
	支持
	√
	
	
	

	29 
	蒋生蛟
	男
	初中
	41
	务农
	高溪市镇戈底氹村白玉冲组
	无所谓
	
	√
	
	

	30 
	蒋建国
	男
	初中
	49
	干部
	高溪市镇戈底氹村13574670578
	支持
	
	
	√
	

	31 
	蒋生财
	男
	初中
	39
	务农
	高溪市镇戈底氹村白玉冲组
	支持
	
	√
	
	

	32 
	熊海华
	男
	初中
	39
	务农
	高溪市镇七里坪村竹山里
	支持
	√
	
	
	

	33 
	陈正保
	男
	初中
	47
	干部
	竹山桥镇八角塘村13037487657
	支持
	
	
	√
	

	34 
	唐建钧
	男
	初中
	46
	干部
	芦洪市镇大枧塘村13874623136
	支持
	
	
	√
	

	35 
	李生国
	男
	初中
	42
	务农
	上岭桥镇岭塘村桃树岭组
	无所谓
	√
	
	
	

	36 
	李尚国
	男
	小学
	65
	务农
	上岭桥镇岭塘村桃树岭组
	支持
	√
	
	
	

	37 
	胡矿中
	男
	初中
	46
	干部
	上岭桥镇岭塘村13874671693
	支持
	
	
	√
	

	38 
	刘忠保
	男
	初中
	52
	务农
	竹山桥镇古塘村张家组
	支持
	√
	
	
	

	39 
	刘良文
	男
	小学
	62
	务工
	竹山桥镇古塘村张家组
	支持
	√
	
	
	

	40 
	唐德清
	男
	初中
	50
	干部
	牛角坝镇石溪坪村13637466903
	支持
	
	
	√
	

	41 
	唐振国
	男
	初中
	48
	干部
	高溪市镇马塘村15074688916
	支持
	
	
	√
	

	42 
	陈全林
	男
	初中
	52
	干部
	竹山桥镇古塘村15026350591
	支持
	
	
	√
	

	43 
	陈文景
	男
	初中
	45
	农民
	竹山桥镇八角塘村
	支持
	√
	
	
	

	44 
	陈国民
	男
	初中
	43
	农民
	竹山桥镇八角塘村
	支持
	√
	
	
	

	45 
	陈建华
	男
	初中
	47
	农民
	竹山桥镇八角塘村
	支持
	√
	
	
	


表 9‑4


                   本工程团体意见调查名单
	序号
	相关单位
	姓名
	职务
	联系电话
	对本项目的态度

	1
	芦洪市镇大枧塘村
	唐建钧
	支书
	13874623136
	支持

	2
	牛角坝镇石溪坪村
	唐德清
	支书
	13637466903
	支持

	3
	高溪市镇马塘村
	唐振国
	秘书
	15074688916
	支持

	4
	高溪市镇戈底氹村
	蒋建国
	秘书
	13574670578
	支持

	5
	上岭桥镇岭塘村
	胡矿中
	秘书
	13874671693
	支持

	6
	竹山桥镇古塘村
	陈全林
	秘书
	15026350591
	支持

	7
	竹山桥镇八角塘村
	陈正保
	秘书
	13037487657
	支持


表 9‑5
                           本工程公众参与调查结果
	序号
	调查内容
	调查结果（人数/占调查人数的％＝选择该项的人数/45×100）

	1
	您知道本工程的建设吗？
	知道
	不知道
	
	
	

	
	
	37/82.2%
	8/17.8%
	
	
	

	2
	您认为本地目前电力供应情况如何
	很好
	较好
	一般
	差
	

	
	
	7/15.6%
	25/55.6%
	13/28.8%
	0
	

	3
	您认为本项目建设是否必要？
	是
	否
	不确定
	
	

	
	
	30/66.7%
	8/17.8%
	7/15.5%
	
	

	4
	您对本项目建设的影响有无担忧
	有
	无
	无所谓
	
	

	
	
	28/62.2%
	13/28.9%
	4/8.9%
	
	

	5
	如果担忧，那您担忧的因素是什么？（可多选）
	房价
	农业耕作
	生态影响
	工频电场、磁场
	噪声

	
	
	1/2.2%
	2/4.4%
	14/31.1%
	22/48.9%
	4/8.9%

	
	
	消防
	土地占用
	影响交通
	景观
	不知道

	
	
	2/4.4%
	1/2.2%
	0
	2/4.4%
	0

	6
	在采取各项环保措施并满足国家标准的前提下，您对本项目的态度？
	支持
	不支持
	无所谓
	
	

	
	
	37/82.2%
	0
	8/17.8%
	
	


分析表 9‑6，并结合现场公众参与询问调查情况，结果如下：

（1）被调查公众全为本项目附近的居民，有46.7%的公众在50m范围内居住，31.1%的公众在50～100m以内居住，22.2%的公众在100～500m以内居住，无公众在500～2000m以内居住。

（2）在本项目公众参与调查之前，有82.2％的公众知道本项目的建设，他们通过线路选线过程、环评信息公告、当地媒体等得到工程建设的信息；17.8％的公众不知道本工程的建设。

（3）对本地目前电力供应情况，15.6%的公众认为很好，55.6%的公众认为较好，28.8%的公众认为一般，无公众认为差。

（4）对本项目的建设是否必要,66.7%的公众认为有必要，17.8%的公众认为没必要，15.5%的公众不确定。

（5）对本工程建设的影响有无担忧，62.2%的公众认为有担忧，28.9%的公众认为有担忧，8.9%的公众认为无所谓。

（6）对本工程主要存在的担忧为，2.2%的公众认为是房价，4.4%的的公众认为是农业耕作，31.1%的公众认为是生态影响，48.9%的公众认为是工频电场、磁场，8.9%的公众认为是噪声，4.4%的公众认为是消防，2.2%的公众认为是土地占用，4.4%的公众认为是景观。

（7）对本项目的态度，82.2%的公众表示支持本工程的建设，17.8%的公众表示无所谓，无公众表示反对。

（8）工程建设地涉及的民众，对于“您认为本项目建设可能会给社会及您的家庭和居住环境活带来什么影响？”，未得到公众回答。

（9）对于“您对本项目在环境保护方面的意见和建议”问题，未得到公众回答。
1.38 公众意见采纳与否的说明

据上述各项公众参与工作中了解到的公众意见，无公众对本工程提出了意见。
1.39 公众参与结论

采用在网上发布环境影响评价信息公告、报纸上刊登环境信息公示、变电站及线路沿线各环境敏感点张贴环境信息公告、网上发布环境影响报告书简本等方式进行环境影响评价信息公开，在此基础上采用现场发放调查表的形式进行公众意见调查。调查结果表明：被调查团体均表示支持本工程的建设，82.2%的公众表示支持本工程的建设，18.8%的公众表示无所谓，无公众表示反对。
10 环保措施论证及新增环保措施

1.40 输电线路工程环境保护措施技术论证

本工程输电线路在选线、电气设计、塔基设计及施工中已采取了一系列环境保护措施，参见第3.8.2节。

各项污染防治措施均是根据国家环境保护要求及相关的设计规程规范提出、设计，同时结合已建成的同等级的输变电工程设计、实际运行经验确定的，因此在技术上合理，具有可操作性。

同时，这些环境保护措施在选线、设计、塔基定位、施工阶段就已经或将要采取，避免了先污后治的被动局面，减少了物财浪费，既保护了环境，又节约了经费。因此本工程输电线路采取的环境保护措施在技术上可行、经济上是合理的。
1.41 新增环境保护措施

500kV输电线路工程新增环境保护措施

1）输电线路设计阶段电磁环境影响防治措施

1 电磁影响最大拆迁控制范围结论

当500kV送电线路按照设计规程取导线最小对地高度为14m时：单回线路对于一层房屋、二层房屋均为边导线外两侧13m，三层房屋为边导线外两侧14m；同塔双回杆塔单回运行对于一层房屋为边导线外两侧7m，二层房屋为边导线外两侧8m、三层房屋为边导线外两侧9m。

2 线路抬高

新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路单回架设路径在经过集中居民区时为使边导线5m外电磁环境影响满足标准要求，根据线路两侧房屋的结构（楼层）来抬升线路高度，单回线路对于一层房屋导线对地最小高度为21m，对二层房屋导线对地最小高度为22m，对三层房屋导线对地最小高度为23m。同塔双回杆塔单回运行对于一层房屋导线对地最小高度为18m，对二层房屋导线对地最小高度为19m，对三层房屋导线对地最小高度为20m。
3 下阶段塔基定位线路进行微调时，应向离开居民点的方向调整；如因工程原因确需向居民点方向调整，则需重新确认居民点的距离并依据本环评的原则采取措施确保其工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声均满足相应评价标准要求。

4 输电线路跨越农田工频场强应满足10kV/m要求。
2）输电线路施工噪声防治措施

依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。
4）生态影响及恢复措施

1 生态环境影响减缓措施

a）在基面土方开挖时，施工单位要注意全方位高低腿铁塔和加高主柱的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不可贸然大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按规定放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当高度差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。

b）基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。

c）在施工期选用先进的施工手段，按设计要求施工，减少开挖土石方量以及树木的砍伐，减少建筑垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，并按原有植被种类进行复植，以使其恢复原有生态状态。

d）塔基开挖时采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便塔基占地处未固化的部分的土地恢复。

e ）在放紧线和附件安装阶段，应注意对牵引场、张力场的生态保护，进行文明施工。线路约每架设2~3公里，设置一个牵张场，占地面积约400㎡。牵张场的设立会对占地范围内的植被造成一定的影响，要求施工时尽量减少对植被的破坏，工程完成后对耕地进行复耕，非耕地进行恢复原有植被。建议租用牵张场地。
2 生态环境影响恢复措施

施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复，占用农田的施工占地进行土地整治后恢复为农业用地，对占用林地的施工占地进行土地整治后恢复为林地。

5）基本农田补偿措施

本环评要求下一阶段塔基定位时应尽量避让基本农田；如因工程局部调整原因不可避免要占用基本农田时，应按照《基本农田保护条例》及湖南省政府相关规定履行征、占用手续。按照《基本农田保护条例》，业主应当按照“占多少、垦多少”的原则，负责开垦与所占基本农田的数量与质量相当的耕地；或者按照国家及湖南省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地补充基本农田。

6）耕地保护措施

塔基施工时首先应尽量保存塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土应分开堆放，在农田区域施工过程中的临时堆土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的农田。回填时应按照土层的顺序回填，松土、施肥。临时占用的耕地施工结束后及时复耕，以最大程度的减少对农业生产的影响。对永久占用的耕地按照占补平衡的原则，负责开垦与所占数量与质量相当的耕地；或者按照国家及湖南省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地补充耕地。
7）输电线路施工期拆迁措施

对拆迁的居民应按照国家、地方有关规定进行妥善安置、赔偿，拆迁赔偿落实到拆迁户，保证拆迁居民生活质量不受影响。

8）输电线路运行管理措施

对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识，提高周围群众对输变电工程环境影响的认识。

9）环境监理

本工程施工期间，业主根据本次环评提出的各项环保措施，由环境监理单位专门负责本工程的环境监理工作，分别针对设计单位、监理单位和施工单位提出相应的验收标准及细则，并在合同条文中列入，以保证各项环保措施在工程建设阶段得以顺利实施，保证环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

环境监理单位应具有环境保护监理资质，依据建设单位提出的验收标准细则及施工单位编制的施工组织总设计，在施工建设各阶段随时进行环保监督，将出现的问题及时向业主汇报，并做好相关的监理记录。

10）竣工环境保护验收调查

送电线路建成投运后，应进行竣工环境保护验收调查工作，结合环保验收监测数据，对工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声超过标准限值的居民点应采取拆迁等有效措施，确保居民生活环境满足相关标准要求。

11 环保投资估算及经济损益分析

1.42 环保投资估算

本工程环保投资估算见表 11‑1。

表 11‑1


   本批工程环保投资估算表




单位：万元
	序号
	项  目
	投资估算（万元）

	1
	永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

	1.1
	沿线植被恢复费
	40.0

	1.2
	水土保持措施费
	50.0

	1.3
	线路抬升
	30.0

	
	小计
	120

	2
	宗元（永州）变电站间隔扩建

	2.1
	站区绿化恢复费
	10

	
	合计
	130

	二
	其它费用
	

	1
	环境影响评价费用
	25

	2
	竣工验收费用
	30

	合计
	
	55

	三
	环保投资总计
	185

	四
	工程投资总计（静态）
	17167

	五
	环保投资占总投资比例（％）
	1.08


1.43 效益分析

1.43.1 环境效益

本工程各项环保措施总费用占本工程投资总额的1.08％。各项环保措施的实施将减缓或避免本工程在建设期及运行期间对环境造成的影响。

本工程环保、水保措施的实施主要防治本工程对环境造成的生态破坏、水土流失，保护人类赖以生存的自然环境、土地资源。对自然生态环境的保护是很难用数字指标来描述的。各环保措施的实施使人类赖以生存的自然环境在开发建设的同时得到相应的保护和补偿，其环境效益巨大。同时由于本工程的建设大大加快湖南地区500kV网络的建设，以适应区域电网发展的需要，减少了送电损耗，也具有很好的环境效益。

1.43.2 社会经济效益

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程的建设，可以满足永州的电力增长和供电需求，加强和完善永州500kV电网，弥补永州变电容量不足，提高供电安全可靠性，具有十分显著的经济效益和社会效益。
此外，本工程的建设也能推动当地的产业发展，增加当地的财政收入，促进当地的经济发展。工程建设人员进入该地区，促进当地服务业的发展；当地人员参与工程建设，也可促进当地经济的发展和人民生活水平的提高。

综上所述，本工程采取必要的环境治理措施使工程对周围环境的影响程度满足国家环保标准后将对当地社会、经济产生积极影响，具有一定的社会效益、经济效益。

12 环境管理与监测计划

本工程的建设将会不同程度地对输电线路沿线地区的自然环境和社会环境造成一定的影响。建设期和运行期应加强环境管理，执行环境管理和监测计划，掌握项目工程建设前后、运行前后实际产生的环境影响变化情况，确保各项环保防治措施的有效落实，并根据管理、监测中发现的信息及时解决相关问题，尽可能降低、减少工程建设及工程运行对环境带来的负面影响，力争做到经济、社会、环境效益的统一和可持续发展。

1.44 环境管理方案

1.44.1 环境管理机构

本工程不单独设立环境监测站。建设单位或负责运行的单位应在管理机构内配备必要的专职和兼职人员，负责环境保护管理工作。

1.44.2 建设期环境管理

鉴于建设期环境管理工作的重要性，同时根据国家的有关要求，本工程的施工将采取招投标制。建设单位应委托相关资质的环境监理单位开展施工期环境监理工作。在施工设计文件中详细说明建设期应注意的环保问题，严格要求施工单位按设计文件施工，特别是按环保设计要求施工。环境监理人员对施工中的每一道工序都应严格检查是否满足环保要求，并不定期地对施工点进行抽查监督检查。建设期环境保护监理及环境管理的职责和任务如下：

（1）贯彻执行国家、地方的各项环境保护方针、政策、法规和各项规章制度。

（2）制定本工程施工中的环境保护计划，负责工程施工过程中各项环境保护措施实施的监督和日常管理。

（3）收集、整理、推广和实施工程建设中各项环境保护的先进工作经验和技术。

（4）组织和开展对施工人员进行施工活动中应遵循的环保法规、知识的培训，提高全体员工文明施工的认识。

（5）负责日常施工活动中的环境监理工作，做好工程用地区域的环境特征调查，对于环境保护目标要作到心中有数。

（6）在施工计划中应适当计划设备运输道路,以避免影响当地居民生活，施工中应考虑保护生态和避免水土流失，合理组织施工以减少占用临时施工用地。

（7）做好施工中各种环境问题的收集、记录、建档和处理工作。

（8）监督施工单位，使施工工作完成后的耕地恢复和补偿，水保设施、环保设施等各项保护工程同时完成。

（9）工程竣工后，将各项环保措施落实完成情况上报当地环境主管部门和水保主管部门。
1.44.3 工程竣工环境保护验收

根据《建设项目环境保护管理条例》，本项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本建设项目正式投产运行前，应向负责审批的环保部门提出项目环保设施竣工验收申请，提交“建设项目竣工环境保护验收调查报告”。

项目竣工环境保护验收的内容见表 12‑1。

表 12‑1





 项目竣工环境保护验收一览表

	序号
	验收对象
	验收内容

	1
	相关资料、手续
	项目是否经国家发改委核准，相关批复文件（包括环评批复、用地批复、水保批复、文物、林木砍伐、行洪、压矿等）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。

	2
	各类环境保护设施是否按报告书中要求落实
	落实工程设计及本环评提出的设计、施工及运行阶段的各项保护措施落实情况和实施效果，环保措施详见表13‑1。

	3
	环境保护设施安装质量
	环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括电磁环境保护设施、水处理设施、声环境保护设施。

	4
	环境保护设施正常运转条件
	各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。

	5
	污染物排放达标情况
	工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰值、噪声、水是否满足评价标准要求。

	6
	生态保护措施
	是否落实施工期的表土防护、植被保护与恢复、野生动物保护、弃土弃渣的处置等生态保护措施。

	7
	环境监测
	落实环境影响报告书中环境管理内容，实施环境影响报告书监测计划。

	8
	环境保护敏感点环境影响验证
	监测本工程附近环境敏感点的工频电场强度、工频场、无线电干扰和噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。


1.44.4 运行期环境管理

根据项目所在区域的环境特点，在运行主管单位宜设环境管理部门，配备相应专业的管理人员，专职或兼职管理人员以不少于2人为宜。环保管理人员应在各自的岗位责任制中明确所负的环保责任。监督国家法规、条例的贯彻执行情况，制订和贯彻环保管理制度，监控本工程主要污染源，对各部门、操作岗位进行环境保护监督和考核。环境管理的职能为：

（1）制定和实施各项环境管理计划。

（2）建立工频电场、工频磁场、无线电干扰环境监测、生态环境调查数据档案，并定期向当地环境保护行政主管部门申报。

（3）掌握项目所在地周围的环境特征和重点环境保护目标情况。建立环境管理和环境监测技术文件，做好记录、建档工作。技术文件包括：污染源的监测记录技术文件；污染控制、环境保护设施的设计和运行管理文件；导致严重环境影响事件的分析报告和监测数据资料等。并定期向当地环保主管部门申报。

（4）检查治理设施运行情况，及时处理出现的问题，保证治理设施的正常运行。

（5）不定期地巡查线路各段，特别是各环境保护对象，保护生态环境不被破坏，保证保护生态与工程运行相协调。

（6）协调配合上级环保主管部门所进行的环境调查，生态调查等活动。

1.44.5 环境管理培训

应对与工程项目有关的主要人员，包括施工单位、运行单位、受影响区域的公众，进行环境保护技术和政策方面的培训与宣传，从而进一步增强施工、运行单位的环保管理的能力，减少施工和运行产生的不利环境影响，并且能够更好地参与和监督本项目的环保管理；提高人们的环保意识，加强公众的环境保护和自我保护意识。具体的环保管理培训计划见表 12‑2。

表 12‑2






    环保管理培训计划

	项 目
	参加培训对象
	培 训 内 容

	环境保护

知识和政策
	输电线路沿线的居民
	1.电磁环境影响的有关知识

2.城市区域环境噪声标准

3.电力设施保护条例

4.其他有关的国家和地方的规定

	环境保护

管理培训
	建设单位或负责运行的单位、施工单位、其他相关人员
	1.中华人民共和国环境保护法

2.中华人民共和国水土保持法

3.中华人民共和国野生动物保护法

4.中华人民共和国野植物保护条例

5.建设项目环境保护管理条例

6.其他有关的管理条例、规定

	水土保持和野生动植物保护
	施工及其他相关人员
	1.中华人民共和国水土保持法

2.中华人民共和国野生动物保护法

3.中华人民共和国野植物保护条例

4.国家重点保护野生植物名录

5.国家重点保护野生动物名录

6.其他有关的地方管理条例、规定


1.45 环境监理方案

本工程施工期间，业主根据本次环评提出的各项环保措施，由监理单位专门负责本工程的环境监理工作，分别针对设计单位、监理单位和施工单位提出相应的验收标准及细则，并在合同条文中列入，以保证各项环保措施在工程建设阶段得以顺利实施，保证环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

（1）施工单位根据建设单位提出的验收标准细则，将环境保护工作内容纳入施工组织总设计中，对其实施情况及时自检并随时修正。

（2）设置专职环境保护监理。监理单位应具有环境保护监理资质或聘请注册环境监理工程师，依据建设单位提出的验收标准细则及施工单位编制的施工组织总设计，在施工建设各阶段随时进行质量监督，将出现的问题及时向业主汇报。

（3）对施工过程中跨越的电力线及公路要有详细记录，在具体工作时必须和相关部门协商，共同完成。

（4）对于拆迁、永久征地和临时征地涉及到的村庄及个人，应记录清晰，并做好保存归档工作。

（5）生态环境监理措施。工程生态环境保护及污染防护措施见第7章中生态环境、第8章水土保持中的内容。

业主在建设期结束后，应当会同评价单位、设计单位，监理单位和施工单位依据批复的环境影响报告书、设计文件的内容和工程量，对各项环保设施完成情况进行检查，编制工作总结报告和竣工验收技术报告，委托有资质的监测单位对环境现状、本工程污染源和环保设施进行监测，及时向环保主管部门申请竣工验收。

工程环境监理的内容和项目见表 12‑3。
表 12‑3




     
环境监理内容一览表

	序号
	监理对象
	监理内容

	1
	相关批复文件
	项目是否经国家发改委核准，相关批复文件（包括环评批复、用地批复、水保批复、文物、林木砍伐、行洪、压矿等）是否齐备，项目是否具备开工条件。

	2
	环保措施落实情况
	各项环保措施（具体见本环评中对应的环保措施）是否落实。

	3
	环保设施建设、运行情况
	各项环境保护设施是否正常运行，运行效果如何，是否需要改进。


1.46 环境监测方案

变电站及输电线路沿线的电磁环境监测工作可委托具有相应资质的单位完成，生态环境质量现状调查及监测可委托具有资质的单位完成，各项监测内容及要求如下。

1.46.1 电磁环境监测

（1）监测点位布置：人类活动相对频繁线路段和变电站周边区域。输电线路监测断面可布置在线路跨越重点公路处、邻近居民区处、两输电线路交叉或平行接近处。变电站可根据总平面布置，在其站内、厂界及站外相关环境保护目标设置例行监测点。具体点位可参照本环评筛选的典型环境敏感点。

（2）监测项目：工频电场、工频磁场、无线电干扰。

（3）监测方法：工频电场、工频磁场、无线电干扰监测拟按《《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）和《高压架空送电线、变电站无线电干扰测量方法》(GB/T 7349-2002)中的方法进行。

（4）监测频次及时间：本工程完成后正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。

1.46.2 噪声

（1）监测点位布置：同电磁环境监测点位布置。

（2）监测项目：连续等效A声级。

（3）监测方法：噪声按《声环境质量标准》（GB3096-2008）及《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行。

（4）监测频次和时间：监测周期与电磁环境监测同时进行，每个监测点位昼、夜各监测一次。

1.46.3 生态环境质量调查

输电线路沿线线路走廊内，在工程运行前后，土地利用、耕作面积、工程拆迁及施工迹地的恢复情况等。

环境监测计划见表 12‑4。
表 12‑4




     
环境监测计划要求一览表

	监测内容
	监测布点
	监测时间
	监测项目

	运行期
	工频电场、工频磁场
	线路沿线村庄各布设4～6个点，可参照本环评选定的现状监测点位；垂直线路布置监测断面，以5m间隔布置测点，至50m处。
	本工程完成后正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。
	工频电场

工频磁场

	
	无线电干扰
	线路沿线村庄各布设1个点，可参照本环评选定的现状监测点位；垂直线路布置监测断面，以2nm处测量，至128m处。
	本工程完成后正式投产后第一年结合竣工环境保护验收监测一次。
	无线电干扰

	
	噪声
	线路沿线村庄各布设4～6个点，可参照本环评选定的现状监测点位。
	与电磁监测同时进行
	等效连续A声级

	
	生态环境

变化
	线路沿线村庄；以调查问询为主。
	随时关注；提供举报电话。
	施工迹地的生态恢复情况等


13 结论

1.47 工程建设的必要性

为保证永州电厂电能安全稳定送出，提高电网的安全稳定水平和应对重大自然灾害等突发事件的能力，加强湖南电网结构。国网湖南省电力公司拟建设湖南永州电厂送出500千伏输变电工程。

1.48 工程与产业政策、电网规划及城市规划的相符性

本工程为500kV超高压输变电工程，属于国家发展和改革委员会21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类鼓励类”中的“500千伏及以上交、直流输变电”类项目，与国家产业政策相符。

本工程已被纳入湖南省“十三五”电网规划，与湖南电网相符。

本工程输电线路路径选择、设计时已充分听取沿线规划部门的意见，避让了居民密集区，并取得了线路沿线规划部门同意站址、线路经过的原则性意见，与当地的城市、城镇规划相符。
1.49 工程概况

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程，工程建设地点主要位于永州市东安县、冷水滩区境内。建设内容为：

1）宗元（永州）500kV变电站间隔扩建

宗元（永州）500kV变电站位于永州市东安县芦洪市镇，本次扩建至永州电厂的500kV出线间隔1个，在宗元（永州）500kV变电站内预留位置扩建，不新征地。
2）新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

线路起于待建永州电厂500kV升压站，止于已建宗元（永州）500kV变电站，全长约34.5km，其中永州电厂出线段和宗元（永州）500kV变进线段与规划的永州电厂远期500kV送出线路同塔双回架设，双回路长度共计约6.8km，其余部分按单回路架设，长度约27.7km，全线途经永州市东安县、冷水滩区。

1.50 环境概况

（1）地形、地貌

宗元（永州）500kV变电站站址区域属丘陵地貌，地形较开阔。
永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路沿线所经地区地形以地貌主要为泥沼、丘陵、山地，丘陵60.6%、山地20.3%、泥沼19.1%。

（2）水文

本工程500kV变电站附近无大、中型地表水体，变电站站址场地设计标高均高于站址百年一遇洪水位，站址区域不受洪水威胁，也不存在内涝问题。

永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路在永州市冷水滩区高溪市镇七里坪附近跨越湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》跨越段属于渔业用水区，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；在永州市东安县芦洪市镇魏家院子、易家桥乡吊竹村附近分别跨越芦洪江、石溪江，并跨过少量水塘，均属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。线路均采取一档跨越，不在河道、水域范围内立塔，不受跨越河流段百年一遇洪水影响。

（3）气象

本工程所在区域属中亚热带大陆性季风湿润气候区，一年四季比较分明，年均气温为17.6～18.6℃，无霜期286～311天，多年平均日照时数为1300～1740小时，多年平均降水量1200～1900毫米。

（4）植被

变电站扩建间隔工程：宗元（永州）500kV变电站站址区域为丘陵地貌，周围植被主要以松树、油茶树为主。
永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路沿线植被主要为松、杉、杂树和农业植被，农业植被以水稻为主。

（5）动物资源

根据现场踏勘和调查、资料收集可知，本工程评价范围内不涉及国家级、省级保护的珍稀濒危野生动物集中栖息地。

（6）环境敏感区

本工程涉及的主要敏感区域为变电站周围居民点及建线路附近居民点，评价范围内不涉及自然保护区、风景区名胜区、森林公园等环境敏感区。

（7）环境质量现状

根据现场踏勘和调查，工程建设区域已经避开了城市建成区，变电站和线路均位于农村地区。工程建设区域不在地方文件划定的环境功能区划范围之内，无环境空气质量、水环境质量、声环境质量等常规环境质量现状监测资料。

目前，工程所经区域环境状况较好，无明显的环境问题。

1.51 环境质量现状

1.51.1 电磁环境质量现状
（1）工频电场

新建输电线路沿线敏感点测得的工频电场强度范围为1.027～6.103V/m；宗元（永州）500 kV变电站厂界工频电场强度范围为25.08～673.2V/m，附近环境敏感点处工频电场强度范围为5.228～1425V/m，均满足4kV/m的标准。

（2）工频磁场

新建输电线路沿线敏感点测得的磁感应强度为2.018～148.2nT；宗元（永州）500kV变电站厂界磁感应强度范围为139.2～1056nT，附近环境敏感点处磁感应强度为92.78～352.8nT，均满足0.1mT的标准。

（3）无线电干扰

新建输电线路沿线敏感点处0.5MHz频率的无线电干扰值为29.88～36.04dB(μV/m)；宗元（永州）500kV变电站厂界围墙外20m处0.5MHz频率的无线电干扰值为36.83～52.59dB(μV/m)，附近环境敏感点处0.5MHz频率的无线电干扰值为34.12～52.06dB(μV/m)。
1.51.2 声环境质量现状
输电线路沿线属于1类区的环境敏感点处昼间噪声测值为31.6～40.3dB(A)，夜间监测值为34.0～38.3dB(A)，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准。

宗元（永州）500kV变电站厂界噪声昼间测值为35.7～47.3dB(A)，夜间监测值为33.7～45.3dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，变电站环境敏感点处昼间噪声测值为33.2～43.4dB(A)，夜间监测值为30.2～39.2dB(A)均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。
1.52 环境保护措施

本工程环境保护措施经汇总见表13‑1。
表13‑1






工程采取的环境保护及生态恢复措施汇总（500kV输电线路工程）

	序号
	环境影响因素
	不同阶段
	环境保护措施

	工程设计拟采取的环保措施

	1
	电磁

环境
	设计阶段
	①避让城镇规划区、学校等居民集中区域。

②严格按照《110kV～750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010》，500kV输电线路均不跨越居民房屋，并对输电线路两侧边线外5m以内常年有人员活动的房屋全部拆迁，5m外常年有人员活动的房屋不满足场强要求（离地面高度1.5m处工频电场强度大于4kV/m）的予以拆迁；导线最大风偏时，导线对建筑物的净空距离小于8.5m者拆迁。

③确定导线与地面、建筑物、树木、公路、河流、索道及各种架空线路的距离时，导线弧垂及风偏的选取按《110kV～750kV架空输电线路设计规范GB 50545-2010》执行。

④选定导线对居民区、地面、公路、农田等的对地距离时要限制地面工频电场强度。

⑤合理选择导线直径及导线分裂数以降低线路无线电干扰水平，要求导线、金具提高加工工艺，防止尖端放电和起电晕。

⑥合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕噪声水平。

⑦对线路沿线的相关通信线路和无线电设施进行通信保护设计，并采取相应的处理措施。

	2
	声环境
	设计阶段
	合理选择导线截面和相导线结构以降低线路的电晕噪声水平。

	3
	生态

环境
	设计阶段
	①完全避让自然保护区、风景名胜区、森林公园等敏感区。

②对集中林区采取避让措施，无法避让时采用高跨通过原则。

③塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿配合主柱加高基础，最大限度地适应地形变化的需要，保持原有的自然地形，减少土石方量。

④塔位有坡度时应修筑护坡、排水沟；施工场地应恢复自然植被，确保不发生塌方及水土流失现象。

	4
	生态

环境
	施工阶段
	①塔基区域内的开挖面及时平整，弃土清运到指定地点。合理组织施工，减少占用临时施工用地。

②施工中采取苫布覆盖、草袋挡土墙临时防护措施，减少水土流失。

③施工用地完成后对临时征用土地进行恢复。

④施工时注意对生态环境的保护。

	5
	环境

管理
	运行阶段
	①加强对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作。

②建立各种警告、防护标志，避免以外事故。

③对当地群众进行高压输电线路和设备方面的环境宣传工作。

	本环评新增环境保护措施

	1
	电磁

环境
	设计阶段
	①电磁影响最大拆迁控制范围结论

当500kV送电线路按照设计规程取导线最小对地高度为14m时：单回线路对于一层房屋、二层房屋均为边导线外两侧13m，三层房屋为边导线外两侧14m；同塔双回杆塔单回运行对于一层房屋为边导线外两侧7m，二层房屋为边导线外两侧8m、三层房屋为边导线外两侧9m。

②线路抬高

新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路单回架设路径在经过集中居民区时为使边导线5m外电磁环境影响满足标准要求，根据线路两侧房屋的结构（楼层）来抬升线路高度，单回线路对于一层房屋导线对地最小高度为21m，对二层房屋导线对地最小高度为22m，对三层房屋导线对地最小高度为23m。同塔双回杆塔单回运行对于一层房屋导线对地最小高度为18m，对二层房屋导线对地最小高度为19m，对三层房屋导线对地最小高度为20m。

③下阶段塔基定位线路进行微调时，应向离开居民点的方向调整；如因工程原因确需向居民点方向调整，则需重新确认居民点的距离并依据本环评的原则采取措施确保其工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声均满足相应评价标准要求。若线路路径有重大调整，应及时报告环保主管部门，并办理重新审批手续。
④输电线路跨越农田工频场强应满足10kV/m要求。

	2
	施工

噪声
	施工阶段
	依法限制夜间施工，如因工艺特殊情况要求，需在夜间施工而产生环境噪声污染时，应按《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，取得县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明，并公告附近居民。

	３
	施工

固废
	施工阶段
	对线路工程建设产生的弃土弃渣，本环评建议尽量土石方平衡，对于不能平衡的弃土弃渣则应存放至政府规定的位置，或者在工程建设地周围低洼多余土方统一在塔基附近低洼处就地回填，并进行生态恢复。

	４
	生态影响防护措施
	施工阶段
	①生态环境影响减缓措施

a）在基面土方开挖时，施工单位应按照设计单位的要求注意全方位高低腿铁塔和加高主柱的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不可贸然大开挖；开挖基面时，上坡边坡一次按规定放足，避免在立塔完成后进行二次放坡；当高度差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。

b）基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。

c）在施工期选用先进的施工手段，按设计要求施工，减少开挖土石方量以及树木的砍伐，减少建筑垃圾量的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆压植被，并按原有植被种类进行复植，以使其恢复原有生态状态。

d）塔基开挖时采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便塔基占地处未固化的部分的土地恢复。

e ）在放紧线和附件安装阶段，应注意对牵引场、张力场的生态保护，进行文明施工。线路约每架设2~3公里，设置一个牵张场，占地面积约400m2。牵张场的设立会对占地范围内的植被造成一定的影响，要求施工时尽量减少对植被的破坏，工程完成后对耕地进行复耕，非耕地进行恢复原有植被。建议租用牵张场地。
②生态环境影响恢复措施

施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复，占用农田的施工占地进行土地整治后恢复为农业用地，对占用林地的施工占地进行土地整治后恢复为林地。

③本工程应进行环境监理，见12.2要求。

	５
	基本

农田、耕地
	施工阶段
	①塔基定位时应尽量避让基本农田。

②工程设计、建设的各阶段均应严格执行国务院《基本农田保护条例》中的相关规定，包括占补平衡等原则。

③施工过程中的临时堆土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的农田。施工开挖过程中的表层熟土和生土应分开堆放，以利于施工后农田的复耕。

④临时占用的耕地施工结束后及时复耕，以最大程度的减少对农业生产的影响。对永久占用的耕地按照占补平衡的原则，负责开垦与所占数量与质量相当的耕地；或者按照国家及湖南省的规定缴纳耕地开垦费，专款用于开垦新的耕地补充耕地。

	６
	拆迁
	施工阶段
	对拆迁的居民应按照国家、地方有关规定进行合理赔偿，拆迁赔偿落实到拆迁户，保证拆迁居民生活质量不受影响。

	７
	环境

管理
	施工、运行阶段
	对当地群众进行有关高压送电线路和设备方面的环境宣传工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识，提高周围群众对输变电工程环境影响的认识。

	8
	竣工环境保护验收调查
	验收阶段
	送电线路建成投运后，应进行竣工环境保护验收调查工作，结合环保验收监测数据，对工频电场强度、磁感应强度、无线电干扰及噪声超过标准限值的居民点应采取拆迁等有效措施，确保居民生活环境满足相关标准要求。


1.53 环境影响评价主要结论

1.53.1 电磁环境影响评价结论

①当导线对地距离为11m时

单回路:距地面1.5m处，单回路5B2-ZBC4型塔产生的工频电场强度最大值为10.49kV/m，不能满足非居民区跨越农田工频场强满足10kV/m。将导线对地距离抬升至11.5m时，工频电场强度最大值为9.80kV/m，磁感应强度最大值为24.11μT；0.5MHz下距离边相导线投影20m的无线电干扰值（80%的置信度，下同）为41.3dB（μV/m），小于55dB(μV/m)。

同塔双回单回运行:距地面1.5m处，双回路5E7-SZC3型塔产生的工频电场强度最大值为9.93kV/m，满足非居民区跨越农田工频场强满足10kV/m；磁感应强度最大值为14.81μT；0.5MHz下距离边相导线投影20m的无线电干扰最大值为44.5dB（μV/m），小于55dB(μV/m)。

3 当导线对地距离为14m时

单回路:单回路5B2-ZBC4型塔在距离地面1.5m高度处，工频电场强度最大值分别为7.20kV/m，出现在距边相导线外1.05m。根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处的工频电场最大值分别为7.31kV/m、8.68kV/m。在边相导线外13.05m之外，距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的工频电场强度均能够小于4kV/m；在距离地面1.5m高度处，磁感应强度最大值为17.76μT，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处，磁感应强度最大值分别为15.27μT、20.53μT，均小于0.1mT评价标准；在线路边相导线外20m处、0.5MHz无线电干扰值为39.5dB(μV/m)，小于55dB(μV/m)评价标准。

同塔双回单回运行:同塔双回5E7-SZC3型塔在距离地面1.5m高度处，工频电场强度最大值为6.90kV/m，出现在边导线内，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处的工频电场最大值分别为5.31kV/m、6.31kV/m。在边相导线外7.268m、8.268m及9.268m之外，距离地面1.5m、4.5m、7.5m高度处的工频电场强度能够小于4kV/m；在距离地面1.5m高度处，磁感应强度最大值为10.22μT，根据工程拆迁原则将线路两侧边导线外5m以内的常年住人房屋全部拆迁后，距离地面4.5m、7.5m高度处，磁感应强度最大值分别为11.72μT、16.11μT，均小于0.1mT评价标准；在线路边相导线外20m处、0.5MHz无线电干扰最大值为38.2dB(μV/m)，小于55dB(μV/m)评价标准。

③电磁影响最大拆迁控制范围结论

拆迁范围的预测结果详见表 13‑2。

表 13‑2
导线对地高度为14m时，拆迁范围的预测结果（单位：m）
	[image: image74.png]4 500KV AR

Y
258

B

y [ R B
' ——> HlE500KVE EEH
«—> FREMNHSS
KFEE
K
AR S00kVR EIRRE

AR
i) [ ]




房屋

拆迁距离      层数

导线

架设方式
	一层一层房屋
	二层房屋
	三层房屋

	单回路
	13
	13
	14

	双回路单边运行
	7
	8
	9


④线路抬高预测结论

线路抬高的预测结果见表 13‑3。

表 13‑3

边导线5m外电磁环境影响满足标准要求时，线路抬高的预测结果（单位：m）     
	[image: image75.png]Il

B
R &

EE500kVN LB

FROE M G4
KFEERE

3k 500kVX EIRR B

R
]
]




房屋

抬高后      层数

导线最小对

地高度


导线

架设方式
	一层房屋
	二层房屋
	三层房屋

	单回路
	21
	22
	23

	双回路单边运行
	18
	19
	20


2）宗元（永州）500kV变电站间隔扩建
通过对宗元（永州）500kV变电站的现状监测结果可知，变电站围墙外的工频电场、磁感应强度、无线电干扰均能满足工频电场居民区工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT、0.5MHz无线电干扰55dB(µV/m)的标准限值要求，本期扩建后变电站产生的工频电场、磁感应强度以及无线电干扰对环境的影响基本保持在变电站现有工程情况的水平，能满足相应标准的要求。变电站周围的环境敏感点的电磁环境也能满足居民区工频电场4kV/m、磁感应强度0.1mT、0.5MHz无线电干扰55dB(µV/m)的标准限值要求。
1.53.2 声环境影响评价结论

1）新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路
经类比监测，本环评预测本工程500kV输电线路工程投运后，其产生的噪声对周围环境的影响程度能满足1类标准要求。
2）宗元（永州）500kV变电站间隔扩建

由于宗元（永州）变电站本期扩建不增加主变、高压电抗器等主要声源，仅扩建出线间隔，不新增噪声污染源，对其厂界噪声基本不构成噪声增量。

结合宗元（永州）变电站厂界噪声监测结果，各变厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。由此，本环评预测变电站本期扩建工程投运后，各变电站厂界及环境保护敏感点噪声将维持目前水平。
1.53.3 水环境影响评价结论

1）新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路

线路在永州市冷水滩区高溪市镇七里坪跨越湘江，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》跨越段属于渔业用水区，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准；本工程在永州市东安县芦洪市镇魏家院子、易家桥乡吊竹村分别跨越芦洪江、石溪江，并跨过少量水塘，均属于农业及渔业用水，水环境执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。线路沿线评价范围内均不涉及饮用水源保护区；输电线路运行期不产生废水。

2）宗元（永州）500kV变电站扩建间隔

宗元（永州）500kV变电站已经采用有组织排水方式，变电站内生活污水经地埋式生活污水处理装置处理后回用，不外排，在现场调查时亦未发现污水外排。变电站本期均不增加运行人员、不新增生活污水排放量及排放口，因此，扩建后不会对地表水环境产生新的环境影响。

1.53.4 生态环境影响评价结论

根据高压输变电工程的特点，其对生态环境的影响主要发生在建设期。但因各区域影响时间很短，为间断和暂时性的，施工完成后，对生态环境的影响随即消失。

本工程的建设不会造成动植物种群和数量的变化，对工程所在地附近区域生态环境的影响较小。

1.53.5 居民类环境敏感目标环境影响分析结论

线路投运后，在采取工程拆迁及线路抬高措施后，新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路各环境保护目标的工频电场强度范围为1.62～3.79kV/m，磁感应强度范围为4.66～11.0μT，均小于4kV/m、0.1mT评价标准要求；0.5MHz下无线电干扰值范围为36.9～46dB（μV/m），均满足55dB（μV/m）评价标准的要求；线路沿线环境敏感点均满足相应标准要求。
1.53.6 拆迁安置

总拆迁9户（2700m2），均为工程拆迁。

宗元（永州）500kV变电站间隔扩建无拆迁；500kV输电线路总拆迁量为9户（2700m2），均为工程拆迁。
对拆迁的居民应按照国家、地方有关规定进行妥善安置、赔偿，拆迁赔偿落实到拆迁户，保证拆迁居民生活质量不受影响。由于送电线路用地为线性走廊式，距离较长，而宽度较窄，需拆迁的数量非大规模而为零星散户，易就近安置，故其产生的影响为局部性的，暂时性的，随着移民的安居乐业，不利影响因素将逐步消失。

1.53.7 公众参与调查结论

采用在网上发布环境影响评价信息公告、报纸上刊登环境信息公示、变电站站址及线路沿线各环境敏感点张贴环境信息公告、网上发布环境影响报告书简本等方式进行环境影响评价信息公开，在此基础上采用现场发放调查表的形式进行公众意见调查。调查结果表明：被调查团体均表示支持本工程的建设，82.2%的公众表示支持本工程的建设，17.8%的公众表示无所谓，无公众表示反对。
1.54 综合结论

湖南永州电厂送出500千伏输变电工程在设计、施工、运行阶段按照国家相关环境保护要求，分别采取了一系列的环境保护措施，此外，本环评在对其进行论证的基础上，针对本工程的特点新增了一系列环境保护措施。在严格执行设计中已有、本环评新增环境保护措施后，可将工程建设对环境的影响控制在国家标准要求的范围内，即本工程的建设对环境影响均满足国家相关标准要求。

从环境保护的角度，本工程的建设是可行的。

14 附件与附图

1.55 附件

附件1：国网湖南省电力公司经济技术研究院《关于委托湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响评价工作的函》。

附件2：永州市环境保护局《关于湖南永州电厂送出500千伏输变电工程环境影响评价执行标准的函》。

附件3：永州市住房和城乡规划建设局、永州市国土资源局关于神华国华永州发电厂送出线路路径意见的回复。

附件4：永州市林业局《关于对神华国华永州发电厂送出线路工程线路路径方案的意见》。

附件5：永州市冷水滩区人民政府《关于征求神华国华永州发电厂送出线路工程线路路径规划意见的复函》。

附件6：东安县人民政府、东安县住房和城乡规划建设局、东安县国土资源局、东安县林业局《湖南省电力勘测设计院关于征求神华国华永州发电厂送出线路工程线路路径意见的复函》。

附件7：湖南永州电厂送出500千伏输变电工程检测报告。

附件8：公众参与调查表样表。

附件9：国家电网公司 国家电网发展〔2014〕851号 《关于湖北黄冈武穴等8项500千伏输变电工程可行性研究报告的批复》。

附件10：国家环境保护部环验[2011]227号《关于永州500千伏变电站工程、永州500千伏变电站扩建工程和邵阳～永州500千伏送电线路工程竣工环境保护验收意见的函》。

1.56 附图

附图1：湖南永州电厂送出500千伏输变电工程地理位置示意图。

附图2：新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路路径、环境敏感点、监测点位图。
附图3：新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路杆塔一览图。

附图4：新建永州电厂～宗元（永州）500kV变电站线路基础一览图。

附图5：宗元（永州）500kV变电站平面布置图。






500kV变电站








电厂





送电线路





工频电场


工频磁场


无线电干扰


噪声




















223

[image: image76.png]1
[
—> FHI500kVH
—> EES00kviHZ d)
— BE220kvHZ
JERp=Sind

BRI 2 AR | 5
TR YRR L

BIER

1]




[image: image77.png]1
[ N
—> FHs00kvHEE
—> EES00kviHZ d)
— BE220kvHZ
A snsw

W2 2 R W R
R Jos K B e

1]




[image: image78.png]RE~Ei& T H500kV

JRRRS | %R
| ¥

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

|
|
|
|
|16m
|
|
|
|
I
T

—_
2N
e — — —( — — B _




[image: image79.png]T 5 I P PRI (m)

10

182-168-154-140-126-112 -98 -84 -70 -56 -42 -28 -14 0 14 28 42 56 70 84 98 112126 140 154 168 182

9 A AT E B 5 ) BB S (m)

—e—3EE1.5m —m—3tE4.5m —— 3 E7.5m




[image: image80.png]e P TR T ML P (m)

10

182-168-154-140-126-112-98 -84 -70 -56 -42 -28 -14 0 14 28 42 56 70 84 98 112126 140 154 168 182
IR AU T2k B 7 (R BE RS (m)

—— 1 1.5m —m—1E4.5m A= 3EE7.5m




[image: image81.png]@ G0

450
200
250
150
100
0

0246 8101214161820222426263012 3436384042 4446 4850525456586062
RE P LI (m)




[image: image82.png]T8N CkV/m)

700
s00
a0

0246 8 1012141618202224 2628303234 363840424446 4850525456586062
R DAL (m)




[image: image83.jpg]CjpEcc CSEPDI



_1234567897.unknown

_1234567900.unknown

_1234567902.unknown

_1427548192.unknown

_1234567903.unknown

_1234567901.unknown

_1234567899.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

