
建设项目竣工环境保护

验收监测报告

湘环竣监【2014】53号
项目名称：湘能华磊光电股份有限公司
LED 二期工程特气供应技改项目
委托单位：湘能华磊光电股份有限公司
湖南省环境监测中心站

二Ｏ一四年六月

	承担单位
	：
	湖南省环境监测中心站

	站长
	：
	罗岳平

	主管副站长
	：
	潘海婷

	项目负责人
	：
	李 宇

	报告编写人
	：
	李 宇

	审核人
	：
	

	审定
	：
	

	
	
	


湖南省环境监测中心站

邮编：410014

地址：湖南省长沙市万家丽路中路三段118号

电话：0731-82592338

传真：0731-82592338

声明：复制本报告中的部分内容无效。
目  录

11. 前言


22. 验收监测依据


33. 工程概况


33.1 工程地理位置及周边环境


43.2 工程主要原辅材料及能源消耗


53.4 生产工艺简介


63.5 主要污染物及其排放情况


84. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求


84.1 环评的结论与建议


94.2 环评批复要求


95. 验收监测评价标准


95.1 废气验收执行标准


105.2 废水执行标准


105.3 噪声验收执行标准


106. 验收监测工作内容


106.1 验收监测工况要求


106.2 废气监测内容


116.3 废水监测内容


116.4 噪声监测内容


117. 质量保证与质量控制


117.1 质量保证与质量控制


127.2 监测分析方法与监测分析仪器


138. 验收监测结果与评价


138.1 验收监测期间的工况监督


148.2 废气监测结果与评价


168.3 废水监测结果与评价


168.4 噪声监测结果与评价


178.5 排污总量的核算


189. 公众意见调查


1910. 环境管理与“环评批复”落实情况检查


1910.1  “三同时”制度执行情况


1910.2  环评批复落实情况


2110.3  环保机构设置和环境管理规章制度


2110.4 固废综合利用情况


2110.5 环境风险事故应急处理措施


2211. 验收监测结论与建议


2211.1 结论


2311.2 建议




附图：
附图1 厂址地理位置图

附图2 厂区平面图及点位布置图
附件：
附件1   湖南省环境保护厅《关于湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目环境影响报告书的批复》
附件2  湖南省环境保护厅《关于湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目制氮废气排气筒变更申请的复函》
附件3  郴州市环境保护局《关于湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目环境影响评价执行标准的函》
附件4  试生产情况报告

附件5  工程环保设施照片

1. 前言

湘能华磊光电股份有限公司（以下简称华磊光电）于 2009 年 8 月在湖南省郴州市有色金属产业园区建成半导体照明（LED）产业化基地项目，规划年产能为GaN基外延片82.1万片（包括一期30万片、二期52.1万片），一期工程于 2008 年 11 月获得环评批复，2010 年 9 月通过建设项目竣工环境保护验收；二期工程于2011年 8月获得环评批复，2013 年10月通过建设项目竣工环境保护验收。

考虑到一、二期工程高纯氮和高纯氨实际需求量可能大于预计量，公司需建设2000t/a高纯氨和10800t/a高纯氮配套工程。2012年6月，华磊光电已经完成2000t/a高纯氨主体工程建设，10800t/a高纯氮工程暂未动工，本项目属于未批先建、补办环评手续。2012年6月，华磊光电委托湖南省环境保护科学研究院对该技改工程开展环境影响评价工作。2013年1月，湖南省环境保护厅以湘环评【2013】21号及湘环评函【2013】93号文予以批复，同意该项目的建设，2013年8月全部建成，昆士通环保设备（昆山）有限公司完成了本工程的环保设施初步设计并负责本工程环保设施施工。2013年12月，郴州市环境保护局以郴环函【2013】149号文同意该项目投入试生产。
湘能华磊光电股份有限公司LED二期工程特气供应技改项目包含2000t/a高纯氨项目和1200Nm3/h制氮项目；其中，2000t/a高纯氨项目由郴州湘能半导体气体有限公司建设及运营，1200Nm3/h制氮项目由普莱克斯（惠州）工业气体有限公司郴州分公司建设及运营。此次项目验收的主体分别为郴州湘能半导体气体有限公司和普莱克斯（惠州）工业气体有限公司郴州分公司；验收完成后，郴州湘能半导体气体有限公司为2000t/a高纯氨项目环保主体责任者，普莱克斯（惠州）工业气体有限公司郴州分公司为1200Nm3/h制氮项目环保主体责任者。
根据国务院令第253号 《建设项目环境保护管理条例》和国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求和规定，受该公司委托，湖南省环境监测中心站于2014年3月对该工程进行了现场勘察，在现场勘察和资料调研的基础上，编制了验收监测工作方案。湖南省环境监测中心站根据《监测方案》中确定的监测内容于2014年3月19日～2014年3月20日会同郴州市环境监测站进行了现场监测。根据监测结果编制了本验收监测报告。
2. 验收监测依据
（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法>的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（7）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年5月。
（8）湖南省环境保护厅《关于湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目环境影响报告书的批复》，2013年1月。
（9）湖南省环境保护厅《关于湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目制氮废气排气筒变更申请的复函》，2013年10月。
（10）郴州市环境保护局《关于湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目环境影响评价执行标准的函》，2012年4月。
3. 工程概况

3.1 工程地理位置及周边环境
项目所在地位于湖南郴州有色金属产业园区湘能华磊光电股份有限公司厂内。地理位置见附图1。项目东侧为东河西路，隔路距离项目东边界 150m 为东河；南侧为湘能华磊光电股份有限公司厂房，南边界距离华磊光电边界距离为300m；西边界距离华磊光电边界距离为 230m，北侧为湘纬三路，距离项目北边界 30m为湖南格瑞普新能源项目用地。生产厂区平面布局及现场监测点位布置见附图2。
工程建设内容包括高纯氨的生产及贮罐区、行政办公区、高纯氮的生产及贮罐区等。
工程基本情况见表3-1，环保设施投资情况表见表3-2。
表3-1  工程基本情况一览表

	序号
	类别
	基本情况

	1
	项目名称
	湘能华磊光电股份有限公司 LED 二期工程特气供应技改项目

	2
	建设性质
	技改

	3
	建设单位
	湘能华磊光电股份有限公司

	4
	项目厂址
	湖南郴州有色金属产业园区湘能华磊光电股份有限公司厂内

	5
	工程实际建设规模
	新建2000t/a 高纯氨和 1200m3/h 高纯氮配置装置

	6
	投资情况
	工程总投资6625万元，其中环境保护建设投资512万元，环保投资占建设投资额的7.7%。

	7
	工程其它相关情况
	本工程于2012年1月开工建设，2012年8月建成，2013年12月投入试生产。

	8
	环评情况
	湖南省环境保护科学研究院于2012年9月完成，属于补办环评性质

	10
	环评批复情况
	湖南省环境保护厅湘环评[2013]21号批复同意工程建设，以湘环评函【2013】93号文批复同意该项目变更制氮部分的排气筒高度。

	11
	工程纳污水体情况
	本工程工艺废水、初期雨水均收集后进入华磊光电公司污水处理站处理后外排至东河

	12
	年工作时间
	7200小时／年


表3-2  工程环保设施投资情况一览表

	环保设施
	投资金额
（万元）

	制氨尾气处理装置
	112

	空压机、膨胀机、空气纯化系统等噪声治理
	350

	其它
	50

	总额
	512


3.2 工程主要原辅材料情况
工程主要原辅材料情况见表3-3、表3-4。
表3-3  工业液氨指标情况表
	指标名称
	指标

	
	优等品
	一等品
	合格品

	氨含量，%
≥
	99.9
	99.8
	99.6

	残留物含量，%
≤
	0.1(重量法)
	0.2
	0.4

	水分，%
≤
	0.1
	——
	——

	油含量，%
≤
	5（重量法）
2（红外光谱法）
	——
	——

	铁含量%
≤
	1
	——
	——


表 3-4
   制氮原料情况一览表
	组分
	最高浓度 ppmv

	氢
	1

	一氧化碳
	2

	二氧化碳
	工业区正常含量

	甲烷
	1

	乙烯
	0.1

	乙烷
	0.1

	丙烯
	0.2

	丙烷
	0.05

	乙炔
	1

	丁烷和重烃
	0.1

	氧化氮
	0.02（正常）0.24（最大）

	二氧化硫
	0.1


	卤素和卤化物
	低于检测限度

	所有其它气态杂质
	低于检测限度

	含尘量
	3mg/m3


3.4 生产工艺简介
本工程生产工艺主要包含制氮系统和制氨系统。

3.4.1 制氮系统
制氮系统主要利用空气为原料，进行压缩、纯化、精馏等工作，将空气中的氮气进行提纯。生产工艺及排污节点图见图3-1。
[image: image1.png]RS
Iy

o e | =sinsm

wEEK
tw
fetab i mpusiit: ZEHL
N
[ R 7 A, -+
RS

S
dr
s
In
S
El

N: B
W: KEFEY
G: SETHEY)




图3-1  生产工艺及排污节点图
3.4.2制氨系统
制氨工艺以工业液氨（纯度在 99.6%以上）为原料，通过“蒸发-液化-吸附- 精馏-再液化”的物理过程，深度除去氨中的轻组分（H2、N2、O2+Ar、CH4、CO、 CO2）、水、高沸物和金属杂质等，得到光电子级高纯氨，工艺及排污节点图见图3-2。
[image: image2.png]ax
#E
an
e |
MRS |
hiER |

2 -Gl

FefyE

W, xmERm. 6 xzsam N am s me [ RO




图3-2  制氨系统工艺及排污节点图
3.5 主要污染物及其排放情况 

3.5.1 废气污染物排放及其控制措施

工程产生的有组织废气主要为制氨工艺产生的尾气，经制氨尾气处理系统处理后外排至外环境。
工程废气污染物的产生、治理与排放情况详见表3-5。
表3-5  工程废气中污染物产生、治理及排放情况
	污染源
	废气量（Nm3/h）
	污染物
	已采取的措施
	排气筒高度

	有组织
	制氮工艺尾气
	1200
	氧气、氮气、二氧化碳
	/
	4米

	
	制氨工艺尾气
	30000
	NH3
	经中和池内硫酸吸收后外排
	20米

	无组织排放
	氨气储罐
	/
	NH3
	/
	/


3.5.2 废水
本工程产生的废水主要为生活污水、氨储罐清洗水及氨区喷淋水，上述废水均经厂内污水处理站处理后外排至东河。废水污染源产生及治理情况见表3-6。厂区废水走向见图3-3，污水处理站工艺流程见图3-4。
表3-6  废水污染源产生、治理及排放情况

	污染源
	排放量
	污染因子
	处理措施
	排放去向

	生活污水
	2m3/d
	化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量
	收集后经华磊光电污水处理站处理后外排
	外排至东河

	氨储罐清洗水
	80 m3/a
	化学需氧量、氨氮
	
	

	氨区喷淋水
	120 m3/次
	化学需氧量、氨氮
	
	


[image: image3.png]— ZHITHEREK
LS
AL | 5ok B > AR
&
MRk
HEiESK .

E33 ITERAERE




[image: image4.png]RS

B

ShE

ATk
SEEk FiEpan
2
o B mRETno | <E
(oS MR

B34 SRAESELHETZ




3.5.3 固体废物

工程产生的固体废物主要为生活垃圾、分子筛和尾气处理装置中硫酸氨溶液。具体处置情况见表3-7。
表3-7   工程固体废物处置措施

	固废名称
	产生量
（t/a）
	性质
	主要成份
	处置措施

	分子筛
	6.5
	危险废物
	/
	厂内暂存

	生活垃圾
	0.5
	一般固废
	/
	环卫部门处理

	硫酸氨溶液
	300
	危险废物
	硫酸氨
	外卖

	备注
	


3.5.4 噪声

验收工程本工程的噪声主要是风机、水泵等设备的噪声，采取隔声降噪措施。
4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

4.1 环评的结论与建议

4.1.1 环评结论

湘能华磊光电股份有限公司LED二期工程特气供应技改项目位于郴州市苏仙区白露塘镇郴州市有色金属产业园湘能华磊光电股份有限公司厂内。项目建设符合国家产业政策，选址符合规划要求；施工期和运营期对环境影响较小，在采取报告书中提出的防治措施的前提下，污染物排放可以满足国家及地方标准的要求，环境风险在可接受范围内。从环境保护角度而言，本项目的建设是可行的。
4.1.2 环评建议

未提相关建议。
4.2 环评批复要求

湖南省环境保护厅以湘环评【2013】21号及湘环评【2013】93号文对湘能华磊光电股份有限公司LED二期工程特气供应技改项目环境影响报告书进行了批复，具体内容见附件1、附件2。

5. 验收监测评价标准
根据郴州市环境保护局《关于湘能华磊光电股份有限公司LED二期工程特气供应技改项目环评执行标准的函》（郴环标准【2012】38号），本工程验收的执行标准如下。
5.1 废气验收执行标准

氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，具体标准限值见表5-1。

表5-1  废气执行标准限值
	污染源
	污染因子
	排气筒高度

（m）
	标准限值

	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)

	制氨工艺尾气
	氨
	20
	／
	8.7

	厂界无组织
	氨
	/
	1.5
	/


5.2 废水执行标准

外排废水执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准，具体标准限值见表5-2。

           表5-2   废水验收执行标准     单位：mg/L(pH除外)

	项目
	标准限值
	标准来源

	pH
	6-9(无量纲)
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

表4中一级标准

	悬浮物
	70
	

	氟化物
	10
	

	化学需氧量
	100
	

	氨氮
	15
	


5.3 噪声验收执行标准

本工程东侧、北侧厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，其余中侧执行3类区标准要求。具体标准限值见表5-3。

表5-3      噪声执行标准    单位：Leq[dB(A)]
	类 别
	标准值
	标 准 来 源

	
	昼间
	夜间
	

	厂界南侧、西侧噪声
	65
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中3类

	厂界东侧、北侧噪声
	70
	55
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008）中4类


6. 验收监测工作内容

6.1 验收监测工况要求

验收监测应在工况稳定、生产达到设计生产能力的负荷75%以上的情况下进行。

6.2 废气监测内容
本验收工程废气监测工作内容见表6-1，监测点位示意图见附图2。
表6-1  废气监测工作内容

	类别
	污染源
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	有组织排放
	制氨工艺尾气
	出口（◎1）
	烟气流量、氨
	连续2天,

每天3次

	无组织排放
	厂界上风向布设1个参照点,下风向设3个监控点（○1~3）
	气象参数，氨
	连续2天,每天4次


6.3 废水监测内容

本验收工程废水监测工作内容见表6-2，监测点位示意图见附图2。
表6-2  废水监测工作内容

	污染源
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	制氨系统
	依托的华磊公司废水处理出口
	pH、悬浮物、化学需氧量、氟化物、氨氮、流量
	连续2天，每天4次


6.4 噪声监测内容

本验收工程噪声监测工作内容见表6-3，监测点位示意图见附图2。
表6-3  噪声监测工作内容

	类型
	监测点位/点数
	监测频次


	厂界噪声
	厂界东、南、西、北（▲1~4）
	连续2天，每天昼夜各2次


7. 质量保证与质量控制

7.1 质量保证与质量控制

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。
2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。
3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。
4、噪声测量前后测量仪器均经校准，误差不大于0.5dB(A)。监测时测量仪器配置防风罩，风速＞5m/s停止测试。
5、监测数据和报告实行三级审核制度。
项目质控结果统计详见表7-1。
考核结果表明：样品分析合格率为100％。
表7-1   质控样监测结果          单位：mg/L
	项目
	标准值及不确定度
	质控样分析结果
	合格浓度范围
	评判

	化学需氧量
	20.4±1.9
	20.9
	18.5～22.3
	合格


7.2 监测分析方法与监测分析仪器

7.2.1 废气监测分析方法

废气监测分析方法见表7-2。
表7-2    废气监测分析方法

	项   目
	分  析  方  法
	分析方法标准号
	检出限

	氨
	次氯酸钠-水杨酸分光光度法
	GB/T 14679-1996
	0.001 mg/m3


7.2.2废水监测分析方法

废水监测分析方法见表7-3。

表7-3 废水监测分析方法

	项目
	分  析  方  法
	分析方法标准号
	检出限

	pH
	玻璃电极法
	GB/T 6920-86
	0.01

	悬浮物
	重量法
	GB/T 11901-89
	4mg/L

	化学需氧量
	重铬酸盐法
	GB/T 11914-89
	4mg/L

	氟化物
	离子选择电极法
	《水和废水监测分析方法（第四版）》
	0.05 mg/L

	氨氮
	纳氏试剂比色法
	
	0.025 mg/L


7.2.3噪声监测分析方法

噪声监测分析方法见表7-4。

表7-4  噪声监测分析方法

	项目
	监测方法
	方法来源
	检出限

	厂界噪声
	声级计法
	GB12348-2008
	0.1dB(A)


8. 验收监测结果与评价

8.1 验收监测期间的工况监督

3月19日~3月20日，湖南省环境监测中心站协同郴州市环境监测中心站对本工程开展验收监测，验收监测期间，本工程各生产工段生产正常，环保设施运行正常。生产负荷率见表8-1。从表8-1可以看出，验收监测期间，企业生产负荷满足环境保护竣工验收监测规范要求。本验收监测报告中的监测数据均由协作单位郴州市环境监测站提供。
表8-1  验收监测期间生产负荷表
	     生产负荷情况

日期
	日产量（吨）
	工程设计日产量（吨）
	生产负荷率

（%）

	氮气
	3.19
	35
	36
	97

	
	3.20
	34.5
	36
	95.8

	氨气
	3.19
	6.2
	6.7
	92.5

	
	3.20
	6.5
	6.7
	97


8.2 废气监测结果与评价

8.2.1有组织废气监测结果

有组织排放废气监测结果详见表8-2。
表8-2  有组织排放监测结果
	污染源
	监测项目
	监测值
	标准限值（mg/Nm3）
	排放速率（kg/h）
	标准限值（kg/h）
	达标情况

	制氨系统尾气
	废气量

（Nm3/h）
	15472  17829  18657  15517  16056   16224
16626（均值）
	/
	/
	/
	/

	
	氨（mg/Nm3）
	18.31  16.99  19.63  15.11  22.57    12.35
17.50（均值）
	/
	     0.29
	8.7
	达标


验收监测期间，制氨系统尾气中氨的排放速率为0.29 kg/h，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，其尾气中氨排放浓度最大值为22.57 mg/Nm3。
8.2.3 废气无组织排放监测结果

工程无组织排放废气监测结果详见表8-3～8-4。

表8-3 监测期间气象参数一览表
	监测点位
	监测时间
	天气
	风向
	风速（m/s）
	气温（℃）
	气压（kpa）

	对照点
（南面）
	3月19日
	8:00
	晴
	南
	1.1
	20.1
	99.3

	
	
	11:00
	晴
	南
	0.9
	21.9
	99.2

	
	
	14:00
	晴
	南
	0.6
	25.2
	99.0

	
	
	19:00
	晴
	东南
	1.3
	19.5
	99.0

	
	3月20日
	8:00
	晴
	南
	1.0
	19.8
	99.2

	
	
	11:00
	晴
	南
	0.8
	21.4
	99.2

	
	
	14:00
	晴
	南
	0.7
	25.1
	99.1

	
	
	19:00
	晴
	南
	1.4
	19.3
	99.1


表8-4  无组织排放废气监测结果        单位：mg/m3
	监测地点
	监测时间
	氨

	上风向对照点对照点（南）○1
	3月19日
	8:00
	0.085

	
	
	11:00
	0.088

	
	
	14:00
	0.095

	
	
	19:00
	0.088

	
	3月20日
	8:00
	0.089

	
	
	11:00
	0.094

	
	
	14:00
	0.101

	
	
	19:00
	0.096

	监控点（东）○2
	3月19日
	8:00
	0.132

	
	
	11:00
	0.139

	
	
	14:00
	0.153

	
	
	19:00
	0.142

	
	3月20日
	8:00
	0.136

	
	
	11:00
	0.147

	
	
	14:00
	0.152

	
	
	19:00
	0.150

	监控点（东南面）○3
	3月19日
	8:00
	0.149

	
	
	11:00
	0.157

	
	
	14:00
	0.163

	
	
	19:00
	0.156

	
	3月20日
	8:00
	0.152

	
	
	11:00
	0.163

	
	
	14:00
	0.167

	
	
	19:00
	0.171

	监控点（北面）○4
	3月19日
	8:00
	0.150

	
	
	11:00
	0.166

	
	
	14:00
	0.165

	
	
	19:00
	0.156

	
	3月20日
	8:00
	0.157

	
	
	11:00
	0.170

	
	
	14:00
	0.179

	
	
	19:00
	0.175

	监控点（西面）○5
	3月19日
	8:00
	0.138

	
	
	11:00
	0.130

	
	
	14:00
	0.149

	
	
	19:00
	0.157

	
	3月20日
	8:00
	0.150

	
	
	11:00
	0.150

	
	
	14:00
	0.168

	
	
	19:00
	0.165

	最大值
	0.179

	标准限值
	1.5

	达标情况
	合格


现场监测结果表明：监测期间，无组织排放废气4个监控点氨最大监测值为0.179mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准。
8.3 废水监测结果与评价

废水监测结果见表8-5。

表8-5  污水处理站出口监测结果     单位：mg/L（pH除外）

	监测

日期
	监测

项目
	监 测 结 果
	执行

标准
	是否达标
	处理效率

	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	日均值
	
	
	

	3.19
	pH
	7.38
	7.51
	7.62
	7.47
	/
	6~9
	是
	/

	3.20
	
	7.47
	7.85
	7.60
	7.59
	/
	
	是
	

	3.19
	悬浮物
	16
	17
	15
	16
	16
	70
	是
	32%

	3.20
	
	16
	15
	16
	17
	16
	
	是
	

	3.19
	化学需氧量
	22
	23
	24
	21
	23
	100
	是
	79%

	3.20
	
	23
	22
	20
	21
	22
	
	是
	

	3.19
	氟化物
	1.029
	1.074
	1.108
	1.032
	1.061
	10
	是
	68%

	3.20
	
	1.047
	1.085
	1.093
	1.102
	1.082
	
	是
	

	3.19
	氨氮
	0.124
	0.118
	0.121
	0.115
	0.120
	15
	是
	83%

	3.20
	
	0.115
	0.121
	0.124
	0.118
	0.120
	
	是
	

	3.19
	流量
	256
	262
	243
	260
	255
	/
	/
	/

	3.20
	
	253
	263
	250
	248
	254
	/
	/
	/

	备注
	污水处理站实际接纳特气项目污水量约为24t/d


监测结果表明：本工程依托的废水处理站排放废水中pH、悬浮物、化学需氧量、氟化物、氨氮排放最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。
8.4 噪声监测结果与评价

噪声监测结果详见表8-6。

表8-6  厂界噪声监测结果及评价表
	监测点位
	监测日期
	噪声级 Leq dB（A）
	执行标准
	是否达标

	厂界东
	3月19日
	昼
	51.3
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类
昼间：70 dB（A）
夜间：55dB（A）
	是

	
	
	夜
	44.2
	
	是

	
	3月20日
	昼
	52.2
	
	是

	
	
	夜
	42.8
	
	是

	厂界北
	3月19日
	昼
	52.6
	
	是

	
	
	夜
	43.4
	
	是

	
	3月20日
	昼
	51.4
	
	是

	
	
	夜
	43.1
	
	是

	厂界南
	3月19日
	昼
	51.4
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类
昼间：65 dB（A）
夜间：55dB（A）
	是

	
	
	夜
	44.9
	
	是

	
	3月20日
	昼
	50.3
	
	是

	
	
	夜
	43.7
	
	是

	厂界西
	3月19日
	昼
	53.0
	
	是

	
	
	夜
	45.8
	
	是

	
	3月20日
	昼
	51.5
	
	是

	
	
	夜
	44.8
	
	是


监测结果表明：
验收工程厂界东、厂界北的昼间、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

验收工程厂界南、厂界西的昼间、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
8.5 排污总量的核算

根据验收监测期间监测数据计算，本工程废水依托华磊光电污水处理站处理，本工程新增主要污染物排放总量见表8-7。项目建成后全厂污染物排放总量情况见表8-8。
表8-7  新建工程主要污染物排放总量    单位：t/a

	污染物
	化学需氧量
	氨氮

	总量控制指标
	0.08
	0.012

	实际排放总量
	0.004
	0.0009

	备注
	排水量按24t/d（调查值），年工作7200小时计算


表8-8  全厂主要污染物排放总量    单位：t/a

	污染物
	化学需氧量
	氨氮

	总量控制指标
	13.2
	1.3

	实际排放总量
	1.71
	0.01

	备注
	实际排放总量按年生产7200小时计算。


9. 公众意见调查

在验收监测期间，工作人员走访了该工程周围的企业、管委会、居民集中居住区，与当地居民进行了座谈，了解本工程的建设和生产对周围经济和环境的影响。共向居民发放了30份调查问卷，回收30份。公众参与调查表见表9-1。

表9-1  公众参与调查结果统计表

	工程施工期对生活的不利影响
	选项
	没有影响
	影响较轻
	影响较重
	备注

	
	人数
	28
	2
	
	

	
	比例（%）
	95
	5
	
	

	工程试生产期对生活的不利影响
	选项
	没有影响
	影响较轻
	影响较重
	备注

	
	人数
	17
	10
	3
	

	
	比例（%）
	56
	33
	11
	

	废气、废水及噪声排放的影响
	选项
	没有影响
	影响较轻
	影响较重
	备注

	
	人数
	18
	10
	2
	

	
	比例（%）
	60
	33
	7
	

	对周围环境是否有影响
	选项
	没有影响
	影响较轻
	影响较重
	备注

	
	人数
	14
	15
	1
	

	
	比例（%）
	47
	50
	3
	

	该公司本项目的环境保护工作满意程度
	选项
	满    意
	较满意
	不满意
	备注

	
	人数
	20
	10
	0
	

	
	比例（%）
	67
	33
	0
	


本次公众意见调查结论：

（1）本次公众参与调查的对象以当地居民为主，占被调查总数的97%，其余为外来人员。男女比例约为8:2。被调查者的年龄在30岁以下的为7人，占23%；30~40岁的有20人，占67%；40岁以上的有3人，占10%。

（2）被调查者文化程度以初、高中为主，共25人。中专以上的5人。

（3）5人认为工程在建设过程中存在扰民现象，10人认为存在轻微的扰民现象。认为工程的废气、废水及噪声排放对环境有影响较重的有2人，占7%，认为没有影响的有18人，占60%；

（4）30人对该工程环保工作满意，10人对该工程环保工作较满意，公众调查满意、基本满意率为100%。
10. 环境管理与“环评批复”落实情况检查

10.1  “三同时”制度执行情况

    工程从立项到试生产各阶段都遵守环境保护法律、法规，环境保护手续齐全，“三同时”制度执行情况良好。
10.2  环评批复落实情况

环评批复落实情况见表10-1~表10-2。

表10-1 技改工程环评批复落实情况

	序号
	环评批复要求
	实际落实情况

	1
	项目排水实施雨污分流，清污分流，完善废水污染防治措施。储罐外饰防腐涂层，在工程界区地面沿物料管道走向布设事故泄漏收集沟槽，对装置区、储罐区地面及污水、事故收集管网系统进行硬化及防渗处理，防范事故泄漏和污染地下水；项目运营期生活污水、储罐清洗水、事故喷淋废水等一并排入公司现有污水处理系统处理；加强污水处理系统的运营管理维护，确保厂区外排废水稳定达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准要求。
	厂区实行雨污分流、污污分流，对装置区、储罐区地面及污水、事故收集管网系统进行硬化及防渗处理，设置了事故收集池。生活污水、储罐清洗水、事故喷淋废水经现有污水处理站处理后达标排放。

	2
	加强工程废气污染防治。制氮装置工艺废气通过20米排气筒外排；制氨尾气经两级酸洗涤塔进行酸洗净化处理后由20米排气筒外排，外排工艺废气应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)表2二级标准和《恶臭污染物排放标准》(GB14554～93)表2标准要求；加强厂界绿化隔离，强化液氨及高纯氨产品在装卸、输送过程的密闭管理，氨厂界无组织排放浓度应满足((恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准。按环评报告书分析核算，以制氨生产厂房为中心设置200米大气环境防护距离，其内不得保有和新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑。
	经湖南省环保厅《对湘能华磊光电股份有限公司LED二期工程特气供应技改项目制氮废气排气筒高度变更申请的复函》批准，公司制氮装置工艺废气允许通过4米排气筒外排；制氨尾气经两级酸洗涤塔进行酸洗净化处理后由20米排气筒外排，经监测制氨废气达标排放。大气卫生防护距离内无敏感建筑物。未新建学校、医院和居民点的敏感建筑。

	3
	加强噪声污染控制。对空压机、膨胀机、空气纯化系统、冷冻机组等高噪声设备采取设置独立隔声厂房、加装设备减振基础等有效的降噪措施，确保厂界噪声达标不扰民。
	对高噪声设备采取隔声、吸音、减振措施，厂界噪声达标。

	4
	加强工程固废管理控制。对工程产生的固废分类收集，落实综合利用和安全处置措施。制氨尾气吸收产生的硫酸铵外售化肥生产企业综合利用，废分子筛交有相应危废处置资质的单位妥善处置，生活垃圾由环卫部门统一清运卫生填埋。厂内按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)规范要求设置危废暂存场所，防范管理不当造成二次污染。
	公司设置了危险废物储存库，储存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行设置，本工程产生的废分子筛目前暂存于危险废物库内，制氨尾气吸收产生的硫酸铵交华磊光电公司综合利用。其它一般固体废物与生活垃圾均由环卫部门统一清运卫生填埋。

	5
	配备专职环保管理人员，建立健全环境管理制度，加强清洁生产管理，落实环评报告书提出的各项风险防范措施，制定风险应急预案并落实到工作岗位。按《危险化学品安全管理条例》的规定，加强对液氨、硫酸等危险化学品在运输、储存、使用过程的安全管理，对罐体、压力管道、安全阀、压力表等定期检验检测，减少风险隐患；氨罐区设置可燃气体报警仪，按规范建设有效容积不小于60％罐容的围堰，配套事故应急切换处置装置，事故截防系统与污水处理系统连通，防止事故状态下环境风险排放。
	公司已委托有资质的单位制定了突发性环境风险事故应急预案，目前应急预案已完成编制过程，通过省应急中心专家评审。

	6
	污染物总量控制：经郴州市环保局确认，本项目新增总量为：COD：0.08吨/年，氨氮：0.012吨/年，总量指标纳入郴州有色金属产业园区总量控制管理。
	本项目新增污染物排放总量经监测符合总量控制指标要求。


表10-2 技改工程补充报告书环评批复落实情况

	序号
	环评批复要求
	实际落实情况

	1
	你公司LED二期工程特气供应技改项目已经我厅湘环评[2013]21号文件批复，原设计制氮站为厂房式建筑物结构，环评参照《氧气站设计规范》(GB50030—2007)中尾气放散管应引至室外安全处的设计规定，要求设置20米高排气筒(厂房高度16米+排气筒4米)；现由于制氮装置设计方案调整、制氮站不设制氮厂房，相应排气筒高度不再考虑厂房高度，改为从地面设管道在离地4米处排放废气。根据湖南省环科院编制的变更环境影响说明的分析结论和专家咨询意见，制氮站无大气污染物排放，不受《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)中排气筒高度限制要求，从环保的角度考虑，同意你公司排气筒高度变更申请要求。
	已落实

	2
	鉴于空气制氮后的尾气富氧程度较高，从环境安全的角度考虑，排气筒出口应避开火源及易燃物。
	公司制定了环境风险措施，已对制氮尾气作出相关要求。


10.3  环保机构设置和环境管理规章制度

公司生产副总牵头负责环保工作，生产技术部进行环保工作日常管理，制定了《湘能华磊光电股份有限公司环境保护管理制度》。

10.4 固废综合利用情况

验收监测期间，工程产生的固体废物主要为生活垃圾、分子筛和尾气处理装置中硫酸氨溶液。除分子筛暂存于厂内外，其它固体废物均综合利用。具体处置情况见表3-7。
表3-7   工程固体废物处置措施

	固废名称
	产生量
（t/a）
	性质
	主要成份
	处置措施

	分子筛
	6.5
	危险废物
	/
	厂内暂存

	生活垃圾
	0.5
	一般固废
	/
	环卫部门处理

	硫酸氨溶液
	300
	危险废物
	硫酸氨
	送华磊光电一并处理

	备注
	
	


10.5 环境风险事故应急处理措施
委托有资质的单位制定了《LED二期工程特气供应技改项目突发环境风险应急预案》，对危险化学品发生泄露时提出了应采取的措施。
11. 验收监测结论与建议

11.1 结论

11.1.1 废气

现场监测结果表明：监测期间，无组织排放废气4个监控点氨最大监测值符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准。
制氨系统尾气中氨的最大排放速率符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中二级标准，其尾气中氨排放浓度为17.5 mg/Nm3。
11.1.2 废水

监测结果表明：本工程依托的废水处理站排放废水中pH、悬浮物、化学需氧量、氟化物、氨氮排放最大日均值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）一级标准。
11.1.3 噪声

验收工程厂界东、厂界北的昼间、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准的要求。

验收工程厂界南、厂界西的昼间、夜间最大噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。
11.1.4 固体废物
工程产生的固体废物主要为生活垃圾、分子筛和尾气处理装置中硫酸氨溶液。除分子筛暂存于厂内，尾气处理装置中硫酸氨溶液送华磊光电公司一并处理。固体废物均综合利用。
11.1.5 总量控制
根据验收监测期间监测数据计算，本工程废水依托华磊光电污水处理站处理，本工程新增主要污染物排放总量经监测符合总量控制指标要求。
11.1.6 公众调查
当地居民对本工程建设的满意、基本满意率为100%。
11.1.7 总体结论

该工程外排废水，有组织废气、无组织废气、厂界噪声均达标，固体废物均得到妥善处置，环评批复的要求得到落实。

11.2 建议

1、废水依托华磊光电进行处理，企业应督促华磊光电运营好污水处理设施，定期协助依托单位巡查污水处理站；

2、加强固体废物管理，暂存固废应尽快委托有资质的单位妥善处置；

3、加强环保设施的运行管理与维护，确保各项污染物长期、稳定达标排放。
	                             建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

	填表单位（盖章）：
	　湖南省环境监测中心站
	填表人
（签字）：
	李宇　
	项目经办人（签字):
	　

	建 设 项 目
	项目名称
	湘能华磊光电股份有限公司LED 二期工程特气供应技改项目　
	建设地点
	湖南省郴州市有色金属产业园区

	
	行业类别
	/
	建设性质
	　改扩建工程

	
	设计生产能力
	2000t/a高纯氨、10800t/a高纯氮
	建设项目

开工日期
	2012年
	实际生产能力
	2000t/a高纯氨、10800t/a高纯氮
	投入试运行日期
	2013年12月

	
	投资总概算（万元）
	/
	环保投资总概算
（万元）
	/
	所占比例（%）
	/

	
	环评审批部门
	　湖南省环保厅
	批准文号
	湘环评【2013】21号湘环评函【2013】93
	批准时间
	2013.1

	
	初步设计审批部门
	　/
	批准文号
	/
	批准时间
	/

	
	环保验收审批部门
	　省环保厅
	批准文号
	　
	批准时间
	　

	
	环保设施设计单位
	昆士通环保设备（昆山）有限公司
	环保设施施工单位
	昆士通环保设备（昆山）有限公司
	环保设施监测单位
	湖南省环境监测中心站　

	
	实际总投资（万元）
	6625万元
	实际环保投资
（万元）
	512
	所占比例（%）
	7.7%

	
	废水治理（万元）
	/
	废气治理
（万元）
	112
	噪声治理（万元）
	　350
	固废治理
（万元）
	/
	绿化及生态（万元）
	/
	其它（万元）
	50

	
	新增废水处理设施能力（t/d）
	/
	新增废气处理设施能力（Nm³/h）
	20000 
	年平均工作时（h/a）
	7200小时

	建设单位
	郴州湘能半导体气体有限公司、普莱克斯（惠州）工业气体有限公司郴州分公司
	邮政编码
	　/
	联系电话
	周洛兰18975536600
	环评单位
	湖南省环境保护科学研究院

	污染
物排
放达
标与
总量
控制
（工
业建
设项
目详填）
	污染物
	原有排放量
（1）
	本期工程实际排放浓度（2）
	本期工程允许排放浓度（3）
	本期工程产生量（4）
	本期工程自身削减量（5）
	本期工程实际排放量（6）
	本期工程核定排放总量（7）
	本期工程
“以新带老”削减量（8）
	全厂实际排放总量

（9）
	全厂核定排放总量

（10）
	区域平衡替代削减量
（11）
	排放增
减量
（12）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废水
	0
	/
	/
	0.72
	0
	0.72
	/
	/
	/
	/
	　/
	　+0.72

	
	氨氮
	0
	0.12
	15
	/
	/
	　0.0009
	0.12
	/
	/
	/
	　/
	+0.0009

	
	化学需氧量
	0
	23
	100
	/
	/
	0.004
	0.08
	/
	/
	/
	
	+0.004

	
	废气
	0
	　/
	　/
	/
	　/
	/
	/
	/
	/
	/
	　/
	/

	
	氨
	　/
	 /
	/
	/
	　/
	2. 088　
	/
	/
	2. 088
	/
	　/
	+2. 088

	
	工业固体废物
	0.037
	　/
	　/
	0.037
	0.037
	0
	　/
	　/
	0
	　/
	　/
	0

	注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1） 3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量

——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

	


附件1
[image: image5.jpg]- WM R

WERIT (2013) 21 5

KT gt ek AR A ® LED BT
PR B SRR AR

e E LR A RAE:

PRAE (3 F ok QBB R A IRAF 21K
B TSGR EFEFEERES) WE). HE
24 B TR T4 0 (3% Tl a4 2 0 e B 7 IR &) LED — H
TRES MM AT EFEYWRE BN ERED. AN
WA R WAE LR X HERE. 2R, SEALT:

—. FAEBEFE 6625 AT, EMMAERELE LERA
K RN HEFAERERATE, H0 8 LED £FARERE
PUEHEANEHALTEE, REFAREE. RRTBREER
FHPAEHHENETRICEE . TRALK. GAANE




[image: image6.jpg]RE#R%E, £4: Z4AE7UEANEE, BRsAdR.
A, WIEETF, EMEN 99, 999%F4h A 10800 w;
BARAT AT LAANEY, BRAK. Bk M. H
M. BRNELR, SFAEN 99.99995%H H LA 2000 v;
ENEAEL "R EFRIREELER, BAAFIFFL. T
EEEAEERT LEER, B F MM T A 68 Lk E XA
HAKNER, REFELAHEREHAGTEDAREEAINE
W AR N IR B T B, TER R ALY L AT R
ARG . AR T R MR ELT. FFERE T ERN
HET, AFRERPAELN, RTREREER.

—. BEIREBSRIT. BEREEEES, LI BIEER
FRE B ERELATT RN EHME, FEERTHTIE:

(—) TEHALHERITHW, HITHR, TEEKGRE
B, EEIMEIT SR, I RREME B HE kA
RERHRUELE, TEER. BERMEREA. FHRE
EWAZRHATENET B AE, BRESORRMATE TR T
HEEMAEITA. HEERA. FHRREAS AL
AAFARERGRE; ETARERANEECELY, #
(R E5h 4 BACK 3k B (07 A S 6 HEHATORD (GB8IT8 - 1996)
— R EER.

(=) R TREATLEEE. FARKEIZERART 20
RHEE I HEARAEWER B REHITRESFUAEE B

&=




[image: image7.jpg]20 RHAMSME ST ZEARFR ((i(mf'im% L 7
FREY (GB 16297 -1996) % 2 —Ranvkfu (& B 5 LM BAF
%) (6B 14554-93) % 2 AR ER; W) REM4RE. B
BREKGHETGEXY. X IBHNEREE, 4] RE4L
BBORE R R (TR T LY BAFEY (B 14554-93) 5% 1
“RATE. BRI REFONEE, UREALEST] FAFOEE
200 KXAREHFEE, HALBRATTEFR. ER. B
REZEFRUREA.

(Z) g FEELaEd. d2E. BENL. 2445
G AFNAETEEFREXRBRERIRFE) B KT &R
REBERRGEREE, BR RRELAGIHE.

(W)mEIREEEEEH IR ENE RS L KE,
ULGAA AL ERH. ARARKT EWRREIE
OB A 7= Ak S5 &R R B T 0 208 LA A0 B R A A
FEAE, AFRHBEFRIHRNE—FEZ T EHE. | W% B
W 4 W A 75 e 5 AR ) (6B 18597-2001) MIEE R R E )%
HHEGH, GhEEF Yk RTE.

(7)) BELBRAREEAR, BX@LIHEEMNE, v
BB A TEE, HEFIPREBR B NETRL B,
ERERAFEHAELD TR, H(ERULFRTLEESL
) WHE, MEXRE. RREARLFREZR. #F. &
R eadE, k. EAFHE. 4R, EAXRFEH




[image: image8.jpg]BB, RO R E; A KTE TRAAREN HHH
BRHHERTNT COERNEE, RESHN ANHALEE
B, ERANARETARNELRAER, FEERRSTHER
B

(X) FRUSBEH: SHNTIRRRAN, KT EHH
BEH: COD: 0.08 wfi/4F, A&: 0.012 %h/4, REHTHAAN
WM EEAR” b FE XSS E,

Z.REER FARERTREFTRARES, REF=
MW, HEZTEFERP SR AE, HERERPR
TRK, 2RTRKEHEHTERE”.

W, R E MR SR HATELG R ERE ¥
%38 T AN IR B A R

Pk MMNTHRE, AMNFELBFLEREZ S, HE
BHHETRFEFN, HEHTFE.

HEATERFTHAE WI3ELH4HHE

._4_




附件2
[image: image9.jpg]WMEERRRPT

© OMERE® (2013) 93 F

W AR T

YeTFtife e s R AT A A

LED —HI TR B Hesos H RS
HES R A s i i S oy

A BE A Z R A PR

YR /AE] (T 38 st 2 L o, LED — 3 T/ A S 4 b 4 ROR
BHAEAHAEEETERARTEHARED. HMEEHH
B2 4 4 B Ol b S 2 L W 0 A TR B LED —H1 TR AR A R
KB EHAEAHAEEELERYEMEXHERE. 29 %,
AEwT:

— . {R/A 8 LED —# TRBAHENH KT E B2 R/T HIHT
[2013]21 B E#kE, BERHHALN EREAMEMN, F
FHE (RABEHIEY (GB50030-2007) o BAHK#KAE 55l
ZEHNZALHEITIE, EREE 20 XFHAH (T FEE
16 K+HAH 4 %), AmTHARER T T ERE. HAHET
RHE B, HEHAEEESELR BEE, B NMER
SR EH 4 KRR . RIEH R Z IR 47w 0 R B3R





[image: image10.jpg]PHRAN AT E R EZE AR, HAEERRT LRI
B, AF CRATFRUEEHBITEDY (6B16297-1996) FHA
HEERHER, ARRGAZER, AERAAHFAHEEL
EWRFEXK.

O ETRANARNRABEARERE, ANIFRLZLWA
E#RE, SARE 0 RNETXERDRA.

= REFEITFREERNAT.

B ARERIIT

1\1‘5‘3$ 100 24 ©

i

2

Pk WHTHRR, HEEFRE.

_2_




附件3：

[image: image11]
附件4 
[image: image12.jpg]W 55 0 0

MEE (2013 149 £
KT MR E e A TR 4\ 5] LED —H
FRSEBOM B A P WA iR

Mt Z A R HRAT:

W&ﬂ«%%uw:%%ﬁ&&ﬁﬁ$%ﬁi?%ﬁ%»&ﬁ
REHERR. BF%, S0 TF:

—. MBEXER

HELEA LR ARAT LED RS H KT E T 2013 41
ﬂnamﬁ%%%ﬁﬁﬁﬁu%%ﬁtmmju%X#ﬁﬁmﬁg
&,ﬁETQMZ#ﬁIE&,MM$42H£¢E&,&&IEE
&%E%Wﬁﬁ%%ﬁﬁﬁ%ﬁé?&t@z\ﬁ&ﬁ&z\E%
ﬁ%&?&tﬁz%iF&m&ﬁ%méﬁ%ﬁﬁ,%Eﬁﬂ&%
66258 7 7L, SERFEH A 6625 5t

= DIERESLpEEEESLER

R CERTERTIHERP BREH ok ) A £ 55, 2013
#JOH11Eﬁ%%ﬁ%%&ﬁ?%@@ﬁﬁﬁﬁ%i%ﬁ“i@
B> FRBTTHRE, AHEALT:

1\inm7mﬁﬁ%‘gﬁ7ﬁm%$%\$ﬁﬁ§m¢t
%ﬁm‘%ﬁ%%m.$ﬁ%%&ﬂﬂ%ﬂﬁ%#kﬁﬁﬁmkﬁ
b

2. BEEHHRKEANE. EESEH.





[image: image13.jpg]4

3‘%ﬁ%ﬁ%ﬁ&%%%\mﬁﬁﬁ#ﬁﬁu
%@ﬁL%:%%%&&ﬁﬁ%ﬁ%%%ﬁﬁ%%*%%%%
ﬁ%ﬁﬁ%%%%ﬁﬁ%ﬂ,mé%%ﬁﬁ%$%&,ﬁEEMW
%%%ﬁ%%%&%ﬁ&&ﬁLm:ﬂ%%&&ﬁﬁﬁﬁﬁéfn
=, BEREX
&ﬂﬁ?%ﬁ?%ﬁ%%\ﬁﬂ,mﬁ%ﬁ%ﬁ,%ﬁ%ﬁ&
%E%ﬁﬁ,%%%@ﬁ%%%iﬁﬁ%ﬁ,E%ﬂﬂ%ﬁ%%ﬁ

FeERE ZRE BK





附件5 

[image: image14.jpg]AT




华磊特气大门
[image: image15.jpg]e e

1 UN 1005 o §
'ij““’] Im B 5 4k MQ"::{\i
HLIFITE GAS ‘

.,
:





成品槽车
[image: image16.jpg]



成品T瓶
[image: image17.jpg]



氮气缓冲瓶
[image: image18.jpg]



原料储罐及围堰
[image: image19.jpg]



原料罐喷淋装置
[image: image20.jpg]'l-n

ll! ‘VA‘ _





尾气喷淋塔

[image: image21.jpg]



废水收集池
[image: image22.jpg]



废水排出口
[image: image23.jpg]18 [}





事故池
[image: image24.jpg]



成品车间喷淋
[image: image25.png]B

Vi

L] WEY
L b
Ty
) [ e 2
ABEY
LT
KES
Y
BRY
kD) g\/
KIS FaY
8y
aam
EEA

nfo & Convavi & W




[image: image26.png]WS (2012) 38 %

LT EE R B R SR (LED) T
B URAHEON H WA SATERAEN

AT R TR

L R G RAT SRR (LED) W TR TR
TRE AT A, IR E SRR AT I A

—, HHBR R

1 sgks BT CROKFRERERE) (GB3808-2002) LIZSHRHE

2, fSEH, BT GRESSUEIRE) (GB3095-1996) ZHBbRHER (T
e BARED (TJ36-19) e | BERAUPAEHRNBEE
.

3. IR T RSRERERRED (0B3096-2008) 3. da bk,
SRR

1. Bk BT GSAKGA MR (GROTE-1996) 1 oS

20 B T CKSUSRADGA TR (GDI6297-1996) H1%
Wl G RITRARHRAE (14554-93)
3 W WA CRRHETH AR (6012523-00): FEHIAT
e BT (T Aol S (6B 12348-2008) 4 S
AR, HAREWHIT 3 KEAEER.

4. EEHES: BT - RTRERESRA, RS S B
(GBIS599-2001), (AEIRBEMICAFIS R IFRHED (GBIB597-2001).




附图1     项目地理位置图


                 附图2 厂区平面布置及监测点位布设示意图









































































































































































































































































































































































































































































































































































＞300m





＞300m





图例


噪声监测点


◎  有组织废气监测点


★ 废水监测点





4#▲





厂门





3#▲





2#▲





1#▲








外排口





1#★











食堂





1#◎














空








地














东河





厂  外  道   路





海志电子





厂  外  道   路








厂房











员工宿舍





华磊特气项目








新建污水处理站





原有污水处理站











厂房








外延厂房








     芯片厂房


















































































































































































































































































































































项目所在地



























































