建设项目基本情况

| 项目名称 | 郴州市2015年第一批输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网湖南省电力公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周安春 |  |  |  | 联系人 |  | 杨旭 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省长沙市韶山北路388号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0731-85543679 |  | 传真 | 0731-85543679 |  |  |  | 邮政编码 | 410007 |  |
| 建设地点 | 湖南省郴州市资兴市、桂阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应 D4420 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 22605 |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 15800 |  |  |
| 总投资 （万元） | 7484 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 68.3 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.91％ |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2016～2017年 |  |  |  |  |  |
| 一、项目概况 郴州市2015年第一批输变电工程包括资兴高码110kV输变电工程、桂阳西水220kV变电站配套110kV送出工程，分别位于资兴市和桂阳县，均为新建工程。 1 项目建设的必要性 1.1 资兴高码110kV输变电工程 郴州资兴规划的资五产业园是以新材料、电子信息产业、加工制造、储能产业为主的高科技产业园区，产业园内目前主要为农村居民用电负荷，随着产业园招商引资工作的不断推进，产业园的各项社会经济指标将飞速发展，负荷将出现跳跃式增长。现已有凯捷电源、科士达科技等6家企业入驻园区，根据负荷预测结果，预计园区2016年最大负荷将达32.31MW，2020年将达39.96MW，远期负荷将高达110MW，周边的焦岭220kV变电站、竹坪110kV变电站由于供电距离、主变容量和10kV出线间隔不足等原因，将无法满足园区负荷发展的需要。因此，为了满足资五产业园负荷发展的需要，提高供电质量和供电可靠性，建设高码110kV输变电工程是有必要的。 1.2桂阳西水220kV变电站配套110kV送出工程 西水220kV变电站110kV送出线路工程的建设，可满足西水220kV变电站的电力送出需求，将周边的珺山、油山（即华塘）、流峰等110kV变电站纳入西水220kV变电站供电范围，同时优化和完善桂阳110kV网架 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构，提高区域电网的运行灵活性和供电可靠性。 2 项目地理位置概况 郴州市2015年第一批输变电工程位于湖南省郴州市资兴市、桂阳县境内。地理位置见附图1～附图2。 2.1资兴市高码110kV输变电工程 站址位于郴州市资兴市西部的资五产业园内规划的江高路延伸段与高平路交汇处的东南角。站址总用地面积约6605 m2，围墙尺寸为60×58.8m，围墙内面积约3528 m2。进站道路由站址东侧的江高路延伸段引接，新建进站道路长约25m。抗震设防烈度为6度。场地采用平坡式布置，站区场平设计标高为142.4 m，高于五十年一遇洪水位。站址场平土石方工程由资五产业园负责。挡土墙工程量约1250 m3，护坡工程量约1791m。给水由资五产业园给水系统提供，排水排入站址东侧资五产业园的排水系统。 本期配套110kV出线2回，即将110kV程江口～焦岭线π入110kV高码变线路工程。剖进段：线路从程焦线N13号开剖，之后左转向东南方走线，线路到达江高路后沿江高路的西侧绿化带走线，在十字中路口左转，跨过江高路后，再右转，跨过高平路后与剖出段共塔，之后进入110kV高码变3Y间隔。剖出段：线路从程焦线N32号开剖，跨过资五路后并穿过220kV东焦线，再平行220kV焦朝线向北走线，线路走至环城南路后右转跨过泉寺塘水库，绕过牛郎塘之后在上湾处左转沿高平路南侧绿化带走线，穿过220kV焦朝线后与剖进段共塔进入110kV高码变4Y间隔。过渡方案：110kV程焦线N19杆处于新建的高码变东南角征地范围内，影响变电站的平基工作。为确保程江口电站电力送出，先实施迁改110kV程焦线N19杆。N19后退31米新立1基水泥杆，接续导、地线0.06km，调整弧垂2.4km，导线为LGJ-240/40型钢芯铝绞线，地线为GJ-50型镀锌钢绞线。 2.2桂阳西水220kV变电站配套110kV送出工程 西水220kV变电站配套110kV送出工程包括110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路和西水～流峰110kV线路。 110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路工程剖进段：从原110kV珺油线N83杆改起，向西北方走线，在海棠冲东面与剖出段线路共塔架设，接着在全义圩大队南面穿待建西水至蓉城220kV线路后左转进入桂阳县城北规划区，然后继续向西走，避开井水冲和红旗中学后连续右转经终端塔，接入待建220kV西水变110kV间隔。线路全长约4.9km，其中单回路长约1.7km，双回路长约3.2km。剖出段：线路从待建220kV西水变110kV间隔出线，出线后与剖进段线路共塔架设3.2km，穿待建西水至蓉城220kV线路，在海棠冲东面分支接入原110kV珺油线N90塔。线路全长约4.9km，其中单回路长约1.7km，双回路长约3.2km（与剖进线路共塔）。 西水～流峰110kV线路工程从待建西水变110kV间隔朝西北出线，先后跨过郴电国际110kV两园线、待建的桂宁高速，然后左转跨过35kV珺 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 麦线至石马岭后右转平行于待建的桂宁高速走线至琉璃附近，继续向西北走线，中途跨过仁义大道、舂凌江、110kV欧蓉线和待建的坛山大道，最后跨过蓉峰大道后，平行衡武高速走线与110kV欧蓉流峰支线共塔接入流峰变2Y间隔。线路全长42.9km，全线按单、双回路架设，其中单回路长约38.7km（其中西水侧31.5km，流峰侧7.2km），双回路长约4.2km（其中西水侧2.6km，流峰侧1.6km）。 3 产业政策及规划相符性 工程属2011年3月 27日国家发展改革委员会9号令和2013年2月 16日国家发展改革委员会21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类 鼓励类”的“四、电力”第10项“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 本工程新建变电站站址及输电线路路径选择、设计时已充分听取当地规划部门的意见，避让了居民密集区，新建线路沿线穿越地区无饮用水源保护区、自然保护区、森林公园、重要文化、文物保护目标。取得了站址及线路沿线规划部门同意站址、线路经过的原则性意见（见附件）。 二、工程主要内容 1 建设内容 郴州市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容见表1。 表1 郴州市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模. 资兴高码110kV输变电工程; 变电站; 远景：主变压器3×50MVA；110kV出线4回，10kV出线36回；10kV无功补偿电容器装置3×（4.8+3.6）Mvar。 本期：主变压器1×50MVA；110kV出线2回，10kV出线12回；10kV无功补偿电容器装置1×（4.8+3.6）Mvar。. 110kV线路; 终期出线4回，本期出线2回，为：110kV程江口—焦岭线π入110kV高码变，剖进段：铁塔段长约0.5km，钢管杆段长约1.0km；剖出段：铁塔段长约3.9km，钢管杆段长约0.9km，全部为架空出线。. 配套光纤通信; 本期沿程江口变—高码变π进段新建线路架设1根24芯OPGW光缆，长度1.7km；沿焦岭变—高码变新建及现有110kV线路架设1根24芯OPGW光缆，长度6.5km。. 桂阳西水220kV变电站110kV送出工程; 110kV线路; 110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路剖进段线路全长约4.9km（其中单回路长约1.7km，双回路长约3.2km）、剖出段线路全长约4.9km（其中单回路长约1.7km，双回路长约3.2km（与剖进线路共塔））。西水～流峰110kV线路工程线路全长42.9km，其中单回路长约38.7km（其中西水侧31.5km，流峰侧7.2km），双回路长约4.2km（其中西水侧2.6km，流峰侧1.6km）。. 续表1 郴州市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模. 桂阳西水220kV变电站110kV送出工程; 配套光纤通信; 沿珺山—西水、西水—城前岭剖接段新建线路分别架设1根24芯OPGW光缆，长度分别为5.3km和5.2km；沿新建西水—油山110kV线路架设1根24芯ADSS光缆，长度为18.2km；沿新建西水—流峰110kV线路架设1根24芯OPGW光缆长度为46km；OPGW光缆两侧进站光缆采用24芯ADSS光缆，总长约1.5km。. 2 主要设备 2.1变电站主要设备 变电站主要设备见表2。 表2 变电站主要设备选型表 变电站; 主要设备选型. 资兴高码110kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器。 110kV：选用户外GIS组合电气设备。 10kV：开关柜选用中置式高压开关柜。 无功补偿：无功补偿选用户外框架式成套电容器装置。 站用变：接地变消弧线圈成套装置选用干式接地变户外布置。 避雷器：各电压等级避雷器均选用金属氧化物避雷器。. 2.2输电线路导、地线及杆塔基础 输电线路导、地线及杆塔基础见表3。 表3输电线路导、地线及杆塔基础 工程; 导地线选型; 杆塔与基础. 110kV程江口～焦岭线π入110kV高码变; 剖出段导线采用JL/G1A—240/40钢芯铝绞线，地线一根采用JLB20A—80铝包钢绞线，一根采用24芯OPGW；剖进段导线采用JL/G1A—150/25钢芯铝绞线，地线一根采用JLB20A—50铝包钢绞线，一根采用24芯OPGW，双回路段为两根24芯OPGW。; 新建杆塔35基。单回路直线塔5基，单回路耐张塔12基，双回路耐张钢管杆2基，单回路直线钢管杆7基，单回路耐张钢管杆6基，临时过渡方案新建水泥杆1基，改造220kV直线塔2基。拆除110kV程焦线单回水泥杆20基。拆除220kV焦朝线杆塔2基。。采用掏挖式基础及直柱大板式基础. 110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路; 导线选用JL/G1A—240/40钢芯铝绞线，单回路段地线一根采用GJ—80镀锌钢绞线，一根采用24芯OPGW，双回路段为两根24芯OPGW。; 新建杆塔26基。其中双回路耐张塔7基，双回路直线塔5基，单回路耐张塔6基、单回路耐张杆2基，单回路拉门塔3基，单回路直线塔3基。拆除原110kV珺油线杆塔7基，其中单回路铁塔4基，电杆3基。. 续表3输电线路导、地线及杆塔基础 工程; 导地线选型; 杆塔与基础. 西水～流峰110kV线路; 流峰至规划工业园变段（线路路径长度约为8.8km）导线采用JL3/G1A—240/40高导电率钢芯铝绞线，规划工业园变至西水段（线路路径长度约为34.1km）导线采用JL3/G1A—300/40高导电率钢芯铝绞线，地线一根采用JLB20A—80铝包钢绞线，一根采用24芯OPGW。; 新建杆塔158基。其中双回路耐张塔6基，双回路直线塔11基，单回路耐张塔28基，单回路直线塔112基（拉线杆塔33基），单回路终端钢管杆1基。拆除110kV欧蓉流峰支线杆塔6基，其中单回路铁塔1基，电杆5基。. 3 配套设备 郴州市2015年第一批输变电工程中新建的资兴高码110kV变电站配置了系统继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、微机监控系统、通信系统、电能计量系统、工业电视遥视系统、消防系统和相应的暖通设备，化粪池、事故油池各1个。 给水系统：根据对变电站周围居民饮水情况的调查，确定新建的高码110kV变电站生活用水及施工用水采用资五产业园自来水管网。 排水系统：高码110kV变电站站内均设置了化粪池和事故油池。生活排水和主变检修含油废水分别经过化粪池、事故油池处理合格后排出站外城市资五产业园排水管网。 三、变电站规划及总体布置 高码110kV变电站电气总平面布置及配电装置根据《国家电网公司输变电工程通用设计110kV变电站分册》110-A1-1方案调整形成。变电站采用全户外布置，主变采用户外布置，110kV配电装置采用GIS设备户外双列布置，架空进出线，10kV配电装置采用开关柜户内双列布置，电缆出线。变电站具体布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场调查测试，高码110kV变电站拟建站址周围工频电场、工频磁场和噪声均满足相应的国家标准，目前周围周边近距离无污染性厂矿。本期拟建输电线路沿线植被覆盖较好，水土保持较好，目前周边近距离无污染性厂矿，自然环境良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 一、自然环境简况： 1 地质及地形地貌 1.1 高码110kV输变电工程 推荐的黄茅岭站址为丘陵地貌，植被比较发育，地势较为起伏，南高北低。站址自然标高为142m～158m，高差约为15m。植被发育，覆盖植被为经济林和灌木林。 地层岩性：山坡表层有0.1～0.3m厚素填土或耕植土，其下为2.0～2.5m 厚砖红色残坡积粘土；下伏基岩为石炭系下统大塘阶梓门桥段灰岩、泥质灰岩、泥灰岩、白云质灰岩，为硬质岩石，强度高，场地暂未发现塌陷、断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象地基稳定性较好;无压覆矿床。 1.2 桂阳西水220kV变电站110kV送出工程 配套110kV线路中珺山～油山π入西水110kV线路沿线地形以山地丘陵为主，植被发育较好，以松杉为主。西水～流峰110kV线路。沿线地形以山地和丘陵为主，植被茂盛，以灌木为主。 配套110kV线路沿线水田覆盖层平均厚度不大，在2.0～3.0m可见含碎石粘土层，其下为强风化基岩，其第四系土层及强风化基岩可作为杆塔基础良好的持力层。路径所经山地上覆坡积物及残积物主要为硬塑性粘土，厚度一般在2.0m左右，下伏强～中风化基岩，平均厚度在2.5m左右，上覆积土层与下伏基岩工程地质条件均较好，承载力较高。 郴州市2015年第一批输变电工程各新建变电站及110kV输电线路均位于郴州市，属于丘陵地带。根据2001版《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），两处地震动峰值加速度为0.05g（相当于地震基本烈度Ⅵ度），地震动反应谱特征周期为0.35s，均属弱震区。 2 气象 郴州市四季分明，平地丘陵区的冬夏季长而春秋季短。山区则冬季长，而春、夏、秋季短。平地丘陵区，由冬入春和由春入夏，则南方早于北方2—4天。市区多年平均于3月上旬入春，5月上旬入夏，9月底10月初入秋，11月底12月初入冬。春季降水量是一年最多的季节，占全年降水量的37.3%。日照时数220—290小时，日照时数呈南少北多的分布特征。春季气候最显著的特征是开春早，气温回升快，降水丰沛，多阴雨及冰雹大风。夏季气候炎热，易发生盛夏干旱，也易出现暴雨洪涝，由于平均海拔高度在400米以上，因而丘陵区和山地与相邻市相比，透出凉爽的特点。山区的凉爽气候特征则更加突出。郴州市的秋季主要是以秋高气爽天气为主，日照强，降水少，晴日多，易发生秋旱，少数年份秋雨绵绵伴有寒露风。冬季气候的特征是少严寒，雨雪少，气温比邻近市要高。 一年中，最冷的月份是1月，平均气温为6.5℃，最冷时段常在小寒前后和大寒前后。最热的月份是7月，平均气温为27.8℃，最热时段常在7月下旬至8月上旬。随着春季来到，气温在3、4月迅速升高。盛夏之后，气温随之下降，尤其是秋分过后，9－12月，每月降低5℃之多进入冬季。反映出郴州市属于大陆性气候。 3 水文 郴州市2015年第一批输变电工程新建110kV线路工程均未跨越通航河流。 4 生态 见生态环境质量现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会环境简况： 郴州市位于湖南省东南部，地处南岭山脉与罗霄山脉交错、长江水系与珠江水系分流的地带。“北瞻衡岳之秀，南峙五岭之冲”，自古以来为中原通往华南沿海的“咽喉”。既是“兵家必争之地”，又是“人文毓秀之所”。东界江西赣州，南邻广东韶关，西接湖南永州，北连湖南衡阳、株洲，素称湖南的“南大门”。郴州东西宽202公里，现辖1市2区8县（资兴市、北湖区、苏仙区、桂阳县、宜章县、永兴县、嘉禾县、临武县、汝城县、桂东县、安仁县），总面积1.94万平方公里，第六次全国人口普查中郴州总人口约460万。2014年，郴州市实现生产总值1872.6亿元，比上年增长10.9%。其中，第一产业增加值181.2亿元；第二产业增加值1064.1亿元；第三产业增加值627.3亿元。按常住人口计算，全市人均生产总值达39999元。全市公共财政预算收入240.4亿元；公共财政预算支出351.6亿元。全市城镇居民人均可支配收入达23621元；农村居民人均纯收入达10786元。 资兴市地处位于北纬25°34′-26°18′，东经113°08′-113°44′，位于湖南省东南部，位于湘江流域耒水的上游,罗霄山脉西麓，茶永盆地南端，湘、粤、赣、三省交汇处。总面积2647平方km。辖2个街道、10个镇、6个乡、2个民族乡、266个村委会、 45个社区居委会。总人口37.5万人[1]，其中农业人口24.3万。是一个集矿区、库区、林区、老区、旅游区于一体的新兴工业城市和旅游城市。 是郴商的发源地之一。2009年全年实现生产总值119.74亿元，同比增长19.4%，增幅居郴州市第一；完成财政总收入94232万元，一般预算收入54165万元，同比分别增长22.96%和30.84%，均居郴州市第一；城镇居民人均可支配收入14948元，农民人均纯收入6083元，同比分别增长9.9%和13.4%。工业经济加速回暖。全市规模工业增加值达57.04亿元，同比增长30.5%；全年完成工业技改投资21.91亿元，同比增长74.6%；单位能耗和主要污染物排放指标实现双下降，万元规模工业增加值能耗下降20.96%。农业经济稳步增长。全市粮食播种面积达39.91万亩，实现粮食总产量12.35万吨。农业龙头企业总产值达14.43亿元，同比增长64.5%，罗围农产品加工园成为全省6个全国农产品加工创业园之一。现代服务业快速发展。全市实现社会消费品零售总额29.9亿元,同比增长22.6%；成功引进浦发银行在我市合作设立村镇银行，全市金融机构贷款余额达38.51亿元，同比增长23.7%；房地产投资、销售面积分别增长15.7%、12.3%。城市休闲旅游功能进一步完善，东江湾正逐步成为郴州市新兴的休闲度假旅游目的地，东江湖景区成功创建国家级风景名胜区。 桂阳县，是湖南省辖县。位于湖南省南部，与永州、衡阳、郴州的9个县、市、区接壤，辖17个镇、6个乡（含2个民族乡）、3个街道。总面积2973平方公里，其中建成区面积25余平方千米。是郴州市面积最大、人口最多、综合经济实力最强的一个县，同是也是湖南省十强县之一。2013年，桂阳县生产总值256.5亿元，比2012年增长11.3%。其中，第一产业增加值35.5亿元，增长3.0%，第二产业增加值135.2亿元，增长12.2%，第三产业增加值85.8亿元，增长13.2%。按常住人口计算，全县人均GDP36372元，增长10.7%。三次产业比重调整为13.8:52.7:33.5。其中，一产业比重与2012年比下降0.8个百分点，二产业比重下降0.4个百分点，三产业比重上升1.2个百分点。 经调查，项目建设区域内无重要历史文化、文物保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 郴州市2015年第一批输变电工程营运期对环境的主要影响为电磁、噪声和生态。为了解工程所在地区域环境质量现状，下面从电磁环境、声环境和生态环境三个方面进行调查分析。 1 电磁环境 1.1 变电站 郴州市2015年第一批输变电工程仅包括新建高码110kV变电站，为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，对上述变电站拟建站址以及周围环境敏感点进行了现场监测。 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。电磁环境现状监测布点见附图3。 监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ 681-2013)进行。 工频电磁场测量仪器：EFA-300型电磁场分析仪、HD200温湿度计，上述设备均在有效检定期内。监测设备参数见表4。 表4 电磁环境监测仪器检定情况表 监测仪器; EFA-300型电磁场分析仪; HD200温湿度计. 生产厂家; 德国Narda; 法国KIMO. 分辨率; 电场：0.01V/m；磁场：0.001μT; 温度：0.1℃；湿度：0.1%RH. 检定单位; 中国计量科学研究院; 湖南省计量科学研究院. 证书编号; XDdj2015-1038; H2014070018. 检定有效期限至; 2016年3月29日; 2015年7月7日. 监测结果及评价：郴州市2015年第一批输变电工程拟建（扩建）变电站站址及站址周围环境保护目标工频电磁场监测结果分别见表5。 表5 拟建变电站站址及周边电磁环境现场监测结果 名称; 监测点位; 工频电场(V/m); 工频磁场（×10-3μT）; 监测时间/温湿度. 资兴高码110kV变电站; 站址东面; 50.67; 40.06; 2015.6.3 /44.8% /34.7℃. 站址南面; 541.6; 286.7. 站址西面; 41.25; 302.8. 站址北面; 101.1; 87.66. 从表5可看出，郴州市2015年第一批输变电工程新建高码110kV变电站站址及站址周围环境保护目标工频电场强度、磁场强度最大值分别为541.6V/m、302.8×10-3μT（110kV焦程线穿过站址区域），小于4kV/m、100μT的标准限值。本报告中评价的变电站拟建站址周围电磁环境良好。 1.2送电线路 本报告表中共包含110kV送电线路5回，按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定及对设计部门提供资料的分析和现场踏勘，根据现场实际情况，对线路路径当中的环境敏感点进行背景值监测。 监测仪器和方法：与变电站监测仪器和方法相同。 1.2.1 监测结果 本报告所包含的线路拟建区域的工频电磁场和现状监测结果见表6。 表6 工程配套线路拟建区域的电磁环境现场监测结果 类别 测点位置; 工频电场 （V/m）; 工频磁场 （×10-3μT）; 监测时间/温湿度. 高码变配套110kV线路; 110kV程焦线π入高码变剖进段; 程江口侧剖进段代表监测点在（已完成改造）; 51.56; 142.2; 2015.6.3 44.8%/34.7℃. 110kV程焦线π入高码变剖处段; 焦岭侧剖出段路径代表监测点; 3.597; 1.886. 桂阳西水220kV变电站配套110kV线路; 110kV珺山～油山线π入西水变; 桂阳县城郊乡全义村井水冲; 1236; 412.6; 2015.6.4 47.2%/25.7℃. 110kV西水～流峰线路; 桂阳县城郊乡王阳村燕子窝; 0.501; 4.155; 2015.6.4 50.4%/29.5℃. 桂阳县樟市镇甫口村虎形组; 0.151; 1.052. 桂阳县樟市镇毛坪村曹家; 0.150; 1.024. 桂阳县仁义镇南庙村; 0.132; 0.804. 桂阳县流峰镇板溪村; 0.107; 2.536. 桂阳县流峰镇关冲村大岭背; 0.124; 0.890. 桂阳县流峰镇三洞村大丰洞; 3.310; 12.48. 从表6可看出，郴州市2015年第一批输变电工程配套110kV送电线路环境敏感点工频电场强度、磁场强度最大值分别为1236V/m、412.6×10-3μT（已运行500kV船苏线下），小于4kV/m、100μT的标准限值。 2 声环境 2.1 变电站 监测布点：监测点位与对应的变电站工频电磁场现状监测布点相同。 监测时间及频率：昼间和夜间各监测一次。 监测仪器和方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行。测量仪器为AWA6270+型噪声频谱分析仪、AWA6221型声校准器。上述设备均在有效检定期内，监测设备参数见表7。 表7 噪声监测仪器检定情况表 监测仪; AWA6270+型噪声频谱分析仪. AWA6221型声校准器生产厂家; 杭州爱华; 杭州爱华. 分辨率; 0.1dB(A); 0.1dB(A). 检定单位; 湖南省计量研究院; 湖南省计量研究院. 证书编号; 2015040901613; 2015040402094. 有效期限至; 2016-03-10; 2016-04-27. 郴州市2015年第一批输变电工程拟建变电站站址及站址周围的环境保护目标噪声监测结果见表8。 表8 拟建变电站站址及周边噪声监测结果 名称; 监测点位; 噪声[Leq]（单位：dB（A）); 噪声标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 资兴高码110kV变; 站址东面; 40.4; 39.3; 60; 50. 站址南面; 38.2; 38.5; 60; 50. 站址西面; 37.7; 37.4; 60; 50. 站址北面; 37.4; 37.6; 60; 50. 注：表8中所有噪声值的测量均在测点附近临时噪声源停止发出声音时测得的。 从表8可看出，郴州市2015年第一批输变电工程中新建高码变电站拟建站址周围声环境昼夜间最大值分别为40.4dB（A）、39.3dB（A）。所有监测值均符合均符合相关的噪声标准要求。 2.2 送电线路 线路噪声现状监测仪器、方法，监测时间频率等同变电站噪声现状监测，监测布点则同线路电磁环境现状监测布点。 新建线路拟建区域监测点的噪声现状监测结果见表9。 表9 工程配套线路拟建区域噪声监测结果 类别 测点位置; 噪声[Leq]（单位：dB（A）); 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 高码变配套110kV线路; 110kV程焦线π入高码变剖进段; 程江口侧剖进段代表监测点在（已完成改造）; 37.1; 36.9; 55; 45. 110kV程焦线π入高码变剖处段; 焦岭侧剖出段路径代表监测点; 45.5; 43.7; 55; 4. 110kV珺山～油山线π入西水变; 桂阳县城郊乡全义村井水冲; 52.6; 47.3; 70; 55. 110kV西水～流峰线路工程; 桂阳县城郊乡王阳村燕子窝; 39.2; 38.4; 55; 45. 桂阳县樟市镇甫口村虎形组; 41.1; 38.1; 55; 45. 桂阳县樟市镇毛坪村曹家; 38.8; 37.4; 55; 45. 桂阳县仁义镇南庙村; 56.6; 51.3; 70; 55. 桂阳县流峰镇板溪村; 37.9; 36.8; 55; 45. 桂阳县流峰镇关冲村大岭背; 40.4; 37.9; 55; 45. 桂阳县流峰镇三洞村大丰洞; 40.3; 38.7; 55; 45. 从表9可看出，本报告中配套的110kV送电线路噪声监测代表点位于道路边的昼夜间监测的噪声最大值为56.6dB（A）、51.3dB（A），其他地点的昼夜间监测的噪声最大值分别为45.5dB（A）、43.7dB（A），符合相关的噪声标准要求。 3 生态环境 3.1 资兴高码110kV输变电工程 推荐站址为丘陵地貌，植被比较发育，地势较为起伏，南高北低。植被发育，覆盖植被为经济林和灌木林。站址周围100m内无民房等敏感目标。 工程配套的110kV线路沿线植被以松、杉为主，植被较为茂盛。 3.2桂阳西水220kV变电站配套110kV线路 配套110kV线路中珺山～油山π入西水110kV线路沿线地形以山地丘陵为主，植被发育较好，以松杉为主。西水～流峰110kV线路。沿线地形以山地和丘陵为主，植被茂盛，以灌木为主。 经调查，郴州市2015年第一批输变电工程各新建线路均未跨越水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及森林公园等重要目标。 |
| 主要环境保护目标： 郴州市2015年第一批输变电工程环境保护目标为变电站周围的学校、工厂、民房等人类为主的活动场所。保护类别为电磁环境、声环境，具体情况详见表10。 根据湖南省人民政府令第210号《湖南省电力建设若干规定》中第十七条“电力企业兴建的220kV及以下电力架空线路确需跨越房屋的，应当按照电力行业国家标准保证安全距离，房屋不予拆除和补偿；确实不能保证安全距离的，应当予以拆除。” 工程110kV架空线路按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，保证线路跨越房屋时安全距离满足规范要求。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。确保工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。本工程无工程拆迁和环保拆迁。 110kV架空线路在跨越房屋时，建设方应告知所跨越房屋户主，并适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境满足国家标准。 表10 工程主要环境保护目标 工程; 地点; 主要环境保护目标; 保护类别; 与变电站（线路）距离、方位; 图、照片; 栋/户数. 西水变配套110kV线路; 110kV珺山～油山线π入西水变; 桂阳县城郊乡全义村井水冲; 民房; 工频电磁场 噪声; 东北面20m; 附图5; 1. 110kV西水～流峰线路工程; 桂阳县城郊乡王阳村燕子窝; 民房; 东面10m; 附图6; 3. 桂阳县樟市镇甫口村虎形组; 民房; 西面20m; 附图7; 2. 桂阳县樟市镇毛坪村曹家; 民房; 南面30m; 附图8; 1. 桂阳县仁义镇南庙村; 民房; 北面10m; 附图9; 1. 桂阳县流峰镇板溪村; 民房; 西面30m; 附图10; 2. 桂阳县流峰镇关冲村大岭背; 民房; 东面30m; 附图11; 3. 桂阳县流峰镇三洞村大丰洞; 学校; 东面15m; 附图12; 1. 民房; 西面20m; 附图12; 1. 注：由于项目尚处于可研前期阶段，上表中变电站（线路）与敏感点的距离在实际设计施工时还会进一步优化。 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程所有项目均为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，居民区域电场强度限值为：4kV/m（4000V/m）；磁感应强度限值为：100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2区域声环境 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。高码110kV变电站位于规划的资五产业园区，变电站周围环境敏感点执行执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。输电线路沿线根据其所在的声功能区执行相应的标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区域时执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4kV/m（4000V/m）、工频磁感应强度100μT的标准限值。非居民区域执行电场强度10kV/m、工频磁场强度100μT。 2 噪声 高码变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场和噪声的排放控制指标，无总量控制指标。 工程中的变电站都为无人值班变电站，因此只有检修人员进行检修设备期间才需间歇式用水，故排放的生活污水也为间歇式，排水量较小。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级变电站。本工程的工艺流程与产污过程图如下所示。 施工期 土地占用、植被破坏、水土流失、废渣、施工噪声 变电站 变电站 变电站 电流 电流 送电线路 送电线路 运行期 工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、固体废物 工频电场、工频磁场

主要污染工序： 1 施工期 施工期主要污染工序为基建过程产生的施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；施工初期塔基开挖和混凝土养护的施工废水；施工期产生土石方工程及混凝土浇筑，条石砌筑废料和弃土等；施工人员的生活废水及生活垃圾。 2 运营期 输变电设备正常运行时，污染主要是工频电磁场(含工频电场与工频磁场)、风机噪声和主变压器噪声及输送导线运行时产生的连续电晕噪声，常规检修会产生少量沾油污的抹布以及替换下来的不可用蓄电池，值守人员生活垃圾及污水。其中废旧蓄电池及部分电子设备属于危险废物，应按照国家危废转移、处置有关规定对退役的蓄电池进行转移、处置。 3 事故期 主要污染是变压器油。主变压器是变电站的唯一的充油设备，站内设置变压器事故油池，能有效避免变压器油外泄，事故油池的废油由取得危险废物经营许可证资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 产生的工频电磁场强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频 电磁场 | 资兴高码110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：451.9V/m、磁场：248.4×10-3μT |
|  | 110kV双回线路 | 工频电磁场 | 电场：235.7V/m；磁场：234.5×10-3μT |
|  | 110kV单回线路 | 工频电磁场 | 电场：368.2V/m；磁场：667.2×10-3μT |
| 噪声 | 计算结果表明新建高码110kV变电站投入运行后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求。 |  |  |
| 主要生态影响： 本批工程新建高码110kV变电站需占用土地6605m2；新建输电线路54.8km，新建塔基249基，输电线路仅占用塔基部分土地，占地面积约为16000m2。由于占地面积不大，对当地的整体生态影响较小。变电站建设对生态的影响主要在于对站址原有植被的破坏，填挖方时造成的水土流失，以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。 工程线路建设塔基开挖会破坏塔基设置点的局部植被，并会导致轻微的水土流失。另外，为确保工程线路安全运行，须砍伐线路通道内的高大树木。 |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1建设施工期间大气环境影响分析 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3)。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TCH及NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2建设施工期间水环境影响分析 施工期间，施工机械维修废水、现场施工人员生活污水流入水体，将对附近河段的水质产生一定影响，CODcr、SS浓度有所增加。本项目废水产生量少，施工周期短，施工区域无水源保护区。变电站因处于郊区，无城市污水管网，污水经化粪池处理后，用于农田肥料，避免对受纳水体水质造成的影响。同时要求施工单位加强施工管理，来控制污染物的排放量，减少对附近水质造成的影响。 3 建设施工期间噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、搅拌机、载重车辆、气锤打桩机等。其中像打桩机，峰值噪声可高达120dB。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，打桩机一类噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 a） 施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表11。 b)施工噪声预测结果及分析 （1）预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表11所示。 表11 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 搅拌机、振捣机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 切割机、电锯等; 93; 78; 74; 72; 70; 68; 61; 59; 55; 53. 挖掘机、推土机等; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 三种机械噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 60; 57; 54. （2）施工期噪声影响分析 根据表11预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 4生态环境影响 本项目新建变电站占地6605m2，新建110kV线路总长54.8km，变电站施工时开挖地面会造成一定的水土流失和扬尘。 项目输电线路施工建设期除各线塔塔基永久占用土地外，线路施工过程中仍需临时占用部分土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，使部分破坏。但建设期短，在项目完工后可得到恢复。产生的生态环境主要表现在： 电站及塔基施工，在电站及塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会使植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。需要在设计时综合考虑各项经济效益和社会效益，选择适当的基础型式，减小施工开挖量和环境的破坏，达到安全、环保、经济的设计目的。为适应山区的地形变化，推荐使用铁塔长短腿，以减少基础开挖量。

营运期环境影响分析： 1 电磁环境影响预测与评价 郴州市2015年第一批输变电工程包括新建高码110kV户外式变电站，新建110kV程江口～焦岭线π入高码变110kV线路工程、110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路、西水～流峰110kV线路工程。根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级、评价范围及预测方法见表12。 表12 本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级 工程; 条件; 评价等级; 评价范围; 预测方法. 高码110kV输变电工程; 变电站; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 110kV程江口～焦岭线π入高码变110kV线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 西水220kV变电站配套110kV输变电工程; 110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 西水～流峰110kV线路工程; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 1.1变电站电磁环境预测与评价 根据变电站形式、规模和线路的电压等级、导线排列方式等，选定已在运的具有可比性的户外式沙子塘110kV变电站，对本报告中的相关对象进行预测。评价等级与评价范围 1.1.1变电站电磁环境类比监测 （1）类比对象选择的原则 根据电磁场理论： ① 电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。 ② 工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。 工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。 变电站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于变电站围墙外的工频电场强度，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 （2）类比变电站及可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建变电站的规模、电压等级、容量、环境条件等因素，本工程选择桂阳县方元镇沙子塘110kV变电站为类比对象，有关情况如表13所示。监测数据引用湖南省环保厅竣工验收审查通过的沙子塘110kV变电站扩建工程的监测资料。 表13 户外式110kV类比变电站和拟建、改扩建变电站概况 工 程; 类比变电站; 拟建变电站. 在运; 本期; 终期. 变电站名称; 110kV沙子塘变电站; 110kV高码变电站. 地理位置; 桂阳县方圆镇; 资兴市资五产业园. 布置形式; 全户外式; 全户外式. 主变容量; 31.5+50MVA; 1×50MVA; 3×50MVA. 110kV出线回数; 2回; 2回; 4回. 35kV出线回数; 4回; 0回; 0回. 10kV出线回数; 16回; 12回; 36回. 无功补偿; （3.6+2×4.8）Mvar; （3.6+4.8）Mvar; 3×（3.6+4.8）Mvar. 由表13可知，拟建的高码变电站及与沙子塘110kV变电站电压等级相同、同平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境均为农村地区，因此具有可比性。 （3）类比监测项目 距地面1.5m处工频电场强度、工频磁场强度。 （4）类比监测布点 在110kV沙子塘变电站围墙外1m和110kV线路进线侧围墙外1m、5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m各布1个监测点。类比监测布点见附图4。 （5）监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测相同。 （6）类比监测工况 类比监测时110kV沙子塘变电站运行工况见表14。 表14类比监测时110kV沙子塘变电站运行工况 名称; 有功（MW）; 无功（Mvar）. ＃1主变; 3.7; 1.14. ＃2主变; 17.5; -2.82. 110kV榕沙线; 33.7; -4.13. 110kV沙同线; 12.9; 1.29. （7）类比测试结果 110kV沙子塘变电站电磁环境类比监测结果见表15～16。 表15 沙子塘变电站周围工频电磁场类比监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 东面（10kV出线）; 75.65; 418.5. 东面（主控室）; 17.93; 27.53. 南面（电容器）; 14.23; 38.99. 西面（35kV出线）; 6.981; 48.95. 西面（大门）; 34.76; 38.33. 北面（110kV出线）; 358.6; 217.7. 西面民房; 1.078; 19.07. 测试时间2013年7月23日，晴，温度38.9℃，相对湿度41.2%。. 表16 沙子塘变电站110kV进线侧工频电磁场类比监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 1m; 358.6; 217.7. 5m; 435.7; 248.4. 10m; 451.9; 226.4. 15m; 397.4; 237.5. 20m; 358.5; 206.7. 25m; 401.7; 247.4. 30m; 297.9; 189.4. 35m; 264.6; 170.7. 40m; 231.6; 150.4. 45m; 211.4; 148.6. 50m; 197.3; 137.4. 测试时间2013年7月23日，晴，温度38.9℃，相对湿度41.2%。. （8）类比监测结果分析 根据表15～16可知，在运的110kV沙子塘变电站周围及110kV进出线侧工频电场和工频磁场类比监测最大值为451.9V/m、248.4×10-3μT，分别小于4kV/m（4000V/m）、100μT评价标准。 1.1.2 变电站电磁环境影响预测与评价结论 由于报告中的新建110kV变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似于沙子塘110kV变电站，故类比沙子塘110kV变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反应新建高码110kV变电站投运后的情况。 沙子塘110kV变电站类比监测结果中围墙外工频电场强度最大值为451.9V/m、工频磁场强度最大值为248.4×10-3μT，均满足4kV/m、100μT的标准限值要求。因此本报告中新建高码110kV变电站本期工程投运后围墙外的工频电场强度、工频磁场强度能够满足4kV/m、100μT的标准限值要求。 1.2 输电线路电磁环境影响预测与评价 本报告表中共包含110kV送电线路5回，除110kV珺山—油山线π入西水变110kV线路中西水变出线3.2km为双回架设外，其余均为单回架空线路。本报告采用类比监测和模式预测对架空线路段的电磁环境影响进行预测和评价。 1.2.1 输电线路线路类比预测 （1）类比对象选择的原则 输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路德工频磁场，还要求通过导线的的电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对输电线线路的电磁环境的类比监测结果输电线线路的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而输电线路下方的的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 （2）类比线路的可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建输电线路的电压等级、架设形式、环境条件等因素，本报告选取已运行的树井仙南110kV单回线路、下皂110 kV双回线路类比测量结果对报告中评价的送电线路新建部分进行工频电磁场进行预测。类比线路与本期工程线路概况见表17。 由表17可知，拟建输电线路与类比输电线路电压等级、架设形式一致，因此具有可比性。类比线路的工频电磁场监测结果即能代表拟建线路建成投运后的工频电磁场水平。 表17 类比线路与本期工程线路概况 电压等级; 架设形式; 线路名称; 本期工程情况. 110kV; 双回架空; 下皂I、II回; 110kV珺山～油山线π入西水变110kV线路. 110kV; 单回架空; 树井仙南线; 110kV程江口～焦岭线π入110kV高码变110kV线路工程、西水～流峰110kV线路工程. （3）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 （4）监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 （5）运行工况及线路参数 110kV下皂Ⅰ线：有功-15.2MW，无功-1.0Mvar，电流31A； 110kV下皂Ⅱ线：有功-15.7MW，无功-2.9Mvar，电流51A。 树井仙南110kV线路：P=-12.3MW，Q=-4.6Mvar，I=71A。监测线路段线路水平布置，最低处线高20m，线间距4.8m。 （6）监测结果 110kV下皂Ⅰ、Ⅱ线，树井仙南110kV单回线路工频电磁场和监测结果分别见表18～表19。 表18 110kV下皂Ⅰ、Ⅱ线双回线路段工频电磁场及无线电干扰监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 中心线下; 217.3; 234.5. 边导线下; 235.7; 210.5. 距边导线5m; 173.1; 187.6. 距边导线10m; 139.6; 157.8. 距边导线15m; 103.3; 103.0. 距边导线20m; 86.70; 90.50. 距边导线30m; 49.26; 73.30. 距边导线40m; 34.50; 60.10. 距边导线50m; 35.30; 56.00. 监测时间2013年6月9日，晴，温度19.3℃，相对湿度68.7%。. 表19 110kV树井仙南线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 中心线下; 186.4; 624.3. 边导线下; 172.2; 667.2. 距边导线5m; 193.2; 654.8. 距边导线10m; 368.2; 553.3. 距边导线15m; 350.5; 413.8. 距边导线20m; 227.1; 290.3. 续表19 110kV树井仙南线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 距边导线30m; 116.9; 177.5. 距边导线40m; 59.50; 110.5. 距边导线50m; 57.32; 90.33. 2013年8月25日，晴，温度33.8℃，相对湿度58.7%。. （7）类比监测结果分析 根据表18～19可知，110kV下皂Ⅰ、Ⅱ线双回线路附近区域工频电场、工频磁场最大值分别为235.7V/m、234.5×10-3μT，树井仙南110kV线路附近区域工频电场、工频磁场最大值分别为368.2V/m、667.2×10-3μT，均小于4kV/m、100μT的相应评价标准限值。 1.2.2 输电线路线电磁环境理论计算及评价 本项目送电线路的工频电场、工频磁场的理论计算根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行的。 1.2.2.1预测模型 （1）工频电场强度计算模型 高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： （1） 式中：U——各导线对地电压的单列矩阵； Q——各导线上等效电荷的单列矩阵； λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图1所示，电位系数可写为： λii=12πε0ln2hiRi （2） λij=12πε0lnLij'Lij （3） 式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm； Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为： Ri=R⋅nnrR （4） 式中：R——分裂导线半径，m；（如图2） n——次导线根数； r——次导线半径，m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。 图1 电位系数计算图 图2 等效半径计算图 对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： Ui=UiR+jUiI （5） 相应地电荷也是复数量： Qi=QiR+jQiI （6） 为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2 （7） Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2) （8） 式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）； m ——导线数目； Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。 对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI= ExR+jExI （9） Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI= EyR+jEyI （10） 式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 该点的合成的电场强度则为： E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y=Ex+Ey （11） 式中： Ex=ExR2+ExI2 （12） Ey=EyR2+EyI2 （13） （2）工频磁感应强度计算模型 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： d=660ρf （m） （14） 式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度： H=I2πh2+L2 （A/m） （15） 式中：I——导线i中的电流值，A； h——导线与预测点的高差，m； L ——导线与预测点水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图3 磁场向量图 1.2.2.2 模式预测结论 （1）参数选取 本报告110kV线路中除110kV珺山—油山线π入西水变110kV线路中西水变出线3.2km为双回架设外，其余均为单回架空线路。 本报告分单回架设和双回架设两种情况，分别计算不同线高条件下地面上方1.5m处的工频电场强度和工频磁感应强度。预测时使用的参数如下所示： 表20 送电线路工频电磁场理论计算参数 架设 型式; 最小对 地距离; 导线 类型; 导线 外径; 回数; 额定电流; 送电电压. 单回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 1; 261.9A; 110kV. 双回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 2; 2×261.9A; 110kV. （2）电场强度预测结果 线路单回、双回同塔架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的工频电场强度分布分别如图4(a)、(b)所示。 (a) 单回架设 (b) 双回架设 图4 110kV送出线路工频电场强度预测结果 根据图4所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设与双回架设两种条件下线下地面上方1.5m处最大电场强度分别为2.911kV/m和2.976kV/m，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m的限值要求。随着线路对地距离增加，电场强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （3）磁感应强度预测结果 线路单回、双回同塔架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的磁感应强度分布分别如图5(a)、(b)所示。 (a) 单回架设 (b) 双回架设 图5 110kV送出线路磁感应强度预测结果 根据图5所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设与双回架设两种条件下线下地面上方1.5m处最大磁感应强度分别为12.88×10-3mT和8.956×10-3mT，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中100μT的限值要求。随着线路对地距离增加，磁感应强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 1.2.2.3 电磁环境保护距离 本项目输电线路交叉跨越其它线路时，工程设计按照《1l0kV～750kV架空输电线路设计技术规定》(GB50545-2010)规定执行。 (1) 按规程规定, 导线对地距离，在居民区最大计算弧垂情况下不应小于7.0米。 (2) 110kV线路原则上要求不跨越常住人的房屋，若无法避让必须跨越房屋时，须适当抬高对地高度，保证110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时），且满足房屋地面及经常活动的场所离地1.5m高处的工频电磁小于4000V/m、工频磁场小于100μT。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m、100μT的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 1.2.3 输电线路线路电磁环境影响评价结论 根据输电线路类比监测结果及理论计算结果，在保证110kV导线离地距离（与建筑物之间的最小垂直距离）大于或等于5m时，本期工程新建输电线路下方离地（屋顶）1.5m高处的工频电磁场能够满足4000V/m、100μT的评价标准。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m、100μT的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 2 声环境影响预测与评价 2.1 变电站声环境预测 110kV户外式变电站对周围声环境的影响主要是由变电站中的主变压器运行时所产生的噪声。变电站运行期声环境影响采用模式预测的方法进行预测及评价。 （1）噪声源强 110kV户外变电站的主要噪声源为主变压器，根据典型110kV主变压器运行期间的噪声类比监测数据及相关设计资料，取较高水平按照距离110kV主变压器1m处声压级65dB（A）计算。 （2）计算模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式。 a．点声源衰减公式 LA(r)=LA(r0)−20lgrr0−ΔL 式中： LA(r)——点声源在预测点r处的声压级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）； ΔL——各种因素引起的衰减量。 b．预测点的总声压级用下式计算 各噪声源在同一受点上的噪声叠加计算公式 L=10lgi=1n100.1LI 式中： L——预测点的总声压级，dB（A）； Li——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。 （3）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时只考虑了距离衰减，未考虑声源较远的无声源建筑物的屏蔽效应、建筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和树木的声屏障衰减等。地面按光滑反射面考虑。 （4）噪声计算结果及评价 根据以上计算模式及参数，预测计算了新建变电站主变对周围环境敏感点噪声的贡献值，同时与现状监测值进行叠加，结果见表21。 表21 变电站噪声影响预测及评价结果 位置; 离主变的距离（m）; 最大贡献值[dB（A）]; 昼间 [dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 现状; 预测; 评价标准; 达标情况; 现状; 预测; 评价标准; 达标情况. 高码变; 站址东面; 35; 33.4; 40.4; 41.2; 60; 达标; 39.3; 40.3; 50; 达标. 站址南面; 26; 36.7; 38.2; 40.5; 60; 达标; 38.5; 40.7; 50; 达标. 站址西面; 15; 41.5; 37.7; 43.0; 60; 达标; 37.4; 42.9; 50; 达标. 站址北面; 28; 36.1; 37.4; 39.8; 60; 达标; 37.6; 39.9; 50; 达标. 表21计算结果表明新建高码110kV变电站投入运行后，变电站厂界噪声昼、夜间最大值分别为43.0dB（A）、42.9dB（A），厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求。上述噪声计算结果仅考虑了噪声随距离的衰减，没有考虑反射、障碍物阻挡、大气吸声等的衰减，故变电站投运后实际值应小于预测值。 2.2工程配套线路声环境影响分析 根据表9可知，本期工程110kV架空线路线路沿线各环境敏感点的噪声背景值比较小，均能满足相应环境质量标准。根据监测的结果得知， 110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，一般不对当地的原始背景噪声值产生影响，且处于乡村的线路多在丘陵山地间走线，其产生的电磁噪声基本不对背景噪声值产生影响，对线路走廊附近的声环境影响较小。 3 水环境 变电站均设置有相应体积的化粪池，生活污水经过化粪池和事故油池处理达标后用于站区绿化或进入合流制排水系统，排出站外沟渠。由于各变电站均是无人值班变电站，取水量非常小，因此，各变电站排水量也较小，且由于各变电站的生活生产污水均经过相应处理措施符合排放标准后才外排的，因此，各变电站建成投运对变电站周围水环境影响几乎可以忽略不计。 4 事故油环境风险分析 按照国家有关规定，目前变电站的电器设备用油均不得含多氯联苯，本工程变电站使用的变压器油，属于危险废物。 （1）变压器的运行维护和检测 变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在整个服役期间经常需要进行的工作，以保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。 一般运行情况下，变电站站内所有电气设施每季度做常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果确定是否需要做过滤或增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象发生，也无弃油产生。 变压器检修分小修、大修和事故检修三种。小修一年一次，大修十年一次，事故检修为发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时发生。当检修或事故时，有可能产生废油。 （2）事故变压器油环境风险分析及环保措施 变电站内变压器油及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。变电站内设置污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池（一般110kV事故油池为20m3左右），变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水分和杂质，油可以全部回收利用。维修变压器后，对含有废物如抹布、手套等，进行无害化处理。 5 固体废物 变电站营运期产生的固体废物，主要为检修时产生的检修垃圾和报废的设备、配件，且量很少。报废的设备及配件全部统一回收，检修垃圾全不运至垃圾处理站或填埋场处理。 变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用两组110V的免维护阀控密封铅酸蓄电池。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，执行国家危险废物转移联单制度，并交有相应资质的单位进行处置，从而确保全部变压器废油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。 国网湖南省电力公司关于变电站变压器废油和废旧铅酸电池的处置承诺，说明废旧电池和废油都将得到妥善处理。 6 对生态环境的影响分析 工程新建高码110kV变电站需永久占用土地6605m2；输电线路仅占用塔基部分土地，占地面积约为16000m2。由于占地面积不大，对当地的整体生态影响较小。 输电线路运行过程中需要砍伐通道中生长较快的高大的树木。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 卫生间 | 生活污水 | 化粪池 | 废水达标排放或用于绿化 |
|  | 变压器 | 油 | 事故油池 | 油回收 |
| 固体 废物 | 设备 检修 | 检修垃圾 | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 | 全部处理 |
|  | 设备 检修 | 废旧蓄电池、废油及含油抹布、手套等 | 按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置 | 全部处理 |
| 电磁 | 变电站 导线 | 工频电磁场 | 选线时线路路径尽量不跨越民房，必须跨越时采用高跨设计 | 满足评价标准 |
| 噪 声 | 新建变电站采用低噪声变压器，并对新建变电站的总平面面布局进行优化，将主变压器布置在站址中央或远离站外环境敏感建筑物一侧的方向，充分利用站内建筑及周围地形对噪声的阻挡作用。计算结果表明，新建高码110kV变电站投入运行后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 郴州市2015年第一批输变电工程中配套的110kV架空线路应按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，使工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为5m， 110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。 |  |  |  |
| 1 变电站部分 变电站施工期间应采取以下措施：道路经常清扫，并适当喷水以减少扬尘；遇暴雨时应对裸露的地面加以覆盖，防止暴雨冲刷以减少水土流失；本报告中所有新建变电站拟建站址均位于丘陵地带，部分站址相对高差较大，土石方量工程较大，基础建设时会存在泥土流失现象，建设时尽量充分利用挖方泥土，并提前选择合适的泥土外堆地，并对泥土外堆采取植草等合理措施，保存好表层土用于回填绿化，来解决水土流失生态恢复等问题。运输期间运渣车均覆盖表面，防止运输途中掉渣等造成的粉尘及大气污染。 变电站建设完成后应采取以下措施：对各变电站周围存在的护坡和进展道路两旁进行绿化及硬化措施；变电站内部非建设用地和预留地均进行固化或进行绿化措施，尽量多采用绿化措施，提高站区绿化率。进站道路两旁也应进行绿化固土措施，对泥土外堆地进行植草绿化措施，且各种绿化树种和草种尽量采用当地植被，因此可尽快融入当地生态，缓解变电站建设对当地生态的影响。待上述完全实施后，可将变电站建设对周围区域的水土流失、生态影响降到最低。 总之，变电站的建设会造成一定的水土流失，待变电站的绿化措施完全实施后，可尽可能降低变电站建设对水土流失的影响。 2 输电线路部分 输电线路选线应尽量避让林区，对不能避让的林区应采取高跨方式通过。优化杆塔设计和线路走廊宽度，减少永久占地。塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿＋主柱加高基础，对大限度地适应地形变化的需要，保持原有的自然地形，减少土石方量。按照国家、地方有关规定交纳植被恢复费。 施工前对相关施工人员进行广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识，以便他们在施工过程中，做到保护野生动植物，杜绝捕杀野生动物的行为。对线路沿线的可能分布的散生野生植物如野生樟树等进行避让。如无法避让，工程实施过程中应进行迁地保护，迁地保护由当地林业部门负责实施和管理，迁地保护药遵守就近保护的原则，并保证迁地保护植物的成活率。 统筹规划施工布置，减少临时占地，并尽可能选择植被稀疏处，并禁止施工人员随意砍伐施工场地外的林木。 线路塔基开挖多余的土石方禁止随意堆置，处置措施应满足水保要求，塔基施工后塔基征地范围内平整处理并及时进行植被恢复。塔位有坡度时应修筑护坡、排水沟；施工场地应恢复自然植被，确保不发生塌方及水土流失现象。 经过林区时应采取砍伐量及林地破坏相对较小的架线工艺。施工结束后对施工临时道路、牵引场、塔基施工临时占地等植被恢复原有土地使用功能。塔基施工时尽量保持塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放。植被恢复时，应根据当地土壤和气候条件，选择当地乡土植物进行恢复。 对于线路沿线分布的少量散生阔叶树种，施工时应尽量避让、严谨随意砍伐；无法避让的应进行迁地保护，或者按照林业部门要求办理相关采伐手续。优化塔基定位，尽量少占耕地，不占基本农田；施工过程中的临时推土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的耕地。施工开挖过程中的表层熟土和生土应该分开堆放，以利于施工后复耕。 |  |  |  |  |
| 环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出郴州市2015年第一批输变电工程环境保护投资见表22。拟建项目总投资7484万元，其中环保投资68.3万元，占工程总投资的0.91％。 表22 环保投资估算 类别; 设备名称; 投资估算（万元）; 备注. 工程配套环保设施; 事故油池; 3; 1个新建变电站配套1套. 化粪池; 4. 站内绿化; 1.5. 小计; 8.5. 施工 临时 环保 措施; 封闭性硬质围挡; 14; 1个新建变电站配套1套. 进出口冲洗池; 2. 汽车冲洗加压泵、高压冲洗枪; 2. 隔油、泥渣沉淀池; 4. 小计; 22. 输电线路生态恢复、水土保持补偿费用; 37.8; 按照0.7万元/km计算. 总计; 68.3. |
| 竣工环境保护验收 建设方须严格按照国家环保总局第13号局令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，在规定的时间内，委托有资质的单位进行郴州市2015年第一批输变电工程竣工环境保护验收调查。郴州市2015年第一批输变电工程竣工环境保护验收一览表见表23。 表23 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目是否核准，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 环保设施落实情况; 电磁环境; 变电站是否选用合格设备，输电线路跨越民房时是否满足安全距离要求并适当抬高。. 声环境; 是否选用低噪声设备（主变噪声低于65dB（A））. 水环境; 是否设置化粪池，生活污水是否得到妥善处置；是否设置事故油池，事故油池容量是否满足要求。. 固体废物; 是否按照相关要求设置危险废物暂存场所，是否按照国家有关规定建立危险废物转移、处置制度；检修垃圾、生活垃圾是否无害化处理。. 3; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括电磁环境保护设施、水处理设施、声环境保护设施。. 4; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 5; 污染物排放及总量控制; 工频电场、工频磁场值; 靠近本工程附近的居民点工频电场、工频磁场是否满足4kV/m、100μT的标准要求，对不满足要求居民点是否采取控制导线对地最小高度或最大拆迁控制范围措施。. 噪声; 变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准限制要求[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]，靠近本工程附近的居民点噪声是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准要求。. 6; 生态保护措施; 是否落实施工期的表土防护、弃土弃渣的处置等生态保护措施。 山丘区塔基是否采取全方位高低腿铁塔配合加高主柱基础来，减少施工期土石方量。 施工临时占地是否进行了植被恢复。. |

结论与建议

一、结论 郴州市2015年第一批输变电工程包括新建高码110kV变电站，新建110kV架空线路5回共54.8km。建设项目地点位于湖南省郴州市资兴市和桂阳县境内，现将郴州市2015年第一批输变电工程环境影响评价总结如下。 1 项目建设的必要性 为满足郴州资兴市资五产业园、桂阳县东部地区等电力快速增长需求，提高供电可靠性，建设郴州市2015年第一批输变电工程十分必要。 2 区域环境质量现状 根据现场实际调查和监测，郴州市2015年第一批输变电工程拟建区域的工频电磁场和小于相关标准限值，自然环境良好。 3 施工期环境影响 变电站施工期主要影响是对当地生态的破坏、水土流失和施工噪声对周边生活人员的影响。由于各变电站占地面积较小，因此，对当地造成的各种影响比较有限。而且当变电站建成后，均要采取相应的措施来保证变电站内外绿化效果后，当相应措施到位后，由于变电站建设对周围环境造成的影响可减少到最小或改善当地的环境。 4 营运期环境影响 通过工程分析、现场调查测试、类比监测、计算预测和影响分析，采取本报告表提出的环保措施后，郴州市2015年第一批输变电工程投入运行后工程建设区域的工频电磁场、和噪声均能满足相应评价标准要求。 总之，从环境保护角度来看，郴州市2015年第一批输变电工程的建设是合理可行的。 二、建议 1 新建变电站优先选用低噪声变压器，保证110kV变压器本体噪声在65dB（A）以下。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境和在国家有关规定范围以内。 2本期新建110kV架空线路不准跨越学校、医院、敬老院等环境敏感目标和加油站等易燃物堆掷场所。一般不得跨越居民民房，特殊情况须跨越居民民房时，考虑适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，且线路运行时，跨越处民房内的电磁环境值必须满足相应标准要求。 3 新建变电站尽可能实现土石方就地平衡，减少弃土量。需外运的土石方应按要求进行处置，并加强运输过程中的管理，减少水土流失。 4 严格落实变电站站内绿化措施，减少变电站建设造成的水土流失。110kV架空线路尽量采用高跨、高低腿等设计，减少工程建设对线路途经区域的生态影响。 5 工程架空线路在施工过程中，严格按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保110kV架空线路的导线与建筑物之间的垂直距离和边导线与建筑物之间的水平距离分别满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的要求，使电磁环境和控制在国家有关规定范围以内。并在人群活动密集区域，适当提高线路对地和建筑物之间的距离，尽可能降低线路建设对人群的影响。 6 施工期间合理选择施工机械、施工方法、施工时间、施工临时场地，尽可能使用低噪声施工设备。 7 加强项目建设过程中的管理，文明施工。严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。 8 工程投入试运行后，应在规定的时间内委托法定检测机构开展竣工环保验收工作，并及时办理项目竣工验收手续。 9 加强危险废物管理，按照有关规定对废油、废蓄电池进行处置。 10 加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

附图及附件

附图 附图1 高码110kV输变电工程地理位置图 附图2 西水220kV变电站配套110kV送出工程地理位置图 附图3 110kV高码变电站站址监测布点图 附图4 桂阳110kV沙子塘变电站监测布点示意图（类比） 附图5 110kV珺山～油山线π入西水变（全义村井水冲）监测布点图 附图6 110kV西水～流峰线（王阳村燕子窝）监测布点图 附图7 110kV西水～流峰线（甫口村虎形组）监测布点图 附图8 110kV西水～流峰线（毛坪村曹家）监测布点图 附图9 110kV西水～流峰线（南庙村）监测布点图 附图10 110kV西水～流峰线（板溪村）监测布点图 附图11 110kV西水～流峰线（关冲村大岭背）监测布点图 附图12 110kV西水～流峰线路（三洞村大丰洞）监测布点图 附件 附件1 高码110kV变电站选址意见 附件2 高码110kV变电站配套110kV线路路径协议 附件3 西水～流峰110kV线路选址意见 附件4 西水～流峰110kV线路路径协议 附件5珺山～油山π入西水变电站110kV线路路径协议 附件6 废旧铅酸蓄电池处置承诺函 附件7 变压器废油处置承诺函 附件8 湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案 附件9 前期工作任务书 附件10 环评委托书 附件11 监测数据质量保证单 附件12 专家评审意见