修 改 索 引

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细化环境敏感目标的描述，补充扩建工程以新带老情况说明。 | 已细化环境敏感目标的描述 | 19、20及附图 |
|  |  | 已补充扩建工程以新带老情况 | 45、50 |
| 2 | 补充类比工程与评价项目的条件可比性分析 | 已补充 | 29~33、43 |
| 3 | 完善报废蓄电池、废变压器油等危废的暂存场所和处置要求。 | 已完善 | 47、48、49 |
| 4 | 完善生态保护措施、验收一览表和环保投资； | 已完善生态保护措施 | 51、52 |
|  |  | 已完善验收一览表 | 54 |
|  |  | 已完善环保投资 | 53 |
| 5 | 落实专家提出的其他问题 | 已落实 |  |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 湘潭市2015年度输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网湖南省电力公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人 | 周安春 |  |  |  |  | 联系人 |  | 杨旭 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省长沙市韶山路388号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0731-85543679 |  |  | 传真 | 0731-85543679 |  |  |  | 邮政编码 |  | 410007 |  |
| 建设地点 | 湘潭市湘乡市、湘潭县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 湖南省电力公司 |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建√技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应 D4420 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 9573 |  |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  | 4830 |  |  |
| 总投资 (万元) | 11789.85 |  | 其中：环保投资(万元) |  |  |  | 118.7 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1％ |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目概况 湘潭市2015年度输变电工程包括：肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程、峡山110kV输变电新建工程、中路铺110kV输变电新建工程、石潭～射埠110kV线路新建工程、湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程，共五个项目。 1、工程建设的必要性 （1）肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程 随着湘乡市综合实力的不断提升，其用电需求也迅速增长。目前湘乡市供区有220kV变电站2座，已经无法满足负荷的快速增长；且肖家湾220kV变电站是湘乡市北部电网唯一的220kV变电站，但目前肖家湾变仅有一台主变，供电可靠性较低，若因检修或故障肖家湾220kV变单台主变停运，负荷转供、运行调度较为复杂，因此为满足湘乡市新增用电需求，提高湘潭电网及周边电网的供电能力，提高湘乡市电网供电可靠性，同时方便运行调度，扩建肖家湾变主变是必要的。 （2）峡山110kV输变电新建工程峡 山110kV变电站的建设是为了取代现有的棋梓桥110kV变电站，对湘乡市西部地区供电。棋梓桥变电站于1981年投产，至今已运行34年，其与韶峰水泥厂仅一墙之隔，站址区域内粉尘污染严重，造成站内户外设备瓷套外表面有放电或电晕的情况，严重影响变电站安全运行。因此为提高湘乡西部片的供电可靠性，需异地重建棋梓桥110kV变电站即峡山110kV变电站。而考虑到棋梓桥110kV变电站自身存在较多问题，故在峡山变投产后，考虑将棋梓桥变退运。 （3）中路铺110kV输变电新建工程 中路铺110kV输变电新建工程是为了缓解湘潭县长岭110kV变电站即将满载的现状，提高谭家山煤矿的用电可靠性，该工程的建设可有效改善周边35kV变电站重载的问题，加强35kV网络结构，满足区域负荷发展需要。 （4）石潭～射埠110kV线路新建工程 目前射埠镇的负荷主要由石潭、留田110kV变电站供带。由于射埠镇及周边经济发展迅速，用电负荷增长快速，仅靠这两座110kV变电站将无法满足射埠镇中长期负荷发展的需要，故2016年湘潭县将新建射埠110kV变电站，本线路的建设是将射埠变接入系统。 （5）湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程 该线路的建设是为了解决山枣变110kV单电源供电问题，为35kV电网提供坚强的支撑。加强湘乡市南部110kV网络结构，提高区域远景适应性。将原泉东枣线山枣支线由T接改为剖接，即形成泉塘~山枣、东山~山枣两回110kV线路，使得区域110kV网络结构得以完善。 2、项目地理位置 湘潭市2015年度输变电工程建设地点分别位于湖南省湘潭市湘乡市和湘潭县。地理位置见附图1。 肖家湾220kV变电站位于湘乡市东郊镇新塘村。本次2号主变扩建在变电站内预留位置进行，不另外征地。 峡山110kV变电站位于湘乡市棋梓镇龙江村，配套线路均在棋梓镇。 中路铺110kV变电站位于湘潭县中路铺镇凤形山村油榨湾组，配套线路均位于湘潭县。 石潭～射埠110kV线路由湘潭县石塘镇至射埠镇，全长约14.8km。 湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程位于湘乡市区域内。 3、产业政策及规划相符性 湘潭市2015年度输变电工程属2011年3月 27日国家发展改革委员会9号令和2013年2月 16日国家发展改革委员会21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类鼓励类”的“四、电力”第10项“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 二、工程主要内容 湘潭市2015年度输变电工程建设内容概况见表1。 表1 湘潭市2015年度输变电工程建设内容概况表 项目名称; 建设内容. 肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程; 新增＃2主变压器，容量为180MVA； 新增10kV 出线8回；新增10kV 容性无功补偿电容器4组，容量为4×8Mvar；. 峡山110kV输变电新建工程; 建成后取代棋梓桥110kV变电站。本次新建全户内式无人值班变电站1座，终期主变容量2×50MVA，本期一次完成；110kV线路6回；容性无功补偿装置2×10MVAR。. 将原棋梓桥110kV变电站的110kV线路改接入峡山变：豹棋石线棋梓桥侧改进峡山变110kV 线路工程（架空0.3km）、棋水线棋梓桥侧改进峡山变110kV 线路工程（架空0.4km）、泉棋潭线棋梓桥侧改进峡山变110kV线路工程（架空0.3km）、棋泥II 回棋梓桥侧改进峡山110kV线路工程（架空0.3km）、泉棋I回棋梓桥侧改进峡山变110kV线路工程（电缆0.1km，架空0.3km）、棋泥Ⅰ回韶峰水泥侧改进峡山110kV线路工程（电缆0.1km，架空0.4km）。. 中路铺110kV输变电新建工程; 新建开放式无人值班变电站1座。终期主变容量2×50MVA，本期上1×50MVA；110kV线路2回；容性无功补偿装置2×（3.6+4.8）MVAR。. 110kV线路工程：110kV长留线π入中路铺变电站（架空9.8km）. 石潭～射埠110kV线路新建工程; 新建架空110kV线路14.2km。. 湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程; 新建架空110kV线路10km。. 2.1建设内容、规模 2.1.1肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程 （1）变电站现状 肖家湾220kV 变电站是2011年建成投产的户外无人值班变电站，现有主变1台，容量为180MVA；220kV 出线5回，110kV 出线6回。该站一期工程于2007年12月通过环评（湘环评表[2007] 211号），于2013年通过竣工环保验收（湘环评辐验表[2014]18号）。 （2）本期工程 新增＃2主变压器，容量为180MVA；本期不新增220kV、110kV出线；10kV出线新增8回；10kV容性无功补偿：本期新建4×8.0MVar。 工程静态投资1862.62万元。 2.1.2峡山110kV输变电新建工程 本工程的建设是为了取代棋梓桥110kV变电站，峡山变建成投产后棋梓桥变电站退运。 （1）棋梓桥110kV变电站现状 棋梓桥变为1981年投产的户外式无人值班变电站，主变容量为：1×20MVA+1×31.5MVA；现有110kV出线6回，分别至至泉塘2回、韶峰水泥2回、水府庙、豹南山各1回；现有35kV出线2回，分别至毛田、翻江各1回；现有10kV出线10回；目前装设容性无功补偿容量为2×3.2Mvar，无感性无功补偿装置。 （2）新建峡山变电站工程 新建峡山110kV全户内式无人值班变电站1座。本终期2×50MVA主变；110kV出线本终期6回，将原棋梓桥变的6回线路改接至峡山变；35kV出线本期2回，终期4回；10kV出线本期12回，终期16回。 （3）110kV线路 将原棋梓桥110kV变电站的110kV线路改接入峡山变：豹棋石线棋梓桥侧改进峡山变110kV 线路工程（架空0.3km）、棋水线棋梓桥侧改进峡山变110kV 线路工程（架空0.4km）、泉棋潭线棋梓桥侧改进峡山变110kV线路工程（架空0.3km）、棋泥II 回棋梓桥侧改进峡山110kV线路工程（架空0.3km）、泉棋I回棋梓桥侧改进峡山变110kV线路工程（电缆0.1km，架空0.3km）、棋泥Ⅰ回韶峰水泥侧改进峡山110kV线路工程（电缆0.1km，架空0.4km）。 项目总投资4361万元。 2.1.3 中路铺110kV输变电新建工程 （1）新建中路铺变电站工程 新建中路铺110kV户外式无人值班变电站1座。终期2×50MVA主变，本期上1台；110kV出线本期2回，将110kV长留线π入中路铺变电站。 （2）110kV线路 110kV长留线从29#-30#杆π入中路铺110kV变电站，分为两条新建并行线路，每条线路路径长约6.817km，线路路径方案如下： 1、110kV长留线29#向前移10m新立1基单回路转角塔后朝西南方向前进400米左右到达庙咀上后，左转向南经齐神庙、泉塘至台上铺子点，右转沿南偏西方向至姜家湾后，左转沿西南方向经栗树咀、桐荷塘至相武公，左转向东经狮子口至金银山，最后右转沿东南方向前进400米至马家冲附近的终端塔后接进中路铺新建110kV变电站，其中庙咀上至终端塔采用双回路杆塔。 2、110kV长留线30#向前移60m新立转角塔后沿东南方向前进400米左右至庙咀上，右转向南经杨家塘、夏家冲至台上铺子点，右转沿南偏西方向至姜家湾后，左转沿西南方向经栗树咀、樟树屋场至应鹅坡，左转向东经狮子口至金银山点，最后右转沿东南方向前进400米至马家冲附近的终端塔后接进中路铺新建110kV变电站。该条新建π接线路至鹅坡采用单回路杆塔架设；因变电站位于规划中的创业园规划内，考虑今后的线路走廊，故其余段采用双回路塔架设。 本项目投资3241万元。 2.1.4石潭～射埠110kV线路新建工程 本工程为新建石潭～射埠110kV送出工程。线路起石潭变电站110kV构架，止于射埠110kV变电站110kV构架。线路全长约14.2km，除两端采用双回路架设外，全线采用单回路架设，使用杆塔51基。 线路从石潭县石潭110kV变电站出线后，从变电站东北面出线后左转经渡水塘至新冲湾处再左转，至东茅塘附近右转，至郭家祠堂附近左转避开成片房屋，向南走线至南花冲右转避开021县道边的的水泥砖厂，至流水堕再左转，先后经过和尚冲、镜塘、黄荆塘后在岳冲左转避开成片房屋，在高泉村021县道拐角处跨越110kV石榴线后，在池子村右转一直往前，到上许家塘连续左转跨越岳临高速继续向东南走线，至杉山右转接入射埠110kV变电站。 项目总投资1439万元。 2.1.5湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程 目前山枣110kV变电站接入系统方式为T接至泉塘-东山变110kV线路，为了改善网络结构，本次将山枣变接入系统方式改为π接至泉塘-东山变110kV线路，将原T接线路开断，从开断处新建1回110kV线路至山枣变，形成山枣变-泉塘变、山枣变-东山变两回110kV线路。 线路从泉东枣线22#剖接，拆除原泉东枣线22#单回铁塔，再新立一基单回终端塔，新立两基直线塔跨越110kV东潭线向南架设至荷叶塘附近；右转至赵家坝附近；再右转至马地塘附近；后左转进入丘陵地区大塘冲附近；再右转沿山区走线约5.0km至弯托附近；再右转至早屋冲附近；再右转至大窑冲附近；再右转至万贯茶场附近；最后右转至110kV山枣变电站北侧前的终端塔，全线路径总长约10km，单回架设，原15#双回终端塔保留，拆除16#~22#杆塔及导地线。新建杆塔38基。 项目总投资886.23万元。 2.2光纤通信工程 新建的峡山变电站、中路铺变电站均架设ADSS光缆来实现变电站与变电站之间的通信需求。扩建的肖家湾光纤通信本期利旧。 2.3主要设备 湘潭市2015年度输变电工程中主要设备见表2。 表2 湘潭市2015年度输变电工程主要设备一览表 工程; 主要设备选型. 肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程; 主变压器：选用低损耗三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器。 220kV、110kV采用户外AIS设备。 10kV户内开关柜及户外框架式成套设备。. 峡山110kV输变电工程; 主变压器：：三相三圈油浸自冷式有载调压变压器。 110kV配电装置采用户内GIS组合电器。 35kV 配电装置采用户内气体绝缘开关设备。 10kV采用户内金属铠装中置式开关柜。. 中路铺110kV输变电新建工程; 主变压器：三相三绕组有载调压降压变压器。 110kV采用户外GIS设备。 35kV、10kV采用户内高压开关柜。. 送电线路; 杆塔、导线、地线、金具. 2.4配套设备 湘潭市2015年度输变电工程中所有变电站均配置了系统继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、微机监控系统、通信系统、电能计量系统、工业电视遥视系统、消防系统和相应的暖通设备，化粪池各1个。 扩建的肖家湾220kV变电站本期扩建工程不产生废水，不涉及其给排水系统。 根据对变电站周围居民饮水情况的调查，确定峡山110kV变电站和中路铺110kV变电站生活用水及施工用水采用自来水。 事故油池：肖家湾220kV变电站站内已设有事故油池，其给水、排水系统在变电站新建工程中已一次性建成，本期扩建#2主变工程仅增加主变油坑排油和排油管等相关内容。峡山110kV变电站和中路铺110kV变电站新建20m3的事故油池各1座。主变压器及站用变压器事故时，其绝缘油经事故排油管排入事故油池，事故油池具有油水分离功能，含油废水经事故油池油水分离后排入站区排水管网，油不外排。站区排放的少量生活污水及雨水汇集后排至附近沟渠。 三、变电站总体布置 各变电站的总体布置是以《国家电网公司输变电工程典型设计》方案为基本模块，根据工程具体情况在满足电气工艺布置要求在稍作调整。 （1）肖家湾220kV变电站 肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程维持现有变电站电气总平面布置不变，改造在原有场地内进行，不增加变电站占地面积。变电站布置见附图2。 （2）峡山110kV输变电新建工程 总平面布置为全户内布置，综合配电楼位于变电站中部，为二层建筑。一层布置有：35kV、10kV配电室、电容器室、主变室、散热器室、资料室及工具间；二层布置有：110kV GIS室、二次设备室及蓄电池室。站区东侧布置有：值守室等附属建筑物。进站道路从北面引进，110kV向东南出线。站区围墙东西向长58.40m，南北向长39.00m，整个围墙内占地面积为2278m2，绿化面积570m2。土石方工程量(含进站道路)为挖方约3865m³，填方约1978m³，弃土约1887m3，基础和沟槽余土约为874m³，二次平整采用基础和沟槽余土进行回填。变电站布置见附图3和附图4。 （3）中路铺110kV输变电新建工程 本站为户外式布置。10kV出线均采用电缆出线，均采用电缆沟和穿管预埋方式；东部为生产综合室，南面为进站马路及变电站进站大门，靠进站大门侧设值守室。中部设4米宽主干道路及主变，西部为110kV设备场地、电容器场地，35kV布置在室内，电缆出线。站址呈矩形，长53.0米，宽51.0米，占地面积2703m2，征地面积约为3470m2,绿化面积1200m2。土石方量挖方约2000m3，站址填土方约2200m3，挡土墙约1000m3。变电站平面布置见附图5和附图6。 |
| 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 湘潭市2015年度输变电工程中，需扩建的肖家湾220kV变电站已正常运行，变电站运行产生的电磁场和噪声对所在区域的电磁环境、声环境有一定影响，经过现场调查，肖家湾220kV变电站电磁环境和声环境均满足国家标准。 新建的峡山110kV变电站站址靠近水泥厂，粉尘严重；新建的中路铺110kV旁有一个砖厂，砖厂取土造成水土流失。本工程中涉及的110kV线路主要经过田地和山丘，自然环境良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 自然环境简况： 1 地质及地形地貌 肖家湾220kV变电站扩建在变电站围墙内进行，无需征地。 峡山110kV变电站站址位于棋梓镇龙江村，东面和西面有民房约8户，距离站址约25-50m，北面为田地，南面为山坡。为丘陵地貌单元，站址区域附近山体低矮平缓，大多成独立的小山包点缀分布。站址坐落于丘陵低矮处，分为丘陵和水田两部分。该区域地势较高，场地自然标高为70.17～77.72米。 中路铺110kV变电站站址位于中路铺镇凤形山村。站址目前为山丘地貌，场地较开阔，地形起伏较小，主要林地为主，不占用基本农田，站址东南部有个废弃的砖厂，已停产。站址周边50m内无其他民房。 各110kV线路多在山丘和田地走线。 2 气象 湘潭属“大陆型中亚热带季风性湿润气候”，四季分明，春暖多变，夏季炎热且暑热期长，秋季凉爽，冬季寒冷但严寒期短。 3 水文 湘潭市2015年度输变电工程建设地点为湘乡市、湘潭县。湘乡市水域主要为湘乡水府庙水库，水府庙水库位于湘水一级支流涟水中游双峰县杏子铺镇溪口下游0.5公里的双峰、湘乡、娄星三县市区交界处。控制集雨面积3160m2，坝址多年平均流量68.5m3/s，多年平均径流量21.6亿m3。水库总库容5.6亿m3，是不完全年调节水库。湘潭县境内水域有干流湘江及其支流涟水、涓水两条天然河流。湘江是湖南最大河流，为长江主要支流之一。全长817km，流域面积92300km2。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会环境简况： 1、湘乡市 湘乡，全称湖南省湘乡市，为湖南省县级市，直属湘潭市。位于湖南省中部，北邻韶山22公里，东距长沙80公里，为长株潭城市群资源节约型，环境友好型社会建设综合配套改革实验区的重要工业基地和休闲旅游城市，是全国文化先进市、科技进步先进市。湘乡占地总面积1975平方公里，下辖3乡15镇4个街道办事处，503个村、47个社区居委会，人口约95万。城区面积20平方公里，市区人口20多万。 2、湘潭县 湘潭县是湖南省湘潭市辖县，位于湖南省中部偏东，湘江下游西岸，衡山北麓，长衡丘陵盆地北段，北纬27°20′-28°05′、东经112°25′-113°03′之间，东临株洲市、株洲县，南接衡东县、衡山县、双峰县，西抵湘乡市、韶山市，北与湘潭市接壤。湘潭县面积2132.8平方公里，人口约98.22万(2013年末);下辖15个镇、4个乡，共645个行政村，14个居委会，14个社区居委会。 2013年，湘潭县地区生产总值(GDP)258.4亿元，增长12.2湘潭县%。其中，第一产业增加值48.9亿元，增长1.3%;第二产业增加值134.6亿元，增长16.7%;第三产业增加值74.9亿元，增长12.8%。人均GDP为30445元。三次产业结构由上年的20.8:50.6:28.6调整为18.9:52.1:29，二、三产业比重较上年提高1.9个百分点。 2013年，湘潭县全年完成财政总收入20.0亿元，增长17.7%，其中:一般预算收入完成14.6亿元，增长18.5%;上划收入完成5.4亿元，增长15.5%。累计完成一般预算支出36.2亿元，增长17.0%。 经调查，项目建设区域内无重要文化、文物保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 输变电工程的主要环境影响为电磁环境、声环境和生态。为了解工程所在区域的电磁环境、声环境和生态现状，对该区域的环境质量现状进行了调查分析。 1 电磁环境 （1）监测布点 按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。布点位置和现场情况分别见附图7-12。 （2）监测仪器和方法 按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ 681-2013)进行。工频电磁场测量仪器：工频电磁场测量仪器：EFA-300型电磁场分析仪；温湿度表。所有测试仪器均检定合格且在有效期内。监测设备参数见表3。 表3电磁环境监测仪器检定情况表 监测仪器; EFA-300型电磁场分析仪; HD200温湿度计. 生产厂家; 德国Narda; 法国KIMO. 分辨率; 电场：0.01V/m；磁场：1nT; 温度：0.1℃；湿度：0.1%RH. 检定单位; 中国计量科学研究院; 湖南省计量科学研究院. 证书编号; XDdj2015-1038; H2014070018. 检定有效期限至; 2016年3月28日; 2015年7月7日. （3）监测结果 表4拟改扩建变电站及周边电磁环境现场监测结果 名称; 监测点位; 工频电场(V/m); 工频磁场（×10-3μT ）; 监测时间/温湿度. 肖家湾220kV变电站; 站界东面（110kV）; 197.8; 1579; 2015.6.16晴 /49.5%~68.2% /33.6℃~34.1℃. 站界南面（大门）; 21.66; 80.78. 站界西面（110kV）; 295.4; 376.2. 站界北面（220kV）; 377.7; 467.9. 表5新建输变电工程电磁环境监测结果 名称; 监测点位; 工频电场(V/m); 工频磁场（×10-3μT ）; 监测时间/温湿度. 峡山110kV输变电工程; 站址; 站址东面; 0.974; 0.742; 2015.6.16晴 /49.5%~68.2% /33.6℃~34.1℃. 站址南面; 0.536; 1.293. 站址西面; 0.204; 0.341. 站址北面; 0.825; 1.003. 东面民房; 5.637; 2.885. 西面民房; 4.826; 2.047. 线路; 改接处; 213.5; 352.1. 中路铺110kV输变电工程; 站址; 站址东面; 0.752; 0.960; 2015.6.18晴 /42.9%~68.2% /32.8℃~35.4℃. 站址南面; 1.252; 0.548. 站址西面; 0.583; 1.064. 站址北面; 0.871; 0.933. 配套线路; 110kV长留线30#杆旁; 64.97; 35.39; 2015.6.18晴 /42.9%~68.2% /32.8℃~35.4℃. 中路铺镇金银村; 1.045; 1.446. 中路铺镇凤形山村; 0.845; 1.268. 石潭-射埠110kV线路; 射埠变拟建站址; 2.153; 1.243; 2015.6.18晴 /42.9%~68.2% /32.8℃~35.4℃. 射埠镇池子村; 2.092; 2.315. 石潭镇甘露塘村; 0.844; 2.473. 石潭变电站; 121.8; 93.42. 泉东线T接改π接山枣变; 泉东线22#杆（改接点）; 30.81; 62.13; 2015.6.16晴 /49.5%~68.2% /33.6℃~34.1℃. 山枣镇飞涟村; 1.453; 2.780. 山枣镇窑冲村; 0.237; 0.571. 山枣变电站; 179.2; 241.5. （4）监测结果评价 从表4、5可看出，湘潭市2015年度输变电工程建设区域的工频电场强度、磁场强度最大值分别为377.7V/m、467.9×10-3μT，均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定电磁场频率为50Hz居民区域电场强度限值4000V/m；磁感应强度限值为：100μT的评价标准。 2 声环境 （1）监测布点：监测点位与对应的工频电磁场现状监测布点相同。 （2）监测时间及频率：监测日期与电磁环境监测日期一致，监测时间和频率为白天和晚上各监测一次。 （3）监测仪器和方法： 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中监测方法进行。测量仪器AWA6228型噪声振动分析仪，仪器均检定合格且在有效期内。监测设备参数见表6。 表6噪声监测仪器检定情况表 监测仪器; AWA6228型噪声振动分析仪. 生产厂家; 杭州爱华. 分辨率; 0.1dB(A). 检定单位; 湖南省计量研究院. 证书编号; 2015040401854. 有效期限至; 2016-04-23. （4）噪声现状监测结果 表7工程及周边声环境监测结果 名称; 监测点位; 测值[Leq]（单位：dB（A）); 标准值. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 肖家湾220kV变电站; 站界东面（110kV）; 54.1; 45.8; 60; 50. 站界南面（大门）; 56.2; 47.3; 60; 50. 站界西面（110kV）; 54.4; 46.4; 60; 50. 站界北面（220kV）; 53.6; 43.7; 60; 50. 峡山110kV输变电工程; 站址东面; 52.6; 43.2; 60; 50. 站址南面; 53.4; 43.7; 60; 50. 站址西面; 53.7; 41.9; 60; 50. 站址北面; 52.1; 41.7; 60; 50. 东面民房; 52.7; 42.1; 60; 50. 西面民房; 52.5; 41.8; 60; 50. 线路改接处; 51.3; 42.3; 60; 50. 中路铺110kV输变电工程; 站址; 站址东面; 47.4; 40.5; 55; 45. 站址南面; 46.3; 40.1; 55; 45. 站址西面; 47.8; 41.5; 55; 45. 站址北面; 45.7; 40.9; 55; 45. 配套线路; 110kV长留线30#杆旁; 46.4; 41.3; 55; 45. 中路铺镇金银村; 49.0; 39.5; 55; 45. 中路铺镇凤形山村; 43.5; 38.5; 55; 45. 石潭-射埠110kV线路; 射埠变拟建站址; 48.5; 42.6; 60; 50. 射埠镇池子村; 47.4; 40.7; 55; 45. 石潭镇甘露塘村; 46.4; 38.9; 55; 45. 石潭变电站; 53.1; 45.7; 60; 50. 泉东线T接改π接山枣变; 泉东线22#杆（改接点）; 47.3; 38.5; 55; 45. 山枣镇飞涟村; 46.4; 39.1; 55; 45. 山枣镇窑冲村; 48.1; 38.7; 55; 45. 山枣变电站; 54.8; 45.7; 60; 50. （5）监测结果评价 从表7可看出，湘潭市2015年度输变电工程建设区域的噪声现场测量值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应的功能区标准要求。 3 生态环境 肖家湾220kV变电站扩建工程在站内的预留场地上扩建，对周围的生态环境基本无影响。 峡山110kV变电站和中路铺110kV变电站拟建站址位于山坡，植被茂盛，主要为松树、樟树和杂树等。中路铺变电站站址旁有一个砖厂，由于砖厂取土，站址附近部分地面土壤裸露，有水土流失。各110kV线路多在山丘和田地走线，生态环境良好。 |
| 主要环境保护目标： 主要环境保护目标为变电站周围和线路走廊内的民房等人类为主的活动场所，保护类别为电磁环境和声环境，具体情况详见表11。 根据湖南省人民政府令第210号《湖南省电力建设若干规定》中第十七条“电力企业兴建的220kV及以下电力架空线路确需跨越房屋的，应当按照电力行业国家标准保证安全距离，房屋不予拆除和补偿；确实不能保证安全距离的，应当予以拆除。 工程110kV架空线路按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，保证线路跨越房屋时安全距离满足规范要求。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。确保工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。本次环评中，所有工程均无环保拆迁和工程拆迁。 110kV架空线路在跨越房屋时，建设方应告知所跨越房屋户主，并适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境满足国家标准。 表8工程主要环境保护目标 主要环境保护目标; 与变电站/线路距离方位; 户数; 保护 类别. 峡山110kV变电站; 棋梓镇龙江村民房; 站址东面25-50m; 4; 电磁环境、噪声. 站址西面25-50m; 4. 中路铺110kV变电站配套线路; 中路铺镇金银村; 线路中间10m; 1. 石潭-射埠110kV线路; 射埠镇池子村; 线路东面、西面5m; 2. 石潭镇甘露塘村; 线路西面10m; 1. 泉东线T接改π接山枣变; 山枣镇飞涟村; 线路南面5m; 1. 山枣镇窑冲村; 线路跨越; 1. 注：由于项目尚处于可研前期阶段，在工程的初步设计和实际施工中将对线路路径再次优化，因此上表中变电站（线路）与敏感点的距离在工程实际施工和投产时可能稍有变动。 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程所有项目均为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，居民区域电场强度限值为：4kV/m；磁感应强度限值为：100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2区域声环境 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。肖家湾220kV变电站周围、峡山110kV变电站拟建区域位于工业活动较多的村庄，执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]；中路铺110kV变电站拟建区域位于乡村，执行1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]；线路拟建区域位于乡村区域一般执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]；工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄、集镇执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区域时执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。非居民区域执行电场强度10kV/m、工频磁场强度100μT。 2 噪声 本报告中的变电站站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量控制指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场和噪声的排放控制指标，无总量控制指标。工程中的变电站为无人值班变电站，因此只有检修人员进行检修设备时才间歇式用水，故生活污水的排放也为间歇式，排水量很小。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是输变电工程，无生产工艺流程。项目建设流程和产污节点见下图： 塔基开挖 电缆沟开挖 构筑物建设 电气设备安装 架设线路 电缆铺设 系统调试 运行 工频电磁场、噪声声 工频电磁场、噪声 废渣 噪声、废渣 水土流失、 渣土、噪声 电站基础开挖 水土流失、 渣土、噪声 施工期 运行期

主要污染工序： 1 施工期 施工期主要污染工序为基建过程产生的施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；施工初期塔基开挖和混凝土养护的施工废水；施工期产生土石方工程及混凝土浇筑，条石砌筑废料和弃土等；施工人员的生活废水及生活垃圾。 2 运营期 输变电设备正常运行时，污染主要是工频电磁场(含工频电场与工频磁场)、风机噪声和主变压器噪声及导线运行时产生的连续电晕噪声，常规检修会产生少量沾油污的抹布以及替换下来的不可用蓄电池，值守人员生活垃圾及污水。其中废旧蓄电池及部分电子设备属于危险废物，应按照国家危废转移、处置有关规定对退役的蓄电池进行转移、处置。 3 事故期 主要污染是变压器油。主变压器是变电站的唯一的充油设备，站内设置变压器事故油池，能有效避免变压器油外泄，事故油池的废油由取得危险废物经营许可证资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 | 肖家湾220kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：不大于983.7V/m；磁场：不大于1510×10-3μT |  |
|  | 峡山110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：不大于2.28V/m；磁场：不大于132.6×10-3μT |  |
|  | 中路铺110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：不大于889.0V/m；磁场：不大于775.8×10-3μT |  |
|  | 110kV双回架空线路 | 工频电磁场 | 电场：不大于883.6V/m；磁场：不大于772.1×10-3μT |  |
|  | 110kV单回架空线路 | 工频电磁场 | 电场：不大于425.6V/m；磁场：不大于754.4×10-3μT |  |
| 噪声 | 计算结果表明扩建主变的肖家湾220kV变电站和新建的峡山、中路铺变电站投入运行后，变电站站界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 峡山110kV变电站、中路铺110kV变电站征地面积不大，对当地的整体生态影响较小。变电站建设对生态的影响主要在于对站址原有植被的破坏，填挖方时造成的水土流失，以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。肖家湾220kV变电站扩建工程是在站内预留场地进行，对周围生态无影响。 架空线路建设塔基开挖会破坏塔基设置点的局部植被，并会导致轻微的水土流失。另外，为确保工程线路安全运行，须砍伐线路通道内的高大树木。 |  |  |  |  |
| 环境影响分析 施工期环境影响简要分析 1建设施工期间大气环境影响分析 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3)。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TCH及NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2建设施工期间水环境影响分析 施工期间，施工机械维修废水、现场施工人员生活污水流入水体，将对附近河段的水质产生一定影响，CODcr、SS浓度有所增加。本项目废水产生量少，施工周期短，施工区域无水源保护区。变电站附近有城市污水管网，施工废水经化粪池处理后，排入城市管网，避免对受纳水体水质造成的影响。同时要求施工单位加强施工管理，来控制污染物的排放量，减少对附近水质造成的影响。 3建设施工期间噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、搅拌机、载重车辆、气锤打桩机等。其中像打桩机，峰值噪声可高达120dB。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，打桩机一类噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 a）施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表11。 b)施工噪声预测结果及分析 （1）预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表9所示。 表9项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 搅拌机、振捣机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 切割机、电锯等; 93; 78; 74; 72; 70; 68; 61; 59; 55; 53. 挖掘机、推土机等; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 三种机械噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 60; 57; 54. （2）施工期噪声影响分析 根据表9预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 4生态环境影响 变电站施工时开挖地面会造成一定的水土流失和扬尘。项目输电线路施工建设期除各线塔塔基永久占用土地外，线路施工过程中仍需临时占用部分土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，使部分破坏。但建设期短，在项目完工后可得到恢复。产生的生态环境主要表现在： 电站及塔基施工，在电站及塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会使植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。需要在设计时综合考虑各项经济效益和社会效益，选择适当的基础型式，减小施工开挖量和环境的破坏，达到安全、环保、经济的设计目的。为适应山区的地形变化，推荐使用铁塔长短腿，以减少基础开挖量。 营运期环境影响分析 电磁环境影响： 湘潭市2015年度输变电工程包括：肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程、峡山110kV输变电新建工程、中路铺110kV输变电新建工程、石潭～射埠110kV线路新建工程、湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程，共五个项目。根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级、评价范围及预测方法见表10。 表10本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级 工程; 条件; 评价等级; 评价范围; 预测方法. 肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程; 户外式; 二级; 站界外40m; 类比监测. 峡山110kV输变电新建工程; 变电站; 户内式; 二级; 站界外30m; 类比监测. 架空线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 中路铺110kV输变电新建工程; 变电站; 户外式; 二级; 站界外30m; 类比监测. 架空线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 石潭～射埠110kV线路新建工程; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 1 变电站电磁环境预测与评价 1.1 预测内容及方法 （1）预测内容：工频电场强度、工频磁场强度。 （2）预测方法：采用类比监测方法进行预测。 （3）评价方法：采用预测结果与评价标准直接比较的方法。 （4）类比对象选择的原则 根据电磁场理论： ① 电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。 ② 工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。 工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。 变电站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于变电站围墙外的工频电场强度，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 考虑变电站布置形式、线路规模、电压等级选择具有可比性的长沙树木岭220kV开放式变电站类比肖家湾220kV变电站；湘潭市野鸭坡110kV全户内式变电站类比峡山110kV变电站；书院路110kV开放式变电站类比中路铺110kV变电站。 1.2 类比变电站电磁环境监测 （1）类比变电站和拟建变电站概况 拟建变电站和相对应的类比变电站概况见表11-13。 表11户外式220kV类比变电站和扩建变电站概况 工程; 类比变电站; 扩建变电站. 现状; 扩建后. 变电站名称; 树木岭220kV变电站; 肖家湾220kV变电站. 地理位置; 长沙市雨花区树木岭; 湘乡市东山镇. 主变容量; 2×180MVA; 1×180MVA; 2×180MVA. 220kV进线回数; 2; 5; 5. 110kV出线回数; 6; 6; 6. 表12户内式110kV类比变电站和拟建变电站概况 工程; 类比变电站; 拟建变电站. 本期; 终期. 变电站名称; 野鸭坡110kV变电站; 峡山110kV变电站. 地理位置; 湘潭市高压管理所内; 湘乡市棋梓镇. 主变容量; 2×50MVA; 2×50MVA; 2×50MVA. 110kV出线; 2回; 6; 6. 表13户外式110kV类比变电站和拟建变电站概况 工程; 类比变电站; 拟建变电站. 本期; 终期. 变电站名称; 书院路110kV变电站; 中路铺110kV变电站. 地理位置; 长沙电业局变电管理所; 湘潭县中路铺镇. 主变容量; 2×50MVA; 1×50MVA; 2×50MVA. 110kV出线回数; 2回（架空）; 2回（架空）; 2回（架空）. 由表11~13可知，本报告中拟扩建和新建的变电站与类比变电站电压等级相同、平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境相近，因此具有可比性。 （2）类比监测项目 离地面1.5m高处的工频电场强度、工频磁场强度。 （3）监测布点原则 按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）和《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ-24-2014）布置。监测布点见附图13-15。 （4）监测仪器和方法 与工频电磁场现状监测相同。 （5）运行工况 监测当日运行工况见表14。 表14类比变电站监测当日运行工况 名称; 有功P（MW）; 无功Q（MVAR）. 树木岭 220kV变电站; ＃1主变（高压侧）; 9; 2. ＃1主变（中压侧）; -71; -28. ＃2主变（高压侧）; 98; 32. ＃2主变（中压侧）; -86; -31. 220kV星树II回; 0; 0. 220kV云树线; -20; 4. 110kV雨树烟红II回; 41.8; 8.9. 110kV雨树烟红I回; 0; 0. 110kV黎火体树I回; 40.3; 7.5. 110kV黎火体树II回; 0; 0. 110kV树井仙南线; 48.6; 23.1. 野鸭坡110kV变电站; ＃1主变; 5.76; 2.46. ＃2主变; 3.75; 0.98. 110kV景野线; 8.92; 2.76. 书院路110kV 变电站; ＃1主变; 35.51; 16.00. ＃2主变; 0.00; 0.02. 110kV天桃书线; -35.54; -0.53. 110kV红猴书线; 0.00; 0.00. 树木岭2014.6.10；野鸭坡2013.9.17；书院路2013.3.12。. ⑹测试结果 野鸭坡110kV变电站引用湖南省环保厅竣工验收审查通过的野鸭坡110kV变电站异地搬迁工程的监测资料。其他类比变电站电磁环境类比监测结果见表15~17。 表15树木岭220kV变电站周围电磁环境监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT ）. 东面; 36.24; 908.1. 南面; 11.85; 187.4. 西面（220kV）; 793.8; 1203. 北面（110kV）; 139.5; 1311. 大门; 6.031; 24.32. 距围墙1m; 983.7; 1510. 距围墙5m; 769.2; 191.9. 距围墙10m; 429.8; 724.7. 距围墙20m; 267.4; 469.1. 距围墙30m; 59.82; 181.0. 距围墙50m; 51.09; 92.86. 测试时间2014年6月10日，晴，温度30.8℃，相对湿度71.3%。. 表16野鸭坡110kV变电站周围电磁环境监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT ）. 综合楼东侧; 0.62; 35.17. 综合楼南侧（电缆出线侧）; 2.28; 132.6. 综合楼西侧; 2.05; 98.62. 综合楼北侧; 0.71; 39.23. 1m; 1.53; 100.7. 5m; 1.42; 92.41. 10m; 0.58; 72.69. 20m; 0.46; 42.64. 30m; 0.28; 21.72. 50m; 0.34; 13.66. 测试时间2013年9月17日，晴，温度36.5℃，相对湿度57.6%。. 表17书院路110kV变电站周围电磁环境测试结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT ）. 东墙; 16.84; 198.5. 南墙（110kV出线侧）; 889.0; 775.8. 西墙; 60.53; 192.7. 北墙; 90.65; 224.6. 大门（110kV进线侧）; 211.5; 611.3. 1m; 84.57; 412.8. 5m; 80.25; 584.2. 10m; 287.3; 362.9. 20m; 143.8; 152.8. 30m; 96.18; 82.16. 50m; 42.17; 29.47. 测试时间2013年3月12日，阴，温度7.5℃，相对湿度68.4%。. （7）类比检测结果分析 根据表15～17可知，在运的树木岭220kV变电站周围工频电场、工频磁场强度最大值分别为983.7V/m、1510×10-3μT ，均低于相应规定的4kV/m、100μT的评价标准。 在运的野鸭坡110kV变电站周围及110kV进线侧工频电场强度、工频磁场强度最大值分别为2.28V/m、132.6×10-3μT，均低于相应规定的4kV/m、100μT 的评价标准。 已运行的书院路110kV变电站工频电场、工频磁场强度最大值分别为889.0V/m、775.8×10-3μT ，低于相应规定的4kV/m、100μT 的评价标准。 有架空出线的变电站围墙外工频电场主要是受进出线影响。围墙外衰减断面上的工频电场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小。电缆出线的变电站周围电磁环境变化不大。 1.3 变电站电磁环境影响预测与评价 由于报告中的新建、改扩建变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似于被类比的变电站，故类比变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反应新建、改扩建变电站投运后的情况。因此本报告中新建、改扩建变电站本期工程投运后围墙外及各工程环境敏感点的工频电场强度、工频磁场强度能够满足4kV/m、100μT的标准限值要求。 2拟建配套线路电磁环境预测与评价 本报告表中共包含回10回110kV送电线路，架设方式主要为单回路架空、双回路架空。本报告采用类比监测和模式预测对架空线路段的电磁环境影响进行预测和评价。 2.1 线路类比预测与评价 类比对象选择的原则：输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路德工频磁场，还要求通过导线的的电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对输电线线路的电磁环境的类比监测结果输电线线路的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而输电线路下方的的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 根据输电线路的电压等级、导线布线方式和环境条件等因素，选取在运的110kV树井仙南单回线路段、110kV玉宁线玉粟线双回共塔段分别对110kV线路单回路架空段和110kV双回共塔线路进行类比。类比线路与本期工程线路概况见表18。 表18类比线路与本期工程线路概况 电压等级; 架设形式; 线路名称; 本期工程情况. 110kV; 单回架空; 树井仙南单回线路段; 峡山变改接棋梓桥变的110kV线路段、110kV长留线π中路铺变线路单回架空段、石潭～射埠110kV线路、湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路. 110 kV; 双回架空; 玉宁线玉粟线双回共塔段; 110kV长留线π中路铺变线路双回架空段. 由表18可知，拟建输电线路与类比输电线路电压等级、架设形式一致，因此具有可比性。类比线路的工频电磁场监测结果即能代表拟建线路建成投运后的工频电磁场水平。 （1）类比监测布点 按照《环境影响评价技术导则输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 （2）监测仪器和方法 与电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 （3）类比线路运行工况及线路参数 树井仙南110kV线路：P=-12.3MW，Q=-4.6Mvar，I=71A。监测线路段线路水平布置，最低处线高20m，线间距4.8m。 110kV玉宁线（双回架空）：有功24.63MW，无功9.94Mvar； 110kV玉粟线（双回架空）：有功8.88MW，无功4.69Mvar。监测线路段线路双回共塔布置，最低处线高25m。 （4）类比监测结果 工频电磁场监测结果见表19、20。 表19 110kV树井仙南线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT ）. 中心线下; 186.4; 624.3. 边导线下; 172.2; 667.2. 距边导线5m; 193.2; 654.8. 距边导线10m; 368.2; 553.3. 距边导线15m; 350.5; 413.8. 距边导线20m; 227.1; 290.3. 距边导线30m; 116.9; 177.5. 距边导线40m; 59.50; 110.5. 距边导线50m; 57.32; 90.33. 2013年8月25日，晴，温度33.8℃，相对湿度58.7%。. 表20 110kV玉宁线、玉粟线双回段工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT ）. 总量; X; Y; Z; 总量; X; Y; Z. 中心线下; 883.6; 153.0; 852.1; 176.2; 748.3; 358.8; 299.3; 584.4. 边导线下; 824.1; 116.5; 794.7; 184.1; 772.1; 267.4; 308.7; 655.1. 距边导线5m; 524.1; 117.2; 505.4; 74.11; 583.8; 382.8; 233.5; 373.8. 距边导线10m; 199.2; 44.54; 190.0; 38.94; 375.6; 222.2; 150.2; 262.9. 距边导线15m; 34.95; 6.053; 33.70; 6.991; 220.2; 150.6; 88.12; 170.2. 距边导线20m; 7.910; 1.118; 7.628; 1.768; 155.4; 91.93; 62.16; 108.9. 距边导线30m; 10.37; 2.318; 9.891; 2.074; 86.14; 50.96; 34.27; 60.29. 距边导线40m; 9.631; 1.668; 9.281; 1.926; 68.21; 32.71; 27.28; 53.29. 距边导线50m; 5.101; 1.140; 4.855; 1.020; 52.59; 31.11; 21.03; 36.81. 测试时间2013年7月17日，晴，温度36.1℃，相对湿度65.9%。. 根据表19、20可知，110kV树井仙南线工频电场强度最大值分别为368.2V/m、667.2×10-3μT，小于《电磁环境控制限值》（GB_8702-2014）推荐的居民区工频电场4kV/m、公众全天辐射时的磁感应强度100μT 评价标准。 玉宁、玉粟双回共塔110kV线路工频电场强度最大值分别为883.6V/m、772.1×10-3μT，小于《电磁环境控制限值》（GB_8702-2014）推荐的居民区工频电场4kV/m、公众全天辐射时的磁感应强度100μT 的评价标准。 2.2 输电线路线电磁环境理论计算及评价 本项目送电线路的工频电场、工频磁场的理论计算根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行的。 （1）工频电场强度计算模型 高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： （1） 式中：U——各导线对地电压的单列矩阵； Q——各导线上等效电荷的单列矩阵； λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图1所示，电位系数可写为： λii=12πε0ln2hiRi（2） （3） 式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm； Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为： Ri=R⋅nnrR（4） 式中：R——分裂导线半径，m；（如图2） n——次导线根数； r——次导线半径，m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。 图1电位系数计算图 图2等效半径计算图 对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： Ui=UiR+jUiI（5） 相应地电荷也是复数量： Qi=QiR+jQiI（6） 为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2 （7） Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2) （8） 式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）； m ——导线数目； Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。 对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI=ExR+jExI （9） Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI=EyR+jEyI （10） 式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 该点的合成的电场强度则为： E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y==Ex+Ey （11） 式中： Ex=ExR2+ExI2 （12） Ey=EyR2+EyI2 （13） （2）工频磁感应强度计算模型 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： d=660ρf（m）（14） 式中：ρ——大地电阻率，； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图7，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度： H=I2πh2+L2（A/m）（15） 式中：I——导线i中的电流值，A； h——导线与预测点的高差，m； L——导线与预测点水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图3磁场向量图 （3）模式预测结论 1）参数选取 本报告分单回架设和双回架设两种情况，分别计算不同线高条件下地面上方1.5m处的工频电场强度和工频磁感应强度。预测时使用的参数如下所示： 表21送电线路工频电磁场理论计算参数 架设 型式; 最小对 地距离; 导线 类型; 导线 外径; 回数; 额定电流; 送电电压. 单回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 1; 261.9A; 110kV. 双回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 2; 2×261.9A; 110kV. 2）电场强度预测结果 线路单回、双回同塔架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的工频电场强度分布分别如图4(a)、(b)所示。 (a) 单回架设 双回架设 图4110kV送出线路工频电场强度预测结果 根据图4所示预测结果， 110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设与双回架设两种条件下线下地面上方1.5m处最大电场强度分别为2.911kV/m和2.976kV/m，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m的限值要求。随着线路对地距离增加，电场强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （3）磁感应强度预测结果 线路单回、双回同塔架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的磁感应强度分布分别如图5(a)、(b)所示。 (a) 单回架设 (b) 双回架设 图5110kV送出线路磁感应强度预测结果 根据图5所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设与双回架设两种条件下线下地面上方1.5m处最大磁感应强度分别为12.88μT和8.956μT，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中100μT的限值要求。随着线路对地距离增加，磁感应强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 2.3电磁环境保护距离 本项目输电线路交叉跨越其它线路时，工程设计按照《1l0kV～750kV架空输电线路设计技术规定》(GB50545-2010)规定执行。 (1)按规程规定, 导线对地距离，在居民区最大计算弧垂情况下不应小于7.0米。 (2) 110kV线路原则上要求不跨越常住人的房屋，若无法避让必须跨越房屋时，须适当抬高对地高度，保证110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时），且满足房屋地面及经常活动的场所离地1.5m高处的工频电磁小于4000V/m、工频磁场小于100μT。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m、100μT的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 2.2.3 输电线路线路电磁环境影响评价结论 根据输电线路类比监测结果及理论计算结果，在保证110kV导线离地距离（与建筑物之间的最小垂直距离）大于或等于5m时，本期工程新建输电线路下方离地（屋顶）1.5m高处的工频电磁场能够满足4000V/m、100μT的评价标准。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m、100μT的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 建设项目声环境影响预测评价 1 变电站声环境预测与评价 变电站声环境影响主要为变电站的主变压器等电气设备和风机运行产生的设备噪声。本环评中，肖家湾220kV变电站、中路铺110kV变电站均为户外式布置，噪声源布置于室外；峡山变为全户内式变电站，噪声源均布置于综合楼内，因此峡山变电站的噪声预测采用类比预测方法，肖家湾变和中路铺变采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式进行噪声预测。 1.1峡山110kV变电站 - （1）预测内容和方法 根据新建变电站周围环境条件和变电站的容量、布置方式、建设规模等，110kV户内式变电站选取野鸭坡变对峡山变进行类比。 110kV户内式变电站野鸭坡变位于湘潭市高管所内，主变（2台）容量50Mva，110kV出线2回（电缆）。 - （2）野鸭坡110kV全户内式类比变电站声环境 在野鸭坡110kV变电站站界布设4个监测点位，白天和晚上各监测一次，监测仪器和方法同拟建变电站环境噪声水平现状监测，监测结果见表22。 表22 野鸭坡110kV变电站噪声类比监测结果 测点; 昼间[dB（A）]; 夜间[dB（A）]; 备注. 综合楼东侧; 44.7; 41.3. 综合楼南侧; 48.6; 45.8. 综合楼西侧; 46.2; 42.2. 综合楼北侧; 41.3; 38.7. 标准; 60; 50. 2013年9月17日，晴，温度36.5℃，相对湿度57.6%，风速小于5m/s。. 由表22可知，运行状态下的野鸭坡变电站的厂界噪声昼间最大值为48.6dB（A），夜间最大值为45.8 dB（A），均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准限值要求。 （3）峡山110kV全户内式变电站周围噪声预测 与野鸭坡110kV类比变电站运行期噪声值进行叠加，结果见表23。 表23 拟建变电站建成后周围声环境预测结果单位：dB（A） 测点及相应标准; 背景值; 类比值; 叠加值. 白天; 晚上; 白天; 晚上; 白天; 晚上. 峡山110kV变电站; 东面; 52.6; 43.2; 48.6; 45.8; 54.1; 47.7. 南面; 53.4; 43.7; 48.6; 45.8; 54.6; 47.9. 西面; 53.7; 41.9; 48.6; 45.8; 54.9; 47.3. 北面; 52.1; 41.7; 48.6; 45.8; 53.7; 47.2. 东面民房; 52.7; 42.1; 48.6; 45.8; 54.1; 47.3. 西面民房; 52.5; 41.8; 48.6; 45.8; 54.0; 47.3. 标准; 2类标准（昼间60 dB、夜间50 dB）. （4）类比测试结果分析 根据表23可知，拟建的峡山110kV变电站投入运行后，站界周围声环境昼夜噪声最大值预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值。 峡山变投运后，棋梓桥110kV变电站退运。根据测量结果，棋梓桥变周围声环境为昼间48.6~51.3dB（A），夜间为44.6~46.1dB（A）退运后该站周边区域声环境将恢复至变电站建设前的背景噪声。 1.2 肖家湾220kV变电站、中路铺110kV变电站 户外式变电站对周围声环境的影响主要是由变电站中的主变压器运行时所产生的噪声。肖家湾220kV变电站和中路铺110kV变电站运营期声环境影响采用模式预测的方法进行预测及评价。 （1）噪声源强 肖家湾220kV变电站、中路铺110kV变电站均为户外变电站，其主要噪声源为主变压器。根据220kV、110kV户外变电站类比监测数据及相关设计资料，取运行期间距离220kV、110kV主变1m处的较高声压级水平分别为70dB（A）、65dB（A）作为噪声源强进行计算。 （2）计算模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式。 a．点声源衰减公式 LA(r)=LA(r0)−20lgrr0−ΔL 式中： LA(r)——点声源在预测点r处的声压级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）； ΔL——各种因素引起的衰减量。 b．预测点的总声压级用下式计算 各噪声源在同一受点上的噪声叠加计算公式 L=10lgi=1n100.1LI 式中： L——预测点的总声压级，dB（A）； Li——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。 （3）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时只考虑了距离衰减，未考虑声源较远的无声源建筑物的屏蔽效应、建筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和树木的声屏障衰减等。地面按光滑反射面考虑。 （4）噪声计算结果及评价 根据以上计算模式及参数，预测计算了肖家湾变、中路铺变新建的主变压器对周围环境敏感点噪声的贡献值，同时与现状监测值进行叠加，结果见表24。 表24肖家湾变、中路铺变噪声预测结果 位置; 距主变（m）; 最大贡献值; 昼间 [dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 现状; 叠加; 达标情况; 现状; 叠加; 达标情况. 肖家湾变; 东面; 70; 33.1; 54.1; 54.1; <60 达标; 45.8; 45.8; <50 达标. 南面; 75; 32.5; 56.2; 56.2; 47.3; 47.3. 西面; 69; 33.2; 54.4; 54.4; 46.4; 46.4. 北面; 58; 34.7; 53.6; 53.6; 43.7; 44.2. 中路铺变; 东面; 25; 37.0; 47.4; 47.8; <60 达标; 40.5; 42.1; <50 达标. 南面; 17; 40.4; 46.3; 47.3; 40.1; 43.3. 西面; 17; 40.4; 47.8; 48.5; 41.5; 44.0. 北面; 28; 36.0; 45.7; 46.1; 40.9; 42.1. 评价标准：2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。. 表27计算结果表明肖家湾220kV变和中路铺110kV变电站运营期站界及周围噪声分别能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准。上述噪声计算结果仅考虑了噪声随距离的衰减，没有考虑反射、障碍物阻挡、大气吸声等的衰减。 2 工程配套线路声环境影响分析 湘潭市2015年度输变电工程中送电线路建设区域沿线各环境敏感点的噪声背景值均能满足相应环境质量标准。根据监测的结果得知，110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，一般不对当地的原始背景噪声值产生影响，且处于乡村的线路多在丘陵山地间走线，其产生的电磁噪声基本不对背景噪声值产生影响，对线路走廊附近的声环境影响较小。 3 水环境 变电站均设置有相应体积的化粪池，生活污水经过化粪池和事故油池处理达标后用于站区绿化或进入合流制排水系统，排出站外沟渠。由于各变电站均是无人值班变电站，取水量非常小，因此，各变电站排水量也较小，且由于各变电站的生活生产污水均经过相应处理措施符合排放标准后才外排的，因此，各变电站建成投运对变电站周围水环境影响几乎可以忽略不计。 4 事故油环境风险分析 按照国家有关规定，目前变电站的电器设备用油均不得含多氯联苯，本工程变电站使用的变压器油，属于危险废物。 （1）变压器的运行维护和检测 变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在整个服役期间经常需要进行的工作，以保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。 一般运行情况下，变电站站内所有电气设施每季度做常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果确定是否需要做过滤或增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象发生，也无弃油产生。 变压器检修分小修、大修和事故检修三种。小修一年一次，大修十年一次，事故检修为发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时发生。当检修或事故时，有可能产生废油。 （2）事故变压器油环境风险分析及环保措施 变电站内变压器油及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。变电站内设置污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池（一般110kV事故油池为20m3左右），变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水分和杂质，油可以全部回收利用。维修变压器后，对含有废物如抹布、手套等，进行无害化处理。 5 固体废物 变电站营运期产生的固体废物，主要为检修时产生的检修垃圾和报废的设备、配件，且量很少。报废的设备及配件全部统一回收，检修垃圾全不运至垃圾处理站或填埋场处理。 变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用两组110V的免维护阀控密封铅酸蓄电池。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，执行国家危险废物转移联单制度，并交有相应资质的单位进行处置，从而确保全部变压器废油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。 6对生态环境的影响分析 工程新建峡山和中路铺110kV变电站需永久占用土地，输电线路仅占用塔基部分土地。由于变电站面积不大，对当地的整体生态影响较小。输电线路运行过程中需要砍伐通道中生长较快的高大的树木。 |

项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 变压器 | 油 | 事故油池 | 由有资质的单位回收 |
|  | 卫生间 | 生活污水 | 化粪池 | 废水处理达标排放用于绿化 |
| 固体 废物 | 设备 检修 | 检修垃圾 | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 | 全部处理 |
|  |  | 废旧蓄电池、废油及含油抹布、手套等 | 按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置 | 全部处理 |
| 电磁 | 变电站 导线 | 工频电磁场 | 选线时线路路径尽量不跨越民房，必须跨越时采用高跨设计 | 满足评价标准 |
| 噪 声 | 各新建、改扩建变电站采用低噪声变压器，并对新建变电站的总平面面布局进行优化，将主变压器布置在站址中央或远离站外环境敏感建筑物一侧的方向，充分利用站内建筑及周围地形对噪声的阻挡作用。计算结果表明，扩建的肖家湾变、新建峡山和中路铺变电站投入运行后，变电站站界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求； |  |  |  |
| 以新带老情况说明 | 峡山变投运后，棋梓桥110kV变电站退运。根据测量结果，棋梓桥变周围声环境为昼间48.6~51.3dB（A），夜间为44.6~46.1dB（A）退运后该站周边区域声环境将恢复至变电站建设前的背景噪声。 |  |  |  |
| 其 他 | 湘潭市2015年度输变电工程中配套的220kV、110kV架空线路应按照《110～500 kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，确保工频电磁场强度在国家有关规定范围以内。220kV、110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为6m、5m（导线跨越建筑物时），220kV、110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为5m、4m（建筑物高于导线时）。 110kV架空线路不得不跨越房屋时，建设方应告知所跨越房屋户主，并适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境满足国家标准。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1 变电站部分 变电站施工期间应采取以下措施：道路经常清扫，并适当喷水以减少扬尘；遇暴雨时应对裸露的地面加以覆盖，防止暴雨冲刷以减少水土流失；本报告中所有新建变电站拟建站址均位于丘陵地带，部分站址相对高差较大，土石方量工程较大，基础建设时会存在泥土流失现象，建设时尽量充分利用挖方泥土，并提前选择合适的泥土外堆地，并对泥土外堆采取植草等合理措施，保存好表层土用于回填绿化，来解决水土流失生态恢复等问题。运输期间运渣车均覆盖表面，防止运输途中掉渣等造成的粉尘及大气污染。 变电站建设完成后应采取以下措施：对各变电站周围存在的护坡和进展道路两旁进行绿化及硬化措施；变电站内部非建设用地和预留地均进行固化或进行绿化措施，尽量多采用绿化措施，提高站区绿化率。进站道路两旁也应进行绿化固土措施，对泥土外堆地进行植草绿化措施，且各种绿化树种和草种尽量采用当地植被，因此可尽快融入当地生态，缓解变电站建设对当地生态的影响。待上述完全实施后，可将变电站建设对周围区域的水土流失、生态影响降到最低。 2 输电线路部分 输电线路选线应尽量避让林区，对不能避让的林区应采取高跨方式通过。优化杆塔设计和线路走廊宽度，减少永久占地。塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿＋主柱加高基础，对大限度地适应地形变化的需要，保持原有的自然地形，减少土石方量。按照国家、地方有关规定交纳植被恢复费。 施工前对相关施工人员进行广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识，以便他们在施工过程中，做到保护野生动植物，杜绝捕杀野生动物的行为。对线路沿线的可能分布的散生野生植物如野生樟树等进行避让。如无法避让，工程实施过程中应进行迁地保护，迁地保护由当地林业部门负责实施和管理，迁地保护药遵守就近保护的原则，并保证迁地保护植物的成活率。 统筹规划施工布置，减少临时占地，并尽可能选择植被稀疏处，并禁止施工人员随意砍伐施工场地外的林木。 线路塔基开挖多余的土石方禁止随意堆置，处置措施应满足水保要求，塔基施工后塔基征地范围内平整处理并及时进行植被恢复。塔位有坡度时应修筑护坡、排水沟；施工场地应恢复自然植被，确保不发生塌方及水土流失现象。 经过林区时应采取砍伐量及林地破坏相对较小的架线工艺。施工结束后对施工临时道路、牵引场、塔基施工临时占地等植被恢复原有土地使用功能。塔基施工时尽量保持塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放。植被恢复时，应根据当地土壤和气候条件，选择当地乡土植物进行恢复。 对于线路沿线分布的少量散生阔叶树种，施工时应尽量避让、严谨随意砍伐；无法避让的应进行迁地保护，或者按照林业部门要求办理相关采伐手续。优化塔基定位，尽量少占耕地，不占基本农田；施工过程中的临时推土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的耕地。施工开挖过程中的表层熟土和生土应该分开堆放，以利于施工后复耕。 |  |  |  |  |
| 环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出湘潭市2015度输变电工程环境保护投资见表26。拟建项目总投资11789.85万元，其中环保投资118.7万元，占工程总投资的1％。 表26环保投资估算 类别; 设备名称; 投资估算（万元）; 备注. 工程配套环保设施; 事故油池; 3*2; 2个新建变电站各1套. 化粪池; 4*2. 站内绿化; 1.5*2. 小计; 17. 施工 临时 环保 措施; 封闭性硬质围挡; 14*3; 2个新建变电站和1个扩建站各配套1套. 进出口冲洗池; 2*3. 汽车冲洗加压泵、高压冲洗枪; 2*3. 隔油、泥渣沉淀池; 4*3. 小计; 66. 输电线路生态恢复、水土保持补偿费用; 35.7; 按照0.7万元/km计算. 总计; 118.7. 工程竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，项目的建设应执行“三同时”制度。本报告中的建设项目正式投产运行前，应在规定时间内向负责审批的环保部门提出竣工验收申请。 表27 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目环境保护档案是否齐全。. 2; 环保设施落实情况; 电磁环境; 变电站是否选用合格设备，输电线路跨越民房时是否满足安全距离要求并适当抬高。. 声环境; 是否选用低噪声设备（220kV和110kV主变噪声分别低于70、65dB（A））. 水环境; 是否设置化粪池，生活污水是否得到妥善处置；是否设置事故油池，事故油池容量是否满足要求。. 固体废物; 是否按照相关要求设置危险废物暂存场所，是否按照国家有关规定建立危险废物转移、处置制度；检修垃圾、生活垃圾是否无害化处理。. 3; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，水处理设施、声环境保护设施。. 4; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 5; 污染物排放及总量控制; 工频电场、工频磁场值; 靠近本工程附近的居民点工频电场、工频磁场是否满足4kV/m、100μT的标准要求，对不满足要求居民点是否采取控制导线对地最小高度或最大拆迁控制范围措施。. 噪声; 变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准限制要求[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]，靠近本工程附近的居民点噪声是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准要求。. 6; 生态保护措施; 是否落实施工期的表土防护、弃土弃渣的处置等生态保护措施。 山丘区塔基是否采取全方位高低腿铁塔配合加高主柱基础来，减少施工期土石方量。 施工临时占地是否进行了植被恢复。. |

环境信息公示

1项目公示 2015年6月环评单位在新建的110kV峡山变和110kV中路铺变拟建站址所在地附近张贴了环境信息公告，并向所在行政村发放了公众调查表。环建设项目所在地张贴环境信息公告内容见表28、29，张贴图片见图6、7。 表28峡山110kV输变电工程环境影响评价公告 峡山110千伏输变电新建工程建设项目环境信息公告 峡山110千伏输变电新建工程站址位于于湘乡市棋梓镇龙江村。工程计划2016年开工，2017年投产。根据国家环境保护总局环发2006[28号]文《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，现将工程环境影响评价有关信息予以公告。 一、工程概要 峡山110千伏输变电新建工程包括新建峡山110kV变电站和配套的送电线路。变电站为户内式无人值班变电站，本期规模2×50兆伏安；本期配套110千伏单号线路2回，配套110kV线路6回，新建架空线路路径长约2.0千米，电缆线路路径0.2千米。 二、建设单位 建设单位：国网湖南省电力公司湘潭供电分公司联系人：孙浩电话：0731-58585204 - 三、承担环境影响评价工作的单位及联系方式 评价单位：湖南省湘电试验研究院有限公司地址：长沙市水电街79号邮编：410007 传真：0731-85605391 - 四、环境影响评价的工作程序及主要工作内容 （一）环评工作程序按国家环保法律法规及有关规定进行，主要包括： （1）准备阶段：研究有关文件，进行初步工程分析、环境现状调查，筛选重点评价项目，确定评价工作等级。 （2）正式工作阶段：进一步进行工程分析、现状调查和类比监测，并进行环境影响预测、分析和评价。 （3）编制报告表阶段：汇总资料和数据，提出环保措施和建议，给出结论，完成报告表编制。 - （二）主要工作内容 - （1）工程分析：介绍工程概况、项目建设地点、环境概况和环境保护目标、环境质量现状，分析项目实施各阶段对环境的影响及其评价，并提出环境保护建议和措施。 - （2）与相关规划的相符性分析。 - （3）环境质量现状：按照环境影响评价技术导则、规范的要求，对工程建设地区的环境质量现状进行监测和评价。 - （4）环境影响预测和分析：对建设项目的主要环境因子进行预测和分析，对预测结果进行评价，对预测超标的污染因子采取相应的污染防治措施。 - （5）公众参与：采取环境信息公告、发放团体公众意见调查表等方式进行环境信息公示，在此基础上调查公众意见，并对公众意见进行采纳与否的说明。 - （6）提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境影响评价结论。 - 五、建设项目对环境可能造成的主要影响 - 本工程可能产生的环境影响有电磁环境、噪声影响等。 - 六、工程采取的主要环境保护对策和措施 - （1）工程选址选线时避开城镇规划区和居民区，减少变电站及配套线路对公众的影响，优化路径，减少树木砍伐。 - （2）运营期的废水经化粪池处理后，达标排放。 - （3）实施垃圾分类收集。 七、环境影响评价主要结论 经过预测计算，在采取各项环保措施后，工程对环境的影响符合国家标准要求，对周围居民的影响满足国家相关标准要求，从环境保护的角度本工程是可行的。 八、征求公众意见的有关事项 任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可于本公告发布之日起15个工作日内通过传真、信函等等书面形式向评价单位实名提出公众意见。本工程环境影响报告表中将对公众意见作出采纳与否的说明。 特此公告。 二零一五年六月十一日. 表29中路铺110kV输变电工程环境影响评价公告 中路铺110千伏输变电新建工程建设项目环境信息公告 中路铺110千伏输变电新建工程站址位于湘潭县中路铺镇凤形村油榨湾组。工程计划2016年开工，2017年投产。根据国家环境保护总局环发2006[28号]文《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，现将工程环境影响评价有关信息予以公告。 - 一、工程概要 中路铺110千伏输变电新建工程包括新建中路铺110kV变电站和配套的送电线路。变电站为户外式无人值班变电站，本期规模1×50兆伏安；本期配套110千伏单号线路2回，剖接110kV长留线，新建线路路径长约9.8千米。 - 二、建设单位 建设单位：国网湖南省电力公司湘潭供电分公司联系人：孙浩电话：0731-58585204 - 三、承担环境影响评价工作的单位及联系方式 评价单位：湖南省湘电试验研究院有限公司地址：长沙市水电街79号邮编：410007 传真：0731-85605391 - 四、环境影响评价的工作程序及主要工作内容 （一）环评工作程序按国家环保法律法规及有关规定进行，主要包括： （1）准备阶段：研究有关文件，进行初步工程分析、环境现状调查，筛选重点评价项目，确定评价工作等级。 （2）正式工作阶段：进一步进行工程分析、现状调查和类比监测，并进行环境影响预测、分析和评价。 （3）编制报告表阶段：汇总资料和数据，提出环保措施和建议，给出结论，完成报告表编制。 - （二）主要工作内容 - （1）工程分析：介绍工程概况、项目建设地点、环境概况和环境保护目标、环境质量现状，分析项目实施各阶段对环境的影响及其评价，并提出环境保护建议和措施。 - （2）与相关规划的相符性分析。 - （3）环境质量现状：按照环境影响评价技术导则、规范的要求，对工程建设地区的环境质量现状进行监测和评价。 - （4）环境影响预测和分析：对建设项目的主要环境因子进行预测和分析，对预测结果进行评价，对预测超标的污染因子采取相应的污染防治措施。 - （5）公众参与：采取环境信息公告、发放团体公众意见调查表等方式进行环境信息公示，在此基础上调查公众意见，并对公众意见进行采纳与否的说明。 - （6）提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境影响评价结论。 - 五、建设项目对环境可能造成的主要影响 - 本工程可能产生的环境影响有电磁环境、噪声影响等。 - 六、工程采取的主要环境保护对策和措施 - （1）工程选址选线时避开城镇规划区和居民区，减少变电站及配套线路对公众的影响，优化路径，减少树木砍伐。 - （2）运营期的废水经化粪池处理后，达标排放。 - （3）实施垃圾分类收集。 七、环境影响评价主要结论 经过预测计算，在采取各项环保措施后，工程对环境的影响符合国家标准要求，对周围居民的影响满足国家相关标准要求，从环境保护的角度本工程是可行的。 八、征求公众意见的有关事项 任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可于本公告发布之日起15个工作日内通过传真、信函等等书面形式向评价单位实名提出公众意见。本工程环境影响报告表中将对公众意见作出采纳与否的说明。 特此公告。 二零一五年六月十一日. 图6 峡山变电站环评公示照片 图7 中路铺变电站环评公示照片 2 公示反馈意见和团体调查意见 截至环境影响评价信息公告中确定的意见反馈截止日，未收到环境影响评价信息公告反馈意见。 峡山110kV变电站所在行政村湘乡市棋梓镇龙江村和中路铺110kV变电站所在行政村湘潭县中路铺镇凤形山村填写了公众参与团体意见表，均表示支持工程建设（见附件）。

结论与建议

一、结论 1 工程必要性 湘潭市2015年度输变电工程包括：肖家湾220kV变电站2号主变扩建工程、峡山110kV输变电新建工程、中路铺110kV输变电新建工程、石潭～射埠110kV线路新建工程、湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程，共五个项目，项目建设地点分别位于湘乡市和湘潭县。工程的建设是为了满足各工程所在地周边区域的快速电力增长需求，完善220kV、110kV电网结构，提高供电质量和供电可靠性。 2 工程区域环境质量现状 根据现场实际调查和监测，湘潭市2015年度输变电工程拟建区域的工频电磁场和小于相关标准限值，自然环境良好。 3 工程施工期环境影响 施工期环境影响是对当地生态的破坏、水土流失和施工噪音对周边生活人员的影响。施工期不长，施工结束后将采取工程和绿化措施，对周围环境的影响也会消失。 4建设项营运期环境影响 通过工程分析、现场调查测试、类比监测、计算预测和影响分析，采取本报告表提出的环保措施后，湘潭市2015年度输变电工程投入运行后工程建设区域的工频电磁场、和噪声均能满足相应评价标准要求。 5公众参与 根据《建设项目环境保护管理条例》及《环境影响评价公众参与暂行办法》，在建设项目所在地张贴环境信息公告和发放公众参与调查表。公众意见收集时间内，环评单位与建设单位的传真、电话、电子邮件等渠道未收到公众对于本工程相关的反馈意见，公众参与团体调查表显示新建变电站所在行政村均支持工程建设。 6 结论 湘潭市2015年度输变电工程从环境的角度来说，选址较合理，设计形式充分考虑到周围环境要求，污染物排放符合国家相应标准。因此，从环境保护角度来看，湘潭市2015年度输变电工程的建设是合理可行的。 二、建议 1 新建、扩建变电站优先选用低噪声变压器，保证110kV变压器本体噪声应分别在70dB（A）、65dB（A）以下。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境在国家有关规定范围以内。 2、沿线不准跨越学校、医院、敬老院等环境敏感目标和加油站等易燃物堆掷场所。架空送电线路若需跨越民房，建设方须告知被跨越房屋户主，考虑适当提高塔身，尽量减小对居民的影响，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境值满足相应标准要求。 3、塔基建设时应尽量实现土石方量填挖平衡，减少弃土量，内部平衡不了的土石方应采取适当的方法进行堆掷，设计时应选取好的泥土外堆地点，防止泥土的不规范堆放的对堆放地产生的不良影响。 4、湘潭市2015年度输变电工程中配套的110kV架空线路应按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，确保工频电磁场强度在国家有关规定范围以内。 5、项目在建设的过程中，必须加强管理、文明施工，严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的的影响。 6、施工期间，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量使用低噪声设备。 7、工程竣工投入运行后，应及时进行现场的电磁环境和噪声测试，检验工程是否达到国家有关的环境标准。 8、加强电气设备维护，对存在缺陷的电气设备及时维修或更换，尽可能地降低设备产生的工频电磁场和噪声。 9、加强事故油池的管理工作，建立事故油池日常监管机制，防止产生变压器油泄漏事故污染环境，确保废水达标排放。 10、从建设期开始应加强对周围居民的宣传工作，文明施工，防止各种意外事故的发生，周围应多树警示牌，对居民进行提醒；合理安排施工时间，避免夜间施工。 11、建设前和建设期间应多与附近居民交流沟通，积极开展输电线路电磁环境科普知识宣传，取得他们的共识和支持。

附图 附图1：湘潭市2015年度输变电工程地理位置图。 附图2肖家湾220kV变电站2#主变扩建工程平面布置图 附图3峡山110kV变电站土建平面布置图 附图4峡山110kV变电站电气平面布置图 附图5中路铺110kV变电站土建平面布置图 附图6中路铺110kV变电站电气平面布置图 附图7肖家湾220kV变电站2#主变扩建工程监测布点图 附图8峡山110kV输变电新建工程监测布点图 附图9中路铺110kV变电站监测布点图 附图10中路铺110kV变电站配套110kV线路监测布点图 附图11石潭-射埠110kV送电线路监测布点图 附图12湘潭泉塘~东山T接改π接山枣变电站110kV线路工程监测布点图 附图13户外式220kV树木岭变电站类比监测布点图 附图14户内式110kV野鸭坡变电站类比监测布点图 附图15户外式110kV书院路变电站类比监测布点图 附件 附件1：委托书 附件2：肖家湾220kV变电站一期工程环评批复 附件3：肖家湾220kV变电站一期工程竣工环保验收批复 附件4：峡山110kV输变电工程相关单位协议 附件5：中路铺110kV变电站站址相关单位意见 附件6：中路铺110kV变电站配套110kV线路相关协议 附件7：石塘-射埠110kV线路路径协议 附件8：中路铺110kV变电站公众参与团体意见 附件9：峡山110kV变电站公众参与团体意见 附件10：国网湖南省电力公司关于变压器废油处置的承诺函 附件11：废蓄电池处置协议及处理单位资质 附件12：湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案 附件13：前期工作任务书 附件14：监测数据质量保证单 附件15：专家评审意见