建设项目基本情况

| 项目名称 | 常德市2015年第一批输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网湖南省电力公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周安春 |  |  |  | 联系人 |  | 杨旭 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省长沙市韶山北路388号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0731-85543679 |  | 传真 | 0731-85543679 |  |  |  | 邮政编码 | 410007 |  |
| 建设地点 | 湖南省常德市武陵区、汉寿县、津市市、临澧县、桃源县、石门县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√扩建√技改√ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应 D4420 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 12582 |  |  |  | 绿化面积 （m2） |  |  | 8250 |  |  |
| 总投资 （万元） | 10970 | 其中：环保投资（万元） |  |  | 78.8 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 0.72％ |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 |  |  | 2016～2017年 |  |  |  |  |  |
| 一、项目概况 常德市2015年第一批输变电工程包括临澧七重堰220kV变电站2号主变扩建工程、津市中华110kV输变电工程、武陵南坪110kV变电站改造工程、武陵东郊110kV变电站改造工程、桃源漆河110kV变电站改造工程、石门东城110kV变电站2号主变扩建工程、汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程。除津市中华110kV输变电工程为新建工程外，其余均为改扩建工程。 1 项目建设的必要性 1.1 临澧七重堰220kV变电站2号主变扩建工程 七重堰220kV变电站于2011年投产，主要供带区域为常德市临澧县，现有主变1台，容量120MVA，2013年最大负荷为107MW，最大负载率为89%，已经重载，且七重堰变供区内的临澧经济开发区负荷增长迅速，目前新报装项目总容量达132MVA，预计2016年新增负荷42MW，2016年七重堰220kV变供区负荷预计达143MW，现有主变容量已无法满足供区负荷发展的需要；同时七重堰变周边变电站转供七重堰变负荷困难。因此为满足区域负荷发展需要，提高供电可靠性，扩建七重堰220kV变电站2号主变是必要的。 1.2津市中华110kV输变电工程 截止2014年底，常德津市区域仅有3座110kV变电站，负荷集中，而且近几年由于城区经济的快速发展，负荷的增长相当迅速；2014年容载比只有1.69，现有主变容量难以满足负荷增长的需要，需新增110kV主变容量。“十三五”期间，国家拟订洞庭湖生态经济区，规划津澧融城，把融城后的经济中心定在津澧交界段，辐射范围5km，目前此经济中心有两个电源点， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分别为津市110kV桑园变、澧县35kV向阳桥变，由于津市城东新城的建设，110kV桑园变负担加重，加上津市城北老城改造，10kV出线路径难以走通，110kV桑园变不能作为融城后的经济中心主要供电枢纽。津市北部片区内一些大型商业居住小区如宝悦乐城、海晨国际、新城丰华城等陆续交房，负荷将很快进入负荷增长期，预计中华变电站2017年最大负荷31.3MW，2020年40.9MW，2025年63.1MW，现有电网不能满足需求。因此，为提高常德津市地区容载比以及津澧融城负荷增长需求，提高电网供电能力和供电可靠性，适时建设中华110kV输变电工程是必要的。 1.3武陵南坪110kV变电站改造工程 南坪110kV变电站现有主变2台，容量为2×31.5MVA，2013年最大负荷62MW，负载率103.6%，2014年最大负荷59.2MW，负载率98.9%。截止2014年底，江北城区共有7座110kV变电站，负荷集中，而且近几年由于城区经济的快速发展，负荷的增长相当迅速；2014年江北城区容载比只有1.69，现有主变容量难以满足江北城区负荷增长的需求，急需新增该区域110kV主变容量。江北城区7个110kV变电站基本已实现10kV站间联络，可以进行部分负荷转移，但由于高温负荷时各变电站负荷均较重，使得站间转移负荷能力相当有限，且转移负荷后会使得西郊变负载率偏高，虽然生态园变的投产可转供10kV南高线和南五线的负荷，但南坪变周边房地产开发发展迅速，金色世纪、神仙树大院、润景园、恒大华府、七里桥堡等大型商业居住小区陆续交房，负荷很快进入负荷增长期，根据负荷预测结果，2016年南坪变负荷为63.7MW，2020年75.1MW，现有主变容量无法满足该区域负荷增长的需求。综上所述，为满足南坪供电区域内负荷的发展，提高电网供电能力和供电可靠性，增容改造南坪110kV变电站是必要的。 1.4武陵东郊110kV变电站改造工程 东郊变电站主要负责城区东片的供电任务，供电范围西起沅水I桥、东至芦山、南至沅安路、北至关天平、白龙乡。该变电站供电面积约11.34km2，区域内用电性质主要以工业园区、居民区、商业以及配套新建综合区域。重要用户有常德市委、芷园宾馆、南昏电排、常德市水电局、常德市农业局等用户，由于该变电站投运时间久，部分设备老化严重，且变电站高配室地方太小，现有空间已无法增加新的10kV出线间隔，无法满足重要大用户专线专屏的需要，使得许多用户的接入受到影响，也影响到该区域大型项目的投资和经济的发展，为适应常德城区经济发展及城区发展规划的需求，改善该区域的投资环境，拟对该变电站进行改造。 1.5桃源漆河110kV变电站改造工程 漆河110kV变电站位于桃源县漆河镇，于2002年建成投运，现有2台20MVA主变，2013年负荷达41MW，主变过载，2014年其供带的热市35kV变电站退运，漆河变最高负荷降为32.9MW。漆河镇近年大力发展基础建设，新建各类商业地产和商住小区，报装容量共约8.7MVA，负 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 荷发展迅速；此外，漆河变2015年至2019年需为黔张常铁路提供施工电源，负荷约13.4MW，铁路通车后长期负荷为2MW；根据负荷预测2016年漆河变最大负荷将达46.7MW，2020年将达55.1MW，现有主变容量无法满足供区内负荷发展要求，需增加主变容量。变电站主变容量增大后，原有35kV隔离开关、电流互感器、10kV开关柜、电容器组等设备参数不满足要求，需相应更换；而且变电站二次系统老化严重，缺少备品备件，检修维护不便，影响了变电站的安全运行，急需进行综合自动化改造。因此为满足区域内负荷增长的需求，提高变电站运行可靠性，增容改造漆河110kV变电站是有必要的。 1.6石门东城110kV变电站2号主变扩建工程 东城110kV变现有主变1台，容量20MVA。目前石门县大力推行城市化建设以及东城基础设施配套建设，该地方政府在东城新区新建有火车北站、汽车东站、澧水二桥，以及围绕石门一中发展的大面积的住宅区，原老城区教育和行政机构也陆续搬迁至东城新区。2014年东城供电区新增配变容量48.8MVA，仅施工负荷就新增2.8MW，大用户负荷新增18.6MW，今后东城110kV变电站供区最大负荷势必会迅速增长。2012年东城变最大负载率15.6MW，最大负载率78%，2013年最大负荷达到18MW，最大负载率90%，2014年最大负荷19.2MW，负载率96%。2015年考虑新投产的大用户和新增的临时用电之后，该站的最大负荷将达到24.3MW，预测2016年最大负荷为31.2MW。现有的主变容量无法满足东部新区的未来负荷发展需求。因此，为满足石门县东城新区域内负荷的发展，提高电网供电能力和供电可靠性，扩建东城110kV变电站2号主变是必要的。 1.7汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程。 太子庙～蒋家嘴110kV线路原为常益线，投运时间为1972年4月，先后更名为德接线、迎德线、德迎线、太蒋迎线，线路运行年限已久，金具零件普遍锈蚀，老化严重，存在较多安全隐患，杆塔设计标准低，对地距离、绝缘配置等不满足要求，存在人身事故和电网事故的风险。太蒋线为太子庙变电站到蒋家嘴变电站的重要联络线，通过蒋家嘴变电站给氮肥厂、广元麻业以及承担防汛抗旱工作的大电排供电。当线路出现故障导致蒋家嘴变电站断电时，特大汛期将不能及时给大电排供电，从而造成防汛失利，致使汉寿地区周边的农田被淹，损失将不可估算。而且根据汉寿县110kV电网规划，太蒋线将剖入途经的崔家桥110kV变电站，太蒋线将承担起崔家桥变和蒋家嘴变两个110kV变电站负荷。考虑其远景经济运行方式，主变负载为65%，即该线路供带负荷为73.7MW，现有的太蒋线大部分型号为LGJ-150，线路极限输送容量为70.8MVA，无法满足输送容量需求。综上所述，为了提高太子庙~蒋家嘴线路供电能力，消除线路运行安全隐患，改造该线路是有必要的。 2 项目地理位置概况 常德市2015年第一批输变电工程位于湖南省常德市武陵区、汉寿县、津市市、临澧县、桃源县、石门县境内。地理位置见附图1～附图7。 2.1临澧七重堰220kV变电站2号主变扩建工程 七重堰220kV变电站于常德市临澧县太平开发区丁家组，开放式布置。现有主变1台（1号主变），容量为120MVA；220kV出线2回，110kV出线6回，10kV出线12回；无功补偿电容器容量3×8Mvar。 2.2津市中华110kV输变电工程 站址位于湖南省常德津市市外环路与护市路交叉口东北侧地块。站址总征地面积约4774m2，围墙内面积约3078m2，尺寸为57×54m。进站道路由站址南侧护市路引接，新建进站道路长约130m。抗震设防烈度为7度。场地采用平坡式布置，站区设计标高为35m，高于50年一遇洪水位和内涝水位。站址场平挖方工程量约1250m3，填方工程量约1250m3。给水采用自来水供水，排水排入站址南侧的护市路配套排水系统。 本期配套110kV线路工程2回，即110kV窑桑Ⅰ线剖进中华变。线路从中华变南侧的110kV构架向南出线后跨过护市路，分别止于现有110kV窑桑Ⅰ线37#~38#之间新立的钢管杆。线路路径总长约0.075km，其中窑坡侧线路路径长约0.035km，桑园侧线路路径长约0.04km，均采用单回架设。110kV窑桑Ⅰ线调整弧垂长度1.07km。 2.3武陵南坪110kV变电站改造工程 武陵南坪110kV变电站位于常德市武陵区朗州路与沙港路交叉口西南角的北区供电所院内。南坪110kV变电站于1998年投运，现有主变2台，容量为2×31.5MVA。110kV出线2回，10kV出线20回，无功补偿电容器容量2×4.2Mvar。 2.4武陵东郊110kV变电站改造工程 武陵东郊110kV变电站位于武陵区东郊乡皇经阁村敖家路。东郊变于1991年投运，由35kV变电站升压改造而成。现有2台主变，型号分别为SFZ7一台，容量20MVA，SFZ8一台，容量31.5MVA，均为有载调压变压器；110kV出线2回，为德东线和浮东线；10kV出线有14回；分别为东沅线、东电线、东驼线、东武线、东铁线、东北线、东马I回、东马II回、东桥线、东塑线、东粮线、东啤线、东南线和东曼线，电容补偿装置1组，容量3000kVar，装于10kVI母。 2.5桃源漆河110kV变电站改造工程 桃源漆河110kV变电站位于常德市桃源县漆河镇曙光村。漆河110kV变电站于1997年投运，现有主变2台，容量为2×20MVA。110kV出线2回，35kV出线5回，10kV出线11回，无功补偿电容器容量2×1.0Mvar。 2.6石门东城110kV变电站2号主变扩建工程 东城110kV变电站位于石门县易家渡镇屈家岗。于1999年投运，现有主变1台，容量为1×20MVA。110kV出线3回，10kV出线8回，无功补偿电容器容量1×1.2Mvar。 2.7汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程 线路从原110kV太蒋迎线N1号塔开始，利用原太蒋线N1~N86号段线行至双塘，在太蒋迎线原86号杆位置偏离原线路往东北方向走线，穿越220kV太迎Ⅰ线、太迎Ⅱ线后，经英气冲、宋家垅至克明湾，在克明湾附近线路左转，经汪家湾、伍家湾后、房湾后左转至王家湾，从王家湾开始利用原太蒋线N123~N144号段线行走线，直至原N144号杆。线路路径长约32.56km，均采用单回架设。需对220kV太迎Ⅰ线、太迎Ⅱ线升高改造铁塔2基，太迎Ⅱ线调整弧垂长度4.3km，太迎Ⅰ线调整弧垂长度5.2km。 3 产业政策及规划相符性 工程属2011年3月27日国家发展改革委员会9号令和2013年2月16日国家发展改革委员会21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类 鼓励类”的“四、电力”第10项“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 3.1 中华110kV输变电工程 2014年11月25日，设计部门经过在1：10000图上作业，初步选择了2个站址，分别是津市西城区外环路与保民路交叉口西侧地块（现为鱼塘，由政府考虑回填平整。该地块北侧及西侧均为护城河堤，东侧为外环路，可控制面积较小），外环路与护市路交叉口东北侧地块（该地块现为鱼塘，由政府考虑回填平整）。根据图上作业成果，于12月1日赶往津市进行现场踏勘。2014年12月3日，设计部门会同津市市人民政府、津市市规划局、津市市国土局、常德供电公司发策部、津市市供电公司等相关单位对以上2个站址进行详细的比选并作出技术比较。2015年1月16日，在津市市人民政府会议室召开了有常德供电公司、津市市供电公司、湖南国电瑞驰电力勘测设计有限公司、津市市人民政府及津市市国土、规划等部门参加的津市中华110kV变电站选址选线会议。会议一致同意外环路与护市路交叉口东北侧地块为推荐站址。2015年1月18日，设计部门取得津市市国土、规划等部门对津市中华110kV输变电工程的站址及线路走廊的原则性同意意见（见附件）。 3.2汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程 本工程线路路径取得汉寿县规划局、汉寿县国土局、军山铺镇人民政府、太子庙镇人民政府、毓德铺镇人民政府、蒋家嘴镇人民政府、龙潭桥乡人民政府和湖南汉寿高新技术产业园区管理委员会有关单位认可并签定书面协议。（详见附件：路径协议）。新建线路沿线穿越地区无饮用水源保护区、自然保护区、森林公园、重要文化保护目标。 二、工程主要内容 1 建设内容 常德市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容见表1。 表1 常德市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模. 临澧七重堰220kV变电站2号主变扩建工程; 新增＃2主变压器，容量为180MVA；新增＃2主变三侧进线间隔设备；新增＃2主变220kV、110kV中性点成套装置各1套。新增10kV出线4回；新增10kV容性无功补偿装置4组，容量为4×8Mvar。. 津市中华110kV输变电工程; 变电站; 远景：主变压器2×50MVA；110kV出线2回，35kV出线4回，10kV出线16回；10kV无功补偿电容器装置2×（3.6+4.8）Mvar。 本期：主变压器1×50MVA；110kV出线2回，35kV出线1回，10kV出线8回；10kV无功补偿电容器装置1×（3.6+4.8）Mvar。. 110kV线路; 终期出线4回，本期出线2回，为：窑桑I线剖进中华变，路径长约750m，其中窑坡侧350m，桑园侧400m，全部为单回架空出线。. 配套光纤通信; 沿110kV窑桑Ⅰ回线路π进中华变形成窑坡~中华和中华~桑园110kV新建及现有线路分别架设1根24芯ADSS光缆，长度分别为10.97km和2.5km。. 武陵南坪110kV变电站改造工程; 更换#1主变压器，容量为63MVA。新增#1主变中性点成套装置1套。拆除原10kV固定式XGN型开关柜30面，拆除原电容器1组。本期新增中置式高压开关柜36面；新增电容器2组，容量2×4.8Mvar；更换消弧线圈及接地变成套装置2套，更换避雷器3台，更换穿墙套管3只。配套新增站内二次部分监控及保护设备。. 武陵东郊110kV变电站改造工程; 本工程终期规模主变2台，容量2×50MVA；本期原31.5MVA主变保留，将20MVA更换为50MVA，更换后规模为（31.5+50）MVA，原无功补偿装置3Mvar保留，本期新上6Mvar。. 桃源漆河110kV变电站改造工程; 更换#2主变容量为50MVA；更换2台主变的中性点成套装置各1套。新增2台主变110kV进线间隔的电流互感器各1组；更换110kV母线电压互感器3台；110kV漆佘线间隔新增避雷器1组、线路电压互感器1台。. 石门东城110kV变电站2号主变扩建工程; 新增#2主变压器，容量为31.5MVA；新增2#侧进线间隔设备；新增#2主变中性点成套装置1套主变中性点成套装置1套。110kV：新增110kV断路器1台、电流互感；拆除支柱绝缘子3只；更换母线电压互感器3台。. 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程; 110kV线路; 线路起于原太蒋线N1终端塔，止于原太蒋线N144号杆。本工程全线采用单回路架设，线路全长约32.56km。. 配套光纤通信; 沿太子庙变~蒋家嘴变110kV线路架设1根24芯光缆，其中改造段（原N1# ~ N144#杆）采用24芯OPGW光缆，长度为35.78km；其他段采用24芯ADSS光缆，总长为5.8km。. 2 主要设备 2.1变电站主要设备 变电站主要设备见表2。 表2 变电站主要设备选型表 变电站; 主要设备选型. 临澧七重堰220 kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相三绕组油浸自冷式有载调压变压器。 220kV配电装置：断路器选用户外SF6瓷柱式断路器，电流互感器选用油浸倒立式互感器，隔离开关选用户外水平旋转式和垂直伸缩式。 110kV配电装置：断路器选用户外SF6瓷柱式断路器，电流互感器选用油浸倒立式电流互感器，隔离开关选用户外双柱水平旋转式。 10kV配电装置：开关柜选用KYN型中置式开关柜。 避雷器：各电压等级避雷器均选用金属氧化物避雷器。 无功补偿装置：选用户外装配式成套电容器补偿装置。 限流电抗器选用户内干式空芯电抗器。. 津市中华110kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相三绕组油浸自冷式有载调压变压器。 110kV：断路器选用户外SF6绝缘瓷柱式断路器，隔离开关选用双柱水平旋转式隔离开关，电压互感器选用电容式电压互感器，电流互感器选用倒立油浸式电流互感器。 35kV：开关柜选用SF6充气式高压开关柜。 10kV：开关柜选用中置式高压开关柜。 无功补偿：无功补偿选用户外框架式成套电容器装置。 避雷器：各电压等级避雷器均选用金属氧化物避雷器。. 石门东城110kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器。 110kV：断路器选用户外SF6绝缘瓷柱式断路器，隔离开关选用双柱水平旋转式隔离开关，电流互感器选用倒立油浸式电流互感器，电压互感器选用电容式电压互感器。 10kV：开关柜选用中置式高压开关柜。 无功补偿：无功补偿选用户外框架式成套电容器装置。 避雷器：各电压等级避雷器均选用金属氧化物避雷器。. 武陵南坪110kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相双绕组油浸自冷式有载调压变压器。 110kV：选用GIS设备户内布置，前期已完成。 10kV：开关柜选用中置式高压开关柜。 无功补偿：无功补偿选用户外框架式成套电容器装置。 避雷器：各电压等级避雷器均选用金属氧化物避雷器。. 桃源漆河110kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相三绕组油浸自冷式有载调压变压器。 110kV：电流互感器选用倒立油浸式电流互感器，电压互感器选用电容式电压互感器。 35kV：电流互感器选用外置干式电流互感器，隔离开关选用双柱水平旋转式隔离开关，电压互感器选用电磁式电压互感器。 10kV：开关柜选用中置式高压开关柜。 无功补偿：无功补偿选用户外框架式成套电容器装置。 避雷器：各电压等级避雷器均选用金属氧化物避雷器。 更换原#2容量为50MVA主变压器。. 续表2 变电站主要设备选型表 变电站; 主要设备选型. 武陵东郊110kV变电站; 主变压器：选用低损耗三相双绕组自冷调压降压变压器。 110kV：110kV采用单母线分段带旁母接线方式，本期不变。 10kV：10kV高压开关柜采用金属铠装移开式全封闭开关柜；本期新增两套6.0Mvar容性无功补偿装置，采用户外框架式无功补偿装置；本期新上消弧线圈容量为630kVA的消弧线圈，接地变容量为700kVA。. 2.2输电线路导、地线及杆塔基础 输电线路导、地线及杆塔基础见表3。 表3输电线路导、地线及杆塔基础 工程; 导地线选型; 杆塔与基础. 窑桑I线剖进中华变110kV线路工程; 导线选用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线，地线两根采用GJ-50锌铝稀土合金镀层钢绞线。; 采用国网通用设计国网通用设计1GGA3模块以及设计院自行设计的有运行经验的钢管杆，新建杆塔2基，均为单回路终端杆。线路基础采用台阶式基础。. 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程; 太子庙至崔家桥段导线选用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线（路径长约10.5km），其余段导线选用JL/G1A-240/40钢芯铝绞线，地线一根采用GJ-80锌铝稀土合金镀层钢绞线，一根采用24芯OPGW复合地线。; 采用国网通用设计1A8和2A4模块杆塔，新建杆塔120基。220kV直线塔2基，110kV直线塔57基，水泥杆40基，耐张塔21基。拆除原110kV太蒋迎线水泥杆159基，铁塔8基，拆除220kV太迎Ⅰ线、太迎Ⅱ线铁塔各1基。线路基础采用掏挖式基础及直柱大板式基础。. 3 配套设备 常德市2015年第一批输变电工程中新建中华110kV变电站均配置了系统继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、微机监控系统、通信系统、电能计量系统、工业电视遥视系统、消防系统和相应的暖通设备、化粪池、事故油池各1个（见表4）。 表4 常德市2015年第一批输变电工程配套设备一览表 配套设备; 七重堰变; 南坪变; 东郊变; 漆河变; 东城变; 中华变. 系统继电保护及安全自动装置; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 调度自动化系统; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 微机监控系统; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 通信系统; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 电能计量系统; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 工业电视遥视系统; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 消防系统和相应的暖通设备; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 化粪池; 已有; 已有; 已有; 已有; 已有; 拟建. 事故油池; 已有/拟建; 已有; 重建; 重建; 重建; 重建; 拟建. 容量（m3）; 40; 30; 20; 20; 20; 20. 是否满足本期需要; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足; 满足. 给水系统：根据对变电站周围居民饮水情况的调查，确定新建的中华110kV变电站生活用水及施工用水采用接入城市管网用水。 排水系统：各变电站站内均设置了化粪池。生活排水经过化粪池排出站外排水系统中。 三、变电站规划及总体布置 新建的津市中华110kV变电站电气总平面布置及配电装置根据《国家电网公司输变电工程通用设计110kV变电站分册》110-C-3方案调整形成。变电站采用户外布置，主变采用户外布置，110kV配电装置采用AIS设备户外布置在站区南侧，架空出线；35kV、10kV配电装置布置在站区北侧配电综合楼，采用开关柜户内布置，电缆出线；无功补偿成套装置布置在生产综合楼北侧。 各改扩建变电站原有布置方式不变，仅在前期预留位置新增主变或将原老旧主变更换。 各变电站具体布置详见附图8～13。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场调查测试，津市中华110kV变电站拟建站址周围工频电场、工频磁场和噪声均满足相应的国家标准，拟扩建的七重堰220kV变电站前期工程已获得环评批文（湘环评表[2007]195号及验收批文、湘环评辐验表[2013]3号），前期验收结果表明变电站厂界及周围环境敏感点工频电场、工频磁场和噪声均满足相应的国家标准；拟改造的南坪、东郊、漆河、东城110kV变电站建设时间较长（2003年以前），前期未有环评及验收，本次现场监测结果表明厂界及周围环境敏感点工频电场、工频磁场和噪声均满足相应的国家标准。本期拟建输电线路沿线植被覆盖较好，水土保持较好，目前周边近距离无污染性厂矿，自然环境良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 一、自然环境简况： 1 地质及地形地貌 1.1 津市中华110kV输变电工程 变电站站址位于湖南省津市市外环路与护市路交叉口东北侧地块，该地块现为鱼塘、藕塘，水深1.00~3.00m，由政府考虑回填平整，进站道路及进出线方便。土地性质为政府规划用地。南面为在建护市路。站址所在场地标高为29.45m～34.80m。场地为，淤泥及淤泥质土厚2.00~3.00m。场地内土层为第四系冲积层。颜色灰色、灰黑色。岩性为粉质粘土，上部2.00~3.00m为淤泥及淤泥质土，含植物根茎。流塑~软塑状态，干强度和韧性高，稍具光泽，无摇振反应。厚15.00m左右。 配套110kV线路总长仅750m，新建两基钢管塔。水田占100%。水田为软塑粘土，地质条件差。本工程新立的2基钢管杆现为藕塘，藕塘下为淤泥。将修护市路西延段将回填5m高的土。植被分布情况：水田和塘。 经核查，站址区域内无压矿。站址附近无军事设施、通信电台、风景区、飞机场等。站址无滑坡、泥石流等不良地质现象，场地稳定。 1.2汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程 110kV太蒋迎线改造杆塔位于常德市汉寿县境内，本次改造段丘陵占75%，水田占25%，土质以普通粘土为主。 常德市2015年第一批输变电工程各新建变电站及110kV输电线路均位于常德市，属于丘陵地带。根据2001版《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），两处地震动峰值加速度为0.05g（相当于地震基本烈度Ⅵ度），地震动反应谱特征周期为0.35s，均属弱震区。 2 气象 常德地区属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖，四季分明，春秋短，夏冬长；热量丰富，雨量丰沛，春温多变，夏季酷热，秋雨寒秋，冬季严寒。常德地区年平均气温16.7℃，年降水量1200~1900mm，无霜期272天，适宜水稻、棉花、油料等作物生长。由于受地形影响，该地气候呈现非地带规律。西部山区，东部比西部略低，石门东山峰农场年平均气温9.2℃，而石门等澧水河谷地带年平均气温16.8℃。中部丘陵区、太浮山与太阳山对峙形成向北敞开的簸箕形盆地，致使临澧、桃源一带冬季易受冷空气袭击。平原区安乡县年降水量在1500毫米以上。 3 水文 常德市2015年第一批输变电工程新建110kV线路工程均未跨越通航河流。 4 生态 见生态环境质量现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会环境简况： 常德武陵区是位于湘西北的一座历史文化古城，又是镶嵌在洞庭湖畔的一颗璀璨的明珠，是常德市政府所在地。自秦蜀郡守张若在此筑城，迄今已有2280余年的历史，史称张若城。武陵区工业发展历史较早，在计划经济时代，武陵区以轻纺、加工业为主的工业就较为发达。进入市场经济后，武陵工业经过了一段改革、调整、再发展的历程。特别是近几年来，区委、区政府把工业发展作为全区经济发展的重中之重，工业发展更为迅速，初步形成了以绿色食品加工、机电工业和塑料制品业为支柱产业的工业企业群体。同时，为了加快武陵区工业发展步伐，给企业、项目提供承载平台和发展空间，区委、区政府狠抓工业园区建设，实行“一区带二园”发展战略。一区即工业新区，是区本级重点发展的核心工业园区，规划面积5000亩；二园即武陵工业东园和西园，由各乡镇工业园和工业创业园、高新技术产业孵化园整合组成，各规划土地3000亩。一区二园产业分布合理，功能分区明显，实行资源共享、整体联动、优势互补。区内有中央属、省属、市属、区属、民营大小企业2,000家，拥有机械、电子、冶炼、造船、造车、纺织、印染、化工、医药、制革、塑料、酿酒、卷烟、造纸、印刷、建材、服装、食品加工等较为齐全的工业体系。 鼎城区，原名常德县，古称朗州，1988年县改区。全区辖35个乡镇（场），常驻人口76.6万。总面积2226平方公里，其中耕地116.9万亩。有湖泊8万亩，山林107万亩；有珍珠10万亩、油菜60万亩、油茶45万亩、楠竹17.01万亩。近年来，鼎城区按照建设“工业新城、城市新区、生态新村”的发展目标，全面推进“二次创业”发展战略，经济社会获得了全面快速发展。2011年，全区完成地区生产总值179.3亿元，财政一般预算收入达到5.5亿元，全社会固定资产投资72.2亿元，社会消费品零售总额91.3亿元，城镇居民人均可支配收入达到17955元，农民人均纯收入达到6940元。 临澧县位于湘西北，澧水中下游，地处武陵山余脉与洞庭湖盆地过渡地带，总面积1210平方公里，总人口45万，是国家商品粮、棉、油基地县，湖南省绿色食品基地示范县。临澧石膏资源居全国前列、湖南省第一位、长江以南区域第一位，探明储量为21亿吨，有“非金属之都”之称。2012年，地区生产总值达到104亿，比2007年翻了一番。三次产业结构由34：32：34调整为21：39：40。财政收入5.2亿，是2007年的2.3倍。工业总产值达到116亿元，年均增长18%。2012年全年完成地区生产总值104亿元，比上年增长10.7%；财政一般预算收入3.37亿元，增长13.1%；城镇居民人均可支配收入18604元，农民人均纯收入8143元，分别增长12.5%、21.1%。实现工业总产值116亿元、增加值32.2亿元，分别增长13.2%、13.4%。 津市，位于湖南省西北部，澧水中下游，傍澧水、滨洞庭，湘鄂边际工业重镇。2012年辖5镇、2乡、4个街道和一个工业集中区，总面积558平方公里，其中城区建成区面积10.64平方公里，总人口28万，其中城区人口14万。 津市市区公路四通八达。207国道贯市而过，北通鄂南，南接湘中，西抵湘西，与石长铁路、枝柳铁路和京广铁路相连；湘北公路连接常德机场，可飞抵京、沪、闽、粤等地的重要城市。傍市而过的澧水东入洞庭，西接长江，常年可通航300至500吨级船只，是湖南6大良港之一。2007年，津市地区生产总值由2002年的16.1亿元，增加到35.6亿元，年均递增11.1%；财政一般预算收入由0.83亿元，增加到1.57亿元，年均递增13.6%，特别是2007年，增幅达到了25%以上；三次产业结构比重调整为26.7：38.6 ：34.7。2011年，津市完成地区生产总值（GDP）777446万元，比2010年增长13.5%。工业是津市经济的主体和优势。上个世纪70年代，津市就是湖南省有名的工业重镇，斑马蚊香、麦穗味精等工业产品曾经红遍全国，上缴的税收曾占整个常德地区的50%。其后一段时期，因水运优势不再，体制机制僵化，津市经济发展停滞不前。2007年，全市工业总产值由2002年的22.6亿元，增加到40.1亿元，年均递增12.2%；规模工业总产值由12.7亿元，增加到28.9亿元，年均递增18%；规模工业增加值由 2.3亿元，增加到7.3亿元，年均递增22.1%；规模企业户数由33家增加到47家，其中，年产值过亿元的企业达到8家；入库税金由5890万元，增加到9236万元。2012年，全市有规模工业企业78家，园区规划面积达到18平方公里，是省级工业集中区，已形成汽配、盐化工、纺织、造纸、食品五大工业支柱产业，生物医药、新型建材等战略性新兴产业快速发展，中意糖果、“雪”牌食盐全国驰名，“梅花牌”糖化酶远销美国。 桃源县，隶属于湖南省常德市，位于湖南省西北部，西与沅陵县、张家界市的慈利县、永定区交界，东与常德市的临澧县、鼎城区接壤，北枕石门县，南抵益阳市的安化县。县域为中亚热带向北亚热带过渡地段，属中亚热带季风气候，冷热四季分明。2011年，桃源县辖18个镇、22个乡（其中少数民族乡2个）。土地总面积4442.3平方公里，耕地面积135.4万亩。年末总人口98.8万人，其中农业人口83.5万人，非农业人口15.3万人，人口自然增长率为5.42‰。桃源县桃花源是著名的风景名胜区，因东晋诗人陶渊明的《桃花源记》而闻名。桃源是全国农业现代化试点县、首批全国绿化模范县、全国生态示范区及国家商品粮、优质油料、优质棉、瘦肉型牲猪、蛋品出口重点县和出口绿茶优势区域县。2011年桃源县完成地区生产总值175.8亿元，同比增长13%。三大产业比由上年的35.5：32.2：32.3调整为31.4：35.7：32.9，第二产业比重提高3.5个百分点，产业结构进一步优化。实现财政总收入8.5亿元，增长30%，其中一般预算收入5.1亿元，增长40%。完成固定资产投资60.6亿元，同比增长42.4%。社会消费品零售总额77.6亿元，增长17.6%。农民人均纯收入6347元，增长17.1%。城镇居民人均可支配收入15098元，增长13.3%。 石门是湘西北门户，地形呈现弯把葫芦状，地势自西向东南倾斜，纵横全境的河流沟溪有236条。境内年平均气温16.7℃。是湖南省矿产资源大县，有储量居世界之冠的雄磺矿、居亚洲之冠的矽砂矿、磷矿。石门县面积3973平方公里，总人口70万，居民有土家族、回、苗等16个少数民族，是一个少数民族聚居县。历史上是添平土司统治的中心区域，土家族占全县总人口比例的51%，土家传统习俗浓郁。石门是“中国名茶之乡”、“中国茶禅之乡”、“全国绿茶出口基地县”；“中国柑橘之乡”、“中国早熟蜜橘第一县”；也是“湖南省旅游强县”；国家主体功能区(国家级重点生态功能区)建设试点县。 汉寿县位于湖南省北部的洞庭湖西滨，现为常德市辖县，被国家命名为“中国甲鱼之乡”、“中国黑杨之乡”、“中华诗词之乡”“中国珍珠之乡”、“中国苎麻之乡”。汉寿县东临益阳市，西靠常德城，南衔桃江县，北濒洞庭湖，距省会长沙百余公里。境内沅水、澧水通江达海，石长铁路、长常高速公路穿境而过，319国道横贯东西，省道S205线纵穿南北，常德桃花源机场近在咫尺。全县总面积2034平方公里，民族有汉族、回族、维吾尔族、苗族、壮族、满族、侗族、白族、土家族、黎族、锡伯族、彝族、布依族、瑶族等15个，其中，少数民族占总人口的2.07%。 经调查，项目建设区域内无重要文化保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 常德市2015年第一批输变电工程营运期对环境的主要影响为电磁、噪声和生态。为了解工程所在地区域环境质量现状，下面从电磁环境、声环境和生态环境三个方面进行调查分析。 1 电磁环境 1.1 变电站 常德市2015年第一批输变电工程包括新建中华110kV变电站及扩建的七重堰220kV变电站、东城110kV变电站以及增容改造的南坪、东郊、漆河110kV变电站，为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，对上述1座变电站拟建站址、5座改扩建变电站厂界以及周围环境敏感点进行了现场监测。 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。电磁环境现状监测布点见附图8～13。 监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ 681-2013)进行。 工频电磁场测量仪器：EFA-300型电磁场分析仪、HD200温湿度计，上述设备均在有效检定期内。监测设备参数见表5。 表5 电磁环境监测仪器检定情况表 监测仪器; EFA-300型电磁场分析仪; HD200温湿度计. 生产厂家; 德国Narda; 法国KIMO. 分辨率; 电场：0.01V/m；磁场：1nT; 温度：0.1℃；湿度：0.1%RH. 检定单位; 中国计量科学研究院; 湖南省计量科学研究院. 证书编号; XDdj2015-1038; H2014070018. 检定有效期限至; 2016年3月29日; 2015年7月7日. 监测结果及评价：常德市2015年第一批输变电工程拟建（扩建）变电站站址及站址周围环境保护目标工频电磁场监测结果分别见表6。 表6 拟建（扩建）变电站站址及周边电磁环境现场监测结果 名称; 监测点位; 工频电场(V/m); 工频磁场 （×10-3μT）; 监测时间/温湿度/天气状况. 中华110kV变电站; 站址东面; 1.311; 14.72; 2015.5.28 /48.2% /19.6℃ /晴. 站址南面; 105.6; 61.07. 站址西面; 6.457; 2.336. 站址北面; 1.257; 4.579. 东面社会福利院; 1.659; 4.447. 续表6 拟建（扩建）变电站站址及周边电磁环境现场监测结果 名称; 监测点位; 工频电场(V/m); 工频磁场 （×10-3μT）; 监测时间/温湿度. 七重堰220kV变电站; 西面（大门）; 8.752; 16.81; 2015.4.28 /68.4% /23.4℃ /晴. 北面（110kV出线）; 340.8; 300.3. 东面（220kV出线）; 1447; 1844. 南面; 6.560; 19.50. 东面民房（线下）; 1096; 1386. 东面民房（线下）; 263.1; 1847. 南坪110kV变电站; 东面（110kV出线）; 178.7; 1213; 2015.4.27 /46.2% /30.1℃ /晴. 南面(电信新区); 1.132; 132.3. 西面（芷兰市场）; 147.7; 0.289. 北面（供电所办公区）; 476.2; 10.22. 东郊110kV变电站; 东面; 44.50; 308.6; 2015.4.27 /45.2% /30.4℃ /晴. 南面（110kV出线）; 539.0; 522.8. 西面（大门）; 14.78; 165.8. 北面（10kV出线）; 48.13; 309.8. 漆河110kV变电站; 东面（10kV出线）; 17.16; 718.5; 2015.4.27 /42.1% /34.6℃ /晴. 南面（大门）; 6.902; 45.26. 西面（110k; 出线）; 255.9; 402.5. 北面（35 kV出线）; 45.43; 40.32. 东南民房; 1.036; 36.18. 东城110kV变电站; 东面; 48.33; 56.72; 2015.4.27 /43.2% /33.8℃ /晴. 南面（供电所内）; 467.8; 61.23. 西面（110kV出线）; 652.9; 92.51. 北面（10kV出线）; 21.84; 152.6. 西面（永兴苑）; 162.3; 39.76. 从表6可看出，常德市2015年第一批输变电工程新建变电站站址及站址周围环境保护目标工频电场强度、磁场强度最大值分别为5.754V/m、20.74×10-3μT，改扩建变电站厂界及厂界周围环境保护目标工频电场强度、磁场强度最大值分别为300.1V/m、1733×10-3μT，小于4kV/m、100μT的标准限值。本报告中评价的变电站拟建站址、扩建变电站厂界周围电磁环境良好。 1.2送电线路 本报告表中共包含110kV送电线路3回，其中窑桑I线剖进中华变110kV线路仅新建两基杆塔，路径30m内暂无环境敏感点，太子庙～蒋家咀110kV线路改造工程全线采用单回架设，其中N1～N86以及N123～N144采用原线路路径推倒重建，N86～N123段进行新建，N144至蒋家嘴段不变，按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定及对设计部门提供资料的分析和现场踏勘，根据现场实际情况，对线路路径当中的环境敏感点进行监测。 监测仪器和方法：与变电站监测仪器和方法相同。 1.2.1 监测结果 本报告所包含的线路拟建区域的工频电磁场和现状监测结果见表7。 表7 工程配套线路拟建区域的电磁环境现场监测结果 类别 测点位置; 工频电场 （V/m）; 工频磁场 （×10-3μT）; 监测时间/温湿度/天气状况. 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程; 汉寿县蒋家咀镇大七冲村塘湾组; 323.3; 482.3; 2015.4.26 43.9%/19.5℃/晴. 汉寿县蒋家咀镇金架坝村莲花形; 451.3; 659.6. 汉寿县蒋家咀镇二房湾村燕窝组; 117.3; 436.9. 汉寿县军山铺镇七星桥村克明湾; 0.103; 1.149. 汉寿县军山铺镇月明山村大形庙; 307.9; 552.1. 汉寿县龙潭桥乡尧咀村树山湾; 0.747; 403.6. 汉寿县龙潭桥乡红土墙村左家塅; 531.0; 858.2. 汉寿县毓德铺镇黄家湾村; 252.3; 929.7. 汉寿县太子庙镇缸儿口村杉木园; 318.3; 627.5. 从表6可看出，常德市2015年第一批输变电工程中汉寿太子庙～蒋家嘴110kV送电线路环境敏感点工频电场强度、磁场强度最大值分别为531.0V/m、929.7×10-3μT（已运行110kV线下），小于4kV/m、100μT的标准限值。 2 声环境 2.1 变电站 监测布点：监测点位与对应的变电站工频电磁场现状监测布点相同。 监测时间及频率：昼间和夜间各监测一次。 监测仪器和方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行。测量仪器为AWA6270+型噪声频谱分析仪、AWA6221型声校准器。上述设备均在有效检定期内，监测设备参数见表8。 表8 噪声监测仪器检定情况表 监测仪器; AWA6270+型噪声频谱分析仪; AWA6221型声校准器. 生产厂家; 杭州爱华; 杭州爱华. 分辨率; 0.1dB(A); 0.1dB(A). 检定单位; 湖南省计量研究院; 湖南省计量研究院. 证书编号; 2015040901613; 2015040402094. 有效期限至; 2016-03-10; 2016-04-27. 常德市2015年第一批输变电工程拟建（扩建）变电站站址（厂界）及站址（厂界）周围的环境保护目标噪声监测结果见表8。 表9 拟建（扩建）变电站站址（厂界）及周边噪声监测结果 名称; 监测点位; 噪声[Leq]（单位：dB（A）); 噪声标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 中华110kV变; 站址东面; 44.7; 40.1; 60; 50. 站址南面; 42.9; 39.4; 60; 50. 站址西面; 43.8; 41.2; 60; 50. 站址北面; 40.6; 38.7; 60; 50. 东面社会福利院; 45.1; 38.7; 55; 45. 七重堰220kV变电站; 西面（大门）; 43.3; 42.9; 60; 50. 北面（110kV出线）; 47.2; 46.3; 60; 50. 东面（220kV出线）; 41.7; 41.3; 60; 5. 南面; 47.4; 46.5; 60; 50. 东面民房（线下）; 44.2; 43.7; 55; 45. 东面民房（线下）; 43.6; 43.2; 55; 45. 南坪110kV变; 东面（110kV出线）; 58.8; 46.1; 60; 50. 南面(电信新区); 46.7; 42.5; 55; 45. 西面（芷兰市场）; 54.1; 44.2; 60; 50. 北面（供电所办公区）; 53.0; 48.4; 60; 50. 东郊110kV变; 东面; 45.8; 41.4; 60; 50. 南面（110kV出线）; 46.9; 42.2; 60; 50. 西面（大门）; 51.8; 44.7; 60; 50. 北面（10kV出线）; 46.4; 43.2; 60; 50. 漆河110kV变; 东面（10kV出线）; 40.5; 39.2; 60; 50. 南面（大门）; 41.2; 41.0; 0. 50; 西面（110kV出线）; 42.5; 43.1; 60; 50. 北面（35 kV出线）; 43.4; 42.9; 60; 50. 东南民房; 40.7; 38.5; 55; 45. 东城110kV变; 东面; 58.8; 48.7; 60; 50. 南面（供电所内）; 59.7; 49.1; 60; 50. 西面（110kV出线）; 49.5; 46.3; 60; 50. 北面（10kV出线）; 42.6; 41.9; 60; 50. 西面（永兴苑）; 48.7; 43.6; 55; 45. 注：表9中所有噪声值的测量均在测点附近临时噪声源（临时车辆、动物叫声等）停止发出声音时测得的。 从表9可看出，常德市2015年第一批输变电工程各变电站拟建（扩建）站址（厂界）周围声环境昼夜间最大值分别为52.9dB（A）、45.2dB（A）；周围环境保护目标声环境昼夜间最大值分别为60.7dB（A）、47.6dB（A）。所有监测值均符合相关的噪声标准要求。 2.2 送电线路 线路噪声现状监测仪器、方法，监测时间频率等同变电站噪声现状监测，监测布点则同线路电磁环境现状监测布点。 新建线路拟建区域监测点的噪声现状监测结果见表10。 表10 工程配套线路拟建区域噪声监测结果 类别 测点位置; 噪声[Leq]（单位：dB（A）); 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程; 汉寿县蒋家咀镇大七冲村塘湾组; 41.4; 38.4; 55; 45. 汉寿县蒋家咀镇金架坝村莲花形; 42.3; 40.1; 55; 45. 汉寿县蒋家咀镇二房湾村燕窝组; 43.1; 39.4; 55; 45. 汉寿县军山铺镇七星桥村克明湾; 39.6; 38.2; 55; 45. 汉寿县军山铺镇月明山村大形庙; 43.6; 38.7; 55; 45. 汉寿县龙潭桥乡尧咀村树山湾; 38.3; 37.6; 55; 45. 汉寿县龙潭桥乡红土墙村左家塅; 41.7; 38.2; 55; 45. 汉寿县毓德铺镇黄家湾村; 40.7; 37.9; 55; 45. 汉寿县太子庙镇缸儿口村杉木园; 41.3; 38.6; 55; 45. 从表10可看出，本报告中配套的110kV送电线路噪声监测代表点昼夜间监测的噪声最大值分别为43.6dB（A）、40.1dB（A），符合相关的噪声标准要求。 3 生态环境 3.1 中华110kV输变电工程 变电站站址位于湖南省津市市外环路与护市路交叉口东北侧地块，该地块现为鱼塘、藕塘，水深1.00～3.00m，由政府考虑回填平整，土地性质为政府规划用地。 工程配套的110kV线路沿线为跨路。 3.2汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程中N1～N86以及N123～N144采用原线路路径推倒重建，N86～N123段进行新建，N144至蒋家嘴段不变。线路沿线植被以松、杉树、茶树、竹子为主，植被较为茂盛。 经调查，常德市2015年第一批输变电工程新建线路均未跨越水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及世界文化和自然遗产地等重要生态保护目标。 |
| 主要环境保护目标： 常德市2015年第一批输变电工程环境保护目标为变电站周围的学校、民房等人类为主的活动场所。保护类别为电磁环境、声环境，具体情况详见表11。 根据湖南省人民政府令第210号《湖南省电力建设若干规定》中第十七条“电力企业兴建的220kV及以下电力架空线路确需跨越房屋的，应当按照电力行业国家标准保证安全距离，房屋不予拆除和补偿；确实不能保证安全距离的，应当予以拆除。” 工程110kV架空线路按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，保证线路跨越房屋时安全距离满足规范要求。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。确保工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。本工程无工程拆迁和环保拆迁。 110kV架空线路在跨越房屋时，建设方应告知所跨越房屋户主，并适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境满足国家标准。 表11 工程主要环境保护目标 工程; 地点; 主要环境保护目标; 保护类别; 与变电站（线路）距离、方位; 图、照片; 栋/户数. 中华110kV变电站; 变电站周围 (津市市外环路与护市路交叉口); 津市社会福利院; 工频电磁场 噪声; 东面15m; 附图8; 1栋. 南坪110kV变电站; 变电站周围（常德市武陵区朗州路与沙港路口）; 电信新区; 南面5m; 附图10; 1栋. 芷兰市场; 西面紧挨围墙; 1排. 漆河110kV变电站; 变电站周围（桃源县漆河镇曙光村）; 民房; 东南面30m; 附图12; 1. 东城110kV变电站; 变电站周围（石门县易家渡镇）; 永兴苑小区; 西面15m; 附图13; 2栋. 七重堰220kV变; 变电站周围 （临澧县太平开发区丁家组）; 民房; 东面50m; 附图9; 6栋. 民房; 东面60m; 附图9; 1座. 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程; 汉寿县蒋家咀镇大七冲村塘湾组; 民房; 东面10m; 附图16; 1. 汉寿县蒋家咀镇金架坝村莲花形; 民房; 跨越厂房、东面15m; 附图17; 2. 汉寿县蒋家咀镇二房湾村燕窝组; 民房; 东面10m两户，西面10m两户; 附图18; 4. 汉寿县军山铺镇七星桥村克明湾; 民房; 东面20m; 附图19; 1. 汉寿县军山铺镇月明山村大形庙; 民房; 跨房1户，南面15m、北面20m; 附图20; 3. 汉寿县龙潭桥乡尧咀村树山湾; 民房; 南10m两户，北10m一户; 附图21; 3栋. 汉寿县龙潭桥乡红土墙村左家塅; 民房; 跨越2户、北面10m一户; 附图22; 4. 汉寿县毓德铺镇黄家湾村; 民房; 跨越1户，北面10m一户; 附图23; 2. 汉寿县太子庙镇缸儿口村杉木园; 民房; 北面50m; 附图24; 1. 注：由于项目尚处于可研前期阶段，上表中变电站（线路）与敏感点的距离在实际设计施工时还可能进一步优化。 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程所有项目均为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，居民区域电场强度限值为：4kV/m（4000V/m）；磁感应强度限值为：100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2区域声环境 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。中华变东面社会福利院、南坪南面电信小区、东城西面永兴苑属于居民区，七重堰变东面民房及漆河变东南民房位于乡村地区，均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]。输电线路沿线根据其所在的声功能区执行相应的标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区域时执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。非居民区域执行电场强度10kV/m、工频磁场强度100μT。 2 噪声 变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）] 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场和噪声的排放控制指标，无总量控制指标。 工程中的变电站都为无人值班变电站，因此只有检修人员进行检修设备期间才需间歇式用水，故排放的生活污水也为间歇式，排水量较小。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级变电站。本工程的工艺流程与产污过程图如下所示。 施工期 土地占用、植被破坏、水土流失、废渣、施工噪声 变电站 变电站 变电站 电流 电流 送电线路 送电线路 运行期 工频电场、工频磁场、噪声、生活污水、固体废物 工频电场、工频磁场

主要污染工序： 1 施工期 施工期主要污染工序为基建过程产生的施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；施工初期塔基开挖和混凝土养护的施工废水；施工期产生土石方工程及混凝土浇筑，条石砌筑废料和弃土等；施工人员的生活废水及生活垃圾。 2 运营期 输变电设备正常运行时，污染主要是工频电磁场(含工频电场与工频磁场)、风机噪声和主变压器噪声及输送导线运行时产生的连续电晕噪声，常规检修会产生少量沾油污的抹布以及替换下来的不可用蓄电池，值守人员生活垃圾及污水。其中废旧蓄电池及部分电子设备属于危险废物，应按照国家危废转移、处置有关规定对退役的蓄电池进行转移、处置。 3 事故期 主要污染是变压器油。主变压器是变电站的唯一的充油设备，站内设置变压器事故油池，能有效避免变压器油外泄，事故油池的废油由取得危险废物经营许可证资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 产生的工频电磁场强度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工频 电磁场 | 津市中华110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：445.2V/m；磁场：897.9×10-3μT |
|  | 临澧七重堰220kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：644.7V/m；磁场：3735×10-3μT |
|  | 武陵南坪110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：445.2V/m；磁场：897.9×10-3μT |
|  | 武陵东郊110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：445.2V/m；磁场：897.9×10-3μT |
|  | 桃源漆河110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：445.2V/m；磁场：897.9×10-3μT |
|  | 石门东城110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：445.2V/m；磁场：897.9×10-3μT |
|  | 110kV单回线路 | 工频电磁场 | 电场：368.2V/m；磁场：667.2×10-3μT |
| 噪声 | 计算结果表明新建津市中华变电站投入运行后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求，东面社会福利院噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；扩建的七重堰、东城变电站新增一台主变后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求，周围环境敏感点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；改造的南坪、东郊、漆河变电站新更换的主变的噪声比原主变噪声小，增容扩建后不会对变电站周围噪声增加影响，且原变电站厂界噪声及周围环境敏感点噪声均满足标准要求。 |  |  |
| 主要生态影响： 工程新建中华110kV变电站需占用土地4774m2；输电线路仅占用塔基部分土地，占地面积约为7808m2。由于占地面积不大，对当地的整体生态影响较小。变电站建设对生态的影响主要在于对站址原有植被的破坏，填挖方时造成的水土流失，以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。 工程线路建设塔基开挖会破坏塔基设置点的局部植被，并会导致轻微的水土流失。另外，为确保工程线路安全运行，须砍伐线路通道内的高大树木。 |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1建设施工期间大气环境影响分析 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3)。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TCH及NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2建设施工期间水环境影响分析 施工期间，施工机械维修废水、现场施工人员生活污水流入水体，将对附近河段的水质产生一定影响，CODcr、SS浓度有所增加。本项目废水产生量少，施工周期短，施工区域无水源保护区。变电站因处于郊区，无城市污水管网，污水经化粪池处理后，用于农田肥料，避免对受纳水体水质造成的影响。同时要求施工单位加强施工管理，来控制污染物的排放量，减少对附近水质造成的影响。 3 建设施工期间噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、搅拌机、载重车辆、气锤打桩机等。其中像打桩机，峰值噪声可高达120dB。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，打桩机一类噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 a） 施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表12。 b)施工噪声预测结果及分析 （1）预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表12所示。 表12 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 搅拌机、振捣机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 切割机、电锯等; 93; 78; 74; 72; 70; 68; 61; 59; 55; 53. 挖掘机、推土机等; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 三种机械噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 60; 57; 54. （2）施工期噪声影响分析 根据表12预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 4生态环境影响 本项目新建变电站占地4774m2，项目110kV线路总长33.31km，变电站施工时开挖地面会造成一定的水土流失和扬尘。 项目输电线路施工建设期除各线塔塔基永久占用土地外，线路施工过程中仍需临时占用部分土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，使部分破坏。但建设期短，在项目完工后可得到恢复。产生的生态环境主要表现在： 电站及塔基施工，在电站及塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会使植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。需要在设计时综合考虑各项经济效益和社会效益，选择适当的基础型式，减小施工开挖量和环境的破坏，达到安全、环保、经济的设计目的。为适应山区的地形变化，推荐使用铁塔长短腿，以减少基础开挖量。

营运期环境影响分析： 1 电磁环境影响预测与评价 常德市2015年第一批输变电工程包括新建中华110kV户外式变电站及相关的配套线路，扩建七重堰220kV变电及东城110变电站，增容改造南坪、东郊及漆河110kV全户外式变电站，改造汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路工程。根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014），本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级、评价范围及预测方法见表13。 表13 本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级 工程; 条件; 评价等级; 评价范围; 预测方法. 中华110kV输变电工程; 变电站; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 窑桑I线剖进中华变110kV线; 边导线地面投影外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标的架空线; 三级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测. 七重堰220kV变电站2#主变扩建程; 户外式; 二级; 厂界外40m; 类比监测. 武陵南坪110kV变电站改造工程; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 武陵东郊110kV变电站改造工程; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 桃源漆河110kV变电站改造工程; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 石门东城110kV变电站2#主变扩建程; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 1.1变电站电磁环境预测与评价 根据变电站形式、规模和线路的电压等级、导线排列方式等，选定已在运的具有可比性的户外式常德善卷220kV变电站及楚江110kV变电站，对本报告中的相关对象进行预测。 1.1.1变电站电磁环境类比监测 （1）类比对象选择的原则 根据电磁场理论： ① 电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。 ② 工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。 工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。 变电站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于变电站围墙外的工频电场强度，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 （2）类比变电站及可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建、改扩建变电站的规模、电压等级、容量、环境条件等因素，本工程选择常德市善卷220kV变电站及楚江110kV变电站为类比对象，有关情况如表14、15所示。监测数据引用湖南省环保厅竣工验收审查通过的善卷220kV变电站输变电工程及楚江110kV变电站大扩建工程的监测资料。 表14 220kV类比变电站和拟建变电站概况 工程; 类比变电站一; 扩建变电站一. 已建; 已建; 本期扩建后. 变电站名称; 善卷220kV变电站; 七重堰220kV变电站. 地理位置; 常德市德山经济开发区; 常德市临澧县. 布置形式; 户外式; 户外式. 主变容量; 2×180MVA; 1×180MVA; 2×180MVA. 220kV进线回数; 4回; 2; 2. 110kV出线回数; 3回; 3; 3. 表15 户外式110kV类比变电站和拟建、改扩建变电站概况 工程; 类比变电站; 拟建变电站一. 本期; 终期. 变电站名称; 枫树110kV变电站; 中华110kV变电站. 地理位置; 常德市汉寿县; 常德市津市市. 布置形式; 户外式; 户外式. 主变容量（MVA）; 1×（31.5+50）; 1×50; 2×50. 110kV进线回数; 2; 2; 2. 续表15 户外式110kV类比变电站和拟建、改扩建变电站概况 工程; 扩建变电站; 增容改造变电站. 原有; 本期扩建后; 原有; 本期增容改造后. 变电站名称; 东城110kV变电站; 南坪110kV变电站. 地理位置; 常德市石门县易家渡镇; 常德市武陵区. 布置形式; 户外式; 户外式. 主变容量（MVA）; 20; （20+31.5）; 2×31.5; 31.5+63. 110kV进线回数; 3; 3; 3; 3. 工程; 增容改造变电站; 增容改造变电站. 原有; 本期增容改造后; 原有; 本期增容改造后. 变电站名称; 东郊110kV变电站; 漆河110kV变电站. 地理位置; 常德市武陵区东郊乡; 常德市桃源县漆河镇. 布置形式; 户外式; 户外式. 主变容量; 20+31.5; 31.5+50; 2×20; 20+50. 110kV进线回数; 2; 2; 2; 2. 由表14可知，扩建的七重堰220kV变电站与已运行的善卷220kV变电站电压等级相同、同平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境均为工业园区，因此具有可比性。由表15可知，拟建的中华110kV变电站、扩建的东城110kV变电站、增容改造的南坪、东郊、漆河110kV变电站与枫树110kV变电站电压等级相同、同平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境类似，因此具有可比性。 （3）类比监测项目 距地面1.5m处工频电场强度、工频磁场强度。 （4） 类比监测布点 变电站围墙外1m和各变电站主进线下围墙外1m、5m、10m、20m、30m、40m、50m各布1个监测点。 善卷变和楚江变监测布点图分别见附图14、15。 （5）监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测相同。 （6） 类比监测工况 类比监测时善卷220kV变电站和枫树110kV变电站运行工况见表16。 表16类比监测时变电站运行工况 名称; 电压; 电流I(A); 有功P(MW); 无功Q(Mvar). 善卷220kV变; #1主变; 220kV; 86.53; 33.21; 9.29. #2主变; 220kV; 86.62; 33.13; 9.49. 善德Ⅰ线; 220kV; 357.46; -142. 7; -14.07. 善太线; 220kV; 191.80; 77.00; -3.69. 黄善线; 220kV; 0.03; 0.00; 0.00. 善德Ⅱ线; 220kV; 0.00; 0.00; 0.00. 善永线; 110kV; 247.14; 48.48; 14.61. 善桥线; 110kV; 0.01; 0.00; 0.00. 善鼎线; 110kV; 84.07; 17.29; 1.59. 续表16类比监测时变电站运行工况 名称; 电压; 电流I(A); 有功P(MW); 无功Q(Mvar). 枫树110kV变; #1主变; 110kV; 0.00; -0.03; -0.03. #2主变; 110kV; 242.19; -21.84; 0.67. 汉枫线; 110kV; 0.00; -0.03; -0.07. 太枫线; 110kV; 108.28; -21.73; -0.03. （7）类比测试结果 善卷220kV变电站、枫树110kV变电站电磁环境类比监测结果见表17～20。 表17善卷220kV变电站周围工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 厂界西面（大门）; 16.11; 57.77. 厂界西面（23m处居民房前）; 2.901; 37.36. 厂界西面（24.8m处居民房前）; 1.867; 38.42. 厂界西北角（8m处居民房前）; 3.558; 71.43. 厂界北面（110kV出线）; 644.7; 630.6. 厂界东面; 45.92; 135.3. 厂界东南角（13m处房屋）; 36.56; 282.6. 厂界南面（220kV出线）; 567.7; 3735. 测试时间2014年7月23日，晴，温度29.9℃，相对湿度70.1%。. 表18 善卷220kV、110kV进出线侧工频电磁场监测结果 测点; 220kV进出线侧; 110kV进出线侧. 工频电场 （V/m）; 工频磁场 （×10-3μT）; 工频电场 （V/m）; 工频磁场 （×10-3μT）. 1m; 567.7; 3735; 644.7; 630.6. 5m; 425.3; 2013; 511.1; 421.5. 10m; 379.4; 1127; 417.3; 384.2. 20m; 217.4; 754.3; 315.3; 265.9. 30m; 148.7; 524.3; 164.5; 124.3. 40m; 100.2; 312.4; 84.23; 67.58. 50m; 84.21; 104.2; 62.14; 54.37. 测试时间2014年7月23日，晴，温度29.9℃，相对湿度70.1%。. 表19 枫树110kV变电站周围工频电磁场测试结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 厂界西面（门口）; 53.46; 372.4. 厂界西面（29m房屋处）; 5.135; 259.4. 厂界西南面（2F居民房）; 2.997; 334.6. 厂界西南面（3F居民房）; 6.090; 529.3. 厂界南面（110kV出线）; 445.2; 653.5. 厂界东面; 36.96; 33.64. 厂界南面（10kV出线）; 21.84; 897.9. 厂界西北角; 8.850; 47.42. 监测日期2014年7月24日，晴，温度30.1℃，相对湿度39.1%。. 表20 枫树110kV变电站110kV进出线侧工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 距围墙1m; 445.2; 653.5. 距围墙5m; 211.4; 384.3. 距围墙10m; 145.3; 201.2. 距围墙20m; 100.2; 123.6. 距围墙30m; 76.41; 88.24. 距围墙50m; 34.27; 45.38. 监测日期2014年7月24日，晴，温度30.1℃，相对湿度39.1%。. （8）类比监测结果分析 根据表17可知，在运的善卷220kV变电站周围测得的工频电场强度为1.867～644.7V/m，均小于4kV/m的标准限值，结合变电站现有220kV出线分布情况，变电站围墙外工频电场主要是受进出线影响。围墙外衰减断面上的工频电场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小，距离220kV出线侧围墙50m的工频电场强度为84.21V/m。 根据表18可知，在运的善卷220kV变电站周围测得的工频磁场强度为37.66～3735×10-3μT，均小于100μT的标准限值，围墙外衰减断面上的工频磁场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小，距离220kV出线侧围墙50m的工频磁场强度为104.2×10-3μT。 根据表19可知，在运的枫树110kV变电站周围测得的工频电场强度为2.997～445.2V/m，均小于4kV/m的标准限值，结合变电站现有110kV出线分布情况，变电站围墙外工频电场主要是受进出线影响。围墙外衰减断面上的工频电场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小，距离110kV出线侧围墙50m的工频电场强度为34.27V/m。 根据表20可知，在运的枫树110kV变电站周围测得的工频磁场强度为33.64～897.9×10-3μT，均小于100μT的标准限值，围墙外衰减断面上的工频磁场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小，距离110kV出线侧围墙50m的工频磁场强度为45.38×10-3μT。 1.1.2 变电站电磁环境影响预测与评价结论 由于报告中的扩建220kV变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似于善卷220kV变电站，故类比类比善卷220kV变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反应扩建的七重堰220kV变电站投运后的情况。善卷220kV变电站类比监测结果中围墙外工频电场强度最大值为644.7V/m、工频磁场强度最大值为3735×10-3μT，均满足4kV/m、100μT的标准限值要求。因此本报告中扩建的七重堰220kV变电站本期工程投运后围墙外的工频电场强度、工频磁场强度能够满足4kV/m、100μT的标准限值要求。扩建的七重堰220kV变电站最近环境敏感点的最近距离在50m以上，根据类比监测结果及其规律，本期工程建成投运后各敏感点的电磁环境影响因子仍能满足居民区相应评价标准。 由于报告中的新建、改扩建110kV变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似于枫树110kV变电站，故类比枫树110kV变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反应新建、改扩建110kV变电站投运后的情况。枫树110kV变电站类比监测结果中围墙外工频电场强度最大值为445.2V/m、工频磁场强度最大值为897.9×10-3μT，均满足4kV/m、100μT的标准限值要求。因此本报告中新建、改扩建110kV变电站本期工程投运后围墙外的工频电场强度、工频磁场强度能够满足4kV/m、100μT的标准限值要求。新建中华110kV变电站及改扩建的东城、南坪、东郊及漆河110kV变电站最近环境敏感点的最近距离在5m以上，根据类比监测结果及其规律，本期工程建成投运后各敏感点的电磁环境影响因子仍能满足居民区相应评价标准。 1.2 输电线路电磁环境影响预测与评价 本报告表中共包含110kV送电线路3回，其中窑桑I线剖进中华变110kV线路仅新建两基杆塔，路径30m内暂无环境敏感点，太子庙～蒋家咀110kV线路改造工程全线采用单回架设，其中N1～N86以及N123～N144采用原线路路径推倒重建，N86～N123段进行新建，N144至蒋家嘴段不变。本报告采用类比监测和模式预测对架空线路段的电磁环境影响进行预测和评价，采用类比监测对电缆段的电磁环境影响进行预测和评价。 1.2.1 输电线路线路类比预测 （1）类比对象选择的原则 输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要解决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路的工频磁场，还要求通过导线的的电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对输电线线路的电磁环境的类比监测结果输电线线路的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而输电线路下方的的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 （2）类比线路的可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建输电线路的电压等级、架设形式、环境条件等因素，本报告选取已运行的树井仙南110kV单回线路类比测量结果对报告中评价的送电线路新建部分进行工频电磁场进行预测。类比线路与本期工程线路概况见表21。 表21 类比线路与本期工程线路概况 电压等级; 架设形式; 线路名称; 本期工程情况. 110kV; 单回架空; 树井仙南线; 太子庙～蒋家咀110kV线路改造工程. 由表21可知，拟建输电线路与类比输电线路电压等级、架设形式一致，因此具有可比性。类比线路的工频电磁场监测结果即能代表拟建线路建成投运后的工频电磁场水平。 （3）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 （4）监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 （5）运行工况及线路参数 树井仙南110kV线路：P=-12.3MW，Q=-4.6Mvar，I=71A。监测线路段线路水平布置，最低处线高20m，线间距4.8m。 （6）监测结果 树井仙南110kV单回线路工频电磁场和监测结果分别见表22。 表22 110kV树井仙南线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 中心线下; 186.4; 624.3. 边导线下; 172.2; 667.2. 距边导线5m; 193.2; 654.8. 距边导线10m; 368.2; 553.3. 距边导线15m; 350.5; 413.8. 距边导线20m; 227.1; 290.3. 距边导线30m; 116.9; 177.5. 距边导线40m; 59.50; 110.5. 距边导线50m; 57.32; 90.33. 2013年8月25日，晴，温度33.8℃，相对湿度58.7%。. （8）类比监测结果分析 根据表22可知，树井仙南110kV线路附近区域工频电场、工频磁场最大值分别为368.2V/m、667.2×10-3μT，均小于4000V/m、100μT的相应评价标准限值。 1.2.2 输电线路线电磁环境理论计算及评价 本项目送电线路的工频电场、工频磁场的理论计算根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行的。 1.2.2.1预测模型 （1）工频电场强度计算模型 高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： （1） 式中：U——各导线对地电压的单列矩阵； Q——各导线上等效电荷的单列矩阵； λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图1所示，电位系数可写为： λii=12πε0ln2hiRi （2） λij=12πε0lnLij'Lij （3） 式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm； Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为： Ri=R⋅nnrR （4） 式中：R——分裂导线半径，m；（如图2） n——次导线根数； r——次导线半径，m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。 图1 电位系数计算图 图2 等效半径计算图 对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： Ui=UiR+jUiI （5） 相应地电荷也是复数量： Qi=QiR+jQiI （6） 为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2 （7） Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2) （8） 式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）； m ——导线数目； Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。 对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI= ExR+jExI （9） Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI= EyR+jEyI （10） 式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 该点的合成的电场强度则为： E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y=Ex+Ey （11） 式中： Ex=ExR2+ExI2 （12） Ey=EyR2+EyI2 （13） （2）工频磁感应强度计算模型 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： d=660ρf （m） （14） 式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度： H=I2πh2+L2 （A/m） （15） 式中：I——导线i中的电流值，A； h——导线与预测点的高差，m； L ——导线与预测点水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图3 磁场向量图 1.2.2.2 模式预测结论 （1）参数选取 本项目110kV均为单回架空线路。 本报告计算单回架设下不同线高条件下地面上方1.5m处的工频电场强度和工频磁感应强度。预测时使用的参数如下所示： 表23 送电线路工频电磁场理论计算参数 架设 型式; 最小对 地距离; 导线 类型; 导线 外径; 回数; 额定电流; 送电电压. 单回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 1; 261.9A; 110kV. （2）电场强度预测结果 线路单回架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的工频电场强度分布分别如图4所示。 图4 110kV单回架设送出线路工频电场强度预测结果 根据图4所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设时线下地面上方1.5m处最大电场强度分别为2.911kV/m，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m的限值要求。随着线路对地距离增加，电场强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （3）磁感应强度预测结果 线路单回架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的磁感应强度分布分别如图5所示。 图5 110kV单回架设送出线路磁感应强度预测结果 根据图5所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设时线下地面上方1.5m处最大磁感应强度分别为12.88μT，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中100μT的限值要求。随着线路对地距离增加，磁感应强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 1.2.2.3 电磁环境保护距离 本项目输电线路交叉跨越其它线路时，工程设计按照《1l0kV～750kV架空输电线路设计技术规定》(GB50545-2010)规定执行。 (1) 按规程规定, 导线对地距离，在居民区最大计算弧垂情况下不应小于7.0m。 (2) 110kV线路原则上要求不跨越常住人的房屋，若无法避让必须跨越房屋时，须适当抬高对地高度，保证110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时），且满足房屋地面及经常活动的场所离地1.5m高处的工频电磁小于4000V/m、工频磁场小于100μT(100000nT)。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m、100μT(100000nT)的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 1.2.3 输电线路线路电磁环境影响评价结论 本报告太子庙～蒋家咀110kV线路改造工程N1～N86以及N123～N144采用原线路路径推倒重建，N86～N123段进行新建，N144至蒋家嘴段不变。其中绝大部分敏感点在老线路下方，根据电磁环境现场监测结果，线路沿线敏感点工频电场值在0.747～531.0V/m之间，工频磁场强度值在403.6～929.7×10-3μT之间，均满足4000V/m、100μT的限值要求。且原有线路线路运行年限已久，金具零件普遍锈蚀，老化严重，杆塔设计标准低，对地距离小、绝缘配置差。线路推倒重建后，相关条件均将得到较大改善，改造后的线路沿线环境敏感点电磁环境将得到较大改善。 根据输电线路类比监测结果及理论计算结果，在保证110kV导线离地距离（与建筑物之间的最小垂直距离）大于或等于5m时，本期工程新建输电线路下方离地（屋顶）1.5m高处的工频电磁场能够满足4000V/m、100μT的评价标准。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m、100μT的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 2 声环境影响预测与评价 2.1 变电站声环境预测与评价 220kV、110kV户外式变电站对周围声环境的影响主要是由变电站中的主变压器运行时所产生的噪声。变电站运行期声环境影响采用模式预测的方法进行预测及评价。 （1）噪声源强 220kV、110kV户外变电站的主要噪声源为主变压器，根据典型220kV、110kV主变压器运行期间的噪声类比监测数据及相关设计资料，取较高水平按照距离220kV、110kV主变压器1m处声压级分别70dB（A）、65dB（A）计算。 （2）计算模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式。 a．点声源衰减公式 LA(r)=LA(r0)−20lgrr0−ΔL 式中： LA(r)——点声源在预测点r处的声压级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）； ΔL——各种因素引起的衰减量。 b．预测点的总声压级用下式计算 各噪声源在同一受点上的噪声叠加计算公式 L=10lgi=1n100.1LI 式中： L——预测点的总声压级，dB（A）； Li——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。 （3）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时只考虑了距离衰减，未考虑声源较远的无声源建筑物的屏蔽效应、建筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和树木的声屏障衰减等。地面按光滑反射面考虑。 （4）变电站声环境预测与评价的范围 本批工程所有新建、改扩建变电站均位于GB3096 规定的1类、2 类地区，按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2009）规定，声环境影响评价等级为二级，评价范围可在一级评价范围（厂界外200m内）的基础上根据根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。由于户外式变电站的主要声源为主变压器，按照距离220kV、110kV主变压器1m处声压级分别为70 dB（A）、65dB（A），计算至离主变分别为60m、35m时的噪声贡献值已小于35dB（A）。GB3096 规定的1类区夜间噪声标准为45dB（A），由相关理论，当噪声的贡献值低于现状值10dB（A）及以上时可不考虑噪声贡献值的影响，即离220kV、110kV主变分别60m、35m处时能够满足声环境1类区的要求或不增加其影响。考虑到本批工程220kV、110kV变电站主变压器离围墙最近的距离分别在40m、10m以上，考虑适当的裕度，可取220kV、110kV变电站的声环境影响评价范围为围墙外30m。 （5）噪声计算结果及评价 根据以上计算模式及参数，预测计算了新建变电站及扩建变电站主变对周围环境敏感点噪声的贡献值，同时与现状监测值进行叠加，结果见表24。 表24 变电站噪声影响预测及评价结果 位置; 离主变的距离 （m）; 最大贡献值[dB（A）]; 昼间 [dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 现状; 预测; 评价标准; 达标情况; 现状; 预测; 评价标准; 达标情况. 七重堰变; 西面（大门）; 59; 34.6; 43.3; 43.8; 60; 达标; 42.9; 43.5; 50; 达标. 北面; 77; 32.3; 47.2; 47.3; 60; 达标; 46.3; 46.5; 50; 达标. 东面; 68; 33.3; 41.7; 42.3; 60; 达标; 41.3; 41.9; 50; 达标. 南面; 43; 37.3; 47.4; 47.8; 60; 达标; 46.5; 47.0; 50; 达标. 东面民房; 128; 27.9; 44.2; 44.3; 55; 达标; 43.7; 43.8; 45; 达标. 东面民房; 118; 28.6; 43.6; 43.7; 55; 达标; 43.2; 43.3; 45; 达标. 中华变; 站址东面; 18; 39.9; 44.7; 45.9; 60; 达标; 40.1; 43.0; 50; 达标. 站址南面; 25; 37.0; 42.9; 43.9; 60; 达标; 39.4; 41.4; 50; 达标. 站址西面; 30; 35.5; 43.8; 44.4; 60; 达标; 41.2; 42.2; 50; 达标. 站址北面; 22; 38.2; 40.6; 42.6; 60; 达标; 38.7; 41.5; 50; 达标. 东面福利院; 33; 34.6; 45.1; 45.5; 55; 达标; 38.7; 40.1; 45; 达标. 东城变; 东面; 12; 43.4; 58.8; 58.9; 60; 达标; 48.7; 49.8; 50; 达标. 南面; 22; 38.2; 59.7; 59.7; 60; 达标; 49.1; 49.4; 50; 达标. 西面; 43; 32.3; 49.5; 49.6; 60; 达标; 46.3; 46.5; 50; 达标. 北面; 46; 31.7; 42.6; 42.9; 60; 达标; 41.9; 42.3; 50; 达标. 西面永兴苑; 58; 29.7; 48.7; 48.8; 55; 达标; 43.6; 43.8; 45; 达标. 表24计算结果表明新建津市中华110kV变电站、扩建七重堰220kV变电站、投入运行后，变电站厂界噪声昼、夜间最大值分别为59.7dB（A）、49.8dB（A），厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声昼、夜间最大值分别为48.8dB（A）、43.8dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。上述噪声计算结果仅考虑了噪声随距离的衰减，没有考虑反射、障碍物阻挡、大气吸声等的衰减，故变电站投运后实际值应小于预测值。 南坪、东郊和漆河110kV变电站改扩建工程本期仅将老的主变更换为容量更大的新主变，现有老的主变均为90年代出厂，噪声值较大（经现场测量离主变1m处的平均值分别为74.1dB（A）、73.2dB（A）、71.4dB（A）），新更换的主变噪声值一般在65dB（A）左右，因此本期扩建不仅会对变电站周围声环境增加影响，而且能减少现有变电站对周围的影响，根据现有110kV变电站噪声现状测量结果达标的情况，更换主变后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 2.2工程配套线路声环境影响分析 根据表10可知，本期工程110kV架空线路线路沿线各环境敏感点的噪声背景值比较小，均能满足相应环境质量标准。根据监测的结果得知，110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，一般不对当地的原始背景噪声值产生影响，且处于乡村的线路多在丘陵山地间走线，其产生的电磁噪声基本不对背景噪声值产生影响，对线路走廊附近的声环境影响较小。 3 水环境 变电站均设置有相应体积的化粪池，生活污水经过化粪池和事故油池处理达标后用于站区绿化或进入合流制排水系统，排出站外沟渠。由于各变电站均是无人值班变电站，取水量非常小，因此，各变电站排水量也较小，且由于各变电站的生活生产污水均经过相应处理措施符合排放标准后才外排的，因此，各变电站建成投运对变电站周围水环境影响几乎可以忽略不计。 4 事故油环境风险分析 按照国家有关规定，目前变电站的电器设备用油均不得含多氯联苯，本工程变电站使用的变压器油，属于危险废物。 （1）变压器的运行维护和检测 变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在整个服役期间经常需要进行的工作，以保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。 一般运行情况下，变电站站内所有电气设施每季度做常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果确定是否需要做过滤或增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象发生，也无弃油产生。 变压器检修分小修、大修和事故检修三种。小修一年一次，大修十年一次，事故检修为发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时发生。当检修或事故时，有可能产生废油。 （2）事故变压器油环境风险分析及环保措施 变电站内变压器油及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。变电站内设置污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池（一般110kV事故油池为20m3左右），变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水分和杂质，油可以全部回收利用。维修变压器后，对含有废物如抹布、手套等，进行无害化处理。 4 固体废物 变电站营运期产生的固体废物，主要为检修时产生的检修垃圾和报废的设备、配件，且量很少。报废的设备及配件全部统一回收，检修垃圾全部运至垃圾处理站或填埋场处理。 变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用两组110V的免维护阀控密封铅酸蓄电池。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，执行国家危险废物转移联单制度，并交有相应资质的单位进行处置，从而确保全部变压器废油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。 国网湖南省电力公司关于变电站变压器废油和废旧铅酸电池的处置承诺，说明废旧电池和废油都将得到妥善处理。 5 对生态环境的影响分析 工程新建中华110kV变电站需占用土地4774m2；输电线路仅占用塔基部分土地，占地面积约为7808m2。 输电线路运行过程中需要砍伐通道中生长较快的高大的树木。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 卫生间 | 生活污水 | 化粪池 | 废水达标排放或用于绿化 |
|  | 变压器 | 油 | 事故油池 | 油回收 |
| 固体 废物 | 设备 检修 | 检修垃圾 | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 | 全部处理 |
|  | 设备 检修 | 废旧蓄电池、废油及含油抹布、手套等 | 按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置 | 全部处理 |
| 电磁 | 变电站 导线 | 工频电磁场 | 选线时线路路径尽量不跨越民房，必须跨越时采用高跨设计 | 满足评价标准 |
| 噪 声 | 各新建、改扩建变电站采用低噪声变压器，并对新建变电站的总平面面布局进行优化，将主变压器布置在站址中央或远离站外环境敏感建筑物一侧的方向，充分利用站内建筑及周围地形对噪声的阻挡作用。计算结果表明，新建中华变电站、扩建七重堰和东城变电站投入运行后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 扩建工程以新带老情况说明 | 改扩建的南坪、东郊和漆河110kV变电站本期仅将老的主变更换为容量更大的新主变，现有老的主变均为90年代出厂，噪声值较大（经现场测量离主变1m处的平均值分别为74.1dB（A）、73.2dB（A）、71.4dB（A）），新更换的主变噪声值一般在65dB（A）左右，因此本期扩建不仅会对变电站周围声环境增加影响，而且能减少现有变电站对周围的影响，根据现有110kV变电站噪声现状测量结果达标的情况，更换主变后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 太子庙～蒋家咀110kV线路改造工程N1～N86以及N123～N144采用原线路路径推倒重建，N86～N123段进行新建，N144至蒋家嘴段不变。其中绝大部分敏感点在老线路下方，根据电磁环境现场监测结果，线路沿线敏感点工频电场值在0.747～531.0V/m之间，工频磁场强度值在403.6～929.7×10-3μT之间，均满足4000V/m、100μT的限值要求。且原有线路线路运行年限已久，金具零件普遍锈蚀，老化严重，杆塔设计标准低，对地距离小、绝缘配置差。线路推倒重建后，相关条件均将得到较大改善，改造后的线路沿线环境敏感点电磁环境将得到较大改善。 |  |  |  |
| 其 他 | 常德市2015年第一批输变电工程中新建的110kV架空线路应按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，使工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为5m，110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1 变电站部分 变电站施工期间应采取以下措施：道路经常清扫，并适当喷水以减少扬尘；遇暴雨时应对裸露的地面加以覆盖，防止暴雨冲刷以减少水土流失；本报告中所有新建变电站拟建站址均位于丘陵地带，部分站址相对高差较大，土石方量工程较大，基础建设时会存在泥土流失现象，建设时尽量充分利用挖方泥土，并提前选择合适的泥土外堆地，并对泥土外堆采取植草等合理措施，保存好表层土用于回填绿化，来解决水土流失生态恢复等问题。运输期间运渣车均覆盖表面，防止运输途中掉渣等造成的粉尘及大气污染。 变电站建设完成后应采取以下措施：对各变电站周围存在的护坡和进展道路两旁进行绿化及硬化措施；变电站内部非建设用地和预留地均进行固化或进行绿化措施，尽量多采用绿化措施，提高站区绿化率。进站道路两旁也应进行绿化固土措施，对泥土外堆地进行植草绿化措施，且各种绿化树种和草种尽量采用当地植被，因此可尽快融入当地生态，缓解变电站建设对当地生态的影响。待上述完全实施后，可将变电站建设对周围区域的水土流失、生态影响降到最低。 总之，变电站的建设会造成一定的水土流失，待变电站的绿化措施完全实施后，可尽可能降低变电站建设对水土流失的影响。 2 输电线路部分 输电线路选线应尽量避让林区，对不能避让的林区应采取高跨方式通过。优化杆塔设计和线路走廊宽度，减少永久占地。塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿＋主柱加高基础，对大限度地适应地形变化的需要，保持原有的自然地形，减少土石方量。按照国家、地方有关规定交纳植被恢复费。 施工前对相关施工人员进行广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识，以便他们在施工过程中，做到保护野生动植物，杜绝捕杀野生动物的行为。对线路沿线的可能分布的散生野生植物如野生樟树等进行避让。如无法避让，工程实施过程中应进行迁地保护，迁地保护由当地林业部门负责实施和管理，迁地保护药遵守就近保护的原则，并保证迁地保护植物的成活率。 统筹规划施工布置，减少临时占地，并尽可能选择植被稀疏处，并禁止施工人员随意砍伐施工场地外的林木。 线路塔基开挖多余的土石方禁止随意堆置，处置措施应满足水保要求，塔基施工后塔基征地范围内平整处理并及时进行植被恢复。塔位有坡度时应修筑护坡、排水沟；施工场地应恢复自然植被，确保不发生塌方及水土流失现象。 经过林区时应采取砍伐量及林地破坏相对较小的架线工艺。施工结束后对施工临时道路、牵引场、塔基施工临时占地等植被恢复原有土地使用功能。塔基施工时尽量保持塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放。植被恢复时，应根据当地土壤和气候条件，选择当地乡土植物进行恢复。 对于线路沿线分布的少量散生阔叶树种，施工时应尽量避让、严谨随意砍伐；无法避让的应进行迁地保护，或者按照林业部门要求办理相关采伐手续。优化塔基定位，尽量少占耕地，不占基本农田；施工过程中的临时推土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的耕地。施工开挖过程中的表层熟土和生土应该分开堆放，以利于施工后复耕。 |  |  |  |  |
| 环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出常德市2015年第一批输变电工程环境保护投资见表25。拟建项目总投资10970万元，其中环保投资78.8万元，占工程总投资的0.72％。 表25 环保投资估算 类别; 设备名称; 投资估算（万元）; 备注. 工程配套环保设施; 事故油池; 3; 1个新建变电站及3个改造变电站各配套1套. 化粪池; 4. 站内绿化; 1.5. 小计; 34. 施工 临时 环保 措施; 封闭性硬质围挡; 14; 1个新建变电站各配套1套. 进出口冲洗池; 2. 汽车冲洗加压泵、高压冲洗枪; 2. 隔油、泥渣沉淀池; 4. 小计; 22. 输电线路生态恢复、水土保持补偿费用; 22.8; 按照0.7万元/km计算. 总计; 78.8. |
| 竣工环境保护验收 建设方须严格按照国家环保总局第13号局令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，在规定的时间内，委托有资质的单位进行常德市2015年第一批输变电工程竣工环境保护验收调查。常德市2015年第一批输变电工程竣工环境保护验收一览表见表26。 表26 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目是否核准，相关批复文件是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 环保设施落实情况; 电磁环境; 变电站是否选用合格设备，输电线路跨越民房时是否满足安全距离要求并适当抬高。. 声环境; 是否选用低噪声设备（220kV、110kV主变噪声分别低于70dB（A）、65dB（A））. 水环境; 是否设置化粪池，生活污水是否得到妥善处置；是否设置事故油池，事故油池容量是否满足要求。. 固体废物; 是否按照相关要求设置危险废物暂存场所，是否按照国家有关规定建立危险废物转移、处置制度；检修垃圾、生活垃圾是否无害化处理。. 3; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括电磁环境保护设施、水处理设施、声环境保护设施。. 4; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 5; 污染物排放及总量控制; 工频电场、工频磁场值; 靠近本工程附近的居民点工频电场、工频磁场是否满足4kV/m、100μT的标准要求，对不满足要求居民点是否采取控制导线对地最小高度或最大拆迁控制范围措施。. 噪声; 变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准限制要求[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]，靠近本工程附近的居民点噪声是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准要求。. 6; 生态保护措施; 是否落实施工期的表土防护、弃土弃渣的处置等生态保护措施。 山丘区塔基是否采取全方位高低腿铁塔配合加高主柱基础来，减少施工期土石方量。 施工临时占地是否进行了植被恢复。. |

环境信息公示

1项目公示 2015年5月28日环评单位在建设项目所在地附近上张贴了环境信息公示和公告。环建设项目所在地张贴环境信息公告内容见表27，张贴图片见图6。 表27 津市中华110kV输变电工程环境影响评价公告 津市市中华110kV输变电工程建设项目环境信息公告 津市中华110kV输变电工程建设项目位于湖南省津市市外环路与护市路交叉口东北侧地块。工程计划2016年开工，2017年投产。根据国家环境保护总局环发2006[28号]文《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，现将工程环境影响评价有关信息予以公告。 - 一、工程概要 津市中华110kV输变电工程建设项目位于湖南省津市市外环路与护市路交叉口东北侧地块。工程主要内容包括新建中华110kV变电站及配套的送电线路。变电站为开放式无人值班变电站，本期规模1×50兆伏安；本期配套110kV出线两回（即110kV窑桑I线剖进中华变电站110kV线路），线路长75m。 - 二、建设单位及其联系方式 - 建设单位：国网湖南省电力公司常德供电分公司 联系人：李锐 联系电话：18974281232 - 三、承担环境影响评价工作的单位及联系方式 评价单位：湖南省湘电试验研究院有限公司 地址：长沙市水电街79号 邮编：410007 传真：0731-85605391 - 四、环境影响评价的工作程序及主要工作内容 - （一）环评工作程序按国家环保法律法规及有关规定进行，主要包括： （1）准备阶段：研究有关文件，进行初步工程分析、环境现状调查，筛选重点评价项目，确定评价工作等级。 （2）正式工作阶段：进一步进行工程分析、现状调查和类比监测，并进行环境影响预测、分析和评价。 （3）编制报告表阶段：汇总资料和数据，提出环保措施和建议，给出结论，完成报告表编制。 - （二）主要工作内容 - （1）工程分析：介绍工程概况、项目建设地点、环境概况和环境保护目标、环境质量现状，分析项目实施各阶段对环境的影响及其评价，并提出环境保护建议和措施。 - （2）与相关规划的相符性分析。 - （3）环境质量现状：按照环境影响评价技术导则、规范的要求，对工程建设地区的环境质量现状进行监测和评价。 - （4）环境影响预测和分析：对建设项目的主要环境因子进行预测和分析，对预测结果进行评价，对预测超标的污染因子采取相应的污染防治措施。 - （5）公众参与：采取环境信息公告、发放团体公众意见调查表等方式进行环境信息公示，在此基础上调查公众意见，并对公众意见进行采纳与否的说明。 - （6）提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境影响评价结论。 - 五、建设项目对环境可能造成的主要影响 - 本工程可能产生的环境影响有电磁环境、水环境、固体废弃物和噪声影响等。 - 六、工程采取的主要环境保护对策和措施 - （1）工程选址选线时避开城镇规划区和居民区，减少变电站及配套线路对公众的影响，优化路径，减少跨房，减少树木砍伐。 - （2）线路杆塔采用全方位高低腿和升高基础，减少土石方开挖量，施工时塔基坑在基础施工后尽量回填，少量施工临时道路在完成施工后尽快复耕或复植。 - （3）运营期的废水经化粪池处理后，达标排放。 - （4）实施垃圾分类收集。 七、环境影响评价主要结论 经过预测计算，在采取各项环保措施后，津市中华110kV输变电工程对环境的影响符合国家标准要求，对周围居民的影响满足国家相关标准要求，从环境保护的角度本工程是可行的。 八、征求公众意见的有关事项 任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可于本公告发布之日起15个工作日内通过传真、信函等等书面形式向评价单位实名提出公众意见。本工程环境影响报告表中将对公众意见作出采纳与否的说明。 特此公告。 湖南省湘电试验研究院有限公司 二零一五年五月二十八日. 图6 津市中华变电站环评公示照片 2 公示反馈意见 截至环境影响评价信息公告中确定的意见反馈截止日，未收到环境影响评价信息公告反馈意见。 3 团体意见调查 本次环评工作过程中，对本批工程新建津市中华变电站站址所在的社区进行团体公众意见调查，调查均支持津市中华变电站的建设（见附件）。

结论与建议

一、结论 常德市2015年第一批输变电工程包括新建津市中华110kV变电站及配套的110kV架空线路2回，扩建临澧七重堰220kV变电站及石门东城110kV变电站，增容改造武陵南坪110kV变电站、武陵东郊110kV变电站及桃源漆河110kV变电站，改造汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路。建设项目地点位于湖南省常德市津市市、临澧县、石门县、武陵区、桃源县及汉寿县境内，现将常德市2015年第一批输变电工程环境影响评价总结如下。 1 项目建设的必要性 为满足电力快速增长需求，提高供电可靠性，建设常德市2015年第一批输变电工程十分必要。 2 区域环境质量现状 根据现场实际调查和监测，常德市2015年第一批输变电工程新建工程拟建区域、改扩建工程厂界及周围敏感点的工频电磁场和噪声均小于相关标准限值，自然环境良好。 3 施工期环境影响 变电站施工期主要影响是对当地生态的破坏、水土流失和施工噪声对周边生活人员的影响。由于各变电站占地面积较小，因此，对当地造成的各种影响比较有限。而且当变电站建成后，均要采取相应的措施来保证变电站内外绿化效果后，当相应措施到位后，由于变电站建设对周围环境造成的影响可减少到最小或改善当地的环境。 4 营运期环境影响 通过工程分析、现场调查测试、类比监测、计算预测和影响分析，采取本报告表提出的环保措施后，常德市2015年第一批输变电工程新建、改扩建工程投入运行后工程建设区域的工频电磁场和噪声均能满足相应评价标准要求。 总之，从环境保护角度来看，常德市2015年第一批输变电工程的建设是合理可行的。 二、建议 1 新建、扩建变电站优先选用低噪声变压器，保证220kV、110kV变压器本体噪声应分别在70dB（A）、65dB（A）以下。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境和在国家有关规定范围以内。 2本期各输变电工程建设的110kV架空线路不准跨越学校、医院、敬老院等环境敏感目标和加油站等易燃物堆掷场所。一般不得跨越居民民房，特殊情况须跨越居民民房时，考虑适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，且线路运行时，跨越处民房内的电磁环境值必须满足相应标准要求。 3 新建变电站尽可能实现土石方就地平衡，减少弃土量。需外运的土石方应按要求进行处置，并加强运输过程中的管理，减少水土流失。 4 严格落实变电站站内绿化措施，减少变电站建设造成的水土流失。110kV架空线路尽量采用高跨、高低腿等设计，减少工程建设对线路途经区域的生态影响。 5 工程架空线路在施工过程中，严格按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保110kV架空线路的导线与建筑物之间的垂直距离和边导线与建筑物之间的水平距离分别满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的要求，使电磁环境和控制在国家有关规定范围以内。并在人群活动密集区域，适当提高线路对地和建筑物之间的距离，尽可能降低线路建设对人群的影响。 6 施工期间合理选择施工机械、施工方法、施工时间、施工临时场地，尽可能使用低噪声施工设备。 7 加强项目建设过程中的管理，文明施工。严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。 8 工程投入试运行后，应在规定的时间内委托法定检测机构开展竣工环保验收工作，并及时办理项目竣工验收手续。 9 加强危险废物管理，按照有关规定对废油、废蓄电池进行处置。 10 加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

附图及附件

附图 附图1 中华110kV输变电工程地理位置图 附图2 南坪110kV变电站地理位置图 附图3 七重堰220kV变电站地理位置图 附图4 东郊110kV变电站地理位置图 附图5 漆河110kV变电站地理位置图 附图6 东城110kV变电站地理位置图 附图7 汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程 附图8 津市中华110kV变电站平面布置及监测布点图 附图9 七重堰220kV变电站平面布置及监测布点图 附图10 南坪110kV变电站平面布置及监测布点图 附图11 东郊110kV变电站平面布置及监测布点图 附图12 漆河110kV变电站平面布置及监测布点图 附图13 东城110kV变电站平面布置及监测布点图 附图14 善卷220kV变电站（类比）监测布点图 附图15 枫树110kV变电站（类比）平面布置及监测布点图 附图16汉寿县蒋家咀镇大七冲村塘湾组监测布点图 附图17汉寿县蒋家咀镇金架坝村莲花形监测布点图 附图18 汉寿县蒋家咀镇二房湾村燕窝组监测布点图 附图19 汉寿县军山铺镇七星桥村克明湾监测布点图 附图20 汉寿县军山铺镇月明山村大形庙监测布点图 附图21 汉寿县龙潭桥乡尧咀村树山湾监测布点图 附图22汉寿县龙潭桥乡红土墙村左家塅监测布点图 附图23汉寿县毓德铺镇黄家湾村监测布点图 附图24 汉寿县太子庙镇缸儿口村杉木园监测布点图 附件 附件1 津市中华110kV变电站选址意见 附件2 津市中华110kV变电站配套线路路径协议 附件3汉寿太子庙～蒋家嘴110kV线路改造工程线路路径协议 附件4 津市中华110kV变电站公众意见调查表（团体） 附件5废旧蓄电池销售合同 附件6危险废物经营许可证及营业执照 附件7 湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案 附件8 前期工作任务书 附件9 环评委托书 附件10 监测数据质量保证单 附件11 专家评审意见