建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳市2015年第一批输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网湖南省电力公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 周安春 |  |  |  |  | 联系人 |  | 杨旭 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省长沙市韶山北路388号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0731-85543679 |  |  | 传真 | 0731-85543679 |  |  |  | 邮政编码 | 410007 |  |
| 建设地点 | 湖南省衡阳耒阳市、衡阳县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 湖南省电力公司 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应 D4420 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 13304 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 8900 |  |  |
| 总投资 （万元） | 8189 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 82 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.00％ |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2016～2017年 |  |  |  |  |  |
| 一、项目概况 衡阳市2015年第一批输变电工程包括衡阳县洪市110kV输变电工程、耒阳太平风电场110kV送出工程，均为新建工程。 1 项目建设的必要性 1.1衡阳县洪市110kV输变电工程 衡阳县西北部供电区包括洪市镇、曲兰镇、大安乡、库宗乡和金兰镇等乡镇，供电人口约23.69万人，目前供电区内有35kV变电站3座，分别为洪市变、曲兰变和金兰变，其中曲兰变和金兰变为单进线变电站，区域35kV电网薄弱，供电可靠性较差，现有110kV电源点来自区域之外的演陂桥变和渣江变。2014年春节期间，衡阳县110kV容载比1.80，满足规程要求，由于区域之间容量分布不均衡，造成衡阳县西部和北部110kV供电能力不足，该区域内两座110kV变电站（渣江变和演陂桥变）负载均较重，区域容载比仅为1.42，110kV层面急需新增供电能力。拟建洪市110kV变电站位于衡阳县西北部区域，110kV供电能力得以增强，降低了渣江变和演陂桥变负载；同时通过合理接带区域内35kV变电站，可优化区域35kV网络架构，解决2个站单电源问题，提高供电可靠性；通过合理配出10kV线路，转供区域内10kV线路负荷，可减轻3座35kV变电站负载，缓解供电压力，对区域供电能力增强、网架优化和合理分配各站之间负荷供带作用更加明显。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2耒阳太平风电场110kV送出工程 太平风电场工程建设业主为耒阳太平风电有限公司。太平风电场位于衡阳耒阳市西南边陲长坪乡。太平风电场分两期建设，一期装机容量49.5兆瓦（24×2+1×1.5兆瓦），年上网电量为0.0875亿瓦时，年等效满负荷利用小时数为1765小时，容量系数为0.201，厂用电率为3%；二期工程装机容量50兆瓦，年上网发电量为0.0891亿瓦时。太平风电场工程计划于2015年第一期投产，二期工程预计于“十三五”期间投产。 风电作为清洁能源，既是环保工程，也是节能减排工程，符合国家促进内需的政策方针。衡阳耒阳太平风电110kV送出工程作为太平风电场的附属设施工程，为了实现太平风电场电网顺利接入，缓解耒阳市供电压力、促进衡阳市小康社会的全面建设、加快衡阳市实现现代化的步伐、改善衡阳市环境状况，实现衡阳市的可持续发展，本工程是十分必要的。 2 项目地理位置概况 衡阳市2015年第一批输变电工程位于湖南省衡阳市耒阳市和衡阳县境内。地理位置见附图1、附图 2。 2.1衡阳县洪市110kV输变电工程 自 2014年11月起，衡阳电力勘测设计院会同衡阳供电公司、衡阳县供电公司、大安乡政府、曲兰镇政府开展了洪市110kV变电站的选址工作，现场踏勘了7个以上地点，分别是：青龙村文雅组、贵华亭村楼子组、贵华亭村大石组、大安村湾冲组、大安乡渡滩村、大安乡双坳村、曲兰镇赛桥村等。经初步筛选，曲兰镇赛桥村和大安村湾冲组相对条件较好。经进一步技术经济比较，两站址均场地较平整，地质条件好，给排水条件好，但大安村站址线路进出线不开阔，距离民房很近；站址位置离大安乡中心很近，影响小城镇的建设；场地受限，故不予推荐。赛桥村站址线路进出线方便，运行维护方便，故予推荐。 因此洪市变所选站址位于衡阳市衡阳县曲兰镇赛桥村，在通往省道S210的引道旁。距离东面省道S210约5km，距离东南面洪市镇约6km，距离西北面曲兰镇4km。站址位于一个小山内，有一条土路南北贯穿站址。北面距离变电站站界55m处有3栋房屋；南面距变电站运行区域75m（距离变电站值守楼35m）有2栋房屋，房屋南面为在建的省道S210的引道。进站道路从南面引道接入。站址总用地面积约6429m2（含进站道路和运维基地站征地），站址挖土方7350m3，填土方4350m3。挡土墙约400m³，草皮边坡200㎡。外运土方约3600m3。 本期配套110kV出线2回，即220kV胜利变-洪市变110kV线路和洪市变-渣江变110kV线。 220kV胜利变-洪市变110kV线路路径：线路自220kV胜利变间隔出线后右转，至王家湾附近跨过S315省道，往东北方向走线，左转走线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 至鲁草堂右转，走线至杨家町左转，沿线至正学堂附近，左转，经新家湾、藕塘冲、竹山、左公堂至泉塘村，再往北走线，经边雅皂、蒋祖塘、大坪屋、茅岭、柑子皂、张大屋、陈竹院、高头屋，在下车町跨过蒸水河到赛桥村，进洪市变110kV侧间隔。线路全长27.5km，除洪市变进线0.8km双回建设单边挂线外其余均单回架设。 洪市变-渣江变110kV线路路径：线路自110kV洪市变间隔出线后右转出线，经下车町跨过蒸水河到高头屋、陈竹院后左转到世福坪，沿线经甘冲，晓家、玉泉堂右转，经肖石塘、砖瓦塘到达大池水库，右转经星竹堂、鱼丫塘、元福塘到达110kV胜演渣43T-035杆附近，然后利用胜演渣老线路至渣江变，拆除胜演渣43T-01#~43T-35#间线路；本工程新建线路长12.6km，利旧段线路长13.0km，建成后洪渣线将有25.6km。除洪市变终端双回外其余单回架设。 1.2耒阳太平风电场110kV送出工程 太平风电场~神农110kV线路路径：路径起于太平风电场仙岭升压站，止于220kV神农变。线路从太平风电场仙岭升压站向西北方向出线，右转经横冲里再左转经枫树背、坪石头、谭南，在斗坪山右转后经山冲口，再经艾塘里、横岭背、高冲、叶家岭、盟山岭，在潘家穿越500kV船苏Ⅰ线后经小水周家、罗卜洲、胡家，在上塘穿越220kV苏烟线，经塘陂洞、毛头冲、王家铺上，在陶家穿越220千伏神烟Ⅰ线、神烟Ⅱ线后再在新日穿越220kV烟豪线，经罗家井进入 220kV神农变。路径走廊经过耒阳市三顺街道办事处、余庆乡、南京乡、仁义乡、长坪乡。线路路径长约33.5 km，除神农变终端双回外其余单回架设。 3 产业政策及规划相符性 工程属2011年3月 27日国家发展改革委员会9号令和2013年2月 16日国家发展改革委员会21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类 鼓励类”的“四、电力”第10项“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 二、工程主要内容 1 建设内容 衡阳市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容见表1。 表1 衡阳市2015年第一批输变电工程建设项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模. 衡阳县 洪市110kV输变电工程; 变电站; 远景：主变压器2×50MVA；110kV出线4回，35kV出线4回，10kV出线12回；10kV无功补偿电容器装置2×（4.8+3.6）Mvar。 本期：主变压器1×50MVA；110kV出线2回，35kV出线2回，10kV出线6回；10kV无功补偿电容器装置1×（4.8+3.6）Mvar。. 110kV线路; 终期出线4回，本期出线2回，为：胜利变-洪市变110kV线路，路径长约27.5 km，全部为架空出线；洪市变-渣江变110kV线，新建线路长12.6km，利旧段线路长13.0km，建成后洪渣线总长25.6km，全部为架空出线。. 配套光纤通信; 新建二回24芯OPGW复合光纤通信线路，一回以面向110kV洪市变为线路前进方向，从220kV胜利变出线，OPGW架设在此110kV送电线路的左侧地线支架上，路径长约31.2km；另一回以面向110kV渣江变为线路前进方向，从110kV洪市变出线，OPGW架设在此110kV送电线路的左侧地线支架上，路径长约14.4km。. 耒阳太平风电场110kV送出工程; 110kV线路; 本期新建仙岭升压站～神农变110kV线路，路径起于太平风电场仙岭升压站，止于220kV神农变。全长约33.5 km，除神农变终端双回外其余单回架设。. 配套光纤通信; 沿仙岭升压站至神农变110kV线路架设光缆至神农变，采用24芯OPGW光缆，总长约37 km，开通风电场升压站至神农变STM-1光纤通信电路，风电场由神农接入地网层光纤通信网。. 2 主要设备 2.1变电站主要设备 变电站主要设备见表2。 表2 变电站主要设备选型表 变电站; 主要设备选型. 洪市110kV变电站; 主变压器：选用三相三绕组油浸式有载调压变压器。 110kV：断路器，隔离开关，电流互感器，电压互感器。 35kV：断路器，电流互感器，隔离开关。 10kV：户内开关柜单列布置。 无功补偿：无功补偿选用户外框架式成套电容器装置。 避雷器：各电压等级避雷器均选用氧化锌避雷器。. 2.2输电线路导、地线及杆塔基础 输电线路导、地线及杆塔基础见表3。 表3输电线路导、地线及杆塔基础 工程; 导地线选型; 杆塔与基础. 胜利变～ 洪市变110kV 线路; 导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，地线一根采用GJ-80型镀锌钢绞线，另一根为24芯OPGW光缆。; 新建杆塔共105基，其中双回转角塔2基，双回直线2基，单回耐张塔32基，单回直线塔20基，单回转角杆6基，单回电杆44基。采用掏挖式基础及直柱大板式基础. 洪市变～渣江变 110kV 线路; 导线采用JL/G1A-300/40钢芯铝绞线，地线一根采用GJ-80型镀锌钢绞线，另一根采用24芯OPGW光缆，利旧段线路导线为LGJ-185/30钢芯铝绞线，地线为两根GJ-35型镀锌钢绞线。; 新建杆塔共49基，包括双回转角塔1基，单回转角塔12基，单回直线塔9基，单回转角电杆4基，单回直线电杆23基。采用掏挖式基础及直柱大板式基础。. 耒阳太平风电场110kV送出工程; 导线采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线和JL/G1A-300/50型钢芯铝绞线，典设采用LGJ-240/30；本工程地线一根采用24芯光缆，另一根地线采用GJ-100铝包钢绞线和GJ-80铝包钢绞线。; 新建杆塔125基，其中双回路转角塔2基（用于神农变进线段），单回路转角塔27基，单回路直线塔67基，单回路拉线塔29基。线路基础采用掏挖式基础及直柱大板式基础。. 3 配套设备 新建洪市110kV变电站配置了系统继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、微机监控系统、通信系统、电能计量系统、工业电视遥视系统、消防系统和相应的暖通设备，化粪池、事故油池各1个。 给水系统：根据对变电站周围居民饮水情况的调查，确定新建洪市110kV变电站生活用水及施工用水采用打井方式取水。 排水系统：洪市110kV变电站站内设置了化粪池和事故油池。生活排水和主变检修含油废水分别经过化粪池、事故油池处理合格后排出站外排水系统中。洪市110kV变电站站区内排水系统采用合流制排水系统，即工业废水、雨水和处理后达到排放标准的生活污水汇合后，排至站外省道S210引道旁排水沟。 三、变电站规划及总体布置 洪市110kV变电站采用全户外布置，变电站为矩形布置，占地6429m2。110kV配电装置布置在站区东侧，35kV配电装置布置在站区北侧，生产综合室布置在站区西侧，主变压器布置在110kV配电装置与生产综合室之间。10kV无功补偿装置布置在站区东北侧。10kV站用变户外布置于生产综合室屋前。变电站保安室等功能间布置在变电站南侧围墙外。变电站进站道路从站区南侧接入，站内运输道路从主变及110kV配电装置中间穿行，宽度为4m。 变电站具体布置详见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场调查测试，洪市110kV变电站变电站拟建站址周围工频电场、工频磁场和噪声均满足相应的国家标准满足相应的国家标准，周围周边近距离无污染性厂矿。本期拟建输电线路沿线植被覆盖较好，水土保持较好，目前周边近距离无污染性厂矿，自然环境良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 一、自然环境简况： 1 地质及地形地貌 1.1衡阳县洪市110kV输变电工程 变电站拟建站址址位于衡阳县曲兰镇赛桥村。站址为丘陵地形，为一个小山。自然高程110m~114m，目前种有松树。站址范围内有一条土路南北贯穿站址。站址东西为山丘，北面55m有3栋民房；南面变电站运行区域75m（值守楼35m处）有2栋房屋，房屋南面为在建的省道S210的引道。场地内地层从上往下依次为粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩。场地暂未发现塌陷、活动性断裂、泥石流、滑坡等不良地质现象。场地稳定，无不良地质条件存在，工程地质条件好。场地地下水主要类型为基岩裂隙水，赋存于岩石裂隙中，主要受大气降水及地下水侧向补给，水量较大。勘探时测得场地位置各钻孔稳定水位埋深7.8m-9.5m。场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。 工程配套的胜利变~洪市变110kV线路沿线线路所经地区海拔高度一般在72～350m之间，地形起伏不大，以丘陵为主，夹杂着水田和河网，各类地形占全线比例：丘陵占72%，水田占19.3%，河网占8.7%。上覆残积、坡积土层及其下伏基岩工程地质条件均良好，都具有较高的承载力，为良好的天然地基。沿线植被以松、杉和杂草为主，植被较为茂盛；洪市变~渣江变110kV线路沿线线路所经地区位于湖南省衡阳市衡阳县，线路所经地区海拔高度一般在72～350m之间，地形起伏不大，主要为丘陵、水田地貌单元。各类地形占全线比例：丘陵占52%，水田占16%，平地占13%，河网占19%，沿线植被以松、杉和杂草为主，植被较为丰富。 建设区域地壳稳定，第四纪以来无全新活动断裂及发震断裂，无新近大型断裂活动，线经区区域地质属构造稳定地块。据《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2001），本区地震动反应谱特征周期0.35s，地震动峰值加速度为0.05g。 1.2耒阳太平风电场110kV送出工程 本工程线路线路起于太平风电场仙岭升压站，止于220千伏神农变。路径走廊经过耒阳市三顺街道办事处、余庆乡、南京乡、仁义乡、长坪乡。 本工程线路海拔高程在100-480米之间，地形比例为水田占10%、丘陵占40%、山地占50%。本工程线路位于华南褶皱系，属新华夏系构造带与祁阳弧外复合部位，区内褶皱、断裂发育，北东构造体系控制了本区的构造体系。沿线所经过的地区，地势相对较平缓，底层结构相对较简单，主要为丘陵、山地地貌单元，无影响杆塔基稳定的全新活动断裂构造。沿线植被覆盖率高，山坡植被发育良好，山丘稳定。多为松、杉、竹。地层岩性条件稳定。场地和地基基本稳定，拟建场地无埋藏的古河道，沟滨，墓穴，防空洞，孤石等对工程不利的埋藏物，无泥石流与岩溶分布。根据国家质量技术监督局2001年发布的《中国地震动数区划图》，本段线路所经地区地震动峰值加速为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s。 2 气象 湖南衡阳市位于湖南省中南部,湘江中游，属中亚热带湿润季风气候。春季低温多雨，夏季高温光强，秋季温和少雨，冬季冷湿，严冬期短，暑热期长，阳光充足，四季分明。全市年平均气温17.9℃，全市年极端最低气温-7.9℃，全市极端最高气温40.8℃。年平均降水量1332mm，最大降水量为1753mm，最小年降水量为951m，最大日降水量217mm，最大积雪厚度19cm，最大连续冰冻时间8d，年平均风速1.9m/s，最大风速25m/s。常年主导风向NE。 3 水文 衡阳市2015年第一批输变电工程新建110kV线路工程均未跨越通航河流。 4 生态 见生态环境质量现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会环境简况： 衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游，地理坐标为26°07ˊ05″至27°27ˊ24″、东经110°32ˊ16″至113°16`32″，东西最长距离173km，南北最宽距离150km，总面积15310平方公里，占全省土地面积7.23%，在全省各市、州中，幅员位居第7位。西南接永州市，西北挨邵阳市，北达娄底市、湘潭市，东邻株洲市，南抵郴州市。衡阳市辖南岳、珠晖、雁峰、石鼓、蒸湘5区，常宁、耒阳2市，衡南、衡阳、衡山、衡东、祁东5县。全市共有111个镇、72个乡(含一个民族自治乡)、33个街道办事处，571个村区居委会，4891个村民委员会。2010年末，全市总人口为714.1462万人，其中城镇人口319.2222万人，乡村人口394.9240万人。 2014年全年实现地区生产总值（GDP）2395.56亿元，按可比价格计算，增长9.9%。其中，第一产业实现增加值364.69亿元，增长4.5％；第二产业实现增加值1119.88亿元，增长9.1％；第三产业实现增加值910.98亿元，增长13.1％。按常住人口计算，人均地区生产总值32921元，增长9.1%。全市三次产业比为15.2：46.8：38.0。其中，工业增加值占GDP比重为40.9%，对经济增长贡献率达38.7%，拉动GDP增长3.8个百分点；高新技术产业增加值占地区生产总值的比重为13.0%；非公有制经济增加值占地区生产总值的比重为64.2%。 衡阳县地处衡阳市西北部，湘江中游。因位于南岳衡山之南而得名，东与南岳区、衡山县交界，南毗蒸湘区、石鼓区、衡南县，西邻祁东县、邵东，北与双峰县接壤。东西宽74公里，南北长55公里。2013年年末全县户籍总人口123.5万人，面积2525.3km，辖17个镇、7个乡。分别为：西渡镇、岘山镇、三湖镇、井头镇、关市镇、台源镇、曲兰镇、杉桥镇、金兰镇、金溪镇、洪市镇、界牌镇、集兵镇、渣江镇、演陂镇、库宗桥镇、石市镇、大安乡、长安乡、角山乡、栏垅乡、岣嵝乡、溪江乡、樟木乡。辖5街道11镇8乡。衡阳县紧靠衡阳市区，县城距市区约20分种车程。京广铁路、怀邵衡铁路、安张衡铁路穿境而过；107国道、潭衡高速公路、衡邵高速公路、娄衡高速公路、衡岳高速公路和S315、S325省道贯通全县，公路总长1500公里；以湘江、蒸水为主航道的水上运输方便。衡阳县目前已发现矿产种类40种，探明储量的矿种9种，列入省矿产资源储量表的矿产有6种，矿产储量居全省前10位的有3种。其中大型矿床3处、中型矿床6处、小型矿床24处，主要矿产有高岭土、钠长石、钾长石、煤、铁、钒、铅、锌、锰、金、绿柱石（铍）、重晶石、矿泉水、花岗岩、水泥用灰岩等，其中高岭土、钠长石、钾长石、铁、钒、矿泉水、饰面花岗岩及水泥用灰岩为优势矿产资源。2013年，衡阳县实现生产总值238.95亿元，按可比价格计算，增长10.5%。其中，第一产业增加值58.58亿元，增长2.8%；第二产业增加值98.94亿元，增长11.4%；第三产业增加值81.43亿元，增长15.2 %。第一产业增加值占生产总值的比重为24.5%，第二产业增加值比重为41.4%，第三产业增加值比重为34.1 %，一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为6.8%、46.0%和47.2%。按常住人口计算，人均GDP（按2000年不变价）15701.7元，增长9.81%。2013年全年实现农林牧渔总产值97.12亿元，按可比价格计算，增长2.8 %。继续保持“全国粮食生产标兵县”、“全国生猪调出大县”地位。全年粮食播种面积102.05千公顷，其中稻谷播种面积91.65千公顷，油料播种面积49.42 千公顷，棉花播种面积7.8 千公顷。全年粮食总产量60.96万吨，其中稻谷产量56.79万吨，油料总产量7.55万吨，棉花总产量1.29万吨，水果总产量16.24万吨。全年出栏生猪186.44万头，出笼家禽2169万羽。全年肉类总产量17.42万吨，禽蛋产量4.0万吨，全年水产品产量6.22万吨。衡阳西渡高新技术产业园区签约引进项目16个，投资总额达70.9亿元，园区内企业共实现工业总产值118.19亿元，其中规模工业增加值34.58亿元，出口创汇9200万美元，实现工业税收3.94亿元。衡阳英南新区控制面积8.25平方公里，建设开发的面积为5.36平方公里，西至武水河，北临蒸水河，东、南以现状山体为界。新区由美国希尔顿国际集团（中国）投资控股有限公司投资开发，于2012年12月18日开工，整个建设周期6到8年，总投资突破100亿元，其中首期开发4000亩，基础设施投资20亿元，总投资额突破50亿元。 耒阳市为湖南省辖县级市，衡阳市代管。位于湖南省东南部，耒水中下游。东北邻安仁县，东南及南面连永兴县，西南角与桂阳县接壤，西临舂陵水与常宁县隔河相望，北枕衡南县。地理坐标为东经112°38′-113°13′，北纬26°08′-26°43′。南北长62千米，东西宽58千米，总面积2649.07平方千米，总人口139万人。全市辖5个街道、17个镇、14个乡：蔡子池街道、灶市街街道、水东江街道、五里牌街道、三顺街道、黄市镇、小水镇、公平圩镇、泗门洲镇、三都镇、南阳镇、竹市镇、夏塘镇、龙塘镇、哲桥镇、永济镇、遥田镇、新市镇、洲陂乡、亮源乡、马水乡、太平圩乡、导子乡、东湖圩乡、上架乡、沙明乡、大义乡、磨形乡、南京镇、仁义镇、余庆乡、长坪乡、太和圩乡、坛下乡、大市镇、肥田镇。市政府驻蔡子池街道。耒阳区位优越、交通便捷。耒阳是内陆地区承接广东沿海城市产业梯度转移的前沿地，京广铁路、107国道、京珠高速纵贯南北，武广高速铁路在耒阳设站，连通闽南、赣南、湘南的320省道横跨东西，客货运输十分便捷。耒阳资源富集，物产丰盈，素有国家级“杂交水稻制种基地”、“油茶之乡”、“楠竹之乡”、“能源之乡”、“汉白玉之乡”的美誉。耒阳矿产资源较丰富，已发现矿种45种，其中能源矿产2种，金属矿产18种，非金属矿产23种，水汽矿产1种，煤、高岭土、大理岩为优势矿产。耒阳市2013年农作物总播种面积155.41千公顷，粮食作物播种面积87.78千公顷，油料种植面积33.58千公顷，蔬菜种植面积20.33千公顷。粮食总产量50.01万吨，出栏肉猪140.7万头，出栏牛3.53万头，出栏羊3.89头，出笼家禽1910.9万羽，水产品产量2.93万吨。2013年全市规模工业增加值增长0.5%；规下工业增加值为26.32亿元。在规模工业中，轻工业增长9.3%；重工业下降0.9%。规模工业的七大重点行业中，煤炭开采和洗选业下降4.65%；农副产品加工业下降13.07%；有色金属冶炼及压延业增长13.3%；电力、热力生产和供应业增长14.64%；化学原料及化学制品制造业增长0.21%；黑色金属冶炼及压延业下降15.64%；非金属矿物制品业下降21.02%。耒阳市固定资产投资235.46亿元，增长26%。其中，城镇和非农户固定资产投资229.50亿元，增长27.4%。 经调查，项目建设区域内无重要历史文化、文物保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 衡阳市2015年第一批输变电工程营运期对环境的主要影响为电磁、噪声和生态。为了解工程所在地区域环境质量现状，下面从电磁环境、声环境和生态环境三个方面进行调查分析。 1 电磁环境 1.1 变电站 衡阳市2015年第一批输变电工程包括新建洪市110kV变电站，为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，对上述变电站拟建站址以及周围环境敏感点进行了现场监测。 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。电磁环境现状监测布点见附图3。 监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ 681-2013)进行。 工频电磁场测量仪器：EFA-300型电磁场分析仪、HD200温湿度计，上述设备均在有效检定期内。监测设备参数见表4。 表4 电磁环境监测仪器检定情况表 监测仪器; EFA-300型电磁场分析仪; HD200温湿度计. 生产厂家; 德国Narda; 法国KIMO. 分辨率; 电场：0.01V/m；磁场：1nT; 温度：0.1℃；湿度：0.1%RH. 检定单位; 中国计量科学研究院; 湖南省计量科学研究院. 证书编号; XDdj2015-1038; H2014070018. 检定有效期限至; 2016年3月29日; 2015年7月7日. 监测结果及评价：衡阳市2015年第一批输变电工程拟建变电站站址及站址周围环境保护目标工频电磁场监测结果分别见表5。 表5 拟建变电站站址及周边电磁环境现场监测结果 名称; 监测点位; 工频电场(V/m); 工频磁场（×10-3μT）; 监测时间/温湿度. 洪市 110kV 变电站; 站址东面; 0.843; 1.132; 2015.6.13，晴 /57.2% /31.4℃. 站址南面; 0.991; 3.213. 站址西面; 0.582; 0.973. 站址北面; 0.692; 6.191. 北面民房; 1.313; 3.527. 从表5可看出，衡阳市2015年第一批输变电工程新建变电站站址及站址周围环境保护目标工频电场强度、磁场强度最大值分别为1.313V/m、3.527×10-3μT，小于4kV/m、100μT的标准限值。本报告中评价的变电站拟建站址以及周围电磁环境良好。 1.2送电线路 本报告表中共包含110kV送电线路3回，按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定及对设计部门提供资料的分析和现场踏勘，根据现场实际情况，对线路路径当中的环境敏感点进行背景值监测。 监测仪器和方法：与变电站监测仪器和方法相同。 1.2.1 监测结果 本报告所包含的线路拟建区域的工频电磁场和现状监测结果见表6。 表6 工程配套线路拟建区域的电磁环境现场监测结果 类别 测点位置; 工频电场 （V/m）; 工频磁场 （×10-3μT）; 监测时间/温湿度. 洪市变配套110kV线路; 洪市变～ 胜利变110kV 线路工程; 衡阳县洪市镇杨泉村; 8.179; 12.31; 2015.6.13，晴 /57.2% /31.4℃. 衡阳县洪市镇盘古村; 1.142; 0.887. 衡阳县西渡镇农科村（出线处）; 156.3; 92.19. 洪市变～ 渣江变110kV 线路工程; 衡阳县洪市镇大印村; 12.58; 33.41. 衡阳县洪市镇杨泉村; 3.383; 4.517. 衡阳县洪市镇盘古村; 15.48; 1.114. 衡阳县长安乡庙山村（原线路接点）; 112.5; 88.27. 耒阳太平 风电场110kV 送出工程; 耒阳市三顺街道三顺居委会（出线处）; 69.91; 105.3; 2015.6.12，阴 /63.8% /27.6℃. 耒阳市三顺街道观前村; 11.28; 4.538. 耒阳市三顺街道江里村（跨S320处）; 33.18; 42.25. 耒阳市长坪乡谭南村; 1.178; 4.527. 耒阳市长坪乡高岭村; 0.501; 0.91. 耒阳市长坪乡长坪村（升压站出线）; 0.899; 0.936. 从表6可看出，衡阳市2015年第一批输变电工程配套110kV送电线路环境敏感点工频电场强度、磁场强度最大值分别为156.3V/m、105.3×10-3μT（已运行110kV线下），小于4kV/m、100μT的标准限值。 2 声环境 2.1 变电站 监测布点：监测点位与对应的变电站工频电磁场现状监测布点相同。 监测时间及频率：昼间和夜间各监测一次。 监测仪器和方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行。测量仪器为AWA6270+型噪声频谱分析仪、AWA6221型声校准器。上述设备均在有效检定期内，监测设备参数见表7。 表7 噪声监测仪器检定情况表 监测仪器; AWA6270+型噪声频谱分析仪; AWA6221型声校准器. 生产厂家; 杭州爱华; 杭州爱华. 分辨率; 0.1dB(A); 0.1dB(A). 检定单位; 湖南省计量研究院; 湖南省计量研究院. 证书编号; 2015040901613; 2015040402094. 有效期限至; 2016-03-10; 2016-04-. 7衡阳市2015年第一批输变电工程拟建变电站站址以及周围的环境保护目标噪声监测结果见表8。 表8 拟建变电站站址及周边噪声监测结果 名称; 监测点位; 噪声[Leq]（单位：dB（A）); 噪声标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 洪市110kV变; 站址东面; 38.3; 36.1; 55; 45. 站址南面; 38.4; 36.5; 55; 45. 站址西面; 39.2; 37.1; 55; 45. 站址北面; 38.8; 36.6; 55; 45. 北面民房; 39.5; 37.4; 55; 45. 从表8可看出，衡阳市2015年第一批输变电工程各变电站拟建站址周围声环境昼夜间最大值分别为39.2dB（A）、37.1dB（A）；周围环境保护目标声环境昼夜间最大值分别为39.5dB（A）、37.4dB（A）。所有监测值均符合均符合相关的噪声标准要求。 2.2 送电线路 线路噪声现状监测仪器、方法，监测时间频率等同变电站噪声现状监测，监测布点则同线路电磁环境现状监测布点。 新建线路拟建区域监测点的噪声现状监测结果见表9。 表9 工程配套线路拟建区域噪声监测结果 类别 测点位置; 噪声[Leq]（单位：dB（A）); 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 洪市变配套110kV线路; 洪市变～ 胜利变110kV 线路工程; 衡阳县洪市镇杨泉村; 42.8; 40.1; 55; 45. 衡阳县洪市镇盘古村; 41.6; 39.8; 55; 45. 衡阳县西渡镇农科村（出线处）; 47.2; 45.3; 60; 50. 洪市变～ 渣江变110kV 线路工程; 衡阳县洪市镇大印村; 43.6; 40.5; 55; 45. 衡阳县洪市镇杨泉村; 42.3; 40.1; 55; 45. 衡阳县洪市镇盘古村; 41.9; 39.5; 55; 45. 衡阳县长安乡庙山村（原线路接点）; 43.4; 41.7; 55; 45. 耒阳太平 风电场110kV 送出工程; 耒阳市三顺街道三顺居委会（出线处）; 46.4; 43.2; 60; 50. 耒阳市三顺街道观前村; 41.8; 39.2; 55; 45. 耒阳市三顺街道江里村（跨S320处）; 57.4; 51.3; 70; 55. 耒阳市长坪乡谭南村; 38.9; 36.9; 55; 45. 耒阳市长坪乡高岭村; 38.6; 37.4; 55; 45. 耒阳市长坪乡长坪村（升压站出线）; 39.3; 37.9; 55; 45. 从表9可看出，本报告中配套的110kV送电线路噪声监测代表点位于道路边的昼夜间监测的噪声最大值为57.4dB（A）、51.3dB（A），其他地点的昼夜间监测的噪声最大值分别为47.2dB（A）、45.3dB（A），符合相关的噪声标准要求。 3 生态环境 3.1洪市110kV输变电工程 变电站所址位于衡阳县曲兰镇赛桥村。站址总用地面积约6429m2，站址为丘陵地形，主要为林地和松树林。场地内大部分较平整，自然高程110m~114m，目前种有松树，树龄五年左右，树距3m。站址位于山上，山东西两面为农田，北面55m处有3栋座民房；南面距离变电站75m（值守楼35m）处有2栋房屋，房屋南面为在建的省道S210的引道。 工程配套的胜利变~洪市变110kV线路沿线线路所经地区地形起伏不大，以丘陵为主，夹杂着水田和河网，沿线植被以松、杉和杂草为主，植被较为茂盛；洪市变~渣江变110kV线路沿线线路所经地区位于湖南省衡阳市衡阳县，线路所经地区地形起伏不大，主要为丘陵、水田地貌单元，沿线植被以松、杉和杂草为主，植被较为丰富。 3.2耒阳太平风电场110kV送出工程 本工程沿线植被发育良好，多为松、杉、竹。地形比例为水田占10%、丘陵占40%、山地占50%。 经调查，衡阳市2015年第一批输变电工程各新建线路拟建区域无古树名木，均未跨越水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及森林公园等重要目标。 |
| 主要环境保护目标： 衡阳市2015年第一批输变电工程环境保护目标为变电站周围的学校、工厂、民房等人类为主的活动场所。保护类别为电磁环境、声环境，具体情况详见表10。 根据湖南省人民政府令第210号《湖南省电力建设若干规定》中第十七条“电力企业兴建的220kV及以下电力架空线路确需跨越房屋的，应当按照电力行业国家标准保证安全距离，房屋不予拆除和补偿；确实不能保证安全距离的，应当予以拆除。” 工程110kV架空线路按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，保证线路跨越房屋时安全距离满足规范要求。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离分别为5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。确保工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。站址范围内有护林员简易住房一间（15㎡，4m高）需要拆迁，已征求衡阳县曲兰镇政府及赛桥村意见（见附件），工程拆迁工作由当地政府承担。本工程无环保拆迁。站址挖土方7350m3，填土方4350m3。挡土墙约400m³，草皮边坡200㎡。外运土方约3600m3。本站基建产生的土石方所有产生的土石方均由渣土公司统一处理。 110kV架空线路在跨越房屋时，建设方应告知所跨越房屋户主，并适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境满足国家标准。 表10 工程主要环境保护目标 工程; 地点; 主要环境保护目标; 保护类别; 与变电站（线路）距离、方位; 图、照片; 栋/户数. 洪市110kV 变电站; 变电站周围（衡阳县曲兰镇赛桥村）; 民房; 工频电磁场 噪声; 北面55m; 附图3; 2. 洪市变 配套110 kV线路; 洪市变～ 胜利变110kV 线路; 衡阳县洪市镇杨泉村; 民房; 东面10m; 附图5; 1. 衡阳县洪市镇盘古村; 民房; 南面30m; 附图6; 1. 洪市变～ 渣江变110kV 线路; 衡阳县洪市镇大印村; 民房; 东面15m; 附图8; 3. 衡阳县洪市镇杨泉村; 民房; 跨房1栋; 附图9; 1. 衡阳县洪市镇盘古村; 民房; 北面50m; 附图10; 1. 衡阳县长安乡庙山村（原线路接点）; 民房; 西面20m; 附图11; 1. 耒阳太平 风电场110kV 送出线路; 耒阳市三顺街道观前村; 民房; 西面20m; 附图13; 2. 耒阳市三顺街道江里村（跨S320; ） 民房; 西面50m; 附图14; 2. 耒阳市长坪乡谭南村; 民房; 西南面30m; 附图15; 1. 耒阳市长坪乡高岭村; 民房; 跨房2栋; 附图16; 2. 注：由于项目尚处于可研前期阶段，在工程的初步设计和实际施工中将对线路路径再次优化，因此上表中变电站（线路）与敏感点的距离在工程实际施工和投产时可能稍有变动。 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程所有项目均为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，居民区域电场强度限值为：4000kV；磁感应强度限值为：100μT。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。 2区域声环境 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。洪市110kV变电站站址位于乡村区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]。线路跨越乡村区域一般执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]；工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄、集镇执行2类声功能区环境噪声限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]；交通干线两侧区域执行4a类声功能区环境噪声限值[昼间70 dB（A）、夜间55 dB（A）]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区域时执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4kV/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。非居民区域执行电场强度10kV/m、工频磁场强度100μT。 2 噪声 洪市110kV变电站站界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应声功能区环境噪声排放限值。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场和噪声的排放控制指标，无总量控制指标。 工程中的变电站都为无人值班变电站，因此只有检修人员进行检修设备期间才需间歇式用水，故排放的生活污水也为间歇式，排水量较小。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是输变电工程，即将高压电流通过送电线路的导线送入下一级变电站。本工程的工艺流程与产污过程图如下所示。

主要污染工序： 1 施工期 施工期主要污染工序为基建过程产生的施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；施工初期塔基开挖和混凝土养护的施工废水；施工期产生土石方工程及混凝土浇筑，条石砌筑废料和弃土等；施工人员的生活废水及生活垃圾。 2 运营期 输变电设备正常运行时，污染主要是工频电磁场(含工频电场与工频磁场)、风机噪声和主变压器噪声及输送导线运行时产生的连续电晕噪声，常规检修会产生少量沾油污的抹布以及替换下来的不可用蓄电池，值守人员生活垃圾及污水。其中废旧蓄电池及部分电子设备属于危险废物，应按照国家危废转移、处置有关规定对退役的蓄电池进行转移、处置。 3 事故期 主要污染是变压器油。主变压器是变电站的唯一的充油设备，站内设置变压器事故油池，能有效避免变压器油外泄，事故油池的废油由取得危险废物经营许可证资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（不大于） | 排放浓度及排放量（不大于） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频 电磁场 | 洪市 110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：356.9V/m；磁场：396.6×10-3μT |  |
|  | 110kV 单回线路 | 工频电磁场 | 电场：368.2V/m；磁场：667.2×10-3μT |  |
| 噪声 | 计算结果表明新建洪市变电站投入运行后，变电站站界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求； |  |  |  |
| 主要生态影响： 工程新建洪市110kV变电站需占用土地6429m2；输电线路仅占用塔基部分土地，占地面积约为6875m2。由于占地面积不大，对当地的整体生态影响较小。 变电站建设对生态的影响主要在于对站址原有植被的破坏，填挖方时造成的水土流失，以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。工程线路建设塔基开挖会破坏塔基设置点的局部植被，并会导致轻微的水土流失。另外，为确保工程线路安全运行，须砍伐线路通道内的高大树木。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1建设施工期间大气环境影响分析 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3)。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TCH及NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2建设施工期间水环境影响分析 施工期间，施工机械维修废水、现场施工人员生活污水流入水体，将对附近河段的水质产生一定影响，CODcr、SS浓度有所增加。本项目废水产生量少，施工周期短，施工区域无水源保护区。变电站因处于郊区，无城市污水管网，污水经化粪池处理后，用于农田肥料，避免对受纳水体水质造成的影响。同时要求施工单位加强施工管理，来控制污染物的排放量，减少对附近水质造成的影响。 3 建设施工期间噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、搅拌机、载重车辆、气锤打桩机等。其中像打桩机，峰值噪声可高达120dB。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，打桩机一类噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 a） 施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表11。 b)施工噪声预测结果及分析 （1）预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表11所示。 表11 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 搅拌机、振捣机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 切割机、电锯等; 93; 78; 74; 72; 70; 68; 61; 59; 55; 53. 挖掘机、推土机等; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 三种机械噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 60; 57; 54. （2）施工期噪声影响分析 根据表11预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 4生态环境影响 本项目新建变电站占地6429m2，项目110kV线路总长73.6km,变电站施工时开挖地面会造成一定的水土流失和扬尘。 项目输电线路施工建设期除各线塔塔基永久占用土地外，线路施工过程中仍需临时占用部分土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失，使部分破坏。但建设期短，在项目完工后可得到恢复。产生的生态环境主要表现在： 电站及塔基施工，在电站及塔基开挖、清理、平整等施工过程中将会使植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。需要在设计时综合考虑各项经济效益和社会效益，选择适当的基础型式，减小施工开挖量和环境的破坏，达到安全、环保、经济的设计目的。为适应山区的地形变化，推荐使用铁塔长短腿，以减少基础开挖量。

营运期环境影响分析： 1 电磁环境影响预测与评价 衡阳市2015年第一批输变电工程包括耒阳太平风电场110kV送出工程、衡阳县洪市110kV输变电工程。根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级、评价范围及预测方法见表12。 表12 本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级 工程; 条件; 评价等级; 评价范围; 预测方法. 洪市110kV 输变电 工程; 变电站; 户外式; 二级; 站界外30m; 类比监测. 胜利变- 洪市变 110kV线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 洪市变- 渣江变110kV线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测和模式预测. 耒阳太平风电场 110kV送出工程; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影; 两侧各30m 类比监测和模式预测. 2.1变电站电磁环境预测与评价 根据变电站形式、规模和线路的电压等级、导线排列方式等，选定已在运的具有可比性的户外式祁丰110kV变电站，按照评价等级与评价范围对本报告中的相关对象进行预测。 2.1.1变电站电磁环境类比监测 ⑴ 类比变电站和拟建变电站概况 （1）类比对象选择的原则 根据电磁场理论： ① 电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。 ② 工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。 工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。 变电站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于变电站围墙外的工频电场强度，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 类比变电站和拟建变电站概况见表13。 表13 户外式110kV类比变电站和拟建、改扩建变电站概况 工程; 类比变电站; 拟建变电站. 本期; 终期. 变电站名称; 祁丰110kV变电站; 洪市110kV变电站. 地理位置; 祁东县洪桥镇祁丰村十组; 衡阳县曲兰镇赛桥村. 布置形式; 户外式; 户外式. 主变容量; 1×（31.5+50）MVA; 1×50MVA; 2×50MVA. 110kV进线回数; 4; 2; 4. 由表13可知，拟建的洪市变电站与祁丰110kV变电站电压等级相同、同平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境均为农村地区，因此具有可比性。 ⑵ 类比监测项目 距地面1.5m处工频电场强度、工频磁场强度。 ⑶ 类比监测布点 类比变电站工频电磁场监测布点：变电站围墙外1m和各变电站主进线下围墙外1m、5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m各布1个监测点。 祁丰变监测布点图分别见附图18。 ⑷ 监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测相同。 ⑸ 类比监测工况 类比监测时祁丰110kV变电站运行工况见表14。 表14类比监测时变电站运行工况 变电站; 名称; 有功（MW）; 无功（Mvar）. 祁丰110kV变电站; ＃1主变; 8.31; 0.1. ＃2主变; 7.78; 0.3. 110kV祁勾线; 6.31; 0.12. 110kV祁马线; 9.71; 0.27. ⑹ 类比测试结果 祁丰110kV变电站电磁环境类比监测结果见表15。 表15 祁丰110kV变电站周围工频电磁场测试结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 大门（东面）; 4.84; 51.00. 南面; 21.50; 94.90. 西面（110kV侧）; 356.9; 396.6. 北面（35kV侧）; 16.30; 57.70. 距围墙1m; 342.8; 396.6. 距围墙5m; 164.2; 395.8. 距围墙10m; 105.7; 286.4. 距围墙20m; 94.9; 82.67. 距围墙30m; 98.6; 72.85. 距围墙50m; 92.3; 64.53. 监测日期2013年3月28日，阴，温度16.5℃，相对湿度52.7%。. ⑺ 类比监测结果分析 根据表15可知，在运的祁丰110kV变电站周围测得的工频电场强度为4.84～356.9V/m，均小于4kV/m的标准限值，结合变电站现有110 kV出线分布情况，变电站围墙外工频电场主要是受进出线影响。围墙外衰减断面上的工频电场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小，距离围墙50m的工频电场强度为92.3 V/m。 根据表15可知，在运的祁丰110kV变电站周围测得的工频磁场强度为51.00～396.6×10-3μT，均小于100μT的标准限值，围墙外衰减断面上的工频磁场强度最大值为厂界处，随着距离增大快速减小，距离围墙50m的工频电场强度为64.53×10-3μT。 2.1.2 变电站电磁环境影响预测与评价结论 由于报告中的新建洪市110kV变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似于祁丰110kV变电站，故类比祁丰110kV变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反应新建洪市110kV变电站投运后的情况。 祁丰110kV变电站类比监测结果中围墙外工频电场强度最大值为356.9V/m、工频磁场强度最大值为396.6×10-3μT，均满足4kV/m、100μT的标准限值要求。因此本报告中洪市110kV变电站本期工程投运后围墙外的工频电场强度、工频磁场强度能够满足4kV/m、100μT的标准限值要求。 洪市变电站最近环境敏感点距离变电站运行区域的最近距离在55m以上，根据类比监测结果及其规律，本期工程建成投运后各敏感点的电磁环境影响因子仍能满足居民区相应评价标准。 2.2 输电线路电磁环境影响预测与评价 本报告表中共包含110kV送电线路3回，除去进站线路部分为双回共杆挂单回线外，其余均为单回架空线路。本报告采用类比监测和模式预测对架空线路段的电磁环境影响进行预测和评价。 2.2.1 输电线路线路类比预测 输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路德工频磁场，还要求通过导线的的电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对输电线线路的电磁环境的类比监测结果输电线线路的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而输电线路下方的的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 本报告选取已运行的树井仙南110kV单回线路架空段类比测量结果对报告中评价的送电线路新建部分进行工频电磁场和进行预测。类比线路与本期工程线路概况见表16。 表16 类比线路与本期工程线路概况 电压等级; 架设形式; 线路名称; 本期工程情况. 110kV; 单回架空; 树井仙南线; 洪市变～胜利变110kV线路、洪市变～渣江变110kV线路、仙岭升压站~神农变110kV线路. 由表16可知，拟建输电线路与类比输电线路电压等级、架设形式一致，因此具有可比性。类比线路的工频电磁场监测结果即能代表拟建线路建成投运后的工频电磁场水平。 ⑴监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 ⑵监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 ⑶运行工况及线路参数 树井仙南110kV线路：P=-12.3MW，Q=-4.6Mvar，I=71A。监测线路段线路水平布置，最低处线高20m，线间距4.8m。 ⑷监测结果 树井仙南110kV单回线路工频电磁场和监测结果见表17。 表17 110kV树井仙南线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（×10-3μT）. 中心线下; 186.4; 624.3. 边导线下; 172.2; 667.2. 距边导线5m; 193.2; 654.8. 距边导线10m; 368.2; 553.3. 距边导线15m; 350.5; 413.8. 距边导线20m; 227.1; 290.3. 距边导线30m; 116.9; 177.5. 距边导线40m; 59.50; 110.5. 距边导线50m; 57.32; 90.33. 2013年8月25日，晴，温度33.8℃，相对湿度58.7%。. 根据表17可知，树井仙南110kV线路附近区域工频电场、工频磁场最大值分别为368.2V/m、667.2×10-3μT，均小于4kV/m、100μT的相应评价标准限值。 2.2.2 输电线路线电磁环境理论计算及评价 本项目送电线路的工频电场、工频磁场的理论计算根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行的。 2.2.2.1预测模型 （1）工频电场强度计算模型 高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： （1） 式中：U——各导线对地电压的单列矩阵； Q——各导线上等效电荷的单列矩阵； λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图1所示，电位系数可写为： λii=12πε0ln2hiRi （2） λij=12πε0lnLij'Lij （3） 式中：ε0——真空介电常数，ε0=136π×10−9Fm； Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为： Ri=R⋅nnrR （4） 式中：R——分裂导线半径，m；（如图2） n——次导线根数； r——次导线半径，m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。 图1 电位系数计算图 图2 等效半径计算图 对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： Ui=UiR+jUiI （5） 相应地电荷也是复数量： Qi=QiR+jQiI （6） 为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： Ex=12πε0i=1mQix−xiLi2−x−xiLi'2 （7） Ey=12πε0i=1mQi(y−yiLi2−y+yi(Li')2) （8） 式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）； m ——导线数目； Li ，L'i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。 对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： Ex=i=1mEixR+ji=1mEixI= ExR+jExI （9） Ey=i=1mEiyR+ji=1mEiyI= EyR+jEyI （10） 式中：ExR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； ExI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； EyR————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； EyI————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 该点的合成的电场强度则为： E=(ExR+jExI)x + (EyR+jEyI)y=Ex+Ey （11） 式中： Ex=ExR2+ExI2 （12） Ey=EyR2+EyI2 （13） （2）工频磁感应强度计算模型 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： d=660ρf （m） （14） 式中：ρ——大地电阻率，Ω⋅m； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图3，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁场强度： H=I2πh2+L2 （A/m） （15） 式中：I——导线i中的电流值，A； h——导线与预测点的高差，m； L ——导线与预测点水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图3 磁场向量图 2.2.2.2 模式预测结论 （1）参数选取 本项目除部分线路进站部分为双回共杆段，其余均为单回架空线路。 本报告分单回架设和双回架设两种情况，分别计算不同线高条件下地面上方1.5m处的工频电场强度和工频磁感应强度。预测时使用的参数如下所示： 表18 送电线路工频电磁场理论计算参数 架设 型式; 最小对 地距离; 导线 类型; 导线 外径; 回数; 额定电流; 送电电压. 单回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 1; 261.9A; 110kV. 双回架设; 5-30m; JL/G1A—300/40; 23.9mm; 2; 2×261.9A; 110kV. （2）电场强度预测结果 线路单回、双回同塔架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的工频电场强度分布分别如图4(a)、(b)所示。 (a) 单回架设 (b) 双回架设 图4 110kV送出线路工频电场强度预测结果 根据图4所示预测结果， 110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设与双回架设两种条件下线下地面上方1.5m处最大电场强度分别为2.911kV/m和2.976kV/m，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m的限值要求。随着线路对地距离增加，电场强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （3）磁感应强度预测结果 线路单回、双回同塔架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的磁感应强度分布分别如图5(a)、(b)所示。 (a) 单回架设 (b) 双回架设 图5 110kV送出线路磁感应强度预测结果 根据图5所示预测结果，110kV送出线路下导线离地5m时，单回架设与双回架设两种条件下线下地面上方1.5m处最大磁感应强度分别为12.88μT和8.956μT，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中100μT的限值要求。随着线路对地距离增加，磁感应强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 2.2.2.3 电磁环境保护距离 本项目输电线路交叉跨越其它线路时，工程设计按照《1l0kV～750kV架空输电线路设计技术规定》(GB50545-2010)规定执行。 (1) 按规程规定, 导线对地距离，在居民区最大计算弧垂情况下不应小于7.0米。 (2) 110kV线路原则上要求不跨越常住人的房屋，若无法避让必须跨越房屋时，须适当抬高对地高度，保证110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离5m（导线跨越建筑物时），110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时），且满足房屋地面及经常活动的场所离地1.5m高处的工频电磁小于4000V/m、工频磁场小于100μT(100000×10-3μT)。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m、100μT(100000×10-3μT)的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 2.2.3 输电线路线路电磁环境影响评价结论 根据输电线路类比监测结果及理论计算结果，在保证110kV导线离地距离（与建筑物之间的最小垂直距离）大于或等于5m时，本期工程新建输电线路下方离地（屋顶）1.5m高处的工频电磁场能够满足4000V/m、100μT的评价标准。 根据电磁环境影响模拟计算结果，本工程110kV输电线路在居民区导线最低垂弧高度不低于5m时，离地1.5m高度处工频电场、工频磁场强度满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4kV/m、100μT的限值要求，该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 2 声环境影响预测与评价 2.1 变电站声环境预测 110kV户外式变电站对周围声环境的影响主要是由变电站中的主变压器运行时所产生的噪声。变电站运行期声环境影响采用模式预测的方法进行预测及评价。 按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4 2009）规定，洪市变电站声环境影响评价等级为二级，评价范围可在一级评价范围（厂界外200m内）的基础上根据根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。由于距离洪市110kV变电站运行区50m范围仅北面55m有1户民房，因此本站的声环境影响评价范围均为变电站运行区围墙外55m。 （1）噪声源强 110kV户外变电站的主要噪声源为主变压器，根据典型110kV主变压器运行期间的噪声类比监测数据及相关设计资料，取较高水平按照距离110kV主变压器1m处声压级65dB（A）计算。 （2）计算模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式。 a．点声源衰减公式 LA(r)=LA(r0)−20lgrr0−ΔL 式中： LA(r)——点声源在预测点r处的声压级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）； ΔL——各种因素引起的衰减量。 b．预测点的总声压级用下式计算 各噪声源在同一受点上的噪声叠加计算公式 L=10lgi=1n100.1LI 式中： L——预测点的总声压级，dB（A）； Li——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。 （3）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时只考虑了距离衰减，未考虑声源较远的无声源建筑物的屏蔽效应、建筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和树木的声屏障衰减等。地面按光滑反射面考虑。 （4）噪声计算结果及评价 根据以上计算模式及参数，预测计算了新建变电站及扩建变电站主变对周围环境敏感点噪声的贡献值，同时与现状监测值进行叠加，结果见表19。 表19 变电站噪声影响预测及评价结果 位置; 距主变（m）; 最大贡献值; 昼间 [dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 现状; 预测; 评价标准; 达标情况; 现状; 预测; 评价标准; 达标情况. 洪市变; 站址东面; 43; 32.0; 38.3; 39.2; 60; 达标; 36.1; 37.5; 50; 达标. 站址南面; 13; 42.7; 38.4; 44.1; 60; 达标; 36.5; 43.6; 50; 达标. 站址西面; 18; 39.3; 39.2; 42.3; 60; 达标; 37.1; 41.3; 50; 达标. 站址北面; 48; 31.2; 38.8; 39.5; 60; 达标; 36.6; 37.7; 50; 达标. 北面民房; 104; 24.7; 39.5; 39.5; 55; 达标; 37.4; 37.4; 45; 达标. 表19计算结果表明新建洪市110kV变电站投入运行后，变电站站界噪声昼、夜间最大值分别为44.1dB（A）、43.6dB（A），站界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声昼、夜间最大值分别为39.5dB（A）、37.4dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。上述噪声计算结果仅考虑了噪声随距离的衰减，没有考虑反射、障碍物阻挡、大气吸声等的衰减，故变电站投运后实际值应小于预测值。 2.2工程配套线路声环境影响分析 根据表9可知，本期工程110kV架空线路线路沿线各环境敏感点的噪声背景值比较小，均能满足相应环境质量标准。根据监测的结果得知， 110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，一般不对当地的原始背景噪声值产生影响，且处于乡村的线路多在丘陵山地间走线，其产生的电磁噪声基本不对背景噪声值产生影响，对线路走廊附近的声环境影响较小。 3 水环境 变电站均设置有相应体积的化粪池和事故油池，生活污水和变压器检修后含油污水分别经过化粪池和事故油池处理达标后进入合流制排水系统，排出站外沟渠。由于各变电站均是无人值班变电站，取水量非常小，因此，各变电站排水量也较小，且由于各变电站的生活生产污水均经过相应处理措施符合排放标准后才外排的，因此，各变电站建成投运对变电站周围水环境影响几乎可以忽略不计。 4 事故油环境风险分析 按照国家有关规定，目前变电站的电器设备用油均不得含多氯联苯，本工程变电站使用的变压器油，属于危险废物。 （1）变压器的运行维护和检测 变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在整个服役期间经常需要进行的工作，以保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。 一般运行情况下，变电站站内所有电气设施每季度做常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果确定是否需要做过滤或增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象发生，也无弃油产生。 变压器检修分小修、大修和事故检修三种。小修一年一次，大修十年一次，事故检修为发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时发生。当检修或事故时，有可能产生废油。 （2）事故变压器油环境风险分析及环保措施 变电站内变压器油及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。变电站内设置污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池（一般110kV事故油池为20m3左右），变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水分和杂质，油可以全部回收利用。维修变压器后，对含有废物如抹布、手套等，进行无害化处理。 5 固体废物 变电站营运期产生的固体废物，主要为检修时产生的检修垃圾和报废的设备、配件，且量很少。报废的设备及配件全部统一回收，检修垃圾全不运至垃圾处理站或填埋场处理。 变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用两组110V的免维护阀控密封铅酸蓄电池。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，执行国家危险废物转移联单制度，并交有相应资质的单位进行处置，从而确保全部变压器废油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。 国网湖南省电力公司关于变电站变压器废油和废旧铅酸电池的处置承诺，说明废旧电池和废油都将得到妥善处理。 5 对生态环境的影响分析 工程新建洪市110kV变电站需永久占用土地6429m2；输电线路仅占用塔基部分土地，占地面积约为6875m2。由于占地面积不大，对当地的整体生态影响较小。 输电线路运行过程中需要砍伐通道中生长较快的高大的树木。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 卫生间 | 生活污水 | 化粪池 | 废水达标排放或用于绿化 |
|  | 变压器 | 油 | 事故油池 | 油回收 |
| 固体 废物 | 设备 检修 | 检修垃圾 | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 | 全部处理 |
|  | 设备 检修 | 废旧蓄电池、废油及含油抹布、手套等 | 按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置 | 全部处理 |
| 电磁 | 变电站 导线 | 工频电磁场 | 选线时线路路径尽量不跨越民房，必须跨越时采用高跨设计 | 满足评价标准 |
| 噪 声 | 各新建变电站采用低噪声变压器，并对新建变电站的总平面面布局进行优化，将主变压器布置在站址中央或远离站外环境敏感建筑物一侧的方向，充分利用站内建筑及周围地形对噪声的阻挡作用。计算结果表明，新建洪市变电站投入运行后，变电站站界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 衡阳市2015年第一批输变电工程中配套的110kV架空线路应按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，使工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m， 110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m（建筑物高于导线时）。 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 1 变电站部分 变电站施工期间应采取以下措施：道路经常清扫，并适当喷水以减少扬尘；遇暴雨时应对裸露的地面加以覆盖，防止暴雨冲刷以减少水土流失；本报告中所有新建变电站拟建站址均位于丘陵地带，部分站址相对高差较大，土石方量工程较大，基础建设时会存在泥土流失现象，建设时尽量充分利用挖方泥土，并提前选择合适的泥土外堆地，并对泥土外堆采取植草等合理措施，来解决水土流失生态恢复等问题。运输期间运渣车均覆盖表面，防止运输途中掉渣等造成的粉尘及大气污染。 变电站建设完成后应采取以下措施：对各变电站周围存在的护坡和进展道路两旁进行绿化及硬化措施；变电站内部非建设用地和预留地均进行固化或进行绿化措施，尽量多采用绿化措施，提高站区绿化率。进站道路两旁也应进行绿化固土措施，对泥土外堆地进行植草绿化措施，且各种绿化树种和草种尽量采用当地植被，因此可尽快融入当地生态，缓解变电站建设对当地生态的影响。待上述完全实施后，可将变电站建设对周围区域的水土流失、生态影响降到最低。 总之，变电站的建设会造成一定的水土流失，待变电站的绿化措施完全实施后，可尽可能降低变电站建设对水土流失的影响。 2 输电线路部分 输电线路选线应尽量避让林区，对不能避让的林区应采取高跨方式通过。优化杆塔设计和线路走廊宽度，减少永久占地。塔基的设计因地制宜采取全方位高低腿＋主柱加高基础，对大限度地适应地形变化的需要，保持原有的自然地形，减少土石方量。按照国家、地方有关规定交纳植被恢复费。 施工前对相关施工人员进行广泛宣传野生动植物保护的法律法规与政策，增强他们对野生动植物的保护意识，以便他们在施工过程中，做到保护野生动植物，杜绝捕杀野生动物的行为。对线路沿线的可能分布的散生野生植物如野生樟树等进行避让。如无法避让，工程实施过程中应进行迁地保护，迁地保护由当地林业部门负责实施和管理，迁地保护药遵守就近保护的原则，并保证迁地保护植物的成活率。 统筹规划施工布置，减少临时占地，并尽可能选择植被稀疏处，并禁止施工人员随意砍伐施工场地外的林木。 线路塔基开挖多余的土石方禁止随意堆置，处置措施应满足水保要求，塔基施工后塔基征地范围内平整处理并及时进行植被恢复。塔位有坡度时应修筑护坡、排水沟；施工场地应恢复自然植被，确保不发生塌方及水土流失现象。 经过林区时应采取砍伐量及林地破坏相对较小的架线工艺。施工结束后对施工临时道路、牵引场、塔基施工临时占地等植被恢复原有土地使用功能。塔基施工时尽量保持塔基开挖处的熟化土和表层土，并将表层熟土和生土分开堆放。植被恢复时，应根据当地土壤和气候条件，选择当地乡土植物进行恢复。 对于线路沿线分布的少量散生阔叶树种，施工时应尽量避让、严谨随意砍伐；无法避让的应进行迁地保护，或者按照林业部门要求办理相关采伐手续。优化塔基定位，尽量少占耕地，不占基本农田；施工过程中的临时推土应堆放至田埂或田头边坡上，不得覆压征用范围外的耕地。施工开挖过程中的表层熟土和生土应该分开堆放，以利于施工后复耕。 |  |  |  |  |
| 环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出衡阳市2015年第一批输变电工程环境保护投资见表20。拟建项目总投资8189万元，其中环保投资82万元，占工程总投资的1.00％。 表20 环保投资估算 类别; 设备名称; 投资估算（万元）; 备注. 工程配套环保设施; 事故油池; 3; 新建变电站配套1套. 化粪池; 4. 站内绿化; 1.5. 小计; 8.5. 施工 临时 环保 措施; 封闭性硬质围挡; 14; 新建变电站配套1套. 进出口冲洗池; 2. 汽车冲洗加压泵、高压冲洗枪; 2. 隔油、泥渣沉淀池; 4. 小计; 22. 输电线路生态恢复、水土保持补偿费用; 51.5; 按照0.7万元/km计算. 总计; 82. |
| 竣工环境保护验收 建设方须严格按照国家环保总局第13号局令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，在规定的时间内，委托有资质的单位进行衡阳市2015年第一批输变电工程竣工环境保护验收调查。衡阳市2015年第一批输变电工程竣工环境保护验收一览表见表21。 表21 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目是否核准，相关批复文件是否齐备，环境保护档案是否齐全。. 2; 环保设施落实情况; 电磁环境; 变电站是否选用合格设备，输电线路跨越民房时是否满足安全距离要求并适当抬高。. 声环境; 是否选用低噪声设备（主变噪声低于65dB（A））. 水环境; 是否设置化粪池，生活污水是否得到妥善处置；是否设置事故油池，事故油池容量是否满足要求。. 固体废物; 是否按照相关要求设置危险废物暂存场所，是否按照国家有关规定建立危险废物转移、处置制度；检修垃圾、生活垃圾是否无害化处理。. 3; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括水处理设施、声环境保护设施。. 4; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 5; 污染物排放及总量控制; 工频电场、工频磁场值; 靠近本工程附近的居民点工频电场、工频磁场是否满足4kV/m、100μT的标准要求，对不满足要求居民点是否采取控制导线对地最小高度或最大拆迁控制范围措施。. 噪声; 变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）2类标准限制要求[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。. 6; 生态保护措施; 是否落实施工期的表土防护、弃土弃渣的处置等生态保护措施。 山丘区塔基是否采取全方位高低腿铁塔配合加高主柱基础来，减少施工期土石方量。 施工临时占地是否进行了植被恢复。. |

环境信息公示

1项目公示 2015年6月环评单位在建设项目所在地和赛桥村宣传栏上张贴了环境信息公示和公告。建设项目所在地张贴环境信息公告内容见表22，张贴图片见图6、7。 表22 衡阳县洪市110kV输变电工程环境影响评价公告 衡阳县洪市110千伏输变电工程建设项目环境信息公告 洪市110千伏输变电新建工程站址位于衡阳县曲兰镇赛桥村。工程计划2016年开工，2017年投产。工程计划2016年开工，2017年投产。根据国家环境保护总局环发2006[28号]文《环境影响评价公众参与暂行办法》的规定，现将工程环境影响评价有关信息予以公告。 - 一、工程概要 - 洪市110千伏输变电新建工程包括新建洪市110kV变电站和配套的送电线路。变电站为户外式无人值班变电站，本期规模1×50兆伏安；本期配套110千伏单号线路2回，分别为110kV胜洪线和110kV洪渣线，新建线路路径分别长约27.5、12.6千米。 - 二、建设单位及其联系方式 - 建设单位：国网湖南省电力公司衡阳供电分公司 联系人：周端阳15200597816 - 三、承担环境影响评价工作的单位及联系方式 评价单位：湖南省湘电试验研究院有限公司 地址：长沙市水电街79号 邮编：410007 电话和传真：0731-85605391 - 四、环境影响评价的工作程序及主要工作内容 - （一）环评工作程序按国家环保法律法规及有关规定进行，主要包括： （1）准备阶段：研究有关文件，进行初步工程分析、环境现状调查，筛选重点评价项目，确定评价工作等级。 （2）正式工作阶段：进一步进行工程分析、现状调查和类比监测，并进行环境影响预测、分析和评价。 （3）编制报告表阶段：汇总资料和数据，提出环保措施和建议，给出结论，完成报告表编制。 - （二）主要工作内容 - （1）工程分析：介绍工程概况、项目建设地点、环境概况和环境保护目标、环境质量现状，分析项目实施各阶段对环境的影响及其评价，并提出环境保护建议和措施。 - （2）与相关规划的相符性分析。 - （3）环境质量现状：按照环境影响评价技术导则、规范的要求，对工程建设地区的环境质量现状进行监测和评价。 - （4）环境影响预测和分析：对建设项目的主要环境因子进行预测和分析，对预测结果进行评价，对预测超标的污染因子采取相应的污染防治措施。 - （5）公众参与：采取环境信息公告、发放团体公众意见调查表等方式进行环境信息公示，在此基础上调查公众意见，并对公众意见进行采纳与否的说明。 - （6）提出环境影响评价结论：在前述工作的基础上提出环境影响评价结论。 - 五、建设项目对环境可能造成的主要影响 - 本工程可能产生的环境影响有电磁环境、水环境、固体废弃物和噪声影响等。 - 六、工程采取的主要环境保护对策和措施 - （1）工程选址选线时避开城镇规划区和居民区，减少变电站及配套线路对公众的影响，优化路径，减少跨房，减少树木砍伐。 - （2）线路杆塔采用全方位高低腿和升高基础，减少土石方开挖量，施工时塔基坑在基础施工后尽量回填，少量施工临时道路在完成施工后尽快复耕或复植。 - （3）运营期的废水经化粪池处理后，达标排放。 - （4）实施垃圾分类收集。 七、环境影响评价主要结论 经过预测计算，在采取各项环保措施后，衡阳县洪市110千伏输变电工程对环境的影响符合国家标准要求，对周围居民的影响满足国家相关标准要求，从环境保护的角度本工程是可行的。 八、征求公众意见的有关事项 任何单位或个人若对本工程有环境保护方面的意见或建议，可于本公告发布之日起15个工作日内通过传真、信函等等书面形式向评价单位实名提出公众意见。本工程环境影响报告表中将对公众意见作出采纳与否的说明。 特此公告。 湖南省湘电试验研究院有限公司 二零一五年六月十三日. 图6 洪市变电站环评公示照片（站址北面民房、赛桥村公开栏） 2 公示反馈意见 截至环境影响评价信息公告中确定的意见反馈截止日，未收到环境影响评价信息公告反馈意见。

结论与建议

一、结论 衡阳市2015年第一批输变电工程新建洪市110kV变电站1座，配套建设110kV架空线路2回；耒阳太平风电场110kV线路送出工程。建设项目地点位于湖南省衡阳市衡阳县、耒阳市境内，现将衡阳市2015年第一批输变电工程环境影响评价总结如下。 1 项目建设的必要性 为满足衡阳县西北区域电力快速增长需求和系统稳定性以及太平风电场电能送出需要，提高供电可靠性，建设衡阳市2015年第一批输变电工程十分必要。 2 区域环境质量现状 根据现场实际调查和监测，衡阳市2015年第一批输变电工程拟建区域的工频电磁场和小于相关标准限值，自然环境良好。 3 施工期环境影响 变电站施工期主要影响是对当地生态的破坏、水土流失和施工噪声对周边生活人员的影响。由于变电站占地面积较小，因此，对当地造成的各种影响比较有限。而且当变电站建成后，均要采取相应的措施来保证变电站内外绿化效果后，当相应措施到位后，由于变电站建设对周围环境造成的影响可减少到最小或改善当地的环境。 4 营运期环境影响 通过工程分析、现场调查测试、类比监测、计算预测和影响分析，采取本报告表提出的环保措施后，衡阳市2015年第一批输变电工程投入运行后工程建设区域的工频电磁场、和噪声均能满足相应评价标准要求。 总之，从环境保护角度来看，衡阳市2015年第一批输变电工程的建设是合理可行的。 二、建议 1 新建变电站优先选用低噪声变压器，保证110kV变压器本体噪声应在65dB（A）以下。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境和在国家有关规定范围以内。 2本期各输变电工程建设的110kV架空线路不准跨越学校、医院、敬老院等环境敏感目标和加油站等易燃物堆掷场所。一般不得跨越居民民房，特殊情况须跨越居民民房时，考虑适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，尽量减小对居民的影响，且线路运行时，跨越处民房内的电磁环境值必须满足相应标准要求。 3 新建变电站尽可能实现土石方就地平衡，减少弃土量。需外运的土石方应按要求进行处置，并加强运输过程中的管理，减少水土流失。 4 严格落实变电站站内绿化措施，减少变电站建设造成的水土流失。110kV架空线路尽量采用高跨、高低腿等设计，减少工程建设对线路途经区域的生态影响。 5 工程架空线路在施工过程中，严格按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，确保110kV架空线路的导线与建筑物之间的垂直距离和边导线与建筑物之间的水平距离分别满足《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中规定的要求，使电磁环境和控制在国家有关规定范围以内。并在人群活动密集区域，适当提高线路对地和建筑物之间的距离，尽可能降低线路建设对人群的影响。 6 施工期间合理选择施工机械、施工方法、施工时间、施工临时场地，尽可能使用低噪声施工设备。 7 加强项目建设过程中的管理，文明施工。严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。 8 工程投入试运行后，应在规定的时间内委托法定检测机构开展竣工环保验收工作，并及时办理项目竣工验收手续。 9 加强危险废物管理，按照有关规定对废油、废蓄电池进行处置。 10 加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

附图及附件

附图 附图1 衡阳县洪市110kV输变电工程地理位置图 附图2 耒阳太平风电场110kV线路送出工程地理位置图 附图3洪市110kV变电站站区规划及平面布置图 附图4洪市110kV变电站平面布置及监测布点图 附图5 洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图1（杨泉村1） 附图6 洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图2（盘古村1） 附图7 洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图3（出线处） 附图8 洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图4（大印村） 附图9 洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图5（杨泉村2） 附图10 洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图6（盘古村2） 附图11洪市110kV输变电工程配套线路监测布点图7（原线路接点） 附图12 耒阳太平风电场110kV风电送出线路监测布点图1（出线处） 附图13 耒阳太平风电场110kV风电送出线路监测布点图2（观前村） 附图14 耒阳太平风电场110kV风电送出线路监测布点图3（江里村） 附图15 耒阳太平风电场110kV风电送出线路监测布点图4（谭南村） 附图16 耒阳太平风电场110kV风电送出线路监测布点图5（高岭村） 附图17 耒阳太平风电场110kV风电送出线路监测布点图6（升压站） 附图18祁丰110kV变电站（户外式类比变电站）平面布置及监测布点图 附件 附件1 委托书 附件2洪市110kV变电站及其进出线选址会议纪要 附件3洪市110kV输变电工程相关单位意见 附件4洪市110kV变电站排水意见函 附件5洪市110kV输变电线路工程相关单位协议 附件6：洪市110kV变电站拆迁意见函 附件7耒阳太平风电场110kV风电送出线路路径协议 附件8废旧物资处置 附件9湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案 附件10前期工作任务书 附件11数据质量保证单 附件12专家评审会意见