湘环评辐表〔2015〕61号

湖南省环境保护厅
关于湘潭西500kV输变电工程
环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司:

你公司《关于申请审批湘潭西500kV输变电工程环境影响报告书的请示》、湘潭市环保局预审意见及相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、为加快湖南电网建设，满足湘潭地区负荷发展需求，省电力公司拟建设湘潭西500kV输变电工程，其具体建设内容如下：

（1）新建湘潭西500kV变电站，主变压器容量为1×1000MVA，35kV并联电容器容量2×60Mvar，35kV并联电抗器容量2×60Mvar，500kV出线4回，220kV出线6回。

（2）新建民鹤Ⅰ、Ⅱ回π进湘潭西500kV送电线路：线路全长约7.8km，分为以下两部分：1）民鹤Ⅰ回π进线路长约1.8km，起点为民鹤Ⅰ回115#附近，终点为新建湘潭西变电站，单回路架设；民鹤Ⅰ回π出线路长约2.0km，起点为新建湘潭西变电站，重点为民鹤Ⅰ回121#附近，π出线终端和备用出线双回路架设，其他单回路架设。2）民鹤Ⅱ回π进线路长约2.0km，起点为民鹤Ⅱ回114#附近，终点为新建湘潭西变电站，π进段线路约0.5km和备用双回架设，其他单回路架设；民鹤π出线路长约2.0km，起点为新建湘潭西变电站，终点为民鹤Ⅱ回120#附近，π出线长约1.0km和备用出线双回架设，其他1.0km单回路架设。本工程建设地点位于韶山市境内。

根据中国电力工程顾问集团中南电力设计院编制的环评报告书结论上述工程建成后的工频电场、工频磁场、无线电干扰等环境指标值满足国家标准限值要求，综合湘潭市环境保护局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告书提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告书》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

二、在工程建设过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、工程建设前期应做好工程拆迁等经济补偿工作。

2、由于拟建站址东北方向靠近部分环境保护目标，建议拟建站址整体向西南方向移10米以上，以减小对周边环境的影响。

3、优化输电线路路径，工程严格按照电力规范和环评等要求进行建设，尽量减少工程建设对环境的影响，经过居民区时，须按报告书要求提高导线对地距离，确保线路两侧和变电站周边居民区的工频电场、工频磁场符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

4、优先选用低噪声设备，合理布设主变、风机的位置，并采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、变电站生活污水需经处理后用于站内绿化，不外排，变电站设置足够量的事故油池，产生的废变压器油、废铅酸电池等危废，应交由有资质单位进行妥善处置。

6、加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。线路经过丘陵地区，选取高低腿方案。线路施工期，尽量减少临时占地和树木砍伐。线路施工完成后，对施工过程中临时占用场地，及时恢复。

7、本项目建设之中，需按照环保部环办函（2012）131号文件精神，做好现场环境监理工作，其环境监理报告将作为竣工环境保护验收的重要依据。

8、严格履行公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性，加大与周边居民沟通协调力度，做好电磁辐射宣传教育工作，妥善处理项目建设运营过程中产生的环境投诉纠纷问题。

三、项目建成后，按建设项目环境保护“三同时”规定，申请项目竣工环境保护验收，经我厅验收合格后方可正式投运。

四、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的环境影响报告书及环评批复送到湘潭市环境保护局。本项目由湘潭市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年9月21日