建设项目基本情况

| 项目名称 | 衡阳市2015年第二批输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 国网湖南省电力公司衡阳供电分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 梁剑 |  |  |  |  | 联系人 |  | 周端阳 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省衡阳市蒸湘区船山路1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |  | 邮政编码 | 421001 |  |
| 建设地点 | 湖南省衡阳市衡南县、祁东县、蒸湘区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 湖南省电力公司 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√扩建√技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应 D4420 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 无新征土地 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） |  |  | 其中：环保投资（万元） |  |  | 80.2 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  |  |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  | 2016年 |  |  |  |  |  |
| 一、项目概况 衡阳市2015年第二批输变电工程包括衡南刘湾110kV变电站2号主变扩建工程、白地市110kV变电站1号主变增容工程、衡阳廖家湾220kV变配套110kV线路工程。 本次扩建的刘湾110kV变电站于2000年建成投运（未开展环评及竣工环保验收工作），改扩建白地市110kV变电站1992年建成投运（未开展环评及竣工环保验收工作），未廖家湾220kV变配套110kV线路工程所涉及的雁峰110kV变电站于2004年建成投运，廖家湾220kV变电站于2014年取得湖南省环境保护厅的环评批复，目前正在建设中。 1 项目建设的必要性 1.1 刘湾110kV变电站2号主变扩建工程 目前，衡南地区西南部和西北部只有一个110kV电源点，即110kV刘湾变。刘湾变所在三塘镇区域负荷增长迅速，区域内无其他可用电源点。三塘工业园位于衡阳市中心城区西部，毗邻国家级衡阳市高新技术产业开发区，坐落于三塘镇内。2013年、2014年、2015年1～5月，刘湾变最大负荷分别为41.8MW、35.57MW、33.65MW，最大负载率分别为147.44%、125.47%、118.69%，长期处于过载运行。该工程供电范围内110kV层面容载比偏低，供电能力不足，急需新增110kV变电容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 白地市110kV变电站1号主变增容工程 白地市变目前有2台主变，容量共计40MVA，该变电站主要负责供带白地市镇、风石堰镇区域农村负荷及白钢厂等工业负荷，2013年白地市变最大负荷为32.34MW，主变负载率为89.83%，主变重载运行。2014年白地市变最高负荷达到42.02MW，主变负载率达到116.72%，主变过载运行，为保障区域用户供电可靠性，提高祁东县中部地区供电能力，对白地市110kV变电站1号主变进行增容是非常必要的。 1.3 廖家湾220kV变配套110kV线路工程 衡阳市中心城区为衡阳市商业、金融、生活服务的聚集区，目前是衡阳市国民经济发展最快的区域，电力需求大、负荷增长快，目前由明翰变、廖家湾变、岳屏变、雁峰变4座110kV变电站直接供带，同时该4座110kV变电站主要通过城市外围的周家村变和真武变两座220kV变电站供电。廖家湾220kV变建成后，通过本期工程的实施将雁峰变转由廖家湾变供带，可有效缓解真武变的供电压力，满足衡阳中心城区负荷发展需要，改善城区110kV电网结构，提高电网经济运行水平。因此，建设廖家湾220kV变配套110kV线路工程是十分必要的。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 项目地理位置概况 衡阳市2015年第二批输变电工程位于湖南省衡阳市衡南县、祁东县、蒸湘区境内。地理位置见附图1～3。 2.1刘湾110kV变电站2号主变扩建工程 刘湾110kV 变电站坐落在湖南省衡阳市衡南县三塘镇三塘村，2000年建成投运。本次工程为站内主变扩建工程，无配套110kV线路，无需新征地。 2.2白地市110kV变电站1号主变增容工程 白地市110kV变电站坐落在湖南省衡阳市祁东县白地市镇松林桥村，1992年建成投运。本次工程为站内主变增容改造工程，无配套110kV线路，无需新征地。 2.3 廖家湾220kV变配套110kV线路工程 本工程为新建110kV电缆线路工程，起自廖家湾220kV变110kV GIS出线间隔，止于雁峰110kV变110kV GIS出线间隔。线路路径长度约5.42km，电缆长度约5.7km（含站内电缆），除雁峰变出线采用电缆沟出线外，其余路径均为隧道敷设。 线路起自廖家湾变110kV出线间隔，沿站内电缆通道自东向西走线至站外后左转朝南走线至船山大道，然后线路横穿船山大道后左转向东沿船山大道走线至便民路口，再右转进入便民路，通过便民路、太平路、南平路后朝南走线至常胜路与步行街（静园路）交叉路口后，穿过常胜路进入步行街（静园路），向南继续走线，在穿过解放大道后进入衡祁路，然后沿衡祁路走线进入红湘南路口，左转沿红湘南路向南走线进入衡州大道，然后再左转在衡州大道北侧沿衡州大道平行向东走线穿过蒸湘南路后至雁峰变门口，最后左转向北进入雁峰110kV变并通过电缆支架上的户外电缆终端头与GIS设备相连。 3 产业政策及规划相符性 工程属2011年3月 27日国家发展改革委员会9号令和2013年2月 16日国家发展改革委员会21号令公布的《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中“第一类 鼓励类”的“四、电力”第10项“电网改造与建设”项目，符合国家产业政策。 二、工程主要内容 1 建设内容 衡阳市2015年第二批输变电工程建设项目建设内容见表1。 表1 衡阳市2015年第二批输变电工程建设项目建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模. 刘湾110kV变电站2号主变扩建工程; 变电站; 现 状：主变压器1×31.5MVA；1×3.6Mvar容性无功补偿 扩建后：主变压器1×31.5MVA+1×50MVA；1×3.6Mvar+ 1×（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿. 白地市110kV变电站1号主变增容工程; 变电站; 现 状：主变压器2×20MVA；2×3.0Mvar容性无功补偿 扩建后：主变压器1×20MVA +1×50MVA；1×3.0Mvar +1×（4.8+3.6）Mvar容性无功补偿. 廖家湾220kV变配套110kV线路工程; 变电站; 扩建廖家湾220kV变电站110kV GIS出线间隔(1Y)至雁峰变； 改造雁峰110kV变电站2Y出线间隔. 110kV线路; 新建廖家湾变～雁峰变单回110kV线路，全线以电缆线路敷设，新建电缆线路路径长度约5.42km，电缆长度约5.7km（含站内电缆）. 2 主要设备 2.1 变电站主要设备 变电站主要设备见表2。 表2 变电站主要设备选型表 变电站; 主要设备选型. 刘湾110kV变电站; 主变压器：选用50MVA油浸三相三绕组有载调压变压器,110/35/10,一体 110kV：隔离开关选用GW4D-126W/2000A/40kA双柱水平旋转式，断路器选用LW□-126/2000A/40kA型六氟化硫户外型断路器，电流互感器选用户外油浸倒立式。 无功补偿：新上1×（3.6+4.8）Mvar容性无功补偿。. 白地市110kV变电站; 主变压器：原型号SFS7--20MVA变压器拆除，更换为型号为SSZ11-50000/110的户外三相三绕组自冷有载调压式油浸变压器。 110kV：更换3台油浸倒立式电流互感器。新上中性点电流互感器1台，型号为LZBBJ9-10 150/5A。 无功补偿：。新上1×（4.8+3.6）Mvar容性无功补偿，拆除原1×3.0Mvar容性无功补偿。. 3 配套设备 衡阳市2015年第二批输变电工程中扩建的刘湾110kV变电站及改扩建的白地市110kV变电站均配置了系统继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、微机监控系统、通信系统、电能计量系统、工业电视遥视系统、消防系统和相应的暖通设备，化粪池、事故油池各1个。 给水系统：改、扩建变电站在第一次建设时均敷设了给水管道，本次建设沿用原有给水管路供水。 排水系统：刘湾、白地市110kV变电站站内均设置了化粪池和事故油池。生活排水和主变检修含油废水分别经过化粪池、事故油池处理合格后排出站外排水系统中。 三、变电站规划及总体布置 刘湾110kV变电站采用全户外布置，变电站大门位于站区东南角，值班室位于变电站东南方，主变位于站区中间，110kV户外配电装置及35kV户外配电装置坐落于变电站北面，10kV户外配电装置位于变电站南面，新建事故油池位于1号主变西面。 白地市110kV变电站采用全户外布置，变电站大门位于站区西面，值班室及蓄电池室位于变电站西南方，主变位于站区中间，110kV户外配电装置坐落于变电站东面，35kV户外配电装置位于变电站北面，10kV户外配电装置位于变电站西面，新建事故油池位于蓄电池室南面。 各变电站具体布置详见附图4～5。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据现场调查测试，拟改扩建的刘湾、白地市110kV变电站厂界及周围环境敏感点，拟新建的廖家湾220kV变配套110kV线路工程沿线工频电场、工频磁场和噪声均满足相应的国家标准，周围周边近距离无污染性厂矿，水土保持较好，自然环境良好。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在地自然环境社会环境简况 一、自然环境简况： 1 地质及地形地貌 1.1 刘湾110kV变电站2号主变扩建工程 变电站位于衡阳市衡南县三塘镇，周边为丘陵间洼地地貌，地势起伏不大。 1.2 白地市110kV变电站1号主变增容工程 变电站位于衡阳市祁东县白地市镇，周边为丘陵地貌，地势起伏不大。西北面为池塘，北面及东面有一条溪流围绕。 1.3 廖家湾220kV变配套110kV线路工程 拟建电缆线路沿线为城市道路，场地地壳稳定，第四纪以来无全新活动断裂及发震断裂，无新近大型断裂活动，线经区区域地质属构造稳定地块。 综合考虑《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）和《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），拟建线路及改扩建站址场地区域上地震动峰值加速度为0.05g，基本地震烈度为Ⅵ度，属抗震设防第二组。 2 气象 衡阳地区属亚热带季风湿润气候区，春季低温多雨、夏季高温光强、秋季温和少雨、冬季冷湿，严冬期短，暑热期长，阳光充足，四季分明。年平均气温17.9℃，极端最高气温40.8℃，极端最低气温-7.9℃，年平均降水量1332.1mm，最大年降雨量为1753.1mm，最小年降雨量为951.3mm，最大日降水量217.4mm，最大积雪厚度19cm，最大连续冰冻时间8d，年平均风速1.9m/s，最大风速25m/s。全年主导风向NE。 3 水文 衡阳地区水系丰富，主要有湘江和蒸水。湘江是湖南四大河流之一，发源于广西临桂县海洋坪的龙门界，于全州附近，汇灌江和罗江，北流入湖南省，经17县市，在湘阴濠河口分为东西两支，至芦林潭又汇合注入洞庭湖。干流全长856km，流域面积94600km2，沿途接纳大小支流1300多条，主要支流有潇水、舂陵水、耒水、洣水、蒸水、涟水等。多年平均入湖水量713×108m3。零陵以上为上游，流经山区，谷窄、流短、水急，雨期多暴雨，枯水期地下水补给占25%左右。零陵至衡阳为中游，沿岸丘陵起伏，红层盆地错落其间，河宽250m～1000m。衡阳以下进入下游，河宽500m～1000m，沿河泥左右。零陵至衡阳为中游，沿岸丘陵起伏，红层盆地错落其间，河宽沙淤积，多边滩、心滩、沙洲。长沙以下为河口段，多汊道和河成湖泊。 4 生态 见生态环境质量现状调查。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、社会环境简况： 衡阳市2015年第二批输变电工程位于湖南省衡阳市衡南县、祁东县境内。 衡阳市位于中国中南地区中心，东邻江西，西接广西，北达长沙，城区面积158平方公里，辖南岳、珠晖、雁峰、石鼓、蒸湘5区，常住户籍人口156万。2012年全年实现地区生产总值1957.70亿元，其中第一产业增加值322.89亿元、第二产业增加值949.51亿元、第三产业增加值685.30亿元，一、二、三产业结构为16.5：48.5：35.0。全地区完成工业生产总值803.88亿元，农林牧渔业总产值527.15亿元。全市城镇居民人均可支配收入20286元，农民人均纯收入10116元。城镇居民人均生活消费支出15037元，农民人均生活消费支出6380元。 衡南县地处衡阳市南部偏东，湘江中游， 2012年生产总值97.19亿元，其中第一产业增加值22.7亿元、第二产业增加值33.8亿元、第三产业增加值40.7亿元，一、二、三产业结构为23.3：34.8：41.9。全县完成工业生产总值85.72亿元，农林牧渔业总产值35.05亿元。城镇居民人均可支配收入17732元，农民人均纯收入10619元。 祁东县地处湖南省南部、衡阳市西南部，湘江中游北岸，南连永州，北抵邵东，东邻衡阳，西接桂林。地理坐标东经110°35′～112°14′、北纬26°02′～26°51′。面积1872平方公里，辖23个乡镇，人口93万。2012年生产总值177.18亿元，其中第一产业增加值49.27亿元、第二产业增加值69.94亿元、第三产业增加值57.97亿元，一、二、三产业结构为27.8：39.5：32.7。全县完成工业生产总值91.03亿元，农业生产总值73.8亿元。城镇居民人均可支配收入18256元，农民人均纯收入9028元。 经调查，项目建设区域内无重要历史文化、文物保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境质量状况 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 衡阳市2015年第二批输变电工程营运期对环境的主要影响为电磁、噪声和生态。为了解工程所在地区域环境质量现状，下面从电磁环境、声环境和生态环境三个方面进行调查分析。 1 电磁环境 衡阳市2015年第二批输变电工程包括改扩建刘湾及白地市110kV变电站两个项目，为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，对上述两座改扩建变电站厂界以及周围环境敏感点进行了现场监测。 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。电磁环境现状监测布点见附图4～5。 监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》(HJ 681-2013)进行。 工频电磁场测量仪器：EFA-300型电磁场分析仪、HD200温湿度计，上述设备均在有效检定期内。监测设备参数见表3。 监测结果及评价：衡阳市2015年第二批输变电工程改扩建变电站厂界及厂界周围环境保护目标工频电磁场监测结果分别见表4。 从表4可看出，衡阳市2015年第二批输变电工程改扩建变电站厂界及厂界周围环境保护目标工频电场强度、磁场强度最大值分别为824.0V/m、153.9×10-3μT，小于4kV/m、100μT的标准限值；新建的电缆线路工程沿线环境保护目标工频电场强度、磁场强度最大值分别为2.624V/m、48.50×10-3μT，小于4kV/m、100μT的标准限值。 2 声环境 监测布点：监测点位与对应的变电站工频电磁场现状监测布点相同。 监测时间及频率：昼间和夜间各监测一次。 监测仪器和方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的监测方法进行。测量仪器为AWA6270+型噪声频谱分析仪、AWA6221型声校准器。上述设备均在有效检定期内，监测设备参数见表5。 衡阳市2015年第二批输变电工程改扩建变电站厂界及厂界周围的环境保护目标噪声监测结果见表6。 从表6可看出，衡阳市2015年第二批输变电工程各改扩建变电站厂界周围声环境昼夜间最大值分别为53.4dB（A）、45.5dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值昼间60dB（A）、夜间50dB（A）的要求；周围环境保护目标声环境昼夜间最大值分别为51.4dB（A）、43.7dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值标准昼间55dB（A）、夜间45dB（A）的要求；新建的电缆线路工程沿线环境保护目标声环境昼夜间最大值分别为64.7dB（A）、51.0dB（A），符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声功能区环境噪声限值标准昼间70dB（A）、夜间55dB（A）的要求。 3 生态环境 3.1 刘湾110kV变电站2号主变扩建工程 变电站位于衡阳市衡南县三塘镇，站内绿化较好，周围阔叶树木较多，自然环境良好。 3.2 白地市110kV变电站1号主变增容工程 变电站位于衡阳市祁东县白地市镇，周边为植被以荒草为主，少部分为菜地。西北面为池塘，北面及东面有一条溪流围绕。 经调查，衡阳市2015年第二批输变电工程未涉及水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及森林公园等重要目标。 3.3 廖家湾220kV变配套110kV线路工程 拟建电缆线路基本沿城市道路走线，周边以商业建筑为主，为城区生态环境。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要环境保护目标： 衡阳市2015年第二批输变电工程环境保护目标为变电站周围的学校、工厂、民房等人类为主的活动场所。保护类别为电磁环境、声环境，具体情况详见表7。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程所有项目均为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz，根据《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)，居民区域电场强度限值为：4000V；磁感应强度限值为：100μT（100000nT）。 2区域声环境 按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），根据敏感点所在声功能区类别执行相应标准。刘湾、白地市110kV变电站周边民房位于乡村区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类声功能区环境噪声限值标准[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]；廖家湾220kV变配套110kV线路工程沿线敏感点位于城市交通主干道两侧，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类声功能区环境噪声限值标准[昼间70dB（A）、夜间55dB（A）]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区域时执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场4kV/m、工频磁感应强度100μT（100000nT）的标准限值。 2 噪声 刘湾及白地市变电站厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场和噪声的排放控制指标，无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是输变电工程，无生产工艺流程。项目建设流程和产污节点见下图：

主要污染工序： 1 施工期 施工期主要污染工序为基建过程产生的施工现场扬尘、道路运输扬尘、运输及动力设备运行产生的燃油废气；各类机械设备噪声及物料运输的交通噪声；施工初期混凝土养护的施工废水；施工期产生土石方工程及混凝土浇筑，条石砌筑废料和弃土等；施工人员的生活废水及生活垃圾。 2 运营期 输变电设备正常运行时，污染主要是工频电磁场（含工频电场与工频磁场）、风机噪声和主变压器噪声，常规检修会产生少量沾油污的抹布以及替换下来的不可用蓄电池，值守人员生活垃圾及污水。其中废旧蓄电池及部分电子设备属于危险废物，应按照国家危废转移、处置有关规定对退役的蓄电池进行转移、处置。 3 事故期 主要污染是变压器油。主变压器是变电站的唯一的充油设备，站内设置变压器事故油池，能有效避免变压器油外泄，事故油池的废油由取得危险废物经营许可证资质单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工频 电磁场 | 刘湾 110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：≤917.5V/m 磁场：≤546.7×10-3μT |  |
|  | 白地市 110kV变电站 | 工频电磁场 | 电场：≤917.5V/m 磁场：≤546.7×10-3μT |  |
|  | 廖家湾220kV变配套110kV线路工程 | 工频电磁场 | 电场：0.47V/m 磁场：68.44×10-3μT |  |
| 噪声 | 计算结果表明拟扩建刘湾变电站投入运行后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求，变电站周围环境敏感点噪声能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求；改扩建白地市变电站更换1号主变的噪声比原主变噪声小，增容扩建后不会对变电站周围噪声增加影响，且原变电站厂界噪声及周围环境敏感点噪声均满足相应标准要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 本次工程中的变电站改扩建工程均在原有变电站内增加一台主变或更换主变，无配套110kV线路的建设，所有建设均在站内完成，无需新征地，对当地的整体生态影响很小。工程建设对生态的影响主要在于站内部分基础开挖以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。 本次工程中的电缆线路工程需开挖电缆隧道，开挖会破坏局部的城市道路路面，并会导致轻微的水土流失。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1 建设施工期间大气环境影响分析 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3）。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TCH及NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2 建设施工期间水环境影响分析 施工期间，施工机械维修废水、现场施工人员生活污水流入水体，将对附近河段的水质产生一定影响，CODcr、SS浓度有所增加。本项目废水产生量少，施工周期短，施工区域无水源保护区。本次工程中改扩建变电站产生的污水经变电站第一次建设时敷设的污水管网统一收集处理后达标排放，同时要求施工单位加强施工管理，来控制污染物的排放量，减少对附近水质造成的影响。 3 建设施工期间噪声污染影响分析 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、搅拌机、载重车辆、气锤打桩机等。其中像打桩机，峰值噪声可高达120dB。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，打桩机一类噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 a） 施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5米或1米），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表8。 b）施工噪声预测结果及分析 （1）预测结果 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表8所示。 （2）施工期噪声影响分析 根据表8预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 4生态环境影响 本次工程中的变电站改扩建工程施工主要在变电站内进行，未占用新的土地，变电站内设备基础开挖地面会造成一定的水土流失和扬尘。 本次工程中的电缆线路工程需要开挖电缆隧道，隧道开挖的产生的生态环境主要表现在：沿城市道路开挖、清理、平整等施工过程中将会使部少分城市道路绿化植被破坏，原地表、岩土结构受到扰动、损坏，由于此类建设活动造成松散土石的临时堆放和表土层抗冲抗蚀能力的减弱而加剧了土壤侵蚀。在降水冲刷、大风吹蚀等气象条件下，易产生边坡的溅蚀、面蚀甚至沟蚀从而诱发边坡剥落。

营运期环境影响分析： 1 电磁环境影响预测与评价 衡阳市2015年第二批输变电工程包括改扩建刘湾、白地市110kV全户外式变电站，新建廖家湾220kV变电站配套110kV电缆线路工程。根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014），本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级、评价范围及预测方法见表9。 表9 本项目输变电工程电磁环境影响评价工作等级 工程; 条件; 评价等级; 评价范围; 预测方法. 刘湾110kV变电站2号主变扩建工程; 变电站; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 白地市110kV变电站1号主变增容工程; 变电站; 户外式; 二级; 厂界外30m; 类比监测. 廖家湾220kV变配套110kV线路工程; 输电线路; 地下电缆; 三级; 电缆管廊两侧边缘各外延5m（水平距离）; 类比监测. 1.1 变电站电磁环境预测与评价 根据变电站形式、规模和线路的电压等级、导线排列方式等，选定在运行的具有可比性的户外式祁丰110kV变电站类比刘湾、白地市110kV变电站，对本报告中的相关对象进行预测。类比变电站监测布点见附图7。 1.1.1 变电站电磁环境类比监测 （1）类比对象选择的原则 根据电磁场理论： ① 电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。 ② 工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。 工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。 变电站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于变电站围墙外的工频电场强度，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于变电站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为变电站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多变电站的电磁环境的类比监测结果，变电站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而变电站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4kV/m。因此主要针对工频电场选取类比对象。 （2）类比变电站及可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中改扩建变电站的规模、电压等级、容量、环境条件等因素，本工程选择衡阳市祁丰110kV变电站为类比对象，有关情况如表10所示。监测数据引用湖南省环保厅竣工验收审查通过的晏家湾、向阳村、祁丰110kV输变电工程的监测资料。 类比变电站和拟建变电站概况见表10。 由表10可知，扩建刘湾变电站及增容改建白地市变电站与祁丰110kV变电站电压等级相同、平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境相似，因此具有可比性。 （3） 类比监测项目 距地面1.5m处工频电场强度、工频磁场强度。 （4） 类比监测布点 类比变电站工频电磁场监测布点：变电站围墙外1m和各变电站主进线下围墙外1m、5m、10m、15m、20m、25m、30m 、35m、40m、45m、50m各布1个监测点。 祁丰110kV变电站监测布点图见附图7。 （5） 监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测相同。 （6） 类比监测工况 各110kV类比变电站监测时运行工况见表11。 （7） 类比测试结果 祁丰110kV变电站电磁环境类比监测结果见表12。 （8）类比监测结果分析 根据表12可知，在运的祁丰110kV变电站周围测得的工频电场强度为26.83～917.5V/m，均小于4kV/m的标准限值，结合变电站现有110kV出线分布情况，变电站围墙外工频电场主要是受进出线影响。围墙外衰减断面上的工频电场强度最大值为厂界处，监测点位平行于出线走向，随着距离增大无较大变化，距离围墙50m的工频电场强度为878.4V/m。 根据表12可知，在运的祁丰110kV变电站周围测得的工频磁场强度为62.25～546.7×10-3μT，均小于100μT的标准限值，围墙外断面上的工频磁场强度最大值为厂界处，随着距离增大无较大变化，距离围墙50m的工频电场强度为503.2×10-3μT。 1.1.2 变电站电磁环境影响预测与评价结论 由于报告中扩建的刘湾变电站、增容的白地市变电站与祁丰110kV变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似，故类比祁丰110kV变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反应改扩建110kV变电站投运后的情况。 祁丰110kV变电站类比监测结果中围墙外工频电场强度最大值为917.5V/m、工频磁场强度最大值为546.7×10-3μT，均满足4kV/m、100μT的标准限值要求。因此本报告中改扩建110kV变电站本期工程投运后围墙外的工频电场强度、工频磁场强度能够满足4kV/m、100μT的标准限值要求。 改扩建的刘湾、白地市变电站周围环境敏感点的最近距离在3m以上，根据类比监测结果及其规律，本期工程建成投运后各敏感点的电磁环境影响因子仍能满足居民区相应评价标准。 1.2 输电线路电磁环境影响预测与评价 1.2.1 输电线路（电缆）电磁环境类比监测 本报告表中共包含110kV单回电缆线路1回，即廖家湾220kV变-雁峰110kV电缆线路工程。选取已运行的110kV黎火体树线电缆段类比测量结果对电缆线路工程进行工频电磁场进行预测和评价，类比监测数据引用湖南省环保厅竣工验收审查通过的监测资料。 （1）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 （2）监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 （3）运行工况及线路参数 110kV黎火体树线：有功-7.79MW，无功-2.38MVar。 （4）监测结果 见表13所示。 （5）类比监测结果分析 根据表13可知，110kV黎火体树线电缆段附近工频电场、工频磁场类比监测最大值为0.47V/m、68.44×10-3μT，分别小于4kV/m、100μT的相应评价标准限值。 1.2.2 输电线路（电缆）电磁环境影响预测与评价结论 类比110kV黎火体树线电缆段附近工频电场、工频磁场的监测结果，廖家湾220kV变-雁峰110kV电缆线路工程建成投运后沿线的工频电场、工频磁场最大值为0.47V/m、68.44×10-3μT，满足4kV/m、100μT的评价标准。 2 声环境影响预测与评价 2.1 变电站声环境预测 110kV变电站对周围声环境的影响主要是由变电站中的主变压器、风机运行时所产生的噪声。户外式刘湾变电站运行期声环境影响采用模式预测的方法进行预测及评价。 2.1.1刘湾变电站噪声预测 （1）噪声源强 110kV户外变电站的主要噪声源为主变压器，根据典型110kV主变压器运行期间的噪声类比监测数据及相关设计资料，取较高水平按照距离110kV主变压器1m处声压级65dB（A）计算。 （2）计算模式 变电站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式。 a．点声源衰减公式 LA(r)=LA(r0)−20lgrr0−ΔL 式中： LA(r)——点声源在预测点r处的声压级，dB（A）； LA(r0)——参考位置r0处的声压级，dB（A）； ΔL——各种因素引起的衰减量。 b．预测点的总声压级用下式计算 各噪声源在同一受点上的噪声叠加计算公式 L=10lgi=1n100.1LI 式中： L——预测点的总声压级，dB（A）； Li——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。 （3）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时只考虑了距离衰减，未考虑声源较远的无声源建筑物的屏蔽效应、建筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和树木的声屏障衰减等。地面按光滑反射面考虑。 （4）噪声计算结果及评价 根据以上计算模式及参数，预测计算了新建变电站及扩建变电站主变对周围环境敏感点噪声的贡献值，同时与现状监测值进行叠加，结果见表14。 表14计算结果表明扩建刘湾110kV变电站投入运行后，变电站厂界噪声昼、夜间最大值分别为48.6dB（A）、44.2dB（A），厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声昼、夜间最大值分别为51.4dB（A）、43.9dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 上述噪声计算结果仅考虑了噪声随距离的衰减，没有考虑反射、障碍物阻挡、大气吸声等的衰减，故变电站投运后实际值应小于预测值。 白地市110kV变电站改扩建工程本期仅将1#主变进行更换，现有1#主变为1986年衡阳变压器厂出厂，经现场测试，距离1#主变1m处的噪声平均值为69.3dB（A）。根据湖南省电力公司近5年投运的110kV主变本体噪声统计数据，新更换的主变噪声值一般在65 dB（A）左右，新更换的主变本体噪声值小于原主变，因此本期更换1#主变不会对变电站周围声环境增加影响，且对变电站周边声环境有一定程度的改善。根据白地市110kV变电站厂界及敏感点噪声现状测量结果，白地市110kV变电站更换主变后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 3 水环境 变电站均设置有相应体积的化粪池，生活污水经过化粪池等污水处理装置处理达标后进入合流制排水系统，排出至站外沟渠。由于各变电站均是无人值班变电站，取水量非常小，因此，各变电站排水量也很小，且由于各变电站的生活生产污水均经过相应处理措施处理达标后才外排的，因此，各变电站对变电站周围水环境影响几乎可以忽略不计。 4 事故油环境风险分析 按照国家有关规定，目前变电站的电器设备用油均不得含多氯联苯，本工程变电站使用的变压器油，属于危险废物。 （1）变压器的运行维护和检测 变压器油注入变压器后，不用更新，使用寿命与设备同步。而变压器的维护是在整个服役期间经常需要进行的工作，以保证其运行条件良好，绝缘不过热，不受潮。 一般运行情况下，变电站站内所有电气设施每季度做常规检测，对变压器油则每年由专业人员按相关规定抽样检测油的品质，根据检测结果确定是否需要做过滤或增补变压器油。整个过程无漏油、跑油现象发生，也 无弃油产生。 变压器检修分小修、大修和事故检修三种。小修一年一次，大修十年一次，事故检修为发现变压器有异常状况并经试验证明内部有故障时发生。当检修或事故时，有可能产生废油。 （2）事故变压器油环境风险分析及环保措施 变电站内变压器油及其他电气设备均使用电力用油，这些冷却油或绝缘油装在电气设备外壳内，平时无废油排出，不会造成对环境的危害，一般只有事故发生时才会发生变压器油外泄。变电站内设置污油排蓄系统，即按最大一台主变压器的油量，设一座事故油池（一般110kV事故油池为20m3左右），变压器下铺设一卵石层，四周设有排油槽并与集油池相连。一旦变压器事故时排油或漏油，所有的油水混合物将渗过卵石层并通过排油槽到达集油池，在此过程中卵石层起到冷却油的作用，不易发生火灾。然后经过真空净油机将油水进行净化处理，去除水分和杂质，油可以全部回收利用。维修变压器后，对含有废物如抹布、手套等，进行无害化处理。 5 固体废物 变电站营运期产生的固体废物，主要为检修时产生的检修垃圾和报废的设备、配件，且量很少。报废的设备及配件全部统一回收，检修垃圾全不运至垃圾处理站或填埋场处理。 变电站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内变电站直流系统的蓄电池大多数都是用两组110V的免维护阀控密封铅酸蓄电池。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。变电站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，执行国家危险废物转移联单制度，并交有相应资质的单位进行处置，从而确保全部变压器废油和退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。 国网湖南省电力公司关于变电站变压器废油和废旧铅酸电池的处置承诺，说明废旧电池和废油都将得到妥善处理。 6 对生态环境的影响分析 本次工程中两个改扩建项目，并未占用新的土地，仅在原变电站内增加或更换一台主变，对当地的生态影响较小。 本次工程中线路工程为电缆敷设项目，电缆沟的开挖需破坏原有城市道路路面及沿线绿化，对城市生态影响有一定影响。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污 染物 | 卫生间 | 生活污水 | 化粪池 | 废水达标排放或用于绿化 |
|  | 变压器 | 油 | 事故油池 | 油回收 |
| 固体 废物 | 设备 检修 | 检修垃圾 | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 | 全部处理 |
|  | 设备 检修 | 废旧蓄电池、废油及含油抹布、手套等 | 按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置 | 全部处理 |
| 电磁 | 变电站 导线 | 工频电磁场 | 采用电缆线路 | 满足评价标准 |
| 噪 声 | 各改扩建变电站采用低噪声变压器，充分利用站内建筑及周围地形对噪声的阻挡作用。计算结果表明，扩建刘湾变电站投入运行后，变电站厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）2类标准要求；周围民房噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求。 |  |  |  |
| 扩建工程以新带老情况说明 | 增容改建的白地市变电站原有2#主变噪声值较大（69.3dB（A）），新更换1#主变的噪声控制在65dB（A）左右，因此增容扩建后将减少变电站周围噪声对周围的影响，且原变电站厂界噪声及周围环境敏感点噪声均已满足标准要求，因此增容扩建后变电站厂界噪声及周围环境敏感点噪声也是能满足标准要求的。白地市变电站1992年建成投运，本次新建事故油池容量20m3；刘湾变电站2000年建成投运，本次新建事故油池容量25m3，均能够满足增容、扩建后的配置要求。 |  |  |  |

生态保护措施及预期效果 电缆线路施工应采取以下措施：道路经常清扫，并适当喷水以减少扬尘；遇暴雨时应对裸露的地面加以覆盖，防止暴雨冲刷以减少水土流失；建设时尽量充分利用挖方泥土，并提前选择合适的泥土外堆地，并对泥土外堆采取植草等合理措施，保存好表层土用于回填绿化，来解决水土流失生态恢复等问题。运输期间运渣车均覆盖表面，防止运输途中掉渣等造成的粉尘及大气污染。 变电站施工应采取以下措施：变电站内部非建设用地和预留地均进行固化或进行绿化处理，尽量多采用绿化措施，提高站区绿化率。对泥土外堆地进行植草绿化处理，且各种绿化树种和草种尽量采用当地植被，因此可尽快融入当地生态，缓解变电站建设对当地生态的影响。待上述措施完全实施后，可将变电站建设对周围区域的水土流失、生态影响降到最低。 总之，变电站的建设会造成一定的水土流失，待变电站的绿化措施完全实施后，可尽可能降低变电站建设对水土流失的影响。

环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出衡阳市2015年第二批输变电工程环境保护投资见表15。拟建项目总投资万元，其中环保投资80.2万元，占工程总投资的。

竣工环境保护验收 建设方须严格按照国家环保总局第13号局令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，在规定的时间内，委托有资质的单位进行衡阳市2015年第二批输变电工程竣工环境保护验收调查。衡阳市2015年第二批输变电工程竣工环境保护验收一览表见表16。 表16 工程竣工环境保护验收一览表 序号; 验收对象; 验收内容. 1; 相关资料、手续; 项目是否核准，相关批复文件（包括环评批复、用地批复、水保批复、文物、林木砍伐、行洪、压矿等）是否齐备，项目是否具备开工条件，环境保护档案是否齐全。. 2; 环保设施落实情况; 电磁环境; 变电站是否选用合格设备。. 声环境; 是否选用低噪声设备（主变噪声低于65dB（A））. 水环境; 刘湾、白地市变电站是否设置化粪池，生活污水是否得到妥善处置；是否设置事故油池，事故油池容量是否满足要求。. 固体废物; 是否按照相关要求设置危险废物暂存场所，是否按照国家有关规定建立危险废物转移、处置制度；检修垃圾、生活垃圾是否无害化处理。. 3; 环境保护设施安装质量; 环境保护设施安装质量是否符合国家和有关部门规定，包括电磁环境保护设施、水处理设施、声环境保护设施。. 4; 环境保护设施正常运转条件; 各项环保设施是否有合格的操作人员、操作制度。. 5; 污染物排放及总量控制; 工频电场、工频磁场值; 靠近本工程附近的居民点工频电场、工频磁场是否满足4kV/m、100μT的标准要求，对不满足要求居民点是否采取最大拆迁控制范围措施。. 噪声; 变电站厂界噪声是否满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）相应标准限制要求，靠近本工程附近的居民点噪声是否满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的相应标准要求。. 6; 生态保护措施; 是否落实施工期的表土防护、弃土弃渣的处置等生态保护措施。 施工临时占地是否进行了植被恢复。. 7; 环境保护敏感点环境影响验证; 监测本工程附近环境敏感点的工频电场、工频磁场、和噪声等环境影响指标是否与预测结果相符。.

结论与建议

一、结论 衡阳市2015年第二批输变电工程扩建刘湾110kV变电站1座；增容改造白地市110kV变电站1座，新建廖家湾220kV变-雁峰110kV电缆线路1回。建设项目地点位于湖南省衡阳市衡南县、祁东县、蒸湘区境内。现将衡阳市2015年第二批输变电工程环境影响评价总结如下。 1 项目建设的必要性 为满足衡阳市衡南县三塘工业园、祁东县白地市镇、衡阳市中心城区等电力快速增长需求，提高供电可靠性，建设衡阳市2015年第二批输变电工程十分必要。 2 区域环境质量现状 根据现场实际调查和监测，衡阳市2015年第二批输变电工程拟建区域的工频电磁场小于相关标准限值，自然环境良好。 3 施工期环境影响 本次工程中的变电站均为改扩建项目，所有施工均在站内进行，无需新征地，对当地造成的各种影响有限。 本次工程中的线路为电缆线路，电缆线路施工期主要影响是电缆隧道开挖对沿线生态的破坏、水土流失和施工噪声对周边生活人员的影响。电缆施工供应严格落实本报告表中所提出的各种环保措施，使电缆施工对周围环境造成的影响可减少到最小。 4 营运期环境影响 通过工程分析、现场调查测试、类比监测、计算预测和影响分析，采取本报告表提出的环保措施后，衡阳市2015年第二批输变电工程投入运行后工程建设区域的工频电磁场和噪声均能满足相应评价标准要求。 总之，从环境保护角度来看，衡阳市2015年第二批输变电工程的建设是合理可行的。 二、建议 1 改扩建的刘湾、白地市110kV变电站应优先选用低噪声变压器，保证110kV变压器本体噪声在65dB（A）以下。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境和在国家有关规定范围以内。 2 施工期间合理选择施工机械、施工方法、施工时间、施工临时场地，尽可能使用低噪声施工设备。 3 加强项目建设过程中的管理，文明施工。严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。 4 工程投入试运行后，应在规定的时间内委托法定检测机构开展竣工环保验收工作，并及时办理项目竣工验收手续。 5 加强危险废物管理，按照有关规定对废油、废蓄电池进行处置。 6 加强宣传，普及电磁环境知识，预防和减少环保纠纷投诉。

附图及附件

附图 附图1 刘湾110kV变电站2号主变扩建工程地理位置图 附图2 白地市110kV变电站1号主变增容工程地理位置图 附图3 廖家湾220kV变配套110kV线路工程地理位置图 附图4 刘湾110kV变电站平面布置及监测布点图 附图5 白地市110kV变电站平面布置及监测布点图 附图6 廖家湾220kV变配套110kV线路工程监测布点图 附图7 祁丰110kV变电站平面布置及监测布点图 附件 附件1 廖家湾220kV变配套110kV线路路径协议 附件2 湖南省电力公司突发性重大环境污染事件应急预案 附件3 环评委托书 附件4 数据质量保证单 附件5 专家评审意见 附件6 环评网上公示