湖南省环境保护厅
关于牌楼500kV变电站第三台主变扩建工程
环境影响报告书的批复

国网湖南省电力公司:

你院《关于申请牌楼500kV第三台变电站主变扩建工程环境影响报告书》的报告、怀化市环保局预审意见及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、为满足怀吉地区负荷增长及电源外送的需求，加强怀吉电网供电能力及供电可靠性，保证电网的安全稳定运行，省电力公司拟建设牌楼500kV第三台变电站主变扩建工程，其具体建设内容如下：

扩建一组容量为1000 MVA主变压器，主变低压侧装设2×60Mvar低压电容器。本期扩建需新征用地0.8km2。

根据湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告书结论上述项目建成后的工频电场、工频磁场、无线电干扰、声环境等环境指标值满足国家标准限值要求，综合怀化市环境保护局的预审意见，我厅同意项目在拟选的站址上建设。

二、在工程建设过程中，必须全面落实环评报告书提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、工程开工建设前应做好征地、拆迁等安置工作。

2、工程应严格按照电力规范和环评等要求进行建设，确保变电站周围工频电场、工频磁场满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）。

3、变电站主变应优化布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合相关要求，防止噪声扰民。

4、变电站生活污水经处理后用于站区绿化，不外排。变电站设置足够容量的事故油池，产生的废变压器油等危险废物应交有资质的单位妥善处置，防止产生二次污染。

5、加强施工期的环境保护工作，落实各项生态保护和污染防治措施。采取有效防尘、降噪措施，不得施工扰民。

6、本项目建设之中，需按照环保部环办函（2012）131号文件精神，做好现场环境监理工作。

7、严格履行公众参与的合法性、有效性、代表性、真实性，加大与周边居民沟通协调力度，做好电磁辐射宣传教育工作，妥善处理项目建设运营过程中产生的环境投诉纠纷问题。

8、本项目由怀化市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2015年11月17日

| 抄送： | 怀化市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |