建设项目竣工环境保护

验 收 监 测 报 告

长环竣监[2015] 15-025号

项目名称：湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目

委托单位：中国食品集团公司

长沙环境保护职业技术学院

二O一五年十二月

承 担 单 位：长沙环境保护职业技术学院

项目负责人 ：徐伟

报告编写人 ：徐伟、赵根成

审      核 ：

签      发 ：

现场监测负责人：赵根成

参 加 人 员：龙  舟  黄  建  罗三湘  况德平

李  铮  胡  宏  蔡秉乾  宋文芹

长沙环境保护职业技术学院

地址：湖南省长沙市井圭路10号

邮编：410004

电话：0731-85622963

传真：0731-85622963

声明：复制本报告中的部分内容无效。

目    录

1 前言	1

2 验收监测依据	1

3工程概况	3

3.1工程基本情况	3

3.2工艺简介	5

3.3主要原辅材料	6

3.4污染物排放及控制措施	6

4环评结论及环评批复的要求	9

4.1环评结论	9

4.2环评建议	10

4.3环评批复要求	12

5竣工验收监测结果评价标准	12

5.1废气排放执行标准	12

5.2废水排放执行标准	12

5.2噪声评价执行标准	13

6验收监测内容	13

6.1验收监测期间工况监督	13

6.2 废气监测	14

6.3废水监测	14

6.4噪声监测	14

7监测分析方法和质量保证	14

7.1监测分析方法	14

7.2质量控制与质量保证	15

8监测结果及评价	15

8.1验收监测工况	15

8.2废水	16

8.3噪声	17

8.4 总量控制指标	17

9环境管理检查	18

9.1环保审批手续及“三同时”执行情况	18

9.2环保机构、环境管理规章制度	18

9.3环评批复的落实情况	18

9.4环境风险应急措施	20

10结论及建议	21

10.1 结论	21

10.2 总体结论	22

10.3 要求与建议	22

附件：

附件1：建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

附件2：湖南省环境保护厅湘环评表[2010]63号《关于湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目环境影响报告表的审批意见》

附件3：关于湖南长沙中央直属储备肉冷库项目排污管道出口调整的情况说明

附件4：长沙市环境保护局《关于同意湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目试生产的函》

附件5：建设项目环境保护“三同时”执行情况检查表

附件6：废冷冻机油回收合同及相关资质

附件7：突发环境事件应急预案备案登记表

附件8：长沙县环境保护局《关于同意长沙中央直属储备肉冷库项目污水排放的函》

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置及监测点位示意图

附图3：厂区及环保设施照片

# 1 前言

中国食品集团公司投资9615万元，建设湖南长沙中央直属储备肉冷库项目。项目位于长沙县安沙镇毛塘工业小区，东临京珠高速公路，南靠绕城高速公路，西面是长沙讯通物流基地，北侧为长株潭广联生猪交易市场。建设内容为冷库（冷藏间、穿堂和站台、结冰间、制冰间及冰库）和附属建筑（包括制冷机房及变配电间、叉车充电间水泵房及水池、机修间物料托盘库及汽车库、办公综合楼等配套设施）。公司储存规模约为10000t，总占地33887m2。

湖南长沙中央直属储备肉冷库项目由湖南省环境保护科学研究院2010年3月编制了环境影响报告表，并由湖南省环境保护厅2010年3月31日以湘环评表[2010]63号文予以批复，见附件2。

该项目于2011年9月开工建设，2013年9月建成，于2013年12月完成设备安装与调试工作，并于2014年3日开始试生产，项目的环保设施与主体工程同时建设并投入使用。按原环评及批复要求，中国食品集团公司原计划将项目废水通过管道进入长株潭广联生猪交易市场建设项目建设的污水处理厂处理，但由于长株潭广联生猪交易市场项目迟迟没有开工，致使项目无法将排污管道铺设到“广联”，不具备申请验收的条件，在2015年1月请示长沙市环境保护局、安沙镇人民政府后，项目与“广联”及安沙工业园协商后，进行了调整，将污水管道改接至工业园的市政污水管网。鉴于该情况，中国食品集团公司再次于2015年8月向长沙市环境保护局申请试生产。目前，该项目处于满负荷运行状态，环保设施运行状况正常，具备环保竣工验收的条件。

依据国家和湖南省建设项目环境保护管理相关规定，受中国食品集团公司委托，长沙环境保护职业技术学院承担湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目竣工环境保护验收监测工作，2015年9月5日对本工程进行了现场勘察，编制了验收监测计划，根据验收监测计划于2015年9月15～16日进行现场监测，并收集了建设单位的有关资料，在此基础上编制了本验收监测报告。

# 2 验收监测依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

（2）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（3）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（4）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（5）原国家环境保护总局环发［1999]246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（6）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（7）环境保护部环发[2009]150号《关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》的通知》，2009年12月。

（8）环境保护部办公厅环办[2013]104号《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》，2013年11月。

（9）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（10）湖南省环境保护厅湘环发［2004]42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（11）湖南省环境保护厅湘环发［2011]29号《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》，2011年6月。

（12）湖南省环境保护科学研究院《湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目环境影响报告表》，2010年3月。

（13）湖南省环境保护厅湘环评表[2010]63号《关于湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目环境影响报告表的审批意见》， 2010年3月。

（14）长沙市环境保护局《湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目排污管道出口调整的情况说明》，2015年1月。

（15）长沙市环境保护局《关于同意湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目试生产的函》，2015年8月。

（16）长沙县环境保护局《建设项目环境保护“三同时”执行情况检查表》，2015年1月9日。

（17）长沙县环境保护局《关于同意长沙中央直属储备肉冷库项目污水排放的函》，2015月12日。

（18）长沙环境保护职业技术学院《湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目竣工环境保护验收监测方案》，2015年9月。

# 3工程概况

## 3.1工程基本情况

（1）项目总体基本情况

长沙县安沙镇毛塘工业小区，东临京珠高速公路，南靠绕城高速公路，西面是长沙讯通物流基地，北侧为拟建中的长株潭广联生猪交易市场。项目规划占地面积7661.02m2，总建筑面积18619.50m2。项目建设内容为：冷库（冷藏间、穿堂和站台、结冰间、制冰间及冰库）和附属建筑（包括制冷机房及变配电间、叉车充电间水泵房及水池、机修间物料托盘库及汽车库、办公综合楼等配套设施）。工程具体地理位置见附图1，其平面布置详见附图2。

工程的基本情况见表3.1-1；主要经济技术指标情况表3.1-2；主要环保设备情况见表3.1-3。

表3.1-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目 |
| 2 | 建设性质 | 新建 |
| 3 | 建设单位 | 中国食品集团公司 |
| 4 | 建设地点 | 长沙县安沙镇毛塘工业小区 |
| 5 | 工程建设内容 | 冷藏间、穿堂和站台、结冰间、制冰间及冰库和附属建筑； |
| 6 | 环评情况 | 湖南长沙中央直属储备肉冷库项目由湖南省环境保护科学研究院2010年3月编制了环境影响报告表，并由湖南省环境保护厅2010年3月31日以湘环评表[2010]63号文予以批复 |
| 7 | 储运货物 | 冷冻、冷藏食品 |
| 8 | 储运能力 | 公司储存规模约为10000t |
| 9 | 工程投资情况 | 已建工程预计总投资9615万元，其中环保投70万，占总投资0.7% |
| 10 | 工程纳污水体 | 原环评要求：项目废水通过管道进入长株潭广联生猪交易市场建设项目建设的污水处理厂处理，处理后的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，部分回用于其厂内，其余通过市政管网排入星沙城北污水处理厂。 目前实际情况：污水管网改接至工业园的市政污水管网，项目废水经市政管网排入星沙城北污水处理厂处理。 |
| 11 | 建设时间 | 2011年9月开工建设，2013年9月建成 |
| 12 | 年工作时间 | 一日1班，工作8小时，全年工作300天。 |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |

表3.1-2　主要经济技术指标情况

| 序号 | 部门名称 | 占地面积(m2) | 建筑面积(m2) | 层数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冷库 | 5712.35 | 16056.53 | 4 | 含穿堂及设备用房 |
| 1 | 冷库库房 | 3310.58 | 10862.88 | 4 | / |
| 2 | 冷库穿堂 | 1247.49 | 3829.37 | 4 | / |
| 3 | 叉车充电、机修物料间 | 494.16 | 494.16 | 1 | 面积配比根据工艺 要求 |
| 4 | 冻结间 | 80 | 80 | 1 | 冻品复冻的要求 |
| 5 | 制冰间及冰库 | 174.59 | 174.59 | 1 | 面积配比根据工艺 要求 |
| 6 | 制冷机房变配电发电机房 | 615.53 | 615.53 | 1 | 面积配比根据工艺 要求 |
| 二 | 办公综合楼 | 571.15 | 1756.19 | 3 | 面积配比详见办公 机构设置构成表 |
| 三 | 门卫 | 30 | 30 | 1 | / |
| 四 | 汽车库及托盘 库 | 938.67 | 719.25 | 1 | 面积配比根据工艺 要求 |
| 五 | 应急事故池 | 408.85 408.85 | 57.75 57.73 | 地下式 | 容量根据液氨泄漏 喷淋水量确定 |
|  | 合计 | 7661.02 | 18619.50 |  | / |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |  |  |  |

表3.1-3主要环保设施一览表

| 项目 | 环保设施 | 环保投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 污水处理工程 | ①污水管网 | 20 |
|  | ②事故池 | 10 |
| 废气防治工程 | ①高效油烟净化装置 | 10 |
|  | ②氨气吸收装置 | 8 |
| 固废防治工程 | ①垃圾收集设施 | 2 |
| 噪声防治工程 | ①风机、水泵、制冷机组加装减振、隔声、吸声设施 | 20 |
| 总 计 |  | 70 |
| 备注：该表由企业提供 |  |  |

## 3.2工艺简介

工艺流程详见图3.2-1。

需冷藏冷冻食品

进行冷藏或冷冻

配送及运输

检验

出库

图3.2-1湖南长沙中央直属储备肉冷库工艺流程图

制冷工艺过程简介：

从蒸发器出来的氨的低温低压蒸汽被吸入压缩机内，压缩成高压高温的过热蒸汽，然后进入冷凝器。由于高压高温过热氨气的温度高于其环境介质的温度，且其压力使氨气能在常温下冷凝成液体状态，因而排至冷凝器时，是经冷却、冷凝形成高压常温的氨液。高压常温的氨液通过节流阀时，因节流而压，在压力降低的同时，氨液因沸腾蒸发吸热使其本身的温度也相应下降，从而变成了低压低温的氨液。把这种低压低温的氨液引入蒸发器吸热蒸发，即可使其周围空气及物料的温度下降而达到制冷的目的。从蒸发器出来的低压低温氨气重新进入压缩机，从而完成一个制冷循环。然后重复上述过程。

蒸发器

低温低压

氨蒸汽

高温高压

氨蒸汽

常温高压

液氨

低温低压

液氨

吸热

高温低压

氨蒸汽

节流阀

冷凝器

压缩机

补充损耗

液氨

自然损耗

图3.2-2   制冷工艺流程图

## 3.3主要原辅材料

3.3-1  主要原辅材料消耗表

| 原辅材料名称 | 年 用 量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各种冷冻、冷藏食品 | 10000t/a |  |  |
| 新鲜水 | 50673m3/a | 星沙自来水厂 |  |
| 电 | 72×104kw.h/a | 本地电网 |  |
| 制冷剂R717（氨） | 0.36t/a（补充量） | 本省 | 循环量为71t |

## 3.4污染物排放及控制措施

3.4.1 废气排放及控制措施

项目主要大气污染源为制冷设备定期检修时少量挥发的氨气和食堂厨房的油烟。

氨的回收采用吸收法，把来自液氨整理机排出的气体，通过管道输送至回收装置的洗涤塔（吸收塔），把混有空气的氨气在此塔内用水吸收成氨水，此时空气被清洗并排出塔外，然后通过蒸馏塔将氨和水分离，氨被蒸馏吸收制成浓氨水，浓氨水经精馏即成浓氨气，再将浓氨气经压缩机加压和冷凝冷却成液氨，最后由泵送入高压贮液器贮存。食堂产生的油烟经净化除油烟设施处理后经油烟排气筒至建筑物高空屋顶排放。

废气排放及其处理见表3.4-1。

表3.4-1  废气排放及其处理

| 污染类型 | 污染来源 | 主要污染物 | 处理方式 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油烟废气 | 食堂产生的废气 | 油烟 | 油烟净化装置处理 | 经油烟排气筒排放 |
| 无组织 | 制冷设备定期检修时少量挥发的氨气 | 氨气 | 氨气吸收装置 | 送入高压贮液器贮存 |
| 备注：年油烟排放量11.7kg |  |  |  |  |

3.4.2 废水排放及控制措施

本项目所产生的废水为融霜排水、生活污水以及洗车、冲地的冲洗废水、事故污水。项目运营期间产生的融霜排水、生活污水以及洗车、冲地的冲洗废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园市政污水管网，纳入星沙城北污水处理厂处理。制冷机房内稀释事故漏氨排水全部排放至设置在机房附近的室外地下事故水池中。事故后，按安全部门的要求对事故污水统一处置或输送至经安全部门批准的回收位置。

项目原计划废水通过管道进入长株潭广联生猪交易市场建设项目建设的污水处理厂处理，处理后的废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，部分回用于其厂内，其余通过市政管网排入星沙城北污水处理厂。考虑项目于2011年动工，在给排水工程建设阶段时，长株潭广联生猪交易市场项目迟迟没有开工，致使项目无法按照环评批复要求将排污管道铺设到“广联”，在请示长沙市环境保护局后，本项目与“广联”及安沙工业园协商后，按要求进行了调整，将污水管道改接至工业园的市政污水管网，并于2015年12月取得了长沙县环保局关于同意长沙中央直属储备肉冷库项目污水排放的函。废水排放及控制措施见表3.4-2。

表3.4-2  废水排放及其处理设施

| 污 染 源 |  | 排放方式 | 处理措施 | 主要污染物 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 融霜排水 | 冷风机融霜排水 | 间断 | 经化隔油处理后，进市政污水管网 | pH、CODcr、BOD5、SS、油脂、NH3-N | 经工业园的市政污水管网排入星沙城北污水处理厂处理 |
| 冲洗废水 | 洗车、冲地的冲洗废水 | 间断 | 经化隔油处理后，进市政污水管网 |  |  |
| 生活污水 | 办公楼和食堂排放的生活污水 | 间断 | 经化粪、隔油处理后，进市政污水管网 |  |  |
| 事故污水 | 制冷机房内稀释事故漏氨排水 | 间断 | 事故池处理 | 氨 | 事故污水统一处置或输送至经安全部门批准的回收位置 |

3.4.3 噪声

本项目主要噪声污染来自于排风机组噪声、机泵噪声、冷冻机组噪声、冷却塔噪声。降噪措施主要是排气风机安装进、排风消声器和静压箱，水泵进行降噪减振处理，冷冻机房安装隔声门窗等措施。

3.4.4 固体废物排放与处置

本项目排出的固体废物主要为办公、生活垃圾，年产量约为200t。生活垃圾是有机、无机废弃物，如塑料、纸张等可利用的物质，应经挑选，集中后送收购站回收，不能回收的部分由当地环卫部门定期清运集中送垃圾填埋场无害化处置。废冷冻机油暂存在固废暂存间，交由长沙建远工业废油回收有限公司回收处置，详见附件6。

# 4环评结论及环评批复的要求

## 4.1环评结论

- 废气影响

本项目主要大气污染源为制冷设备定期检修时少量挥发的氨气和食堂厨房油烟，本工程大气污染物排放较少，对大气环境影响较轻。

项目制冷设备将选用螺杆式氨制冷机组，该产品技术成熟、运行稳定可靠，接近世界先进水平。因此在日常运行中不会有氨气的泄露现象。但在定期检修时，将有少量的氨气挥发。在检修时有专用的氨气吸收装置，将少量的挥发氨气捕集吸收后进行回收处理。因此，氨液冷冻压缩机组爱日常运行时不会对周围环境造成氨气污染。

（2）废水影响

项目建成营运期的排水主要是工作人员生活排水以及生产排水，生产排水主要是车辆冲洗排水和地面冲洗排水。此外还有事故污水、约一周一次的冷库化霜产生的融霜水。

本项目需要处理的污水通过管道送至相邻的长株潭广联生猪交易市场建设的污水处理站进行处理。

（3） 噪声影响

本项目主要噪声污染来自于排风机组噪声、机泵噪声、冷冻机组噪声、冷却塔噪声。项目对动力设备采取防震、隔声、降噪等措施后，噪声污染将大大降低，可满足厂界噪声达标排放的要求。

（4）固废影响

本项目排出的固体废物主要为办公、生活垃圾，年产量约为200t。生活垃圾是有机、无机废弃物，如塑料、纸张等可利用的物质，应经挑选，集中后送收购站回收，不能回收的部分由当地环卫部门定期清运集中送垃圾填埋场无害化处置。因此，本项目的固体废物不会对环境造成明显影响。

（5）总体结论

本项目的建设符合国家产业政策，符合长沙县产业发展规划，选址基本合理，整体上符合环境保护要求，具有良好的社会效益，经济效益，在落实各项环保措施“三同时”的前提下，从环境保护角度出发，本项目在拟定的地址建设是可行的。

## 4.2环评建议

为搞好项目开发建设，减少环境污染，把湖南长沙中央直属储备肉冷库项目建设成环境优雅、清洁、文明的厂区，特提出以下建议与要求。

（1）本项目建设期必须实行严格的施工管理，进行清洁文明施工，尽力降低生态破坏，防止施工开挖填埋和施工扬尘对周围环境空气的影响，同时应搞好施工期水保措施和建材的保管、堆存，防止水土流失，保留植被与湿地，避免施工期水土流失对环境的影响。施工期必须使用商品混凝土不得在现场进行搅拌作业。

（2）为确保不对现有生态环境造成显著破坏，必须树立生态保护优先的原则，加强生态保护和建设力度。切实搞好总体规划和总图布置，充分重视与遵循生态法则。应尽可能保留较多的现有自然植被，基本保持现有地貌景观，尽可能减少挖填方工程量。

（3）对高源强噪声设备要求采取减噪、降噪措施，并严禁高噪声设备扰民。

（4）本项目应进行科学设计，落实各项环保措施，不得任意增加有环境污染或经控制仍不能达标排放的生产工艺和工段。

（5）模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子、喇叭等指挥作业，减少人为噪声。

（6）液氨储存和装卸场所的储罐、压力管道、电气设施和防雷、防静电装置必须符合国家标准、规范的要求，并定期检查及监测。在液氨存储和装卸场所必须设置明显的警示标志，注明危险化学品主要品种的特性、危害防治、处置措施、报警电话等。从业人员应培训考试合格，持证上岗，并加强日常安全教育。运输工具必须认真执行《压力容器安全技术监察规程》及原劳动部颁发的《液化气体汽车罐车安全监察规程》的有关条款。

（7）作为新建项目，本项目必须严格按“三同时”规定，经当地环保主管部门验收后，方可投入生产。

## 4.3环评批复要求

湖南省环境保护厅湘环评表[2010]63号《关于湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目环境影响报告表的审批意见》见附件2。

# 5竣工验收监测结果评价标准

湖南省环境保护厅湘环评表[2010]63号《关于湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目环境影响报告表的审批意见》及湖南省环境保护科学研究院编制的《湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目环境影响报告表》，本工程验收执行标准如下。

## 5.1废气排放执行标准

本项目废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值要求；氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）。

表5.1-1  废气排放标准

| 类别 | 项目 | 排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2 |
|  | 氨 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准 |
| 食堂油烟 | 油烟 | 2.0 | 《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001） |

## 5.2废水排放执行标准

本项目外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

表5.2-1  废水排放标准     单位：mg/L(pH无量纲)

| 类别 | 污染物 | 标准限值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH | 6～9 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准 |
|  | 化学需氧量 | 500 |  |
|  | 氨氮 | 45 |  |
|  | 悬浮物 | 400 |  |
|  | 石油类 | 20 |  |
| 注：氨氮排放标准参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）。 |  |  |  |

## 5.2噪声评价执行标准

本项目厂址厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；具体标准限值见表5.3-1。

表5.3-1  噪声验收执行标准

| 类 别 | 标准值 Leq[dB(A)] |  | 标 准 来 源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 间 | 夜 间 |  |
| 厂界噪声 | 65 | 55 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类 |

# 6验收监测内容

## 6.1验收监测期间工况监督

验收监测期间，记录生产负荷。在生产负荷达到75%以上条件下进行现场采样和测试。

## 6.2 废气监测

表6.2-1    无组织废气监测内容

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 制冷设备间外 | 氨气、颗粒物 | 3次/天，连续2天 |
| 食堂油烟排气筒出口 | 油烟 |  |

## 6.3废水监测

废水监测内容见表6.3-1，监测布点见附图2。

表6.3-1  废水监测内容表

| 采样点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂区污水总排口 | pH值、COD、氨氮、SS、石油类 | 连续监测两天，每天4次 |

## 6.4噪声监测

噪声监测内容见表6.4-1，监测布点见附图2。

表6.4-1  噪声监测内容

| 监测项目 | 采样点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 四周厂界外1米内共布置4个监测点 | 每天昼、夜各监测1次，共2天 |

# 7监测分析方法和质量保证

## 7.1监测分析方法

监测分析方法见表7.1-1。

表7.1-1  监测分析方法一览表

| 监测项目 |  | 监测分析仪器 |  | 分析方法 | 方法来源 | 最低检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 型号、名称 |  |  |  |
| 废气 | 氨 | CSHB-02 | 723型分光光度计 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ 533-2009 | 0.01mg/m3 |
|  | 颗粒物 | CSHB-06 | AUY220型电子天平 | 重量法 | GB/T15432-95 | 0.001mg/m3 |
|  | 油烟 | CSHB-13 | OIL 400X型 红外分光测油仪 | 红外分光光度法 | GB18483-2001 | 0.02mg/m3 |
| 废水 | pH | CSHB-18 | pHS-3C酸度计 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | 0.01 pH单位 |
|  | 悬浮物 | CSHB-06 | AUY220型电子天平 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 4mg/L |
|  | 化学 需氧量 | - | 滴定管 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 10mg/L |
|  | 氨氮 | CSHB-02 | 723E型分光光度计 | 纳氏试剂 分光光度法 | HJ535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 石油类 | CSHB-13 | OIL 400X型 红外分光测油仪 | 红外分光光度法 | HJ 637-2012 | 0.01 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | CSHB-16 | AWA5610D型 积分声级计 | 声级计法 | GB12348-2008 | 35dB(A) |

## 7.2质量控制与质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、噪声监测按照规定进行，选择在生产正常、无雨、风速小于5m/s时进行测量。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计配备防风罩；噪声监测前后测量仪器均应经校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB(A)。

5、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 8监测结果及评价

## 8.1验收监测工况

监测期间，该项目处于正常生产，生产期间工况稳定。根据本项目产品方案及监测期间冷库实际储存量明细核算生产负荷，验收监测期间本项目的工况负荷为76%，大于75％，工程竣工环保验收监测期间工况负荷已满足国家对监测项目竣工环保验收监测的技术要求。监测期间的工况负荷统计见表8.1-1。

表8.1-1     监测期间生产负荷统计

| 监测日期 | 名称 | 设计存货量（t/d） | 实际存货量（t/d） | 生产负荷（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年9月15日 | 储存量 | 10000 | 7600 | 76 |
| 2014年9月16日 | 储存量 | 10000 | 7600 | 76 |

## 8.2废气

无组织废气监测期间气象条件见表8.2-1，具体监测点位布置见附图2，监测结果见表8.2-2~8.2-3。

表8.2-1  无组织废气监测期间气象参数

| 监测时间 | 天气 | 风向（ | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kpa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年 9月15日 | 晴 | 0 | 0.2 | 29.7 | 101.1 |
|  | 晴 | 300 | 0.3 | 31.2 | 101.1 |
|  | 晴 | 330 | 0.7 | 33.1 | 101.1 |
| 2015年 9月16日 | 晴 | 315 | 0.7 | 31.1 | 101.1 |
|  | 晴 | 315 | 0.5 | 31.9 | 101.0 |
|  | 晴 | 0 | 0.4 | 32.4 | 101.0 |

表8.2-2 无组织排放监测结果        单位：mg/m3

| 监测时间 |  | 无组织排放监控点氨浓度（mg/m3） |  | 无组织排放监控点颗粒物浓度（mg/m3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A1 | A2 | A1 | A2 |
| 2015年 9月15日 | 第1次 | 0.78 | 0.69 | 0.080 | 0.255 |
|  | 第2次 | 0.47 | 0.92 | 0.132 | 0.136 |
|  | 第3次 | 0.55 | 1.10 | 0.176 | 0.081 |
| 2015年 9月16日 | 第1次 | 0.39 | 0.31 | 0.135 | 0.233 |
|  | 第2次 | 0.14 | 0.60 | 0.141 | 0.182 |
|  | 第3次 | 0.30 | 0.34 | 0.083 | 0.114 |
| 最大监测值 |  | 0.39 | 1.10 | 0.176 | 0.255 |
| 评价标准 |  | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

表8.2-3  油烟废气监测结果

| 监测项目 | 食堂油烟排气筒出口监测值 |  |  |  |  |  | 评价标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年11月1日 |  |  | 2015年11月2日 |  |  |  |  |
| 废气量(m3/h) | 1508 | 1309 | 1300 | 1267 | 1476 | 1296 | - | - |
| 油烟排放浓度(mg/m3) | 0.81 | 1.44 | 1.55 | 1.18 | 1.05 | 1.23 | 2.0 | 达标 |

由表8.2-2~8.2-3可知，监测期间无组织废气监控点位中颗粒物监测浓度最大值为0.255 mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准限值要求；氨气浓度最大值为1.10mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准；油烟浓度最大值1.55mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）的要求。

## 8.3废水

生产废水监测结果见表8.3-1。

表8.3-1  废水监测结果    （单位：mg/L，pH值无量纲）

| 监测 点位 | 监测项目 | 监测时间 | 监测值（mg/L） |  |  |  | 平均值（mg/L） | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂区生活污水总排口（W1） | pH（无量纲） | 2015.9.15 | 7.12 | 7.11 | 7.16 | 7.17 | 7.11~7.17 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2015.9.16 | 7.06 | 7.12 | 7.17 | 7.04 | 7.04~7.17 | 6~9 | 达标 |
|  | SS | 2015.9.15 | 103 | 131 | 130 | 146 | 128 | 400 | 达标 |
|  |  | 2015.9.16 | 36 | 48 | 87 | 75 | 62 | 400 | 达标 |
|  | CODCr | 2015.9.15 | 277 | 243 | 260 | 235 | 254 | 500 | 达标 |
|  |  | 2015.9.16 | 294 | 258 | 240 | 273 | 266 | 500 | 达标 |
|  | 氨氮 | 2015.9.15 | 15.37 | 23.36 | 14.11 | 17.80 | 17.66 | 45 | 达标 |
|  |  | 2015.9.16 | 14.14 | 23.91 | 23.45 | 19.54 | 20.26 | 45 | 达标 |
|  | 石油类 | 2015.9.15 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.22 | 20 | 达标 |
|  |  | 2015.9.16 | 0.32 | 0.33 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 20 | 达标 |

由表8.3-1可见，监测期间，废水排放口排放的废水中pH值范围值、SS、CODCr、氨氮、石油类最大日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求。

## 8.4噪声

监测期间在厂界外1米处设置了4个厂界噪声监控点，厂界噪声监测结果见表8.4-1，监测点位见附图2。

表8.4-1  噪声监测结果        计量单位： dB（A)

| 编号 | 监测点位 | 昼间Leq〔dB(A)〕 |  | 夜间Leq〔dB(A)〕 |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015.9.15 | 2015.9.16 | 2015.9.15 | 2015.9.16 |  |  |
| N1 | 主厂区厂界东 | 61.1 | 58.1 | 50.3 | 48.7 | 65 | 55 |
| N2 | 主厂区厂界南 | 59.4 | 61.5 | 48.0 | 46.8 | 65 | 55 |
| N3 | 主厂区厂界西 | 56.1 | 54.7 | 41.6 | 42.0 | 65 | 55 |
| N4 | 主厂区厂界北 | 55.1 | 53.4 | 43.6 | 45.7 | 65 | 55 |

由表8.4-1可知，监测期间，厂界噪声监测点中昼间噪声最大值为61.1 dB(A)，夜间噪声最大值为50.3 dB(A)，厂址厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

## 8.4 总量控制指标

一般城市污水处理厂处理后COD排放浓度为60mg/L，NH3-N为8mg/L。污水量按8982m3/a计，则COD排放总量为0.54t/a，NH3-N排放总量为0.072t/a。项目正常生产期废水进入星沙城北污水处理厂进行后续生化处理，因此项目废水总量指标计入星沙城北污水处理厂的排放总量。

# 9环境管理检查

## 9.1环保审批手续及“三同时”执行情况

本项目2010年3月获得省环保厅环评批复，于2011年9月开工建设，2013年9月建成。2015年10月向湖南省环保厅提出已建工程竣工环保验收申请，环保设施运行状况良好。

## 9.2环保机构、环境管理规章制度

该公司已计划成立环境保护管理机构，并设专人负责环保工作，已建立环境预案和环境管理制度。

## 9.3环评批复的落实情况

对照该项目的环评批复，工程落实批复情况见表9.3-1。

表9.3-1 环境影响批复落实情况

| 序号 | 环境影响批复意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中国食品集团公司投资9615万元，在长沙县安沙镇毛塘工业小区建设湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目。建设内容为冷库（冷藏间、穿堂和站台、结冰间、制冰间及冰库）和附属建筑（包括制冷机房及变配电间、叉车充电间水泵房及水池、机修间物料托盘库及汽车库、办公综合楼、门卫室等配套设施）。冷库冻肉储存量规模约为10000t，总建筑面积18890m2。 | 湖南长沙中央直属储备肉冷库新建项目位于长沙县安沙镇毛塘工业小区。已建设内容为冷库（冷藏间、穿堂和站台、结冰间、制冰间及冰库）和附属建筑（包括制冷机房及变配电间、叉车充电间水泵房及水池、机修间物料托盘库及汽车库、办公综合楼、门卫室等配套设施）。项目属于中央直属储备肉冷库，今年国家无储备肉计划，现冷库主要储存袋装槟榔、冰淇淋等，实际存货量为7600t；项目实际建筑面积为18619m2。 |
| 2 | 落实报告表中提出得各项环境保护措施。合理安排施工场地和时间：尽量选用低噪声设备，采区有效措施，确保建筑施工噪声达到《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-1990）中限值要求，减少施工噪声对周边环境的影响；施工期间的生产、生活废水经处理后排入园区现有工业生产生活污水处理系统达标后排放；对施工场地采取定期洒水降尘等措施，防止扬尘污染环境。 | 根据建设项目环境保护“三同时”执行情况检查表，项目周边环境恢复情况较好，厂区进行了绿化、路面进行了硬化。 |
| 3 | 做好厂区雨污分流工作，生产、生活废水经专用管道送至长株潭广联生猪交易市场建设项目的污水处理站一起处理，实施中水回用，回用水执行《城市再生利用—城市杂用水水质》 | 本项目排水采用雨污分流、污污分流。项目生产、生活废水实际排放情况：经处理后废水中主要污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4三级标准的要求，排入工业园市政污水管网，纳入星沙城北污水处理厂处理，调整已取得长沙县环境保护局同意，详见附件8。事故污水主要是事故漏氨排水，全部排放至设置在机房附近的室外地下事故水池中。泄漏事故发生后，按安全部门的要求对事故污水统一处置或输送至经安全部门批准的回收位置。（事故池：位于厂区西南侧，建筑面积57.73m2） |
| 4 | 做好工艺的氨气铺集吸收处理工作，食堂油烟废气经有效处理后达标排放。 | 安装有专用的氨气吸收装置，将少量的泄漏氨气捕捉后进行回收；食堂产生的油烟经净化除油烟设施处理后经油烟排气筒至建筑物高空屋顶达标排放。 |
| 5 | 优化厂区平面布局。选用低噪声设备，对高噪声源采取降噪减震措施，确保厂址厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 | 项目设备均为室内安装，排气风机安装进、排风消声器和静压箱，水泵进行降噪减振处理，冷冻机房安装隔声门窗、选用低噪声设备。根据监测结果，厂址厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 |
| 6 | 加强固体废物的管理。按照报告表提出的要求分类安全妥善（处置）处理，防止二次污染。 | 本项目排出的固体废物主要为办公、生活垃圾。可回收的经过挑选集中送收购站回收，不能回收的部分由当地环卫部门定期清运集中送垃圾填埋场无害化处置。废冷冻机油暂存在固废暂存间，交由长沙建远工业废油回收有限公司回收处置，详见附件6。 |
| 7 | 加强对液氨等危险原辅材料的储存和使用过程中管理，制定相应的风险防范措施和应急预案。 | 加强了对液氨等危险原辅材料的储存和使用过程中管理，制冷机房设置有收集围堰、水雾收集及喷淋系统、应急事故池，并制定了相关应急预案。 |

## 9.4环境风险应急措施

建设单位已委托湖南德立安全环保科技有限公司编制环境风险应急预案，已完成评审并于2015年7月24日在长沙市环境保护局备案（备案号4301212015C0200282）。

# 10结论及建议

## 10.1 结论

10.1.1 “三同时”执行情况

湖南长沙中央直属储备肉冷库新建工程，主体工程立项、设计、施工和试生产过程中，依据国家有关环保政策要求，环保设施执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时运行的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况基本正常。

10.1.2 污染物排放情况

（1）废气

监测期间，无组织废气颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2标准，氨符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级标准；食堂油烟符合《饮食业油烟排放标准》（GB18483－2001）的要求。

（2）废水

项目运营期间生产、生活废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入工业园市政污水管网，纳入星沙城北污水处理厂处理。制冷机房内稀释事故漏氨排水全部排放至设置在机房附近的室外地下事故水池中。事故后，按安全部门的要求对事故污水统一处置或输送至经安全部门批准的回收位置。

监测期间，厂区总排口废水中pH值、COD、氨氮、SS、石油类均符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准。

（3）噪声

监测期间厂址厂界均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（4）固体废物

本项目排出的固体废物主要为办公、生活垃圾，年产量约为 200吨。生活垃圾是有机、无机废弃物，如塑料、纸张等可利用的物质，应经挑选，集中后送收购站回收，不能回收的部分由当地环卫部门定期清运集中送垃圾填埋场无害化处置，废冷冻机油暂存在固废暂存间，交由长沙建远工业废油回收有限公司回收处置。因此，本项目的固体废物不会对环境造成明显影响。

10.1.3 环境管理检查情况

中国食品集团公司长沙中食冷藏有限公司已计划成立环境保护管理机构，并设专人负责环保工作，已建立环境预案和环境管理制度。

## 10.2 总体结论

验收监测期间，该工程废气、废水、噪声均符合国家有关环保标准限值要求，固体废物得到妥善处理，环评批复要求落实基本到位。

## 10.3 要求与建议

（1）进一步加强环境保护设施运行的日常管理，确保各类污染物排放稳定达标。

（2）成立环境保护管理机构，并设专人负责环保工作；建立环境预案和环境管理制度。

（3）按照应急预案的相关要求，组织相关人员进行演习，进一步完善相关应急措施。