# 附件：

附件1 湖南省环保厅关于“长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）建设工程环境影响报告表”的批复。

附件2 试生产报告。

附件3 安全生产应急预案备案登记表及环境风险应急预案备案表。

附件4 中国石化销售有限公司湖南大浦油库安全、环境与健康管理体系手册封面及目录。

附件5 关于印发《中国石化销售有限公司固体废物污染防治管理规定（试行）》的通知。

附件6 危险废物处置单位资质及协议。

附件7 消防验收批复及安全验收批复

附件8  验收登记表

# 附图：

附图1 工程地理位置图。

附图2 工程平面布置及监测布点图。

附图3 厂区照片

附图4 周边保护目标示意图

# 1. 前言

中石化湖南衡阳石油分公司大浦油库始建于1974年，1981年9月正式投产，地址为湖南省衡东县大浦镇浦园东街130号，占地418亩，原有库容2.5万m3，其中93#汽油1万m3、0#柴油1.5万m3，具体为5个5000 m3覆土罐油罐。由于项目属于老油库，年代较为久远，因此原油库并无环评及验收等手续。

改扩建项目位于大浦油库库内，主要建设内容为：(1)储油罐区：拆除停用原5个覆土罐油罐，新建4座2000m3内浮顶汽油罐，2座8000m3内浮顶汽油罐，4座8000m3内浮顶柴油罐；(2)公路发油区：新建1 0车位通过式公路发油亭1座及发油管理室1座；(3)辅助生产及行政管理区：新建包括消防泵房、消防水罐、变电所、综合楼、总控制室(站库合一)、污水处理设施等。(4)管道站场：在储油罐区与公路发油区之间设成品油管道配套工艺站场工程。

中国石化销售有限公司湖南石油分公司委托湖南有色金属研究院编制了《长沙—郴州成品油管道油库配套设施（长沙油库）建设工程项目环境影响报告表》，该项目环境影响报告表已于2010年11月份通过了湖南省环保厅的审批，批复文号为湘环评表[2010]185号。

该扩建工程于2011年3月开工建设，2014年3月31日衡阳市环保局同意其投入试运行，目前主体工程设备运行稳定，各环保设施运行正常，具备了建设项目竣工环境保护验收监测条件。根据建设项目竣工环境保护验收管理办法的相关要求和规定，受项目业主的委托，长沙市环境保护职业技术学院2015年5月21日-5月22日对该项目的废气、噪声等进行了现场监测，对固废及相关环保处理设施进行了检查，于2016年1月18日~19日对该项目的废水进行了现场监测，在此基础上编制了该验收监测报告。

# 2. 验收依据

（1）国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月。

（2）原国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月。

（3）原国家环境保护总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》，2000年2月。

（4）原国家环境保护总局环发［1999］246号《关于印发<污染源监测管理办法> 的通知》，1999年11月。

（5）中国环境监测总站验字[2005]188号《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作中污染事故防范环境管理检查工作的通知》，2005年12月。

（6）全国人民代表大会常务委员会《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日。

（7）湖南省人民政府令第215号《湖南省建设项目环境保护管理办法》，2007年6月。

（8）湖南省环境保护厅湘环发［2004］42号《关于建设项目环境管理监测工作有关问题的通知》，2004年6月。

（9）湖南省环境保护厅《关于长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）建设工程环境影响报告表的批复》(湘环评表［2010］185号文)，2010年11月。

（10）湖南有色金属研究院《长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）建设工程环境影响报告表》，2013年1月。

（11）环境保护部环发[2009]150号关于印发《环境保护部建设项目“三同时”监督检查和竣工环保验收管理规程（试行）》的通知，2009年10月。

(12) 湖南省环境保护厅关于印发《湖南省环境保护厅建设项目“三同时”监督管理试行办法》的通知（湘环发〔2011〕29号），2011年6月。

# 3. 建设项目工程概况

## 3.1 工程的基本情况

3.1.1  工程基本情况

中石化湖南衡阳石油分公司大浦油库始建于1974年，1981年9月正式投产，现地址为湖南省衡东县大浦镇浦园东街130号，省道S315线南面，油库距离京珠高速公路出口3公里、距离衡大高速出口2公里，经衡大高速18公里可直达衡阳市区，交通位置十分便利。油库占地面积418亩，主要储存93#汽油和0#柴油，油品主要由铁路来油入库，公路运输方式出库，铁路卸油区设在库区外约300m处。

项目地理位置见附图1，项目周边环境和厂区平面布置图见附图2，周边环境保护目标见附图4，工程基本情况见表3-1。工程主要建设内容见表3-2，主要环保设施及投资情况见表3-3。

表3-1  工程基本情况一览表

| 序号 | 类别 | 情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）建设工程 |
| 2 | 建设性质 | 改扩建 |
| 3 | 建设单位 | 中国石化股份有限公司湖南成品油管道项目经理部 |
| 4 | 开工建设时间 | 2011年3月 |
| 5 | 试生产时间 | 2014年3月31日 |
| 6 | 项目地址 | 湖南省衡东县大浦镇浦园东街130号 |
| 7 | 建设内容 | (1)储油罐区：新建4座2000m3内浮顶汽油罐，2座8000m3内浮顶汽油罐，4座8000m3内浮顶柴油罐，总库容达到5.6万m3；(2)公路发油区：新建1 0车位通过式公路发油亭1座及发油管理室1座；(3)辅助生产及行政管理区：包括消防泵房、消防水罐、变电所、综合楼、总控制室(站库合一)、污水处理设施等。(4)管道站场：在储油罐区与公路发油区之间设成品油管道配套工艺站场工程。 |
| 8 | 投资情况 | 总投资9986万元，环保投资350万元，占总投资比例为0.35％ |
| 9 | 环评情况 | 湖南有色金属研究院完成环评报告，湖南省环保厅于2010年11月以湘环评表[2010]185号予以批复 |
| 10 | 工程纳污水体 | 排放到厂界南面排水沟，经排水沟汇入无名小溪，最终排入湘江。 |
| 11 | 年工作时间 | 365天/年 |
| 12 | 总用地面积 | 418亩 |

表3-2   工程主要建设内容表

| 序号 | 分区名称 | 项目名称 | 单位 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l | 储油罐区 | 4座2000m3内浮顶油罐 | m3 | 8000 | 新建 |
|  |  | 6座8000m3内浮顶油罐 | m3 | 48000 | 新建 |
|  |  | 含油污水处理设施 | m3/h | 10 | 新建 |
| 2 | 管道站场 | 分输泵站 | 座 | 1 | 属管道工程 |
| 2 | 公路发油区 | 汽车发油亭 | 车位 | 10 | 新建 |
|  |  | 发油管理室 | m 2 | 220 | 新建 |
|  |  | 油气回收装置 | 座 | 1 | 新建，已建成 |
| 3 | 铁路作业区 | 铁路栈桥 | m 2 | 288 | 原有设施保留 |
|  |  | 铁路装卸泵棚 | m 2 | 390 | 原有设施保留 |
| 4 | 辅助生产一行政管理区 | 消防泵房 | m 2 | 280 | 新建 |
|  |  | 消防水罐 | m3 | 4000 | 新建2座2000m3消防水罐 |
|  |  | 变电所 | 座 | 1 | 新建(管道项目配套，不在本次验收范围内) |
|  |  | 综合楼 | m 2 | 2150 | 新建 |
|  |  | 地埋式一体化生活污水处理装置 | 套 | 1 | 新建 |
| 备注：原覆土罐停用，公路发油亭，消防设施、铁路卸油设施、含油污水处理设施和办公设施均实施升级扩能改造，拆除后新建。 |  |  |  |  |  |

表3-3  主要环保设施及投资情况一览表

| 序号 | 项 目 | 投资(万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 含油污水处理设施（新建） | 85 | - |
| 2 | 生活污水处理系统（新建） | 20 |  |
| 3 | 噪声控制（新建） | 10 |  |
| 4 | 应急事故池（新建） | 50 | 750m3 |
| 5 | 绿化（原有） | 15 |  |
| 6 | 防溢油等安全防护设施 （新建） | 20 |  |
| 7 | 油气回收装置（新建） | 150 | 已建成 |
| 合计 |  | 350 |  |

3.1.2  主要产品、产量及原辅材料

衡阳油库罐区主要储存柴油和汽油，罐区储存规模较大。罐区地面进行了硬化、防腐、防渗处理，配套建设了防火堤、消防系统。

表3-4 油罐区油品储存情况

| 所在厂区位置 | 储罐 | 规格（m3） | 罐体结构 | 数量（座） | 最大容积（m3） | 日常最大单罐储存量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 油罐区 | 汽油罐 | 2000 | 内浮顶油罐 | 4 | 8000 | 5600 |
|  |  | 8000 | 内浮顶油罐 | 2 | 16000 | 11200 |
|  | 柴油罐 | 8000 | 内浮顶油罐 | 4 | 32000 | 22400 |

## 3.2  生产工艺简介

（1）收油工艺

油品由管道或铁路进入潜油泵并经流量计计量后，通过电动截断阀和绝缘接头进入库区输油管线并输送至储罐储存。

（2）发油工艺

储油罐区油品通过管线输送到汽车装车岛，各装车口采用一管一泵一鹤位结构。油泵的出口连接止回阀，其后依次安装流量计、电液阀、球阀和装车鹤管，通过定量装车一卡通达到精确发货的目的。

输油管道

潜油泵

油罐

装车泵

流量计

装卸鹤管

汽车槽车

●—废水

■—废气

▲—废渣

★—噪声

成品油

★

■▲

★■

★

●

含油废水处理设施

外排

●

●

●

■

铁路装卸设施

成品油

成品油

成品油

●

■

★

外排

油气回收装置

图3-1 产污环节及工艺流程示意图

## 3.3 主要污染源及污染防治措施

3.3.1 废气污染源及污染防治措施

大浦油库产生的废气主要是油品储运过程中散发的烃类气体， 来源于卸油、储存、倒罐等工艺过程中储油罐的呼吸损耗。大浦油库废气无组织排放的非甲烷总烃（NMHC）约 6.8t/a（0.77kg/h）。目前，库区油气收集装置已建成，但由于社会运油车辆改造尚未完成，油气回收装置无法投入使用。

表3-5  工程废气的产生、排放及处理措施一览表

| 废气来源 | 污染物 名称 | 处理方式 | 排放规律 | 数量 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发油区无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 油气回收 装置 | 持续 | 1套 | 外排空间 |

3.3.2 废水污染源及污染防治措施

本项目水型污染物有：含油污水、生活污水。

（1）生产废水

生产废水主要为含油污水，含油污水包括场地冲洗水和罐区初期雨水。含油污水均汇总至库区污水处理站，经隔油及含油废水处理装置处理后经库区东部排污口排入排水沟。

含油废水处理工艺： 含油污水调节池→提升→波形板分离器→气浮机→三级油水分离器→达标排放，油库设置有全套含油污水处理设施，处理能力为 10m3/h。生产废水约4600m3/a。

- 生活污水

生活污水主要来自油库工作人员生活用水。生活污水主要污染物有 CODcr 和 NH3-N、BOD5，生活污水经化粪池+生活污水处理设备处理后，与处理后的含油废水一起经库区东部排污口排入排水沟。生活污水约762m3/a。

- 污水排放途径及排污口设置情况

本项目污水排放途径及排污口设置见下图。含油废水经汇总后，进入隔油及含油污水处理装置处理后排入厂区东部的排污口；生活污水经生活污水处理设备后一同排入厂区东部的排污口。

表3-6 工程废水的排放情况一览表

| 废水类别 | 主要污染物 | 处理措施 | 排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场地清洗水 | 氨氮、CODcr、石油类、SS | 一体化含油污水处理装置 | 经污水处理设备处理后外排到厂界东面排水沟，经排水沟汇入无名小溪，最终排入湘江。湘江衡东大浦段的饮用水源距离本项目西北约2.5km。未来待衡东经开区污水处理站运营后，本项目污水将排入污水处理站处理。 |
| 初期雨水 |  |  |  |
| 清罐废水 | 石油类 |  |  |
| 生活污水 | 氨氮、CODcr、石油类、BOD5、SS | 化粪池+地埋式生活污水处理设备 |  |

含油废水处理设施

图3-2  本项目排水途径示意图

3.3.3 固体废物污染源及污染防治措施

库内固体废物主要包括油罐清洗和含油污水处理产生的废油以及油罐清洗产生的含有铁锈、泥沙的油泥，生产管理区产生的生活垃圾。

根据建设单位资料：大浦油库储罐需定期(3～5年一次)进行清除罐内油泥，约8t/a。含油污水处理设施产生的废油约为 0.35t/a，采用油罐临时储存。目前油罐清洗及含油废水产生的废油及油泥已委托有资质的单位处理，处理协议及资质见附件。

大浦油库生活垃圾产生量约 18t/a；生活垃圾集中收集后送当地市垃圾处理站进行无害化处理。

表3-7  工程主要固体废物及污染控制措施表

| 噪声源 | 产生量（吨/年） | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 废油 | 0.35 | 委托湖南衡兴环保科技开发有限公司集中收集并进行处置 |
| 油泥 | 8 |  |
| 生活垃圾 | 18 | 环卫部门 |

3.3.4 噪声污染源及污染防治措施

本工程主要噪声源主要为公路发油区等各类机泵产生的机械噪声。油品装卸作业噪声源为压缩机和输送泵噪声，其噪声级在85-90dB(A)。汽车装卸区汽车行驶噪声源强在70dB(A)，石油机泵噪声源强在85dB(A)。

本工程主要噪声源及污染控制措施见表。

表3-8  工程主要噪声源及污染控制措施表

| 噪声源 | 噪声源强dB(A) | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 压缩机 | 90 | 房内隔声，设独立基础、减振垫 |
| 输送泵 | 85 | 房内隔声，设独立基础、减振垫 |
| 石油泵 | 85 | 房内隔声，设独立基础、减振垫 |
| 汽车噪声 | 70 | 定期维护 |

# 4. 环境影响评价意见及环境影响批复的要求

## 4.1 环评总结论

本评价认为长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）符合国家产业政策；选址合理；拟选厂址周围环境质量能达到衡东县环境保护局对当地环境功能区划要求；项目废气、废水和噪声能做到达标排放；选用先进储罐技术，在坚持“三同时”原则的基础上，严格执行国家、湖南省各项环保法律、法规和标准，切实落实本次评价提出的各项环保措施和环境风险防范措施以及应急预案，可以将各种污染影响和环境风险影响降低到周围环境可以接受的程度。因此，从环保角度而言，大浦油库选址及建设是可行的。

## 4.2 环评主要建议

1、建设单位已委托有关单位对本项目进行安全预评价，在项目建设和运行期应按其要求落实风险防范设施、措施。

2、根据《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950－2007）要求，应对发油区预留油气回收处理装置位置，并于2012年1月1日前完成油气回收装置建设。

3、环评建议油库应在污水处理场设置专门的危废存放区域，该区域的地基防渗系数须小于10-10cm/s，废污油；铁锈、泥沙和油泥等分别收集入专用的抗腐蚀密封桶内储存，并粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001 要求的标签，废污油可外售，铁锈、泥沙和油泥等集中收集按有关要求处置。

4、按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），根据建设单位提供的可行性报告，建设容积约为12918 m3的防火堤。

5、加强排污口的规范化整治和管理。

6、认真执行环境管理体系的各项管理制度、规范、程序，减少跑、冒、滴、漏现象。

## 4.3 环评批复要求

批复详见附件1。

# 验收监测评价标准

根据湖南省环境保护厅湘环评表[2010]185号批复，本工程验收的执行标准如下：

## 5.1 废气评价标准

油气回收装置排气按《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950－2007）中的标准要求，无组织废气按《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的无组织排放监控浓度限值要求。本工程废气排放验收执行标准见表5-1。

表5-1  废气排放验收执行标准

| 序号 | 污染源 | 污染因子 | 执行标准 | 排放口 高度 (m) | 污染物 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 油气排放质量浓度 | 油气处理效率（%） |
| 1 | 油气回收装置 | 非甲烷总烃 | 《储油库大气污染物排放标准》（GB 20950－2007）中的标准 | 排放口高度距地平面高度不低于4m | 25g/m3 | 95 |
| 2 | 无组织排放废气 | 非甲烷总烃 | 《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的无组织排放监控浓度限值 | - | 4.0mg/m3 | - |

## 5.2 废水评价标准

本工程废水验收执行标准见表5-2。

表5-2  外排废水验收执行标准

| #### 污染源 | #### 项目 | #### 标准限值 | #### 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| #### 生产、 #### 生活废水 | pH值 | 6～9 | #### 《污水综合排放标准》 #### (GB8978-1996)表4一级 #### 排放标准 |
|  | 色度 | 50 |  |
|  | 悬浮物 | 70 |  |
|  | 化学需氧量 | 100 |  |
|  | 五日生化需氧量 | 20 |  |
|  | 石油类 | 5 |  |
|  | 氨氮 | 15 |  |
|  | 动植物油 | 10 |  |

## 5.3 噪声评价标准

厂界噪声具体限值详见表5-3。

表5-3 噪声验收执行标准限值    单位：等效声级Leq [dB（A）]

| 监测点位 | 标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 厂界东、西、南、北及铁路作业区 | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |

## 5.4 固体废物评价标准

| 污染物 | 标准来源 |
| --- | --- |
| 油罐底泥、废油 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） |

# 6. 验收监测内容

## 6.1 验收监测期间工况监督

在验收监测期间，记录生产负荷。当生产负荷达到设计生产能力的75％以上时，进入现场进行监测，当生产负荷小于75％时，通知监测人员停止监测，以保证监测数据的有效性。

## 6.2废水监测内容

废水监测内容见表6-1，监测点位见附图2。

表6-1  废水监测工作内容

| 序号 | 监测点位 | 监 测 项 目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 生活污水处理站进口、排口 | pH、悬浮物、化学需氧量、动植物油、五日生化需氧量、氨氮、石油类、流量 | 连续2天，每天4次 |
| ★2 | 含油废水处理站进口、排口 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、流量 |  |
| ★3 | 厂区总排口 | pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类、流量 |  |
| 备注 |  |  |  |

## 6.3废气监测内容

废气监测内容详见表6-2，监测点位布设情况见附图2。

本项目油气回收装置已建成，但由于相应社会运油车辆还未改造，油气回收装置尚无法使用，本次验收仅对厂界无组织废气进行监测。

表6-2  废气监测工作内容

| 污染源 | 环保措施 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界东▲1、厂界南▲2、厂界西▲3、厂界北▲4 | 场界外10米范围内 布设4个点位 | 非甲烷总烃、气象参数 | 连续2天，每天3次 |

## 6.4 噪声监测内容

表6-3  噪声监测工作内容

| 监测项目 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 厂界东▲1、厂界南▲2、厂界西▲3、厂界北▲4、铁路作业区▲5 | 连续2天，昼、夜间各 1次/天。 |

# 7. 监测分析方法和质量保证

## 7.1监测分析方法

表7-1  监测分析方法一览表

| 类别 | 项目 | 分析方法名称 | 分析方法来源 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | 气相色谱法 | GB/T16157-1996 | 0.2mg/L |
| 废水 | pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-86 | 0.1 |
|  | 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB 11914-89 | 5mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 0.5mg/L |
|  | 悬浮物 | 重量法 | GB 11901-1989 | 4mg/L |
|  | 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.1 mg/L |
|  | 氨氮 | 纳氏试剂比色法 | HJ 535-2009 | 0.025 mg/L |
|  | 动植物油 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | 0.1 mg/L |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业声级计法 | GB 12348-2008 | — |

## 7.2质量控制与质量保证

1、监测分析方法采用国家和行业标准分析方法，监测人员经过持证上岗考核并持有合格证书，所用监测仪器设备状态正常且均在有效检定周期内。

2、气态及颗粒物样品现场采样和测试前，仪器使用标准流量计进行流量校准，有证标准物质校准，并按照国家标准、技术规范和质量保证的要求进行全过程质量控制。

3、在监测期间，样品采集、运输、保存均按照环境保护部发布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的要求进行。

4、噪声监测按照规定进行，选择在生产正常、无雨、风速小于5m/s时进行测量。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计，声级计配备防风罩；噪声监测前后测量仪器均应经校准，其前后校准示值偏差不大于0.5dB(A)。

5、监测数据和报告实行三级审核制度。

# 8. 验收监测结果及评价

## 8.1 监测期间运行工况

2015年5月21日～22日长沙市环境保护职业技术学院对长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）建设工程进行了现场监测，2016年1月18日~19日对大浦油库生产、生活废水进行了补充监测，两次监测期间全厂生产正常，气象条件符合监测要求，生产工况详见表8-1。

表8-1  监测期间运行工况记录表

| 监测时间 | 产品名称 | 设计储量（m3） | 实际储量（m3） | 生产负荷 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015年5月21日 | 储油量 | 3.92万 | 3.5万 | 89% |
| 2015年5月22日 | 储油量 | 3.92万 | 3.5万 | 89% |
| 备注 | 年工作日为365天，每天工作24小时 |  |  |  |

由表8-1可知，生产线设备工况达到75%以上，符合验收对工况负荷的要求。

## 8.2 监测结果

### 8.2.1废气

无组织废气监测结果见表8-2和8-3。

表8-2 无组织废气监测期间气象参数

| 监测时间 | 天气 | 风速（m/s） | 气温（℃） | 气压（kPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5月21日 | 晴 | 1.3 | 31 | 99.7 |
| 5月22日 | 晴 | 1.5 | 29 | 99.7 |

表8-2  厂界无组织废气监测结果（单位mg/m3）

| 监测时间 |  | 非甲烷总烃（mg/Nm3） |  |  |  | 是否达标 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1#:厂界东 | 2#:厂界南 | 3#:厂界西 | 4#:厂界北 |  | 4.0 |
| 2015年5月21日 | 第1次 | 0.128 | 0.102 | 0.159 | 0.176 | 是 |  |
|  | 第2次 | 0.135 | 0.119 | 0.177 | 0.181 | 是 |  |
|  | 第3次 | 0.143 | 0.113 | 0.168 | 0.163 | 是 |  |
| 2015年5月22日 | 第1次 | 0.139 | 0.132 | 0.159 | 0.171 | 是 |  |
|  | 第2次 | 0.145 | 0.128 | 0.164 | 0.179 | 是 |  |
|  | 第3次 | 0.137 | 0.135 | 0.162 | 0.167 | 是 |  |

由表8-2监测结果表明，验收监测期间，4个无组织排放废气监控点中非甲烷总烃污染物浓度最大值为0.181mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

### 8.2.2 废水监测结果及评价

废水监测结果分别见表8-3。

表8-3  废水监测结果  （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 监测地点 | 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 标准限值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016年1月18日 |  |  |  | 2016年1月19日 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 | 1次 | 2次 | 3次 | 4次 |  |  |  |
| 生 活 污 水 进 口 | pH(无量纲) | 6.75 | 6.82 | 6.89 | 6.76 | 6.72 | 6.91 | 6.96 | 6.77 | - | 6-9 | - |
|  | 化学需氧量 | 44.8 | 47.5 | 53.3 | 46.8 | 57.2 | 54.3 | 52.5 | 57.7 | 51.76 | 100 | - |
|  | 氨氮 | 4.35 | 4.42 | 4.46 | 4.41 | 4.48 | 4.54 | 4.62 | 4.55 | 4.47 | 15 | - |
|  | 悬浮物 | 85 | 76 | 77 | 84 | 84 | 76 | 95 | 84 | 82.6 | 70 | - |
|  | 五日生化需氧量 | 22.7 | 22.6 | 21.5 | 24.8 | 20.9 | 21.3 | 27.2 | 20.8 | 22.7 | 20 | - |
|  | 石油类 | 0.39 | 0.41 | 0.48 | 0.38 | 0.41 | 0.51 | 0.44 | 0.35 | 0.34 | 5 | - |
|  | 动植物油 | 4.19 | 4.21 | 3.26 | 3.21 | 5.17 | 4.20 | 4.27 | 3.19 | 3.16 | 10 | - |
| 生 活 污 水 排 放 口 | 流量（m3/s） | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |
|  | pH(无量纲) | 6.85 | 6.47 | 6.89 | 6.98 | 6.65 | 6.46 | 6.88 | 6.77 | - | 6-9 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 11.20 | 11.88 | 13.33 | 13.57 | 16.02 | 14.66 | 12.08 | 13.85 | 13.32 | 100 | 是 |
|  | 氨氮 | 1.09 | 1.11 | 1.12 | 1.28 | 1.25 | 1.23 | 1.06 | 1.09 | 1.15 | 15 | 是 |
|  | 悬浮物 | 21.25 | 19.00 | 19.25 | 24.36 | 23.52 | 20.52 | 21.85 | 20.16 | 21.24 | 70 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 5.68 | 5.65 | 5.38 | 7.19 | 5.85 | 5.75 | 6.26 | 4.99 | 5.84 | 20 | 是 |
|  | 石油类 | 0.17 | 0.21 | 0.25 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 5 | 是 |
|  | 动植物油 | 1.05 | 1.05 | 0.82 | 0.93 | 1.45 | 1.13 | 0.98 | 0.77 | 1.02 | 10 | 是 |
| 生 产 废 水 进 口 | pH(无量纲) | 6.82 | 6.91 | 6.89 | 6.93 | 6.78 | 6.89 | 6.95 | 6.87 | - | 6-9 | - |
|  | 化学需氧量 | 86.5 | 94.9 | 99.6 | 87.9 | 57.9 | 61.2 | 62.3 | 60.7 | 76.38 | 100 | - |
|  | 氨氮 | 6.95 | 7.94 | 8.82 | 6.89 | 6.79 | 7.29 | 8.12 | 7.61 | 7.55 | 15 | - |
|  | 悬浮物 | 109 | 111 | 127 | 87 | 96 | 109 | 131 | 87 | 107 | 70 | - |
|  | 五日生化需氧量 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 3.8 | 3.7 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 3.83 | 20 | - |
|  | 石油类 | 9.24 | 9.29 | 8.31 | 8.22 | 9.21 | 7.29 | 7.27 | 8.24 | 8.26 | 5 | - |
| 生 产 废 水 排 放 口 | 流量（m3/s） | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 1.2 | 1.7 |  |  |  |
|  | pH(无量纲) | 6.85 | 6.91 | 6.57 | 6.66 | 6.83 | 6.97 | 6.87 | 6.89 | - | 6-9 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 35.47 | 40.81 | 41.83 | 41.31 | 30.11 | 25.70 | 25.54 | 24.28 | 33.13 | 100 | 是 |
|  | 氨氮 | 2.85 | 3.41 | 3.70 | 3.24 | 3.53 | 3.06 | 3.33 | 3.04 | 3.27 | 15 | 是 |
|  | 悬浮物 | 44.69 | 47.73 | 53.34 | 40.89 | 49.92 | 45.78 | 53.71 | 34.80 | 46.36 | 70 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.19 | 1.55 | 1.72 | 1.79 | 1.92 | 1.76 | 1.80 | 1.56 | 1.66 | 20 | 是 |
|  | 石油类 | 3.79 | 3.99 | 3.49 | 3.86 | 4.79 | 3.06 | 2.98 | 3.30 | 3.66 | 5 | 是 |
| 污 水 总 排 口 | 流量（m3/s） | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 3.7 | 1.9 | 2.5 |  |  |  |
|  | pH(无量纲) | 6.87 | 6.97 | 7.01 | 6.95 | 6.89 | 7.01 | 7.06 | 6.94 | - | 6-9 | 是 |
|  | 化学需氧量 | 24.6 | 25.5 | 27.9 | 26.7 | 20.3 | 21.9 | 23.6 | 22.5 | 24.13 | 100 | 是 |
|  | 氨氮 | 1.82 | 2.98 | 1.94 | 1.46 | 1.52 | 1.12 | 1.43 | 2.92 | 2.27 | 15 | 是 |
|  | 悬浮物 | 28.27 | 31.42 | 29.55 | 34.23 | 37.27 | 35.28 | 34.32 | 24.28 | 31.83 | 70 | 是 |
|  | 五日生化需氧量 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.59 | 20 | 是 |
|  | 石油类 | 2.78 | 1.84 | 1.99 | 1.75 | 1.75 | 1.81 | 1.97 | 1.72 | 2.83 | 5 | 是 |
|  | 动植物油 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.39 | 0.31 | 0.36 | 0.49 | 0.37 | 0.40 | 10 | 是 |

由表8-3可见，监测期间，生活废水、生产废水及库区总排放口排放的废水中pH值范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类最大日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级标准限值要求。

### 8.2.3 噪声监测结果与评价

表8-4  噪声监测结果          计量单位：dB（A）

| 监测点位 |  | 昼间噪声值 | 标准 限值 | 是否 达标 | 夜间 噪声值 | 标准 限值 | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 1▲（厂东门口界外一米） | 49.9 | 60 | 是 | 39.4 | 50 | 是 |
|  | 2▲（厂南面界外一米） | 51.5 | 60 | 是 | 40.2 | 50 | 是 |
|  | 3▲（厂西面界外一米） | 52.3 | 60 | 是 | 39.5 | 50 | 是 |
|  | 4▲（厂北面界外一米） | 58.7 | 60 | 是 | 41.2 | 50 | 是 |
|  | 5▲ 铁路作业区 | 57.7 | 60 | 是 | 44.7 | 50 | 是 |
| 第二天 | 1▲（厂东门口界外一米） | 50.1 | 60 | 是 | 41.2 | 50 | 是 |
|  | 2▲（厂南面界外一米） | 52.6 | 60 | 是 | 41.3 | 50 | 是 |
|  | 3▲（厂西面界外一米） | 52.1 | 60 | 是 | 38.9 | 50 | 是 |
|  | 4▲（厂北面界外一米） | 57.9 | 60 | 是 | 40.8 | 50 | 是 |
|  | 5▲ 铁路作业区 | 58.2 | 60 | 是 | 43.5 | 50 | 是 |

由表8-4可见，监测期间，1#、2#、3#、4#、5#监测点位昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

# 9. 环境管理情况检查

## 9.1 环保审批手续及“三同时”执行情况

该项目在建设过程中，依据国家有关环保政策要求，做到了环保设施与主体工程同时设计、同时施工，按要求申请了试生产，环保设施与主体工程同时投入试运行。验收监测期间，各生产设备及环保设施运转正常。

## 9.2 环评批复落实情况

环评批复落实情况见表9-1。

表9-1   环评批复落实情况一览表（湘环评表【2010】185号）

| 序号 | 环评批复要求 |  | 实际情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、中国石油化工股份有限公司湖南石油分公司拟投资9986万元，在衡阳市衡东县大浦镇浦园东街130号建设长沙一郴州成品油管道油库配套设施(大浦油库)建设工程项目，拟建工程主要建设内容包括：(1)储油罐区：新建4座2000m3内浮顶汽油罐，2座8000m3内浮顶汽油罐，4座8000m3内浮顶柴油罐；(2)公路发油区：新建1 0车位通过式公路发油亭1座及发油管理室1座；(3)辅助生产及行政管理区：包括消防泵房、消防水罐、变电所、综合楼、总控制室(站库合一)、污水处理设施等。(4)管道站场：在储油罐区与公路发油区之间设成品油管道配套工艺站场工程。项目建设符合国家产业政策，选址符合相关规划要求，根据湖南有色金属研究院编制的环评报告表的分析结论和衡阳市环保局的预审意见，在建设单位落实各项污染防治和风险防范措施，确保外排污染物达标排放的前提下，从环保的角度分析，我厅同意该项目在拟选地址建设。 二、建设单位在项目设计、建设和营运期间，必须严格按照环评报告表要求落实各项污染防治措施，并着重做好如下工作： |  |  |  |
| 1 | 项目排水实施雨污分流、污污分流，分别建设含油废水处理设施和生活废水处理设施，按环评报告建议要求优化废水处理工艺和处理规模，规范化建设废水排污口。工程产生的罐底切水、油罐清洗水、场地冲洗水、初期雨水等经统一收集、处理达标后与经处理达标的生活污水一一并外排，外排废水必须达到《污水综合排放标准》(GB8987-1996)中一级标准。 | ①厂区排水管网实行雨污分流、污污分流。厂区只设一个废水总排污口，并规范设置了排放口标示，具体见照片。 ②建设了油库区雨水收集切换系统，厂区内的罐底切水、油罐清洗水、场地冲洗水、初期雨水等生产区含油污水进行了集中收集后进入隔油调节池进行隔油预处理、再经含油污水处理装置处理后达到《污水综合排放标准》(GB8987—1996)中一级标准；生活污水经化粪池+生活污水一体化处理设施处理后达到《污水综合排放标准》(GB8987—1996)中一级标准。 ③生产废水和生活污水一并通过库区东部的总排口排入无名小溪后进入湘江。 |  |
| 2 | 加强大气污染防治。采取有效措施，降低储油罐的大小呼吸油品挥发量。对发油区必须预留油气回收装置位置，于2 0 1 2年1月1目前完成油气回收装置建设，确保按期实现((储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007)标准要求。 | 油气回收装置已建成。 |  |
| 3 | 加强噪声污染控制。合理布置机泵等高噪声设备并对其采取有效的隔声、降噪、减振工程措施，储油库周边设置绿化隔离带，并对进出车辆采取限速、禁鸣措施，确保油库厂界噪声达标 | ①合理的进行了工程区域平面布局，将机泵等高噪声设备布置在了距离厂界较远的位置。 ②选用低噪声机泵设备，并设置了密闭房间等隔声降噪减振工程措施。 ③合理安排作业时间，对汽车等运输车辆采取限制鸣笛措施。 ④油库内合理的设置了绿化隔离带。 ⑤验收监测期间噪声达标排放。 |  |
| 4 | 加强固体废物污染管理控制措施。项目产生的油罐底泥、废油等危废必须按国家有关危废的管理要求做好收集、贮存、处理处置或综合利用工作，防止二次污染；在库区内设置危废暂存场所，满足《危险废物贮存污染控制标准》(GBl 8597—2001)的要求。 | ①油罐底泥、废油等危废委托湖南衡兴环保科技开发有限公司（具有危险废物处置资质，其包括HW08类别，可以处置油水分离产生的废油、污泥）进行集中处置。 ②设有危废暂存室贮存废油、废污泥等危险废物。 |  |
| 5 | 严格执行安评与环评提出的各项风险防范措施要求，按照《石油库设计规范》(GB50074—2002)的具体要求设置油库与周围居住区、工矿企业、交通线等安全距离，油库区周边90m安全防护距离内不得保有和新建居民建筑、学校、医院等敏感建筑和人群集聚场所。按报告表分析核算在库区内设置一定容积的防火堤(围堰)或事故存液池，配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下含油废水未经有效拦截处理外排。 | ①库区内在各油库周边已设置有防火堤(围堰)，在库区东侧设置了事故池（750m3），并配套拦污、切换等处理设施。 ②油库已通过安全验收、消防验收，根据《石油库设计规范》(GB50074—2002)，二级油库从石油库的油罐区及装卸区算起，距离最近居住区及公共建筑物最小安全距离不小于90m;根据最新的《石油库设计规范》（GB50074-2014），二级油库与少于100人或30户居住区的安全距离为45m。大浦油库区周边45m范围内无居民建筑、学校、医院等敏感建筑和人群集聚场所。 |  |
| 6 | 在工程设计和施工中必须切实做好库区的防渗措施，防止因油料的跑、冒、滴、漏产生的渗漏对土壤和区域地下水造成污染影响。 | 项目在工程设计和施工中按照国家要求做了库区的防渗措施。 |  |
| 7 | 建立健全环境管理制度，加强环境管理和风险应急管理，确保生产装置和污防装置稳定运行，杜绝环境风险事故。 | ①建立有环境管理制度和环境风险应急预案并已备案登记，见附件。 ②库区已按风险预案要求储备风险物资，并建设了相关风险防范装置，见照片。 |  |

## 9.3 环保设施运行及维护情况

工程环保设施建设方面，中国石化销售有限公司湖南石油分公司按照环境评价及环保厅批复要求，对重点控制项目与部位进行设计、施工与配置了必要的环保设施。项目生产废气已建成油气回收装置；生产废水经隔油预处理后后送厂区含油废水处理设备处理、生活污水经化粪池+生活污水处理设备处理达标后排入无名小溪进入湘江；油罐底泥、废油等危废交由湖南衡兴环保科技开发有限公司集中处置；项目设备采用低噪声设备，并采取了隔声、减振等措施。

验收监测期间，工程的各项环保设施的运转和维护均按设备的工艺规程和检查维护操作制度进行，各项环保设施运行状态较为良好。在验收监测过程中，环保处理设施基本做到了稳定正常运行。

## 9.4 事故风险应急防范措施及办法

中国石化销售有限公司湖南石油分公司针对生产过程中突发突发性环境事故制定有《中国石化销售有限公司长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）突发环境事件应急预案》，并通过了湖南省环境保护厅组织的专家评审。《中国石化销售有限公司长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）突发环境事件应急预案》对环境污染事故发生后相关应急处置工作的组织和开展、以及后期处置和事故调查等做出了较为详细的规定。公司配备有事故发生时各种处理设施：如沙土、防火消防栓、防毒面具等。公司在生产过程中加强了管理，定时对设备进行检修，减免非正常情况的发生，并定期对岗位人员进行安全知识和应急演练培训。

10.1.1 “三同时”执行情况

长沙—郴州成品油管道油库配套设施（大浦油库）建设工程依据国家有关环保政策要求，执行了与主体工程同时设计、同时施工和同时投入生产的“三同时”制度，目前各项环保设施运行状况正常。

10.1.2 污染物排放监测结果

（1）废水

监测期间：生活废水排放口排放的废水中pH值范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、动植物油、石油类最大日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级标准限值要求。 含油废水处理系统排放的废水中pH值范围值、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、石油类最大日均值均满足《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4中一级标准限值要求。

（2）噪声

监测期间：1#、2#、3#、4#、5#监测点位昼、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。

（3）无组织废气

监测期间：4个无组织排放废气监控点中非甲烷总烃污染物浓度最大值均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值的要求。

10.1.3 环境管理检查情况

（1）该公司的环境管理机构及管理规章制度比较健全，建立了

环境管理机构，制订了相关环境保护制度及应急措施。

（2）本工程对环评批复要求基本落实到位。

（3）公司制订有污染事故管理制度、突发性污染事故应急处理

措施，建立了应急预案方案。

## 10.2 总体结论

该项目验收监测期间产生的废气、废水、厂界噪声均达标排放，固废妥善处置，环评批复基本落实。

## 10.3 建议

- 进一步加强环保设施的维护与管理，确保污染物长期稳定达标排放。

- 加强环境风险防范措施和应急演练，确保环境安全。