| 湘环评辐验表〔2016〕7号 |  |  |
| --- | --- | --- |

湖南省环境保护厅
关于对国网湖南省电力公司2014～2015年度
投运110kV、220kV输变电工程
竣工环保验收的批复

国网湖南省电力公司:

你公司申请《国网湖南省电力公司2014～2015年度投运110kV、220kV输变电工程竣工环保验收的请示》及相关材料收悉。我厅于2016年1月7日组织验收组对所申请项目进行了专家评审，经研究，现将有关验收情况回复如下：

一、工程基本情况

为满足湖南地区不断增长的用电负荷需求，提高电网的供电能力和供电可靠性，完善城乡网架建设，优化220kV、110kV变电站布点和线路走向，以及满足沪昆高铁湖南境内牵引站的供电需求，国网湖南省电力公司于2014 ～2015年度在全省范围内陆续建设投运了一批输变电工程，覆盖全省14市州，共计70项输变电工程，包括220kV工程项目16个，110kV工程项目54个，其中220kV新建工程14个，扩建工程2个；110kV新建工程39个，改扩建、增容改造工程15个；新增主变容量3461MVA。涉及220kV送电线路总长508.9km，110kV架空送电线路总长708.8km，110kV电缆线路6回，长3.92km。工程总投资21.44815亿元，其中环保投资2420万元，占总投资1.13%。

二、环境保护执行情况

本次验收的竣工环保验收监测报告表由湖南省环境监测中心站编制，受湖南省电力公司委托，湖南省环境监测中心站于2015年3月～12月对该工程进行了现场监测与调查，工程基本落实了环评报告表和批复中的环保措施要求，较好的执行了环境保护“三同时”管理制度。

三、验收监测与调查结果

（1）电磁辐射：本次验收的70项工程变电站厂界、周边环境敏感点以及线路附近的民房工频电场、工频磁场强度监测结果均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）推荐的4000V/m、100µT的评价标准要求。

（2）噪声：本次验收的70项工程变电站厂、周边环境敏感点以及线路附近的民房监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

（3）废水：通过对本次验收的变电站现场调查，各变电站均采用无人值守方式运行，变压器等设备运行正常，无变压器油泄漏，事故油池均配套建设，能满足在事故时产生的油泄漏，并预留了足够空间为后期建设需要。

（4）固体废物：湖南省电力公司对废油、废旧蓄电池等危险废物均有统一管理，制定了相关的文件，在危废产生后统一收集、贮存及妥善处置。现有生活垃圾均设有收集点，然后由环卫部门统一处理。

（5）生态调查：本次验收的各输变电工程中，变电站内绿化及周边护坡等基本落实到位，输电线路沿线及基坐处生态保护及恢复情况良好。生态环境基本恢复原貌。达到了环评批复要求。

（6）环评批复及建议的落实情况

本工程基本落实了环评批复要求及环评建议的环保措施，各项输变电工程配套线路未发现跨越学校、医院、加油站、养老院等敏感目标的现象。

四、验收结论

湖南省电力公司2014～2015年度投运110kV、220kV输变电工程环境保护审批手续基本齐全，各项环保设施和措施按环评批复要求基本落实，主要污染物排放达到国家环保标准，符合建设项目竣工验收条件，我厅同意该批项目通过环境保护竣工验收。

五、对项目今后运行管理的要求

1、加强项目运行期的环保管理工作，完善事故应急预案，做好环保设施的日常管理与维护，确保各项污染物长期稳定达标排放。

2、加强对变电站内的管理，确保事故油池正常使用，变压器事故及检修产生的危废及废旧蓄电池等应按照危废管理的有关要求及时妥善处置。生活污水应经过处理后，用于站区绿化，不外排。

3、工程投入运行后应做好电磁、声环境的日常监测工作，加大对变电站及高压线路周边群众的电磁辐射相关法规和知识的科普宣传、环境信息公开，使公众能科学认识工频电场的环境影响。

湖南省环境保护厅

2016年2月2日

| 抄送： | 长沙市环境保护局，株洲市环境保护局，湘潭市环境保护局，衡阳市环境保护局，益阳市环境保护局，常德市环境保护局，岳阳市环境保护局，邵阳市环境保护局，郴州市环境保护局，娄底市环境保护局，永州市环境保护局，怀化市环境保护局，张家界市环境保护局，湘西自治州环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |