湘环评辐验表〔2016〕12号

湖南省环境保护厅
关于对星沙500kV变电站工程建设项目竣工
环境保护验收调查报告的批复

国网湖南省电力公司:

你公司提交的《星沙500kV变电站工程建设项目竣工环境保护验收申请》及相关验收材料收悉。我厅组织验收组对工程进行了竣工环境保护验收。经研究，现回复如下：

一、工程建设内容

本期建设2×1000MVA主变压器、500kV出线3回、220kV出线10回、2×（2×60）Mvar低压并联电容器及2×（1×60）Mvar低压并联电抗器。

工程总投资约32675.7万元，其中环保投资约1095.4万元。

二、湖南省湘电试验研究院有限公司出具的《星沙500kV变电站工程建设项目竣工环境保护验收调查报告》表明：

（一）变电站周围环境敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度监测值均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）要求。

（二）变电站厂界昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，工程周围环境敏感点昼、夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求。

（三）变电站周围采取了护坡、挡土墙、排水沟等工程措施，站内道路路面进行了硬化。施工临时用地已进行清理，施工便道已被当地公众留用。工程采取了水土保持和生态恢复措施。

（四）变电站生活污水及雨水采用的分流制管网排水系统，生活污水经地埋式一体化生活污水处置装置处理达标后排入站外沟渠。变电站设有事故油池，产生的废变压器油等危险废物交有资质单位处理，满足变电站运行的各项环保要求。

（五）通过公众意见调查可知，大部分公众对本工程的环境保护工作表示满意或基本满意。

三、工程环境保护手续齐全，落实了环境影响评价报告书和批复文件提出的污染防治及生态保护措施，我厅同意该变电站相关环保法规要求，竣工环境保护验收合格。

四、工程投入运行后应做好电磁、声环境的日常监测工作。我厅委托长沙市环境保护局负责该工程运行期的环境保护监督检查工作。

五、你单位应在收到本文起20日内，将验收调查报告送长沙市环境保护局。

湖南省环境保护厅

2016年4月18日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |