湘环评辐表〔2016〕34号

湖南省环境保护厅
关于对益阳、常德、湘西自治州、
张家界、长沙、岳阳市2016年第一批输变电工程环境影响报告表的批复

国网湖南省电力公司:

你公司关于申请审批《益阳、常德、湘西自治州、张家界、长沙、岳阳市2016年第一批输变电工程环境影响报告表》的相关材料收悉，经研究，批复如下：

本期建设项目包括：益阳市2016年第一批输变电工程为：南大110kV变电站2号主变增容改造工程、马迹塘110kV输变电工程、曾家桥110kV输变电工程、安化城埠坪变T接王家河～东坪110kV线路工程、沅江北T接下柴市～六角嘴110kV线路工程、沅江虹润漉湖风电场110kV线路送出工程、松木塘风电110kV线路送出工程、桃江邱家仑～刘家湾110kV输电线路工程。除南大110kV变电站2号主变增容改造工程为改扩建工程外，其余均为新建工程。项目位于益阳市桃江县、沅江市、安化县、南县。

常德市2016年第一批输变电工程为：湖南常德同心220kV变电站配套110kV送出工程、湖南常德鼎城110kV变电站2号主变扩建工程、湖南常德澧县关心110kV变电站改造工程、湖南常德桃源佘家坪110kV变电站改造工程和湖南常德高桥110kV变电站2号主变扩建工程。项目位于常德市汉寿县、鼎城区、澧县和桃源县境内，其中湖南常德同心220kV变电站配套110kV送出工程为新建工程，湖南常德鼎城110kV变电站2号主变扩建工程和湖南常德高桥110kV变电站2号主变扩建工程为扩建工程，湖南常德澧县关心110kV变电站改造工程和湖南常德桃源佘家坪110kV变电站改造工程为改扩建工程。

湘西龙山华塘110kV输变电工程为：新建湘西龙山华塘110kV变电站及其110kV配套线路（110kV新宝线剖进华塘变），项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县，为新建项目。

张家界市2016年第一批输变电工程为：市场河110kV输变电工程和宜冲桥110kV输变电工程，项目分别位于张家界市慈利县通津铺镇和甘堰乡境内，均为新建项目。

长沙市2016年第一批输变电工程为：湖南株洲云田～长沙红星Ⅱ回π入星城变电站220kV线路工程、长沙佳园110kV变电站2号主变扩建工程。浏阳西湖山110kV变电站1#主变扩建工程、浏阳关口110kV变电站2号主变扩建工程共4个项目，其中扩建工程3个，新建工程1个。项目位于长沙县黄兴镇和雨花区跳马镇、长沙市高新区、浏阳市荷花区、浏阳市。

岳阳市2016年第一批输变电工程为：峡山220kV变电站扩建工程、袁家铺220kV变电站扩建工程、汉昌220kV变电站#3主变扩建工程、思安110kV变电站2号主变扩建工程、光明110kV变电站2号主变扩建工程、华容北110kV输变电工程和汨罗弼时110kV输变电工程。项目分别位于岳阳市湘阴县、平江县、临港新区、华容县和汨罗市，除华容北和弼时110kV输变电工程为新建工程外，其他均为扩建工程。

根据湖南省湘电试验研究院有限公司编制的环评报告表类比、分析拟建输变电工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，依据环评报告结论及益阳、常德、湘西自治州、张家界、长沙、岳阳市环保局的预审意见，公示期无投诉，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、路径、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、新建的变电站涉及到城区人群密集区及敏感点需按全户内或半户内式方式建设，采用地下电缆出线，做好前期征地、拆迁、青苗补偿等工作。

2、严格按照《110KV～750KV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）设计架空输电导线对地距离、交叉跨越距离，确保线路周边电磁环境达到相应限值要求。线路尽量避开环境敏感目标，无法避让时，建设方须告知被跨房屋户主并适当提高架设高度。

3、线路穿过林区时，必须采用较小塔型、高塔跨越、加大铁塔档距等有效措施，并选择影响最小区域通过。按照林木自然生长高度设置导线高度，并尽可能的减少建塔数量，减少占地和林木的砍伐，防止破坏生态环境。

4、新建、扩建变电站应优先选用低噪声设备，采取有效的屏蔽和降噪措施，降低噪声对周围环境的影响，确保变电站厂界噪声排放及变电站周边声环境质量达到相应标准要求。

5、加强施工期的环境保护管理工作，认真落实施工过程中各项污染防治措施，避免施工扰民和对环境的破坏；施工结束后，须做好场界、塔基及临时占地生态恢复工作。

6、新建变电站应严格按照技术规范要求建设相应规模的事故油池,防止非正常情况下造成环境污染。变电站内废旧蓄电池等危险废物应交有资质的单位进行妥善处置。

7、在杆塔上悬挂警示标志，防止意外事故发生。加大与周边居民沟通协调力度，做好电磁辐射宣传教育工作，依法依规处理项目建设运营过程中产生的环境投诉纠纷问题。

8、工程竣工投入试运行后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定，到我厅办理环保竣工验收手续，经验收合格后，方可投入正式运行。

9、本项目由益阳、常德、湘西自治州、张家界、长沙、岳阳市环境保护局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年6月21日

| 抄送： | 益阳市环保局，常德市环保局，湘西自治州环保局，家界市环保局，长沙市环保局，岳阳市环保局。 | 张 |
| --- | --- | --- |