湘环评辐表〔2016〕81号

湖南省环境保护厅
关于对长沙市轨道交通星沙110kV输变电工程环境影响报告表的批复

长沙市轨道交通集团有限公司:

你公司关于申请审批《长沙市轨道交通星沙110kV输变电工程环境影响报告表》的请示函及相关材料收悉，经研究，批复如下：

长沙市轨道交通星沙110kV输变电工程位于湖南省长沙市长沙县，包括新建全户内式110kV星沙主变站1座，2×31.5MVA主变，2×3Mvar动态无功补偿SVG，一栋总建筑面积为1516.5m2的生产综合楼，包含站内的土建以及配套线路所需的保护、控制、通讯等设施；新建110kV马栏山-星沙变电缆线路1回，型号为XLPE-630，线路两侧各配置一套光纤电流差动保护装置，全线单回路电缆敷设，长约4.85km；新建110kV杨高-星沙变电缆线路1回，型号为XLPE-630，线路两侧各配置一套光纤电流差动保护装置，全线单回电缆敷设，长约6.83km。工程总投资为18568.33万元，其中环保投资191.2万元，环保投资占总投资比例为1.03%。

湖南省职业病防治院编制的环评报告表类比、分析拟建工程项目的工频电磁场、声环境等均小于国家标准值，项目公示期间无投诉，依据环评报告结论及长沙市环保局的预审意见，该工程在认真做好报告表提出的各项污染防治措施的前提下，我厅原则上同意该工程按《报告表》中的建设地点、性质、规模进行建设。

工程建设过程中，必须全面落实环评报告表提出的各项环境保护污染防治措施，并着重做好如下工作：

1、优先选用低噪声变压器，严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程周边的电磁环境和声环境满足相关标准要求。

2、电缆通道中，不得布置热力管道，严禁有易燃气体、易爆液体的管道穿越，建设单位在本项目报建和施工等过程中应按照《长沙市城市地下管线建设管理办法》规定的程序及要求进行。

3、工程线路应该尽量避开学校、医院、养老院等环境敏感目标和加油站等易燃易爆场所，尽量避免跨越民房，无法避让的情况下，应告知户主并抬高导线对地高度，确保电磁环境满足相关标准要求。

4、工程应尽量实现土石方平衡，减少弃土，内部平衡不了的土石方应采取好的堆置泥土外堆点进行堆置，防止泥土的不规范堆放对环境造成不良影响。变电站地处公园内林地，施工过程中尽量将树木进行移植，施工完成后须做好临时占地生态恢复工作。

5、加强事故油池的管理工作，建立事故油池日常监管机制，防止变压器油泄漏事故污染环境，确保废水达标排放。变电站退役的废旧蓄电池等危险废物应交由有资质单位进行处置。

6、加强有关输变电环保知识的宣传、解释工作，帮助群众建立环境保护意识和自我安全防护意识。

7、工程竣工投入试运行后，应按《建设项目环境保护管理条例》的规定，到我厅办理环保竣工验收手续；本项目由长沙市环保局负责日常环境监督管理工作。

湖南省环境保护厅

2016年9月20日

| 抄送： | 长沙市环境保护局。 |  |
| --- | --- | --- |