修 改 索 引

| 序号 | 专家意见 | 修改内容 | 页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充国土部门关于项目选址批复意见 | 已补充 | 附件5 |
| 2 | 核实项目环境保护目标，对跨越民房的线路提出优化建议，核实项目排水去向 | 已核实 | P6-7，P51 |
| 3 | 完善废旧蓄电池等危险废物的环保处理、处置要求 | 已完善 | P38 |
| 4 | 落实专家及与会代表提出的其他意见 | 已落实 | P8，附图8-附图10 |

建设项目基本情况

| 项目名称 | 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 娄底旭晨新能源科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王欢欢 |  |  |  |  | 联系人 |  |  | 郭晓杰 |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省娄底市涟源市荷花广场旺府国际 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18907385765 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 417100 |  |
| 建设地点 | 涟源市七星街镇、湄江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  | 电力供应 D4420 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 8728 |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | 4042.45 |  |  |
| 总投资 （万元） | 3000 |  | 其中：环保投资（万元） |  |  |  | 52.0 | 环保投资占总投资比例 |  |  |  | 1.7% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2017年 |  |  |  |  |  |
| 1 项目概况 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程包括新建七星光伏110kV汇集站1座和配套110kV送出线路1回。汇集站本期规模1×50MVA，线路总长度14.51km。 - 项目建设必要性 为响应国家新能源建设号召，加快国内光伏发电规模化应用，响应湖南省娄底市调整能源结构、推进能源生产和消费方式变革、发展低碳节能经济、促进新能源示范城市建设的号召，娄底旭晨新能源科技有限公司拟投资建设2×20MW分布式光伏电站项目。光伏电站位于涟源市七星街镇红联村和柏杨新村。 光伏电站，是一种利用太阳光能，采用特殊材料诸如晶硅板、逆变器等电子元件组成的发电体系，与电网相连并向电网输送电力的发电系统。光伏电站是国家鼓励力度最大的绿色电力开发能源项目，具有无枯竭危险，安全可靠，无辐射，无噪声，无污染排放，无公害，能源质量高等优点。光伏电站的建设将为娄底电网提供绿色电力能源，减少污染及温室气体排放，是一项利国利民的工程。本期工程规划总装机容量2×20MW，计划2017年9月全部建成。电站全部投产后年上网电量约0.34亿千瓦时，年等效满负荷利用小时数约883小时。光伏电站作为区域中小型电源，电能主要在娄底市的涟源市电网消纳。 根据光伏电站规划装机规模、建设时序、周边电网情况，建设七星光伏电站配套110kV输变电工程是非常必要的。 1.2 工程进展情况及环评过程 受娄底旭晨新能源科技有限公司的委托，我公司于2017年3月14日对本工程新建汇集站站址及线路沿线进行了实地踏勘和调查，收集了自然环境、社会环境及有关资料，并委托湖南省电力环境监测中心站进行了工程所在区域工频电场强度、工频磁感应强度的现状监测。在此基础上，根据相关的技术规范、技术导则要求，进行了环境影响预测及评价，结合工程目前的进展情况制定了相应环境保护措施，编制完成了本项目的环境影响报告表。 1.3 工程概况 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程建设内容见表1所示。 表1 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程建设内容一览表 项目名称; 建设内容及规模. 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程; 汇集站; 远期：主变压器2×50MVA；2×（4.8+3.6）Mvar容性无功补偿；110kV出线4回；35kV出线6回；10kV出线16回。 本期：主变压器1×50MVA；（4.8+3.6）Mvar容性无功补偿。110kV出线1回；35kV出线3回；10kV出线4回。. 110kV线路; 远期出线4回，本期出线1回，即新建汇集站-栗山变变110kV线路，全线单回路架空架设，线路总长14.51km。. 1.3.1 七星光伏110kV汇集站概况 （1）地理位置 七星光伏110kV汇集站所选站址位于涟源市七星街镇红联村，站址南侧距K27县道约200m。地理位置详见附图1。 （2）建设规模 汇集站本期新建1台主变，容量50MVA；新建无功补偿容量（3.6+4.8）Mvar；新建110kV出线1回、35kV出线3回、10kV出线4回。 （3）站区总平面布置 新建的七星光伏110kV汇集站采用户外式布置，汇集站呈矩形，横61.5m，纵63.6m，围墙内占地面积3911.4m2。110kV配电装置及主变压器采用户外布置，35kV及10kV配电装置采用户内布置。110kV户外配电装置布置在站区南侧，35kV及10kV配电装置布置在站区北侧的配电室内，汇集站进站道路从站区西面引进。主变压器布置在110kV配电装置与高压室之间。10kV无功补偿装置布置在站区东侧。主变压器110kV侧中性点设备布置在主变压器附近，35kV消弧线圈布置在主变压器附近。汇集站具体布置详见附图2~附图3。 1.3.2 配套110kV线路概况 新建1回110kV线路接入栗山110kV汇集站。线路起于七星光伏电站汇集站2Y门架，往南方向出线至终端塔，右转至K27县道附近，为避开房屋然后左转再右转经过王家坪村后，连续两次右转经过井托里至对家冲，然后左转跨过35kV君星线、35kV洪清线、田湖铁路、K27县道至虎形山，小角度右转再左转经过虎行山为避开房屋至天保托，右转再左转经过天保托、青菜塘、鸡婆垴，避开房屋再左转经过田心村、乐丝潭村至平丰寨，再右转跨过平丰寨、仙麓亭至黄旗坳村，右转再右转经过回水湾村，跨过35kV栗君沙线、二广高速进入栗山变1Y间隔。线路路径全长为14.51km，采用单回架空走线。线路途经涟源市湄江镇、七星街镇，线路路径详见附图4。 1.3.4 主要设备 1.3.4.1 汇集站主要设备 七星光伏110kV汇集站主要设备见表2所示。 表2 汇集站主要设备选型表 汇集站; 主要设备选型. 七星光伏110kV汇集站; 主变压器：选用1×50MVA三相三绕组油浸自冷式有载调压变压器。 110kV电气设备：全套户外设备。 35kV电气设备：采用户内高压开关充气柜。 10kV电气设备：户内中置式高压开关柜、户内框架式电容器成套装置、户内干式箱变。 无功补偿：装设（3.6+4.8）Mvar的容性无功补偿设备，不装设感性无功补偿设备。. 1.3.4.2 输电线路主要设备 输电线路导、地线及杆塔基础见表3。 表3 输电线路导、地线及杆塔基础 工程; 导地线选型; 杆塔与基础. 汇集站-栗山变110kV线路; 导线采用JL/G1A-300/40型钢芯铝绞线；地线一根为OPGW，另一根采用XGJ-80型锌铝稀土合金镀层钢绞线。; 新建杆塔49基，其中转角铁塔10基，直线铁塔 16基，转角电杆8基，直线电杆15基。采用国家电网铁塔典型设计1A8、1D9、2A4模块塔型。 根据线路路径所经过的地区特征，铁塔基础采用掏挖式基础为主，直柱板式基础为辅；电杆采用拉线基础。. 1.3.4.3 配套设备 新建的七星光伏110kV汇集站配置了系统继电保护及安全自动装置、调度自动化系统、微机监控系统、通信系统、电能计量系统、工业电视遥视系统、消防系统和相应的暖通设备。 主要环保设施：七星光伏110kV汇集站设计有化粪池、事故油池各1个。事故油池容量35m3，可满足本期和远期主变要求。 给排水：新建的七星光伏110kV汇集站生活用水及施工用水采用站外打井取水方式。站区排水采用生活污水、雨水合流制排水系统。生活污水经化粪池处理达标后与雨水汇合，用于站内绿化或排入站外农田沟渠内。主变压器事故油经排油管接入站区内事故油池。 2 编制依据 2.1 环境保护法规、条例和文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日执行）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日执行）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2008年6月1日执行）； （4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日执行）； （5）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日执行）； （6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年4月24日执行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（1998年11月29日执行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年6月1日起执行）； （9）《电磁辐射环境保护管理办法》（国家环境保护局第18号令[1997])。 2.2 相关的标准和技术导则 （1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ 2.1-2016）； （2）《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）； （3）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）； （4）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） （5）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）； （6）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）； （7）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）； （8）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T 2.4-2009） （9）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）； （10）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）； （11）《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014）； （12）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）。 2.3 设计资料 《七星光伏110kV汇集站新建工程电气一次部分施工设计说明书》； 《涟源七星光伏发电站110kV送出线路工程施工图设计说明书》。 3 环境影响评价因子的识别与确定 本项目为交流输变电工程，工程主要环境影响评价因子见表4。 表4 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程主要环境影响评价因子 评价 阶段; 评价 项目; 现状评价因子; 单位; 预测评价因子; 单位. 施工期; 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 运行期; 电磁 环境; 工频电场; V/m; 工频电场; V/m. 工频磁场; μT; 工频磁场; μT. 声环境; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）; 昼间、夜间等效声级，Leq; dB（A）. 4 评价等级与范围 4.1 评价等级 4.1.1 电磁环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），本项目电磁环境影响评价工作等级划分见表5。 表5 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程电磁环境影响评价工作等级 工程; 条件; 评价等级; 评价范围; 预测方法. 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程; 110kV汇集站; 户外式; 二级; 站界外30m; 类比监测. 配套110kV线路; 边导线地面投影外两侧各10m范围内有电磁环境敏感目标的架空线; 二级; 边导线地面投影外两侧各30m; 类比监测与模式预测. 4.1.2 声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T2.4-2009），涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程，汇集站周边以及输电线路沿线所处的声功能区为GB3096规定的1类地区，受噪声影响的环境敏感目标较少，因此可对声环境影响做二级评价。 4.1.3 生态影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ 19-2011）中评价工作分级标准，建设项目所在区域为一般区域，不经过特殊或重要生态敏感区，态影响的范围小于20km2，且对周围的生态影响较小，因此可对其生态环境影响做三级评价。 4.2 评价范围 4.2.1 电磁环境 110kV汇集站电磁环境影响评价范围为站界外30m。 110kV架空线路电磁环境影响评价范围为边导线地面投影外两侧各30m。 4.2.2 声环境 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ/T2.4-2009），“满足一级评价的要求，一般以建设项目边界向外200m为评价范围，三级评价范围可根据建设项目所在区域和相邻区域的声环境功能区类别及敏感目标等实际情况适当缩小。”经计算，汇集站主要噪声源噪声衰减至背景值10dB（A）以下，对应的距离为56m，考虑主变距围墙的最小距离为17m，综合确定本次声环境评价范围为汇集站厂界外40m。根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），架空输电线路工程的声环境影响评价范围参照电磁环境影响评价范围，即110kV架空线路边导线地面投影外两侧各30m。 4.2.3 生态环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），汇集站生态环境影响评价范围为站场围墙外500m内；不涉及生态敏感区的输电线路段生态环境影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各300m内的带状区域。 5 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场调查监测，新建的七星光伏110kV汇集站站址周围工频电场、工频磁感应强度和噪声均满足相应的国家标准。站址地形较为平缓，场地内无滑坡、泥石流、软土等不良地质。本期拟建线路沿线地形以丘陵为主，水田次之，沿线植被较丰茂，主要以杉树、杂树为主，生态环境较好。未发现明显的污染源。 6 环境保护目标 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程环境保护目标为汇集站周围及输电线路沿线民房等人类为主的活动场所。保护类别为电磁环境、声环境。根据现场调查，汇集站拟建站址南侧约88m有3户民房，站址东侧约90m有1户民房，均超过电磁环境与声环境的评价范围，因此不作为本项目的环境保护目标。本工程输电线路敏感点情况一览表如表6所示。 工程110kV架空线路按照《110～500kV架空电力线路施工及验收规范》（GB50233-2005）进行施工，使导线与建筑物之间的垂直距离和水平距离大于《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）规定的距离，保证线路跨越房屋时安全距离满足规范要求。当导线跨越建筑物时，110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m；当建筑物高于导线时，110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m。同时确保工频电磁场强度和在国家有关规定范围以内。 110kV架空线路在跨越房屋时，导线与建筑物间距应满足《110～750kV 架空送电线路设计规范》（GB50545-2010）的要求，同时建设方应告知所跨越房屋户主，并适当提高塔身，加大送电线路与房屋之间的垂直距离，保证线路运行时，跨越处民房内的电磁环境满足国家标准。 表6 本工程主要环境保护目标 序号; 环境保护目标; 方位及最近距离; 房屋结构; 影响人数; 备 注. 一; 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程（汇集站-栗山变110kV线路工程）. 1; 涟源市七星街镇红联村; 线路跨越1户；线路西侧约10m~30m内3户；线路东侧约5m，1户; 3F平顶; 约32人; 见附图6. 2; 涟源市七星街镇药王殿; 线路西北侧约24m~26m内2栋; 2F尖顶; 约20人; 见附图7. 3; 涟源市七星街镇虎溪村; 线路西侧约5m，1户; 1F平顶; 约5人; 见附图8. 4; 涟源市湄江镇仙锋村黄旗组; 线路南侧约12m~20m内2户; 2F尖顶; 约10人; 见附图9. 5; 涟源市湄江镇栗山村; 线路西侧约3m，1户; 1F尖顶; 约5人; 见附图10. |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况 1 地质及地形地貌 汇集站拟建站址地形较为平缓，场地内无滑坡、泥石流、软土等不良地质。场地处于区域性相对稳定地段。站址场地主要由荒地和草地组成，地表植被稀疏。站址南侧距K27县道约200m。站址南侧约88m有3户民房，站址东侧约90m有1户民房。工程配套线路沿线地形以丘陵为主，水田次之，海拔高程在170m-500m之间。全线植被较丰茂，主要以杉树、杂树为主。沿线地质主要为粘土（可塑或硬塑）、坚土、页岩，夹杂一些松砂石地质，无不良地质地段。 根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2016）及《中国地震动参数区划图》（GB 18306—2015），站址区域和线路权限区域地震动反应谱特征周期为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g(地震基本烈度为6度)。 2 气象 涟源属中亚热带大陆性季风湿润气候区，海拔149.6米。热量丰富，温度适宜，四季分明。全年平均气温16-17.3℃。年平均日照时间1538小时，东部多于西部。无霜期268天。全市年平均降水1406毫米，降水总量113.95亿立方米。7月最热，平均27.5℃；1月最冷，平均5℃；最高气温40.1℃，最低气温-12.1℃，年均湿度75%。 3 水文 涟水，为湘江中游一大支流，源于新邵观音山，自西向东，流经涟源市、娄星区、双峰县，经湘乡至湘潭县河口入湘江，境内全长85.85公里，沿途纳孙水、湄江、测水等1-4级支流89条，控制流域面积3906平方公里。 资水，由南向北，流经冷水江、新化。经安化柘溪，过益阳注入洞庭湖，贯穿境内西半部，区内流程112公里，有1-4级支流100条，控制流域面积3985平方公里。 4 生态 见生态环境质量现状调查。

二、社会环境简况 涟源市，隶属于湖南省娄底市，地处湖南省几何中心，是沟通经济走廊的咽喉之地。涟源市于1951年建县，1987年撤县建市。涟源市辖19个乡镇、1个街道，总面积1897平方公里，总人口115.6万人。 涟源是一方人杰地灵、物华天宝的土地。境内自然资源丰富，素称“煤海”、“建材之乡”、“有色金属之乡”和“非金属之乡”，是湖南的能源原材料基地，世界最大的触煤生产基地、全国最大的保温瓶生产基地、全国知名的煤机生产基地和锻造铸造之乡，又是全国茶叶和商品粮生产基地县（市），全国蔬菜、瘦肉型猪生产基地。旅游资源丰富，北有“三湘独秀”的湄江风景区，南有风景如画的国家级龙山森林公园。涟源文化底蕴深厚，又属革命老区，有着光荣革命传统和革命精神，是“全国先进文化市”、“全国先进体育市”、“全国双拥模范城”。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程对环境的主要影响为电磁、噪声和生态。为了解工程所在地区域环境质量现状，下面从电磁环境、声环境和生态环境三个方面进行调查分析。 1 电磁环境 1.1 汇集站 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程新建七星光伏110kV汇集站1座，为充分了解工程涉及区域的电磁环境值，对汇集站拟建站址及周围环境敏感点进行了现场监测。 监测因子：工频电场、工频磁场。 监测布点：按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）并结合现场情况进行布点。七星光伏110kV汇集站站址电磁环境现状监测布点见附图5。 监测方法：按照《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ 681-2013）进行。 监测仪器：工频电磁场测试仪、HD200温湿度计，上述设备均在有效检定期内。主要监测设备参数见表7。 表7 电磁环境监测仪器检定情况表 监测仪器; NBM550/EF-0691型工频电磁场测试仪; HD200温湿度计. 分辨率; 电场：0.01V/m； 磁场：0.001μT; 温度：0.1℃；湿度：0.1%RH. 检定单位; 中国计量科学研究院; 湖南省计量科学研究院. 证书编号; 2016FOO-10-001903; 2016060309862. 检定有效期限至; 2017年8月22日; 2017年6月21日. 七星光伏110kV汇集站站址电磁环境现状监测结果见表8。 表8 七星光伏110kV汇集站站址电磁环境现状监测结果 汇集站名称; 测 点; 监测值; 标准限值. 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）; 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）. 七星光伏110kV汇集站; 站址东面; 3.6; 0.012; 4000; 100. 站址南面; 7.3; 0.034; 4000; 100. 站址西面; 5.4; 0.019; 4000; 100. 站址北面; 2.7; 0.026; 4000; 100. 监测时间： 2017年3月14日，阴，温度7.4℃，相对湿度70.8%. 由表8可知，新建七星光伏110kV汇集站站址工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别为7.3V/m、0.034μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 1.2 送电线路 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程新建汇集站-栗山变110kV线路1回，按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中规定及对设计部门提供资料的分析和现场踏勘，根据现场实际情况，对线路评价范围内的环境敏感点进行背景值监测。监测布点见附图6~附图10所示。 监测仪器和方法：与汇集站监测仪器和方法相同。 监测结果如表9所示。 表9 工程配套线路沿线电磁环境现状监测结果 线路名称; 测 点; 监测值; 标准限值. 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）; 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）. 汇集站-栗山变110kV线路; 涟源市七星街镇红联村; 1.4; 0.059; 4000; 100. 涟源市七星街镇药王殿; 0.7; 0.009; 4000; 100. 涟源市七星街镇虎溪村; 0.4; 0.008; 4000; 100. 涟源市湄江镇仙锋村黄旗组; 7.2; 0.016; 4000; 100. 涟源市湄江镇栗山村; 78.2; 0.189; 4000; 100. 从表9可看出，涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套110kV送电线路沿线环境敏感点工频电场强度、工频磁感应强度最大监测值分别为78.2V/m、0.189μT，满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 2 声环境 2.1 汇集站 监测因子：等效连续A声级。 监测布点：监测点位与对应的汇集站工频电磁场现状监测布点相同。 监测时间及频率：昼间、夜间各监测一次。 监测仪器和方法：按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的监测方法进行。测量仪器为AWA6228型噪声频谱分析仪、AWA6221型声校准器。上述设备均在有效检定期内，监测设备参数见表10。 表10 噪声监测仪器检定情况表 监测仪器; AWA6270+型噪声频谱分析仪; AWA6221型声校准器. 生产厂家; 杭州爱华; 杭州爱华. 分辨率; 0.1dB(A); 0.1dB(A). 检定单位; 湖南省计量检测研究院; 湖南省计量检测研究院. 证书编号; 2016080406089; 2016050403453. 检定有效期限至; 2017年8月28日; 2017年5月23日. 七星光伏110kV汇集站新建工程新建汇集站站址周围环境保护目标噪声现状监测结果见表11。 表11 七星光伏110kV汇集站址噪声监测结果 名称; 监测点位; 监 值[dB（A）]; 标准限值 [dB（A）]; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 七星光伏110kV汇集站; 站址东面; 43.9; 41.4; 55; 45; 达标. 站址南面; 41.7; 40.0; 55; 45; 达标. 站址西面; 42.1; 40.9; 55; 45; 达标. 站址北面; 41.2; 40.2; 55; 45; 达标. 注：表11中所有噪声值的测量均在测点附近偶发噪声源停止发出声音时测得。 从表11可看出，新建七星光伏110kV汇集站拟建站址周围声环境昼夜间最大监测值分别为43.9dB（A）、41.4dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类声环境功能区环境噪声限值标准要求[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]。 2.2 送电线路 线路噪声现状监测仪器、方法，监测时间频率等同汇集站噪声现状监测，监测布点则同线路电磁环境现状监测布点。 新建线路拟建区域监测点的噪声现状监测结果见表12。 表12 工程配套线路沿线噪声监测结果 名称; 测 点; 监测值 [dB（A）]; 标准限值 [dB（A）]; 是否 达标. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 汇集站-栗山变110kV线路; 涟源市七星街镇红联村; 48.8; 43.2; 55; 45; 达标. 涟源市七星街镇药王殿; 50.5; 43.7; 55; 45; 达标. 涟源市七星街镇虎溪村; 37.4; 36.5; 55; 45; 达标. 涟源市湄江镇仙锋村黄旗组; 39.2; 37.8; 55; 45; 达标. 涟源市湄江镇栗山村; 53.2; 47.1; 70; 55; 达标. 从表12可看出，本报告中配套的110kV送电线路沿线位于高速公路旁的敏感目标昼、夜间噪声现状监测值分别为53.2dB（A）、47.1dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值要求[昼间70dB（A）、夜间55dB（A）]；其他敏感目标昼、夜间噪声现状监测最大值分别为50.5dB（A）、43.7dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]。 3 生态环境 拟建的七星光伏110kV汇集站站址位于涟源市七星街镇红联村，地形较为平缓，场地内无滑坡、泥石流、软土等不良地质。场地处于区域性相对稳定地段。站址场地主要由荒地和草地组成，地表植被稀疏。 工程配套的110kV线路总长14.51km，沿线主要以丘陵为主，水田次之，目前生态环境与待建的汇集站相同。 图1 拟建站址生态环境现状 图2 拟建线路沿线生态环境现状 经调查，涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程拟建站址和新建线路评价范围内无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等特殊或重要生态敏感区。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 工频电磁场 本工程为交流输变电项目，电磁场频率为50Hz。根据《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014），50Hz（工频）电场强度公众暴露控制限值为4000V/m、50Hz（工频）磁感应强度公众暴露控制限值为100μT；架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，50Hz（工频）电场强度控制限值为10000V/m，50Hz（工频）磁感应强度控制限值为100μT。 2 区域声环境 乡村区域执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中1类声功能区环境噪声限值标准[昼间55dB（A）、夜间45dB（A）]。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 工频电磁场 居民区执行《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所执行工频电场强度10000V/m、工频磁感应强度100μT的标准限值。 2 噪声 新建七星光伏110kV汇集站厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值标准要求[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 |
| 总量 控制 指标 | 该项目是输变电工程，目前仅有工频电磁场、噪声的排放控制指标，无总量控制指标，因此该项目没有工频电磁场、噪声总量控制指标。 送电线路运行期不产生废水、废气；汇集站仅值守人员产生极少量的生活污水，建议不设置总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目是交流输变电工程，项目建设流程和产污节点如下图所示。 图3 汇集站建设流程产污图 图4 输电线路建设流程产污图

主要污染工序： 1 汇集站 （1）施工期 汇集站建设大致流程为场地平整、建构筑物建设、电气设备安装以及场地绿化，站址自然标高可满足本项目建站防洪防涝要求。 施工期主要污染工序有施工机械、车辆产生的噪声、施工场地扬尘、施工废水、建构筑物建设过程中产生的建筑垃圾等。汇集站施工期污染因子见图5。 ①噪声：施工机械主要有挖掘机、推土机、液压打桩机、升降机等，施工车辆主要是土方运输车以及建筑材料运送车。施工噪声在70～105 dB(A)之间。 ②废水：汇集站施工期污水主要来自两个方面：一是施工泥浆废水，二是施工人员的生活污水。一般施工废水pH值约为10，SS约为1000~6000mg/L，石油类15mg/L。汇集站施工高峰时，最大日施工废水量约50m3/d。施工人员生活污水来自临时生活区，主要为洗涤废水和粪便污水，含COD、NH3-N、BOD5、SS等。 ③废气：扬尘主要由运输车辆产生，此外在天气干燥、有风条件下也会产生扬尘。 ④固体废物：汇集站施工期间固体废弃物主要为施工人员的生活垃圾和建筑垃圾。 ⑤生态：汇集站的建设将损坏少量原有植被，施工期需进行挖方及填方作业，使大面积的土地完全曝露在外。汇集站建设对当地动植物的生存环境影响较小，对附近生物群落的生物量、物种的多样性的消失无影响。工程对生态环境的影响主要产生在施工期，属于近期影响，长期影响为当地景观的改变。 图5 汇集站施工期污染因子分析示意图 （2）运行期 运行期间主要有工频电场、工频磁感应强度和噪声、站内值守人员将产生少量的生活污水和生活垃圾。汇集站运行期污染因子见图6。 ①工频电场、工频磁场 工频即指工业频率，我国输变电工业的工作频率为50Hz，工频电场、工频磁场即指以50Hz 交变的电场和磁场。汇集站内高压电气设备及导线在周围空间形成电、磁场。 ②噪声：变压器、交流110kV 断路器和机械噪声。 ③废水：汇集站在正常工况下，无生产性用水，故正常情况下站址内无工业废水产生。本工程按“无人值班、少人值守”原则设计，日常值守按1 人计，污水产生量很小，生活污水经化粪池处理达标后用于站内绿化或排入站外农田沟渠中。 ④固体废物：汇集站运营期的固体废弃物主要为值守人员的生活垃圾，产量约0.5kg/d，设置垃圾箱分类收集，和光伏电站内日常产生的垃圾一起由当地环卫部门定期清运。 图6 汇集站运行期污染因子分析示意图 2 输电线路 输电线路是从电厂向消耗电能地区输送电能的主要渠道或不同电力网之间互送电能的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般由绝缘子、杆塔、架空线以及金具等组成。 架空线是架空敷设的用以输送电能的导线和用以防雷的架空地线的统称，架空线具有低电阻、高强度的特性，可以减少运行时的电能损耗和承受线路上动态和静态的机械荷载。高压输电线路基本工艺示意图见图7。 图7 高压输电线路基本工艺示意图 输电线路施工主要包括：材料运输、基础施工、铁塔（杆塔）组立以及导线架设等。输电线路的建设主要是建设处地表的开挖、回填、以及物料运输等施工活动，高压走廊的建设将会对局部的植被造成破坏，施工临时占地、土石方开挖将会引起局部植被破坏，施工扬尘、噪声、废水、固废都可能对环境产生一定的影响。 （1）施工期 ①噪声 在输电线路施工中，各牵张场内的牵张机、绞磨机等设备将产生一定的机械噪声。 ②废水 施工过程中产生的废水主要来源于塔基施工，施工中混凝土一般采用人工拌和，施工废水量很小。输电线路施工人员临时租用当地民房居住，少量生活污水纳入当地原有设施处理。 ③固体废弃物 输电线路塔基采用现浇混凝土板式基础，塔基施工开挖的土石方进行回填、平整。 ④植被损坏 输电线路架设、输电线路塔基开挖位置所设的牵张场以及施工临时占地都将破坏原有植被，使土层裸露。 ⑤扬尘 在整个施工期，扬尘来自于平整土地、开挖土方、材料运输、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节扬尘则更为严重。运输车辆行驶也是施工工地的扬尘产生的主要来源。 （2）运行期 ①工频电场、工频磁场 电能输送或电压转换过程中，高压输电线路等高压配电设备与周围环境存在电位差，形成工频（50Hz）电场；高压输电线路导线内通过较强电流，在其表面形成工频磁场。输电线路运行产生的工频电磁场大小与线路的电压等级、运行电流、导线排列及周围环境有关。 ②可听噪声 输电线路噪声主要是由导线、金具及绝缘子的电晕放电产生。在晴朗干燥天气条件下，导线通常在起晕水平以下运行，很少有电晕放电现象，因而产生的噪声不大。但在湿度较高或下雨天气条件下，由于水滴导致输电线局部电场强度的增加，会产生频繁的电晕放电现象，从而产生噪声。 3 环境风险情况 汇集站的事故风险主要为变压器油外泄污染环境意外事故。 针对变压器箱体贮有变压器油，七星光伏110kV汇集站在变压器下方设封闭环绕的集油沟，并设1个容积35m3的地下事故油池，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理，防止出现检修设备或发生漏油事故时污染环境。 根据相关规定，本项目汇集站因事故产生的事故废油、含油废水等危险废物委托有危废处理资质的单位处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名 称 | 处理前产生浓度及 产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 粉尘、机械尾气 | 较少 | 较少 |
|  | 运行期 | / | / | / |
| 水污染物 | 生活污水(35t/a) | CODcr BOD5 SS 氨氮 | 62.5mg/L，8.75kg/a 30mg/L，4.2kg/a 37.5mg/L，5.25kg/a 6.25mg/L，0.86kg/a | 站内生活污水经化粪池处理达标后用于站内绿化或排入站外农田沟渠中。 |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0.18t/a | 0.18t/a，由值守人员定期送垃圾站处理。 |
|  | 变压器 | 泄漏变压器油 | 设备维修时有部分主变压器油泄漏 | 建设事故油池及收集系统，漏油不外排 |
|  | 设备检修 | 检修垃圾 | / | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 |
| 噪声 | 施工期 | 汇集站施工期噪声主要来自于施工和运输机械各阶段产生的噪声。输电线路施工期的噪声主要来自基础施工，杆塔组立，放紧线施工等几个阶段，主要噪声源有混凝土搅拌机、振捣器、空压机、风钻、电锯、爆破及汽车等。各牵张场内的牵引机、张力机、绞磨机等设备也将产生一定的机械噪声。 |  |  |
|  | 运行期 | 变压器、电抗器和线路等电气设备产生的噪声。 |  |  |
| 电磁环境 | 七星光伏110kV汇集站投入运行后，将对其周围环境产生工频电场、工频磁场，但汇集站围墙外工频电场和工频磁场均能够满足相应标准限值要求。工程配套输电线路投入运行后，将对线路边界附近环境产生工频电场、工频磁场影响。但均能够满足相应标准限值要求。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 工程新建七星光伏110kV汇集站总占用土地7503m2，汇集站建设时由于工程车辆的行驶，施工人员的施工、生活等，对区域生态环境将造成一定影响，汇集站永久占地改变了土地的使用功能，其余临时占地施工结束后恢复其原有功能。 输电线路对当地动植物的生存环境影响极其微弱，对附近生物群落的生物量、物种的多样性的消失影响较小。线路建设仅塔基占用部分土地，本工程塔基永久占地约1225m2。由于占地面积不大，对当地的整体生态影响较小。工程线路建设塔基开挖会破坏塔基设置点的局部植被，并会导致轻微的水土流失。本次工程建设的架空线路沿线主要为丘陵、及少部分水田，施工完成后采用原状土回填，并播撒当地草籽绿化，农田及时复耕。另外，为确保工程线路安全运行，须按照林业部门要求办理相关采伐手续后砍伐线路通道内的高大树木，如涉及古树名木的按照国家相关规定办理。 工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于短期影响，长期影响为当地景观的改变。 因此，本工程建设对生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1 施工期大气环境影响分析及防治措施 项目施工期间需要运输、装卸并筛选建筑材料，车辆的流量增加，同时进行挖掘地基、打桩、砌墙、铺设路面、回填等各种施工作业，这些都将产生地面扬尘和废气排放，预计施工现场近地面空气中的悬浮颗粒物的浓度将比平时高出几倍或几十倍，超过《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准的要求，局部区域短时间可能超过三级标准的限值要求（三级标准TSP的日均浓度限值为0.5mg/m3）。但这种施工所产生的粉尘颗粒粒径较大，一般超过100μm，因此在飞扬过程中沉降速度较大，很快能落至地面，所以其影响的范围比较小，局限在施工现场及附近。 另外，车辆的增加及施工机械运行过程都将产生尾气排放，使附近空气中CO、TSP、CxHy、NOx浓度有所增加，这种排放属于面源排放，由于排放高度较低，对大气环境的影响范围较小，局限在施工现场及周围邻近区域。 为了减少建设施工期间对大气环境所产生的影响，要求施工单位采取施工区与周围环境隔离措施；施工场地经常洒水，以保持地面湿润，减少尘土飞扬；合理调配车辆等措施。 2 施工期水环境影响分析及防治措施 项目在施工期内产生的污水主要包括施工生产废水和施工人员生活污水。其中生产废水主要为设备清洗、物料清洗、进出车辆清洗及建筑结构养护等过程产生；生活污水主要来自施工人员的生活排水。虽然本项目废水产生量少，施工周期短，也必须要做好施工期废水的防治措施，避免施工废水对周围水体水质产生影响。 （1）施工废水对水环境的影响 本项目需现场搅拌混凝土，但是砼量很少，搅拌废水的产生量很少。 施工现场使用的挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备在清洗维修过程中也会产生一定量的废水，其主要污染物为石油类和悬浮物，如不加处理直接排放将会对近水体水质产生影响。施工期的生产废水严禁直接排入周边水域等水体，需在施工场地建立临时隔油池和沉砂池，尽可能回用沉淀后的生产废水。 （2）施工人员生活污水对水环境影响 本项目施工期施工人员较少，汇集站施工人员的临时生活区工棚应设置简易厕所和化粪池，生活污水在池中充分停留处理达标后用于站内绿化或排入站外农田沟渠中，不会对地表水水环境造成影响。输电线路施工现场沿拟建输电线路点状分布，施工人员一般借住沿线农户家中，所产生的生活污水直接纳入当地村庄的排水系统中。 （3）施工污水防治措施 施工场地污水如不注意搞好导流、排放，一方面会泛滥于工地，影响施工，另一方面可能流到工地外污染环境，在污水进入排水通道后，其挟带的沙土可能会发生淤积、堵塞，影响排水，因此施工期必须采取相应的污水防治措施： ① 施工机械和车辆进行检修和清洗必须定时定点进行。建材堆放时加以覆盖，防止雨水冲刷。对施工过程中产生的泥浆水经沉淀池处理，含油污水、机械和车辆冲洗废水，经隔油沉淀池处理后用于建筑工地洒水防尘，或回用于泥砂搅拌用水，多余的达标有组织排放，沉淀污泥外运填埋。 ② 建议建设单位对场地周边的堤围进行加固和防渗漏处理，防止在暴雨期间的地表径流和场地积水漫入排洪渠及周边水域。 ③ 含有害物质的建筑材料（如施工水泥等）应远离饮水源，各类建筑材料应有防雨遮雨设施，水泥材料不得倾倒于地上，工程废料要及时运走。 ④ 严格管理施工机械和运输车辆，严禁油料泄漏和随意倾倒废油料。施工机械机修时产生的油污及有油污的固体废物等不得随意排放，须交有处理危险废物资质单位处理。 ⑤ 建议项目施工避开雨季。 综上所述，施工期生产废水和生活污水排放后，废水中的污染物含量很少，对周围水环境的影响不大，且随施工期结束而结束。 3 施工期噪声影响分析及防治措施 施工期间，各种施工机械都将产生不同程度的噪声污染，对周围环境造成一定的影响，主要噪声源为推土机、载重车辆、气锤打桩机等。但这些噪声在空间传播过程中自然衰减较快。每百米噪声强度可衰减30～40dB左右，因此对300m以外区域的影响不大。但按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）的要求，噪声峰值强度最大的施工机械，夜间应禁止工作，以避免对周围环境的影响。 为了减少施工期噪声的影响，施工单位必须加强管理，在尽量使用低噪声的施工设备的情况下，合理安排施工进度，加强对高噪声施工机械的管理，夜间尽量不施工或施工时采用低噪声设备。 （1）施工噪声预测 施工噪声可近似视为点声源处理，其衰减模式如下： Lp=Lpo-20lg(r/ro)－△L 式中：Lp——距声源r米处的施工噪声预测值，dB(A)； Lpo——距声源ro米处的参考声级，dB(A)； ro——Lpo噪声的测点距离（5m或1m），m。 △L——采取各种措施后的噪声衰减量，dB(A)。 施工期主要噪声源有施工机械如砼路面破碎机、挖掘机、运输车辆、筑路机械、搅拌机等，以及钻孔等施工行为。根据上式，估算出主要施工机械噪声随距离的衰减结果见表13。 （2)施工噪声预测结果及分析 运用上式对管道施工中施工机械噪声的影响进行预测计算，其结果如表13所示。 表13 项目主要施工机械在不同距离处的噪声预测值 机械名称; 噪声预测值dB(A). 5m; 15m; 20m; 30m; 40m; 50m; 100m; 150m; 200m; 300m. 搅拌机、振捣机; 90; 75; 73; 69; 67; 65; 59; 55; 53; 49. 切割机 电锯等; 93; 78; 74; 72; 70; 68; 61; 59; 55; 53. 挖掘机、推土机等; 84; 69; 67; 63; 61; 59; 53; 49; 47; 43. 三种机械噪声叠加值; 94; 80; 77; 74; 71; 69; 63; 60; 57; 54. 根据表13预测结果可知，项目施工期使用挖掘机等高噪声施工机械时，必须禁止夜间施工。 （3）施工期噪声防治措施 项目在施工期必须做好隔声降噪的措施，防止噪声扰民。评价要求施工时将搅拌机等强噪声设备，布置在远离敏感点的地方，通过消声和减振等降噪措施，保证场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。评价对施工特提出以下要求： ① 工程在施工时，将主要噪声源，如搅拌机，布置在远离敏感点的地方，同时尽量采用低噪声设备，合理安排施工时间，避免夜间和午间休息时施工，如必须夜间施工，需征得当地环保主管部门同意。 ② 施工中严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)施工，防止机械噪声的超标，特别是应避免推土机、挖掘机、混凝土搅拌机等夜间作业。 ③ 制定科学的施工计划，合理安排。在施工时，在靠近噪声敏感点方位，采取有效的隔声、吸声措施，如设置临时隔声屏障等。 ④ 施工期间应当注意运输建材车辆通往施工现场对沿途居民的影响，应采取防范措施减少对居民点影响，如途径居民密集区时禁止鸣笛和减缓车速。 4 施工期生态环境影响分析 本工程属于普通的高压输变电工程，对当地动植物的生存环境影响极其微弱，对附近生物群落的生物量、物种的多样性影响较小。工程对生态环境的主要影响主要产生在施工期，属于近期影响，长期影响为当地景观的改变。 汇集站的建设将损坏站址内原有的植被，施工期进行的场地平整以及挖方、填方作业，使部分土地曝露在外，容易导致水土流失。工程建成后，汇集站站区除硬化区域（建构筑物、道路等）外，将种植树木和草坪。 输电线路路径所经区域用地类型为丘陵和水田。架空线路塔基开挖区域植被将被破坏。施工结束后，对塔基施工基面遗留的弃土进行清理，对硬化地面进行翻松，以便原有植被以及原种植经济作物的恢复。本项目所设的牵张场、材料场以及施工临时道路，均为临时占地，施工结束后可恢复土地原来用途。送电线路沿线无珍稀动植物，再加上施工结束后，马上栽种植被，在亚热带湿热多雨的气候条件下，植被的生长较快，生物修复效果好，因此输电线路的建设对生态影响较小。 5 小结 综上所述，本项目施工期对环境的主要影响是生态影响、噪声、粉尘和施工废水，采取有效的防治措施后，对环境的影响较小。施工期对环境的影响是短期的、暂时的，施工结束，对环境的影响随之消失。

营运期环境影响分析 1 电磁环境影响预测与评价 为了解涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程的电磁环境影响，根据工程电压等级、汇集站布置形式、线路杆塔类型等参数，本报告采取类比监测的方式对涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程的汇集站电磁环境影响进行预测和评价；采取类比监测和模式预测的方式对配套110kV线路工程的电磁环境影响进行预测和评价。 1.1 汇集站电磁环境预测与评价 1.1.1 汇集站电磁环境类比监测 （1）类比对象选择的原则 根据电磁场理论： ① 电荷或带电导体周围存在着电场；有规则地运动的电荷或者流过电流的导体周围存在着磁场，即电压产生电场、电流产生磁场。 ② 工频电场、磁场随距离的衰减很快，即随距离的平方、三次方衰减，是工频电场和工频磁场作为感应场的基本衰减特性。 工频电场强度主要取决于电压等级及关心点与源的距离，并与环境湿度、植被及地理地形因子等屏蔽条件相关；工频磁场强度主要取决于电流及关心点与源的距离。 汇集站磁场环境类比测量，从严格意义讲，具备完全相同的设备型号（决定了电压等级及额定功率、额定电流等）、布置情况（决定了距离因子）和环境条件是最理想的，及不仅具有相同的主变数量和容量，而且一次主接线也相同，布置情况及环境条件也相同。但是要满足这样的条件也是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于汇集站围墙外的工频电场强度，要求最近的高压带电构架布置一致、电压相同，此时就可以认为具有可比性；同样对于汇集站围墙外的工频磁场，也要求最近的流通导体的布置和电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，因为汇集站主设备和母线电压是基本稳定的，不会随时间和负荷的变化而产生大的变化。但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对诸多汇集站的电磁环境的类比监测结果，汇集站周围的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而汇集站围墙外进出线处的工频电场强度则有可能超过4000V/m。所以类比对象主要根据影响工频电场强度的因素来选择。 （2）类比汇集站及可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建汇集站的规模、电压等级、容量、环境条件等因素，本工程选择白溪110kV变电站作为类比对象，有关情况如表14所示。监测数据引用自通过湖南省环保厅组织评审的竣工环保验收监测报告。 表14 类比变电站和拟建汇集站概况 工程; 类比变电站; 拟新建汇集站. 本期; 远期. 变电站名称; 白溪110kV变电站; 七星光伏110kV汇集站. 地理位置; 新化县白溪镇永阳村三组; 涟源市七星街镇红联村. 布置形式; 户外式; 户外式. 主变容量; 1×50MVA; 1×50MVA; 2×50MVA. 110kV进线回数; 2回; 1回; 4回. 区域环境; 农村; 农村. 由表14可知，新建的七星光伏110kV汇集站与白溪110kV变电站电压等级相同、平面布置形式相同、出线条件相近、所处环境相似，因此具有可比性。 （3）类比监测项目 距地面1.5m处工频电场强度、工频磁感应强度。 （4）类比监测布点 白溪110kV变电站四周围墙外5m和远离进出线的围墙外5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m各布1个监测点。监测布点见附图11。 （5）监测仪器和方法 与拟建汇集站电磁环境现状监测相同。 （6）类比监测工况 白溪110kV变电站监测时运行工况见表15。 表15 类比监测时白溪变电站运行工况 汇集站; 名称; 有功P(MW); 无功Q(Mvar). 白溪110kV变电站; #1主变; 18.31; 1.72. 琅白线; -13.48; -0.79. 大白线; -4.79; -0.64. （7） 类比监测结果 白溪110kV变电站电磁环境类比监测结果见表16。 表16 白溪110kV变电站周围工频电磁场监测试结果 测点; 工频电场(V/m); 工频磁场(μT). 变电站东北侧; 131.1; 0.192. 变电站东南侧; 75.4; 0.403. 变电站西南侧; 2.1; 0.041. 变电站西北侧; 79.8; 0.012. 距东北侧围墙5m; 131.1; 0.192. 距东北侧围墙10m; 78.5; 0.145. 距东北侧围墙15m; 60.4; 0.119. 距东北侧围墙20m; 46.8; 0.098. 距东北侧围墙25m; 41.3; 0.074. 距东北侧围墙30m; 22.5; 0.057. 距东北侧围墙35m; 18.3; 0.050. 距东北侧围墙40m; 10.2; 0.049. 距东北侧围墙45m; 8.9; 0.031. 距东北侧围墙50m; 4.0; 0.026. 测试时间2016年11月22日，阴，温度7.8℃，相对湿度68.5%。. （8）类比监测结果分析 根据表16可知，在运的白溪110kV变电站周围工频电场强度为2.1～131.1V/m，均小于4000V/m的标准限值；工频磁感应强度为0.026～0.403μT，均小于100μT的标准限值。 1.1.2 汇集站电磁环境影响预测与评价结论 由于报告中新建的七星光伏110kV汇集站与白溪110kV变电站的规模、电压等级、总平面布局、出线条件均类似，故类比白溪110kV变电站围墙外实测的工频电场强度、工频磁场强度能反映新建七星光伏110kV汇集站投运后的情况。 白溪110kV变电站类比监测结果中围墙外工频电场强度、工频磁感应强度最大值分别为131.1V/m、0.403μT，均满足4000V/m、100μT的标准限值要求。因此本报告中新建的七星光伏110kV汇集站投运后围墙外的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 1.2输电线路电磁环境影响预测与评价 本报告表中的输电线路为汇集站-栗山变110kV线路，线路全长14.51km，全线单回路架空架设。采用类比监测和模式预测对架空线路的电磁环境影响进行预测和评价。 1.2.1 输电线路线路类比监测 （1）类比对象选择的原则 输电线路电磁场环境类比测量，从严格意义讲，应具备完全相同的电压等级、架设形式、布置形式、导线类型、对地高度以及输送电流。但是要满足这样的条件是很困难的，要决这一实际困难，可以在关键部分相同，而达到进行类比的条件。所谓关键部分，就是主要的工频电场、工频磁场产生源。 对于输电线路的工频电场强度，要求电压等级架设及布置形式一致、电压相同、对地高度类似，此时就可以认为具有可比性；同样对于输电线路的工频磁场，还要求通过导线的的电流相同才具有可比性。实际情况是：工频电场的类比条件相对容易实现，但是产生工频磁场的电流却随负荷变化而有较大的变化。根据以往对输电线线路的电磁环境的类比监测结果输电线线路的磁感应强度远小于100μT的限值标准，而输电线路下方的的工频电场强度则有可能超过4000V/m，所以类比对象主要根据影响工频电场强度的因素来选择。 （2）类比线路的可比性分析 根据上述类比原则以及本报告中新建输电线路的电压等级、架设形式、架设高度、杆塔类型、环境特征等因素，本报告选取进行工频电磁场类比预测。类比线路与本期工程线路概况见表17。 表17 类比线路与本期工程线路概况 项目; 电压等级; 架设形式; 杆塔类型; 架设高度; 线缆类型; 环境因素. 本期工程; 汇集站-栗山变线路; 110kV; 单回架空; 铁塔; 15m~30m（呼高）; 单分裂钢芯铝绞线; 农村地区. 类比对象; 凯印线; 110kV; 单回架空; 铁塔; 18.6m（测点处）; 单分裂钢芯铝绞线; 农村地区. 由表17可知，拟建输电线路与类比输电线路电压等级相同、架设形式一致、因此具有可比性。类比线路的工频电磁场监测结果即能代表拟建线路建成投运后的工频电磁场水平。 （3）监测布点 按照《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ 24-2014）中的类比测量布点，工频电磁场监测自中心线投影处并垂直送电线路向外布点至距边导线投影处50m为止。 （4）监测仪器和方法 与变电站电磁环境现状监测中采用的仪器和方法相同。 （5）运行工况及线路参数 110kV凯印线：有功24.3MW，无功-4.6Mvar，电流2.1A。 （6）监测结果 凯印110kV单回线路工频电磁场监测结果见表18。 表18 110kV凯印线工频电磁场监测结果 测点; 工频电场（V/m）; 工频磁场（μT）. 中心线下; 336.0; 0.104. 边导线下; 334.2; 0.114. 距边导线5m; 291.8; 0.103. 距边导线10m; 265.3; 0.090. 距边导线15m; 234.7; 0.069. 距边导线20m; 197.6; 0.064. 距边导线30m; 116.9; 0.050. 距边导线40m; 59.50; 0.041. 距边导线50m; 57.32; 0.032. 2014年7月22日，晴，温度33.8℃，相对湿度50.2%。. （7）类比监测结果分析 根据表18可知，110kV凯印线断面工频电场、工频磁感应强度最大值分别为336.0V/m、0.114μT，均小于4000V/m、100μT的相应评价标准限值。 因此，根据类比监测结果，本工程线路沿线的工频电场强度、工频磁感应强度能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 1.2.2 输电线路线电磁环境模式预测 本项目送电线路的工频电场、工频磁场的模式预测根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）附录C、D推荐的计算模式进行。 1.2.2.1预测模型 （1）工频电场强度计算模型 高压输电线上的等效电荷是线电荷，由于高压输电线半径r远远小于架设高度h，所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。 设输电线路为无限长并且平行于地面，地面可视为良导体，利用镜像法计算输电线上的等效电荷。 为了计算多导线线路中导线上的等效电荷，可写出下列矩阵方程： （1） 式中：U——各导线对地电压的单列矩阵； Q——各导线上等效电荷的单列矩阵； λ——各导线的电位系数组成的m阶方阵（m为导线数目）。 [U]矩阵可由输电线的电压和相位确定，从环境保护考虑以额定电压的1.05倍作为计算电压。 [λ]矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用i，j，… 表示相互平行的实际导线，用i′，j′，… 表示它们的镜像，如图8所示，电位系数可写为： （2） （3） 式中：ε0——真空介电常数，； Ri——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，Ri的计算式为： （4） 式中：R——分裂导线半径，m；（如图9） n——次导线根数； r——次导线半径，m。 由[U]矩阵和[λ]矩阵，利用式（1）即可解出[Q]矩阵。 图8 电位系数计算图 图9 等效半径计算图 对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示： （5） 相应地电荷也是复数量： （6） 为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线的最小对地高度。 当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在（x，y）点的电场强度分量Ex和Ey可表示为： （7） （8） 式中：xi， yi ——导线i的坐标（i=1、2、…m）； m ——导线数目； Li ，L’i ——分别为导线i及其镜像至计算点的距离，m。 对于三相交流线路，可根据式（7）和（8）求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为： = （9） = （10） 式中：————由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量； ————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量； ————由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量； ————由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。 该点的合成的电场强度则为： + （11） 式中： （12） （13） （2）工频磁感应强度计算模型 由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁感应强度。 和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离d： （m） （14） 式中：ρ——大地电阻率，； f——频率，Hz。 在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图10，不考虑导线i的镜像时，可计算在A点其产生的磁感应强度： （A/m） （15） 式中：I——导线i中的电流值，A； h——导线与预测点的高差，m； L ——导线与预测点水平距离，m。 对于三相线路，由相位不同形成的磁感应强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。 图10 磁场向量图 1.2.2.2 模式预测结论 （1）参数选取 本项目线路采用单回架空的方式进行架设，新建线路总长14.51km。 计算不同线高条件下地面上方1.5m处的工频电场强度和工频磁感应强度分布。预测时使用的参数如表19所示。 表19 送电线路工频电磁场理论计算参数 架设 型式; 相序排列; 对地距离; 导线 类型; 导线 外径; 分裂形式; 回数; 额定电流; 送电电压. 单回架设; ABC; 5-30m; JL/G1A-300/40; 23.9mm; 单分裂; 1; 261.9A; 110kV. （2）电场强度预测结果 110kV线路单回架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的工频电场强度分布如图11所示。 图11 工程典型110kV单回架空线路工频电场强度预测结果 根据图11所示预测结果，本工程110kV线路下导线离地5m时，单回架设线路地面上方1.5m处最大电场强度分别为2894V/m，能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）居民区4000V/m的工频电场强度公众暴露控制限值要求。随着线路对地距离增加，电场强度值显著减小，因此当线路附近存在民房时应适当抬高对地高度。 （3）磁感应强度预测结果 110kV线路单回架设时，不同线路对地高度条件下地面上方1.5m处的磁感应强度分布分别如图12所示。 图12 工程典型110kV单回架空线路工频磁感应强度预测结果 根据图12所示预测结果，本工程110kV线路下导线离地5m时，单回架设线路地面上方1.5m处最大磁感应强度为12.88μT，能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中100μT的限值要求，同时随着线路对地距离增加，磁感应强度值显著减小。 （4）模式预测结论 由图11、图12中的预测结果可知，随着线路对地距离增加，工频电场强度、工频磁感应强度值均随着线路对地距离的增加而减小。因此，本工程线路地面上方1.5m处的工频电场强度、工频磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的限值标准要求。 1.2.2.3 电磁环境保护距离 本项目输电线路工程设计按照《1l0kV～750kV架空输电线路设计技术规定》（GB 50545-2010）规定执行。 （1）按规程规定，导线对地距离，在居民区最大计算弧垂情况下110kV输电线路不应小于7.0m。 （2）110kV线路尽量不跨越常住人的房屋，若无法避让必须跨越房屋时，须适当抬高对地高度，保证110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离不小于5m（导线跨越建筑物时），保证110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离不小于4m（建筑物高于导线时），且满足房屋地面及经常活动的场所离地1.5m高处的工频电磁小于4000V/m、工频磁场小于100μT。 1.2.3 输电线路线路电磁环境影响评价结论 （1）根据线路类比监测结果，本工程新建输电线路穿越区域环境敏感点的工频电磁场能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中规定的4000V/m、100μT的评价标准。 （2）线路若无法避让必须跨越房屋时，须与被跨越房屋户主协商同意，并适当抬高对地高度，满足房屋地面及经常活动的场所离地1.5m高处的工频电磁小于4000V/m、工频磁场小于100μT。 （3）根据理论计算结果，本项目单回110kV输电线路在居民区导线对地最小距离不低于7m时，离地1.5m处电磁环境能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 规定的4000V/m、100μT的评价标准。该工程电力设施保护距离能满足环保要求，不需另设环境保护距离。 2 声环境影响预测与评价 2.1 汇集站声环境预测与评价 汇集站对周围声环境的影响主要是由汇集站中的主变压器、风机运行时所产生的噪声。新建户外式的七星光伏110kV汇集站声环境影响采用模式预测的方法进行预测。 （1）噪声源强 110kV户外汇集站的主要噪声源为主变压器，根据典型110kV主变压器运行期间的噪声类比监测数据及相关设计资料，取较高水平按照距离110kV主变压器1m处声压级65dB（A）计算。 （2）计算模式 汇集站噪声预测采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）中的室外工业噪声预测计算模式。 a．点声源衰减公式 式中： ——点声源在预测点处的声压级，dB（A）； ——参考位置处的声压级，dB（A）； ——各种因素引起的衰减量。 b．预测点的总声压级用下式计算 各噪声源在同一受点上的噪声叠加计算公式 式中： ——预测点的总声压级，dB（A）； ——第i个噪声源在计算点产生的声压级，dB（A）。 （3）衰减因素选取 预测计算时，在满足工程所需精度的前提下，采用了较为保守的考虑，在噪声衰减时只考虑了距离衰减，未考虑声源较远的无声源建筑物的屏蔽效应、建筑物之间的衍射和反射衰减、地面反射衰减和树木的声屏障衰减等。地面按光滑反射面考虑。 （4）噪声计算结果及评价 根据以上计算模式及参数，预测计算了新建汇集站主变对周围环境噪声的贡献值，同时与现状监测值进行叠加，结果见表20。 表20 七星光伏站噪声影响预测及评价结果 位置; 距主变的距离（m）; 最大贡献值; 昼间 [dB（A）]; 夜间[dB（A）]. 现状; 预测; 评价标准; 达标情况; 现状; 预测; 评价标准; 达标情况. 七星光伏变; 东面厂界; 20.3; 38.4; 43.9; 45.0; 60; 达标; 41.4; 43.2; 50; 达标. 南面厂界; 38.0; 33.2; 41.7; 42.3; 60; 达标; 40.0; 40.8; 50; 达标. 西面厂界; 31.2; 34.8; 42.1; 42.8; 60; 达标; 40.9; 41.9; 50; 达标. 北面厂界; 17.6; 39.6; 41.2; 43.5; 60; 达标; 40.2; 42.9; 50; 达标. 表20计算结果表明，新建的七星光伏110kV汇集站投入运行后，汇集站厂界噪声昼、夜间最大值分别为45.0dB（A）、43.2dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类限值标准要求[昼间60dB（A）、夜间50dB（A）]。 上述噪声计算结果仅考虑了噪声随距离的衰减，没有考虑反射、障碍物阻挡、大气吸声等的衰减，故变电站投运后实际值应小于预测值。 2.2 线路声环境预测与评价 根据表12可知，本期工程110kV架空线路沿线各监测点的噪声背景值比较小，均能满足相应环境质量标准要求。另根据以往大量运行线路噪声监测结果得知，110kV线路架空线路产生的电磁噪声比较小，其噪声贡献值相对于环境背景噪声基本可忽略，基本不对背景噪声值产生影响，因此线路投运后沿线各监测点的噪声均能满足相应环境质量标准要求。 3 水环境影响分析 由于本次新建汇集站为无人值班，少人值守汇集站，取水量非常小，因此，汇集站排水量也很小，值守人员生活污水经化粪池处理达标后与雨水汇合，用于站内绿化或排入站外农田沟渠中。由于汇集站的生活污水均经过相应处理措施处理，因此，汇集站对周围水环境影响几乎可以忽略不计。 输电线路运行期无废水产生。 4 环境空气影响评价 本项目运行期间没有大气污染源，运行期间没有废气排放，对周围环境空气不会造成影响。 5 固体废物影响评价 汇集站运营期的固体废弃物主要为值守人员的生活垃圾，产量约0.5kg/d，设置垃圾箱分类收集，由当地环卫部门定期清运。设备检修时产生的检修垃圾和报废的设备、配件量很少，报废的设备及配件全部统一回收，检修垃圾全部运至垃圾处理站或填埋场处理。采取上述措施后，项目产生的固体废物不会对周围环境产生影响。 汇集站蓄电池是站内电源系统中直流供电系统的重要组成部分，主要担负着为站内二次系统负载提供安全、稳定、可靠的电力保障，确保继电保护、通信设备的正常运行。目前国内汇集站直流系统的蓄电池大多数都是用两组110V的免维护阀控密封铅酸蓄电池。蓄电池使用一段时间后，会因活性物质脱落、板栅腐蚀或极板变形、硫化等因素，使容量降低直至失效。汇集站铅酸蓄电池使用年限不一，一般浮充寿命为10年左右，退役的蓄电池属于危险废物。因此，建设方须严格按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，执行国家危险废物转移联单制度，并交有相应资质的单位进行处置，从而确保退役的蓄电池按国家有关规定进行转移、处置。娄底旭晨新能源科技有限公司关于汇集站变压器废油和废旧铅酸电池的处置承诺，说明废旧电池和废油都将得到妥善处理。 输电线路运行期产生的固体废弃物主要为线路维护人员产生的生活垃圾。线路维修完毕后将这些生活垃圾收集清运至当地指定转运点，由当地环卫部门定期清理处置，不会对当地环境产生影响。 6 运行期事故风险分析 运行期间的事故风险为变电站的事故风险和输电线路的事故风险。 （1）变电站的事故风险 变电站的事故风险可能有变压器油外泄污染环境意外事故。 在变压器所在四周设封闭环绕的集油沟，并设地下事故油池，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理。防止出现漏油事故的发生或检修设备时污染环境。 根据相关规定，本项目变电站因事故产生的事故废油、含油废水等危险废物委托有危废处理资质的单位处理。 （2）输电线路的事故风险 输电线路的事故风险主要是线路设备在运行期受损。本项目线路的设计原则根据《110～750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)等规程进行导线的结构和物理参数按规范选用。本线路导线和地线均采用国家标准型防震锤；导线、地线在与公路、输电线路等重要交叉档不得有接头，为线路的持久、安全运行打下了牢固的基础。 7 对生态环境的影响分析 本工程新建的七星光伏110kV汇集站位于在建的光伏电站内，新建汇集站运行期对周边生态基本无影响。 本工程输电线路大部分路径位于乡村区域。工程运行期间，线路本身对灌丛、草地植被及植物资源没有影响。因线路运行安全原因，检修巡视人员需对导线下方高度较高的林木进行修砍，由此将对沿线植被其产生一定影响。根据设计规定，输电线路运行过程中，要对下方与数目垂直距离小于7m树木树冠进行定期修剪，保证输电导线与线下树木之间的垂直距离足够大，以满足输电线路正常运行的需要。但工程设计时，铁塔塔位一般选择在山腰、山脊或者山顶，这些区域树木高度一般低于15m，由于山腰、山脊或山顶等有利地形形成的高差原因，在塔位附近，树冠与导线之间的垂直距离超过10m，不需要定期修剪树冠。山坳中的林木高度较半山、山脊和山顶处虽然更高，但是由于位置低凹，导线与山坳处的乔木树冠之间的垂直距离更大，故不需要砍伐通道。且设计时已考虑了沿线树木的自然生长高度，采取在林区加高杆塔高度的措施，以最大程度的保证线路附近树木与导线垂直距离超过7m的安全要求。因此可以预测，运行期需砍伐树木的量很少，且为局部砍伐，故对森林植物群落组成和结构影响微弱，对植物群落组成和结构影响微弱，对植物生态环境的影响程度较小。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 类型 | 排放源 （编号） |  |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预 期 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 |  | 施工场地 | 扬尘 | （1）及时清扫运输过程中散落在施工场地和路面上的泥土； （2）运输车辆应进行封闭，离开施工场地前先冲水； （3）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃烧材料。 | 对周围大气环境影响较小 |
|  | 运行期 |  | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 |  | CODcr、SS | 站址生活污水经化粪池处理达标后用于站内绿化或排入站外农田沟渠中 | 对周围水环境影响较小 |
|  | 运行期 |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 生活垃圾堆放点 |  |  | 生活垃圾 | 由环卫部门处理 | 对周围环境无影响 |
|  | 设备检修 |  |  | 检修垃圾 | 部分回收利用，其余部分运至垃圾处理站或垃圾填埋场。 |  |
|  | 废旧蓄电池、废油 |  |  |  | 按照国家危废转移、处置有关规定对变压器废油和退役的蓄电池进行转移、处置 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声防治措施包括： 1、施工期： ①进入施工场地车辆的速度应低于20km/h； ②施工用混凝土应用搅拌车集中运输； ③加强施工机械的维修管理，保证施工机械处于低噪声的正常工作状态； ④如需夜间施工，须经当地环保部门审批同意。 2、运行期： ①选择自冷式低噪声变压器及低噪声风机，主变压器基础垫衬减振材料； ②在变电站四周加高围墙进行隔声； 采取上述措施后，汇集站噪声对周围环境的影响将进一步降低， 汇集站厂界噪声可满足（GB12348-2008）中2类标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 电磁环境 | 电磁防护措施： （1）变电站进出线尽量避开居民密集区，高压配电装置应远离居民侧，站区围墙外设绿化隔离带，变电站附近高压危险区域应设警告牌。 （2）导线对地、交叉跨越距离满足电力设计规程要求。 （3）避让军事设施、重要通讯设施等环境保护目标。 （4）据《110～750kV 架空输电线路设计规范》(GB50545-2010)的要求，在送电线路跨越居民区时，保证导线对地面的最小垂直距离，110kV导线与建筑物之间的最小垂直距离为5m；当建筑物高于导线时，110kV边导线与建筑物之间的最小水平距离为4m。 （5）根据国务院批准的《电力设施保护条例》，架空输电线路应保持外档导线边线外10m平行线内的区域为架空电力线路保护区范围，该区域内原则上可作为农田或绿化带。 （6）线路交叉跨越公路或其他输电线路时，分别按有关设计规程、规定的要求，在交叉跨越段留有充裕的净高，使线路运行时对交叉跨越的对象无影响。 （7）输电线路铁塔座架上应于醒目位置设置安全警示标志，标明严禁攀登，以防居民尤其是儿童发生意外。同时加强对线路走廊附近居民有关高压输电线路和环保知识的宣传、解释工作。 |  |  |  |  |  |
| 1 生态保护措施及预期防治效果 本工程新建汇集站需占用土地约7503m2，配套线路新立杆塔49基，占用土地1225 m2，还有少量临时占地。工程建设对生态的影响主要在于新立杆塔对原有植被的破坏，变电站填挖方时造成的水土流失，以及外堆泥土处理不善时对泥土堆掷区造成的不良生态影响。 除各线塔塔基永久占用土地外，施工建设期线路施工过程中仍需临时占用部分土地，在施工开挖过程中，会造成地面裸露，加深土壤侵蚀和水土流失。由于工程量小，对生态的破坏非常有限。 为最大程度减小对生态产生的影响，提出以下生态保护措施： 1.1变电站 ①加强管理，严禁烟火，杜绝跑、冒、滴、漏现象以防止对土壤的污染。 ②主变压器周围地面应有防渗漏措施，设置防火碎石，挂禁烟火牌等，一旦发生泄油事故，应积极采取有效措施，并立即上报有关上级部门。 1.2 输电线路 （1）生态环境影响减缓措施 ① 优化路径方案，减少林木砍伐量。 ② 在基面土方开挖时，施工单位要注意全方位高低腿铁塔和加高主柱的配置情况，结合现场实际地形慎重进行，不可贸然大开挖；当高度差超过3m时，注意内边坡保护，尽量少挖土方，当内边坡放坡不足时，需砌挡土墙。 ③ 基础施工时，应尽量缩短基坑暴露时间，一般应随挖随浇基础，同时做好基面及基坑排水工作，保证塔位和基坑不积水。 ④ 按设计要求施工，减少开挖土石方量，减少建筑垃圾的产生，及时清除多余的土方和石料，严禁就地倾倒覆盖植被，并按原有植被种类进行复植，以使其恢复原有生态状态。 ⑤ 塔基开挖时采取表土保护措施，进行表土剥离，将表土和熟化土分开堆放，并按原土层顺序回填，以便塔基占地处未固化的部分的土地恢复。 （2）生态环境影响恢复措施 施工结束后施工单位应及时清理施工场地，对输电线路的施工临时占地和塔基未固化的部分，根据原占地类型进行生态恢复。 （3）生态环境影响补充措施 对于永久占地照成的植被破坏，建设单位应严格按照有关规定向政府和主管部门缴纳相关青苗补偿费、林木赔偿费、森林植被恢复费，并由相关部门统一安排植被恢复。线路施工时对周边植被会成少量损坏，但影响一般最多一季，施工结束后即可恢复；采取上述生态恢复措施后，损坏的植被数量较少，因此线路施工对所经过地区的生态环境影响较小，施工活动对生态环境的想想是暂时的、可逆的、随着施工活动的结束、自然植被的恢复而消失。 2 水土流失防治措施 2.1变电站 （1）优化设计 ① 统筹规划施工布局及工序，力争地下设施施工一次到位，避免重复开挖。回填土回填后及时碾压夯实，夯压实系数要达到工程地基处理要求。工程中采用合理的施工平整工序、科学的施工布局、严格的施工工艺使扰动破坏地表面积减少。 ② 变电站施工用地在围墙内空地解决，不另外租地。 （2）工程措施 变电站场地采用公路型、水泥混凝土路面。根据场地地质、地形特点，对挖、填方地段设计相应的挡土墙。 2.2 输电线路 输电线路拟采取的水土保持措施主要包括塔型改进、基础优化、基面综合治理、路径与塔位合理选址及采用合理施工方案等。 （1）合理选址塔位 在选线和定位时，尽量避开陡坡和易发生塌方、滑坡、冲沟或其它地质灾害的不良地质段。 （2）改进塔型及基础型式 ① 采用全方位高低腿和加高基础 铁塔基础施工基面大开挖的根本原因是铁塔不能根据实际地形进行布置，为避免塔基大开挖，保持原有的自然地形，可以因地制宜的采取全方位高低腿。全方位塔的腿长调节级差为1.0～1.5m，但对每一个基础而言，仍有一定量的土石方开挖。因此，本工程将对山区每一基铁塔视具体情况，配有升高立柱基础，来配合高低脚的使用。 ② 优先采用原状土基础 本工程地质条件适宜优先采用原状土基础，如掏挖式基础和嵌固式岩石基础。这类基础避免了基坑大开挖，塔位原状土未受破坏，并大幅度减少了对环境的不良影响。 （3）综合治理基面 ① 基面挖方放坡 基面挖方放坡必须按规定要求放坡，并且一次要放足。并要求在基础浇制或埋没之前清除铁塔附近上山坡方向有可能活动的危岩滚石，以免影响铁塔的安全。 ② 基面外设排洪沟、排水沟、防止水土流失。 ③ 砌护坡和挡土墙，基础边坡。 ④ 采用人工植被，保护基面和边坡。 ⑤ 工程建设过程中不设取土场，塔基开挖余土本着就近、经济的原则，首先用于塔座基面四周的平整，就地堆放在铁塔附近较平缓的坡面，使土石方就地堆稳，确实无法堆稳时，修建挡土墙，不允许余土流失山下，影响生态环境。 （4）施工措施 做好输电线路水土保持工作除了设计上采取措施外，还需靠施工单位采取及时、有效的施工措施，最终实现水土保持的目的。为保证工程建设完全满足水土保持的要求，对施工临时道路、施工牵张场、施工临时占地和弃渣点等工程临时占地也提出相应的水土保持要求。 对施工临时道路，设置集中弃渣点并做好防护，预防水土流失，妥善解决路基路面的排水问题，减少冲刷。对牵张场地一般选择较为平坦的荒地，注意文明施工对场地的保护，不得大面积砍伐树木、损坏林草。对施工临时占地破坏的原有地貌，应清理残留在原地面的混凝土，利于植被尽快恢复生长，滚落至山下的旱土及道路周围的滚石，必须清除，保护生态环境，对占用土地采取复垦、种植等措施恢复或改善原有的植被状况，有条件的播撒草籽或种植植被。采取植物措施进行恢复时，应选择乡土树草种，避免引入外来物种。 |  |  |  |  |  |  |
| 环保投资预算 根据拟建工程周围环境状况及本评价中所提出的设计、施工及营运阶段应采取的各种环境保护措施，估算出涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程环境保护投资见表21。拟建项目总投资3000万元，其中环保投资52.0万元，占工程总投资的1.7%。 表21 环保投资一览表 类别; 设备名称; 投资估算（万元）; 备注. 汇集站; 工程配套环保设施; 事故油池; 2; 新建汇集站. 化粪池污水处理装置; 1.2. 站内道路硬化、站址护坡植被复垦; 1.4. 主变压器基础衬垫减震材料; 4. 小计; 8.6. 施工 临时 环保 措施; 封闭性硬质围挡; 7. 进出口冲洗池; 2. 汽车冲洗加压泵、高压冲洗枪; 1. 隔油、泥渣沉淀池; 4. 小计; 14. 输电线路; 生态恢复、水土保持补偿费用; 29.4; 按照0.6万元/塔基计算. 总计; 52.0; /. |
| 竣工环境保护验收 根据《建设项目环境保护管理条例》，本次项目的建设应执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。本次建设项目正式投产运行前，应向负责审批的环保部门提出项目环保设施竣工验收申请，提交“建设项目竣工环境保护验收调查报告”，主要内容应包括： （1）工程运行中的噪声水平、工频电场和工频磁场水平。 （2）工程运行期间环境管理所涉及的内容。 工程环保设施“三同时”验收一览表见表22所示。 表22 工程竣工环境保护验收一览表 项目组成; 序号; 验收类别; 环保设施内容; 验收标准要求; 排放要求. 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程; 1; 生活污水; 化粪池; 满足功能要求，定期清掏; 生活污水经化粪池处理后外排. 2; 变压器油; 事故油池; 是否具有油水分离装置，有效容积是否满足要求; 事故废油、含油废水等危险废物委托有危废处理资质的单位处理. 3; 各监测点工频电磁场; 工频电场、工频磁场; 工频电磁场满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014); 工频电场强度≤4000V/m、 工频磁感应强度≤100μT. 4; 噪声; 噪声; 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求；线路位于高速公路旁的敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类标准要求，其余敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准要求。; 厂界噪声满足昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)；线路位于高速公路旁敏感点噪声满足昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)，其余敏感点满足昼间≤55dB(A)，夜间≤45dB(A)。. 5; 废旧蓄电池; 按照国家危废转移、处置有关规定建立危险废物暂存场所，并交有相应资质的单位进行处置。. 6; 安全警示; 沿线安全警示标志; 杆塔设置标准“三牌”. 7; 永久占地及临时占地; 占一补一及生态恢复; 该线路工程塔基永久占地面积不超过1225m2; 生态恢复. |

环境信息公示

1 项目公示 2017年3月，建设单位通过网上信息公示方式，开展了公众意见征询工作，如图13所示。环评单位通过网上信息公示和现场走访调查涟源市七星街镇红联村等方式，开展了公众意见调查工作。建设单位和环评单位网上公示分别如图14所示。 图13 建设项目环评信息公示截图 图14 环评单位网上公示截图 2 公众反馈意见 截至环境影响评价信息公示中确定的意见反馈截止日，未收到相关单位或个人关于环境影响评价信息公告的书面或其他形式的反馈意见。 项目团体公众意见调查表详见附件6。

结论与建议

1 结论 通过对拟建项目的分析、对周围环境质量现状的调查，以及项目主要污染物对环境的影响分析等工作，得出如下结论： 1.1 环境质量现状评价结论 通过环境质量现状监测和调查分析，涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程汇集站拟建站址四周工频电场强度、工频磁感应强度现状测量范围值分别为2.7V/m～7.3V/m 和0.012μT～0.034μT，拟建线路评价区域内测量点的工频电场强度、工频磁感应强度现状测量范围值分别为0.4～78.2V/m 和0.008～0.189μT，工频电场和工频磁场均低于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m、100μT的标准限值。新建汇集站拟建站址四周昼间噪声水平为41.2dB(A)～43.9dB(A)，夜间噪声水平为40.0dB(A)～41.4dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准限值要求；输电线路位于农村地区的敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1 类标准限值，位于高速公路旁的敏感点满足4a类标准限值要求。 1.2 项目施工期间环境影响评价结论 项目施工期将产生施工噪声，对周围环境有一定的影响，建筑施工中产生的粉尘、废水、固体废弃物以及弃土等也会对周围环境造成影响，但这些影响都将随着工程的完工而自然消失。但在施工期间，必须严格执行施工管理条例，按照有关管理部门所制定的施工管理要求和报告表中所提的建议措施，切实做好防护工作，合理安排施工，使其对环境的影响减至最低限度，以尽量减少对环境的影响和对周围居民的干扰。 1.3 项目运行期间环境影响评价结论 （1）工频电场、工频磁场类比预测与评价结论 汇集站评价结论：类比结果表明，七星光伏110kV汇集站投入运行后，汇集站厂界处的工频电场强度、工频磁感应强度均小于《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中4000V/m、100μT的标准限值。 输电线路评价结论：根据理论计算预测，110kV 输电线路在评价范围内，经非居民区时，工频电场和工频磁场分别可满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中10kV/m、100μT的标准限值限值要求；经过居民区时，工频电磁场能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中 4000V/m、100μT的标准限值要求。类比监测结果表明，本工程线路两侧的电磁环境均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中工频电场强度4000V/m，工频磁感应强度100μT的限值要求。 本工程涉及居民类环境敏感目标为110kV变电站围墙外30m 范围内居民楼、110kV输电线路走廊两侧30m 范围内居民楼。本工程建成后，居民类环境敏感目标处的主要环境影响因子工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中 4000V/m、100μT的标准限值要求。 （2）水环境影响评价结论 站区排水包括有地面雨水、生活污水、含油废水等。站区内排水采用合流制排水系统。生活污水经化粪池处理达标后与雨水汇合，用于站内绿化或排入站外农田沟渠中。 （3）环境空气影响评价结论 本工程营运过程中没有工业废气排放，对周围环境空气不会造成影响。 （4）声环境影响评价结论 根据计算可知，采取本报告表提出的环保措施后，七星光伏110kV汇集站厂界昼、夜间噪声排放均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值要求。输电线路周边环境敏感目标均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1 类标准限值要求；线路位于高速公路旁的敏感目标满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a 类标准。 （5）固体废物影响评价结论 汇集站产生的固体废物主要是职守人员的生活垃圾，生活垃圾经收集后由当地环卫部门统一处理；输电线路运行过程中没有固体废弃物产生，对周围环境不会造成影响。 （6）运行期环境风险分析结论 本项目汇集站所使用的变压器油可以保证主变压器的正常运行，有效防止变压器事故的发生。针对变压器箱体贮有变压器油，项目对此采取了预防应急处理漏油事故的措施，防止出现漏油事故或检修设备时而污染环境：在变压器所在四周设封闭环绕的集油沟，并设1个容积为35m3的地下事故油池，集油沟和事故油池等建筑进行防渗漏处理，可有效防治漏油事故的发生。在消防措施方面，全站设一套消防报警装置，并配备了相应的灭火设施。 因此，在落实本环评提出的各项环境风险防范措施条件下，可将项目建设和运行过程中的环境风险降至最低。 1.4 污染防治措施 本项目汇集站采用低噪声的主变（建议投运110kV新主变噪声低于65dB（A）），采用了合理的平面布置，站内建筑物以及主变压器之间的分隔墙等能有效减低噪声，因此，汇集站运行产生的噪声不会对周边环境造成较大影响，本项目采取的噪声防治措施基本可行。 输电线路设置安全警示标志，同时加强高压输电线路电磁环境影响和环保知识的宣传、解释工作。建设过程要加强施工队伍的教育和监管，落实周围植被的保护措施。施工期应尽可能避开雨季，工程完工后要尽快回填土复绿，塔基弃土应尽快按指定地点填埋，减少水土流失。 1.5 综合结论 综上所述，本工程在设计过程中较好考虑了项目本身与环境的协调，满足规划和有关部门的行政要求，在建设和运行中采取一定的预防和减缓污染措施后，对环境的影响较小。 因此，从环境保护的角度分析，本次评价的涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程的建设，是可行的。 2 建议 建设单位除严格按照本报告表中提出的环境保护措施外，建议还应加强以下管理措施： （1）汇集站优先选用低噪声变压器。拟新建的七星光伏110kV汇集站主变本体噪声应控制在65dB（A）以内。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境和在国家有关规定范围以内。严格按照规划设计进行工程施工、设备选型和采购，确保工程的电磁环境和噪声在国家有关规定范围以内。 （2）施工期引起的噪声和粉尘对附近的大气环境有一定影响，应严格按照环境保护主管部门的规定进行施工，切实做到把环境影响降到最低。 （3）建设单位在下阶段工程设计、施工及运营过程中，应随时听取及收集公众对本项工程建设的意见，充分理解公众对电磁环境影响的担心，及时进行科学宣传和客观解释，积极妥善地处理好各类公众意见，避免有关纠纷事件的发生。 （4）在项目实施中应加强项目环境管理，定期对施工人员进行文明施工教育，减少植被破坏。严格落实生态保护措施，尽量减少对生态环境的影响。 （5）输电线路若无法避让必须跨越房屋时，必须告知被跨越房屋户主并与其取得协商同意，同时对跨房段线路采用优化设计，适当抬高线路对地高度。 （6）定期对输电线路进行安全巡视，在输电线路铁塔座架上醒目位置，设置宣传安全及严禁攀登等警示牌。 （7）加强危险废物管理，按照危废管理有关规定对汇集站废油、废蓄电池进行处置。 （8）工程投入试运行后，应在规定的时间内委托法定检测机构开展竣工环保验收工作，并及时办理项目竣工验收手续。

附图及附件

附图 附图1 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程地理位置示意图 附图2 七星光伏110kV汇集站土建平面布置图 附图3 七星光伏110kV汇集站平面布置图 附图4 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路路径图 附图5 七星光伏110kV汇集站监测布点图 附图6 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点1涟源市七星街镇红联村 附图7 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点2涟源市七星街镇药王殿 附图8 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点3涟源市七星街镇虎溪村 附图9 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点4涟源市湄江镇仙锋村黄旗组 附图10 涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点5涟源市湄江镇栗山村 附图11 白溪110kV变电站类比监测布点图 附件 附件1 环评委托函 附件2 涟源市七星街镇伏栗村分布式光伏电站项目环评批复 附件3 涟源市七星街镇红联村分布式光伏电站项目环评批复 附件4 七星光伏110kV汇集站规划部门选址意见 附件5 七星光伏110kV汇集站国土部门选址意见 附件6 涟源七星街镇光伏电站送出线路工程地方政府行政部门审查意见表 附件7 废旧铅酸蓄电池处置承诺函 附件8 监测数据质量保证单 附件9 专家评审意见

附图1  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程地理位置示意图

附图2  七星光伏110kV汇集站土建平面布置图

附图3  七星光伏110kV汇集站平面布置图

附图4  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路路径图

附图5  七星光伏110kV汇集站监测布点图

附图6  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点1涟源市七星街镇红联村

附图7  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点2涟源市七星街镇药王殿

附图8  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点3涟源市七星街镇虎溪村

附图9  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点4涟源市湄江镇仙锋村黄旗组

附图10  涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程配套线路监测点5涟源市湄江镇栗山村

附图11 白溪110kV变电站类比监测布点图

附件1  环评委托函

附件2  涟源市七星街镇伏栗村分布式光伏电站项目环评批复

附件3  涟源市七星街镇红联村分布式光伏电站项目环评批复

附件4  七星光伏110kV汇集站规划部门选址意见

附件5  七星光伏110kV汇集站国土部门选址意见

附件6  涟源七星街镇光伏电站送出线路工程地方政府行政部门审查意见表

附件7  废旧铅酸蓄电池处置承诺函

附件8  监测数据质量保证单

附件9  专家评审意见

涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程

环境影响报告表专家评审意见

2017年3月24日，湖南省环境保护厅在娄底主持召开了涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程环境影响报告表专家技术评审会。参会单位有娄底市环境保护局、湖南娄底旭晨新能源科技有限公司（建设单位）、娄底星源电力勘测设计有限责任公司（设计单位）、湖南省湘电试验研究院有限公司（评价单位）等单位的代表。会议邀请了3名专家组成技术评审组（名单附后）。

与会专家和代表会前对项目现场进行了踏勘，并仔细听取了建设单位对工程建设情况的说明和环评单位对报告表内容的汇报，经对报告表进行认真深入的讨论，形成专家组评审意见如下：

- 工程概况

为满足七星街镇2×20MW分布式光伏电站的送出问题，娄底旭晨新能源科技有限公司拟建设涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程。

涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程包括新建七星光伏110kV汇集站1座和配套110kV送出线路1回。七星光伏110kV汇集站位于涟源市七星街镇红联村，占地约7503m2，采用户外式设计，本期规模1×50MVA；本期配套110kV出线1回，即汇集站-栗山变110kV线路，新建线路长度14.51km，全线单回路架空架设。

项目总投资3000万元，其中环保投资52万元。

二、报告表总体结论

涟源七星光伏电站配套110kV输变电工程从环境保护的角度来说，新建的输变电工程选址选线较合理，设计形式充分考虑到周围环境要求，通过类比分析和预测污染物排放能够达到国家相应标准，工程建设合理可行。

三、报告表编制质量

本环评报告表编制规范，内容较全面，项目基本情况介绍、环境现状调查及工程分析基本清楚，提出的环保措施基本可行，评价结论总体可信，经适当修改后可上报省环保厅审批。

四、报告表修改意见：

1、补充国土部门关于项目选址批复意见；

2、核实项目环境保护目标，对跨越民房的线路提出优化建议，核实项目排水去向；

3、完善废旧蓄电池等危险废物的环保处理、处置要求；

4、落实专家及与会代表提出的其他意见。

专家组成员：张挺（组长） 杨勤耘  高翔（执笔）

2017年3月24日