衡阳市松木污水处理厂入河排污口设置论证报告

建设单位：衡阳蓝源水务有限责任公司编制单位：湖南青涟环保科技有限公司

二〇二六年四月

编制单位和编制人员情况表

| 一、建设项目概况 | 建设项目名称 | 衡阳市松木污水处理厂工程-衡阳市松木污水处理厂入河排污口设置论证报告 |
| --- | --- | --- |
| 二、编制单位概况 | 单位名称 | 湖南青涟环保科技有限公司 |
|  | 统一社会信用代码 | 914304005635266983 |
|  | 审 定 人 | 李 捷 |
|  | 项目负责人 | 陈雪梅 |
|  | 技术负责人 | 陈雪梅 |
|  | 报 告 编 写 | 陈雪梅 |
|  | 参 加 人 员 | 罗 琪 |

入河排污口设置论证报告综合说明表

| 入河排污口类型 | - 工矿企业入河排污口 ☑工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口 □城镇污水处理厂入河排污口 - 其他参照上述管理的入河排污口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设置（申请）类型 | - 新设 ☑改设 ☑扩大 |  |  |  |
| 入河排污口编码 |  |  |  |  |
| 责任主体基本信息 |  |  |  |  |
| 责任主体 1（申请单位）名称：衡阳蓝源水务有限责任公司 |  |  |  |  |
| 详细地址 |  | 湖南 省（自治区、直辖市） 衡阳 市（州、盟） 松木经济开发区县（区、旗） 金源街道 乡（镇、街道） 金兰社区（原金兰村） 村（社区） 湘江左岸 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  | 91430400MA4M87RRXK |  |  |
| 法定代表人及联系电话 |  | 姓名：李春华 联系电话：18173476862 |  |  |
| 行业类别 |  | D4620 （污水处理及其 再生利用） |  |  |
| 排放标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标 准 |  |  |
| 排污许可证或排污登记编号 |  | 91430400MA4M87RRXK001V |  |  |
| 入河排污口设置地点 | 所在行政区域： 湖南 省（自治区、直辖市） 衡阳 市（州、盟） 松木经济开发区 县（区、旗） 金源街道 乡（镇、街道） 金兰社区（原金 兰村） 村（社区） 湘江左岸 |  |  |  |
|  | 排入水体名称：湘江 |  |  |  |
|  | 所在流域：长江流域 |  |  |  |
|  | 经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000 坐标系）：00366425 纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000 坐标系）：2984340 |  |  |  |
| 污水排放方式 | ☑连续 - 间歇 |  | 入河方式 | - 明渠 ☑管道 - 泵站 ☐涵闸 - 箱涵 ☐其他： |
| 是否共用 | ☐是 ☑否 |  |  |  |
| 入河排污口截面信息 |  |  | ☑圆形截面：d=1.42m，S=1.58m2 |  |
|  |  |  | - 方形截面：L×B= m× m，S= m2 |  |
|  |  |  | - 其他形状截面：S= m2 |  |
| 建成时间 | （或拟启用时间）1968 年 10 月 10 日 |  |  |  |
| 申请的入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量 |  |  |  |  |

| 污染物种类 | 排放浓度 （mg/L） | 全年 |  | 特殊时段（ 月至 月） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污水排放量 （万 t/a） | 污染物排放量（t/a） | 污水日排放量 （t/d） | 污染物日排放量（t/d） |
| 入河排污口合计（单一责任主体只需填写此项） |  |  |  |  |  |
| COD | 50 | 1825 | 912.5 | / | / |
| NH3-N | 5（8） |  | 91.25（146） |  | / |
| TN | 15 |  | 273.75 |  | / |
| TP | 0.5 |  | 9.125 |  | / |
| （其他重点污染物） |  |  |  |  |  |
| 申请理由： 通过对排污口设置论证分析，本次污水处理厂建设将显著地削减蒸水北片区在环线以北的部分区域以及松木片区规划收水范围内生活污水中污染物排放量，对于减轻水环境污染、改善水域环境质量、进而实现流域治理、保护区域内的生态环境、实现水功能区水质目标具有重要的意义。 |  |  |  |  |  |
| 入河排污口设置论证结论： 设置衡阳市松木污水处理厂入河排污口不存在受纳水域环境容量不足的制约；项目排污对生态环境影响较小；对合法取水户、防洪等第三者权益影响较小；项目排污对所在区域地下水影响较小。因此，污水处理厂不存在《入河排污口监督管理办法》中不允许设置排污口的七种情况，入河排污口设置是可行的。 在正常排污下， 本排污口下游论证范围内， 水质能达到《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）III 类标准，符合水功能区管理目标要求；项目废水排放对河流生态、第三者权益的影响较小；入河排污口设置是合理的。 |  |  |  |  |  |
| 污水排放路径图（排污单位-排污管线-入河排污口-受纳水体）： |  |  |  |  |  |

目	录

第一章 总则	1

  - 论证目的	1

  - 论据依据	3

  - 论证范围	6

  - 论证工作程序	8

  - 论证的主要内容	9

第二章 责任主体基本情况	11

  - 责任主体名称、单位性质、地址	11

  - 责任主体生产经营状况	11

第三章 建设项目基本情况及产排污分析	12

  - 建设项目基本情况	12

  - 建设项目所在区域概况	16

  - 建设项目建设及运行情况	19

  - 建设项目水平衡及废污水排放分析	22

第四章 水生态环境现状调查分析	25

  - 现有入河排污口调查分析	25

  - 水环境状况调查分析	25

  - 水生态状况调查分析	28

  - 生态环境分区管控要求调查分析	39

第五章 入河排污口设置方案设计	45

  - 入河排污口设置基本情况	45

  - 入河排污口排污情况	46

  - 废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量	47

第六章 入河排污口设置水环境影响分析	49

  - 水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求	49

  - 水功能区（水域）纳污能力、限制排污总量	50

  - 入河排污口影响范围	54

第七章 入河排污口设置水生态影响分析	61

  - 对保护区水生生物影响分析	61

  - 对水生生物多样性的影响	67

  - 对保护区结构和功能的影响	67

  - 对地下水影响的分析	68

第八章 入河排污口设置水环境风险影响分析	69

  - 水环境风险分析	69

  - 事件分级	70

  - 信息报告	71

  - 指挥机构的组成及各部门具体职责	72

  - 风险防范措施	75

  - 事故应急措施	76

  - 应急监测	78

  - 加强应对事故性排放处理设施设备及物质的准备	81

  - 建立责任追究机制	81

第九章 入河排污口设置合理性分析	82

  - 位置与排放方式分析	82

  - 法律法规政策的符合性	83

  - 水生态环境保护目标的符合性	87

  - 应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析	88

第十章 结论与建议	96

10.1.  结论	96

10.2.  建议	98

附件

附件 1  项目立项文件

附件 2  项目环评批复

附件 3 排污许可证

附件 4 污染源在线监测系统联网相关资料

附件 5 项目环保验收报告公示截图

附件 6 突发环境事件应急预案备案表

附件 7 衡阳市水利局关于排污口说明文件（利旧改建）

附件 8 石鼓区栗山港下游 70 米处生活入河排污口登记表

附件 9 松木污水处理厂排污口与生态红线证明

附件 10 关于《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》的审查意见

附件 11 地表水环境质量监测报告

附件 12 关于注销新澧化工排污许可证相关通知

附件 13 保护区鱼类、浮游植物、浮游动物、底栖动物、水生植物名录附图

附图 1 地理位置图

附图 2 排污口位置与论证范围、水系及水环境功能分区位置图

附图 3 衡阳湘江四大家鱼水产种质资源保护区规划及位置关系图

附图 4  污水处理厂平面布置图

附图 5  污水处理厂纳污范围图

附图 6 与国控、省控断面位置关系图

附图 7 监测点位图

附图 8 衡阳市松木污水处理厂排污口平面图

附图 9 衡阳市松木污水处理厂排污口施工围堰图

附图 10 现场照片

第一章 总则

  - 论证目的

    - 项目来源

衡阳市松木污水处理厂位于衡阳市石鼓区松木乡金兰村，近期（2020 年） 设计处理规模 5 万 m³/d，污水常规处理采用 AAO 工艺，污水深度处理采用高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒的组合工艺。2015 年 7 月 17 日取得了衡阳市生态环境局（原衡阳市环境环保局）以衡环评[2015]056 号文予以批复。本项目于 2018 年开工建设，2021 年 6 月竣工验收，2022 年 9 月衡阳市生态环境局颁

发了排污许可证。管网于 2022 年 9 月正式接通试水。

2024 年 1 月 24 日，衡阳蓝源水务有限责任公司进水口、出水口在线监测系统验收已联网衡阳市重点污染源在线监控平台。

2024 年 3 月 12 日，衡阳蓝源水务有限责任公司衡阳市松木污水处理厂突发环境事件应急预案已完成评审备案工作，备案编号为 4304832024004L。2024 年3 月对项目完成了建设项目竣工环境保护验收工作。

衡阳市松木污水处理厂厂区位于保护区外、防洪大堤内的陆域范围，但排污口建设涉及湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区（以下简称“保护区”）岸线开挖，运营期尾水排放无法避开保护区，涉及报告区实验区，将对保护区主要保护对象及其水生态产生一定影响。衡阳蓝源水务有限责任公司（以下简称“蓝源水务”）委托湖南省水产科学研究所开展《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，于2024 年 9 月 11 日取得农业农村部长江流域渔政监督管理办公室《关于<衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告>的审查意见》（长渔函字[2024]136 号），蓝源水务已于 2024 年缴纳生态补偿资金。

污水处理厂尾水排污口由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口。排污口地理坐标：112°39′16.5″E，26°57′49.75″N， 目前衡阳市松木污水处理厂尾水排污专管已建，排污口已改建完成并投入使用。

根据《入河排污口监督管理办法》（生态环境部部令第 35 号）、《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口规范化建设》（HJ1309-2023）、《入河入海排污口监督管理技术指南入河排污口设置》（HJ1386-2024）、《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44 号）、《湖南省生态环境厅湖南省水利厅关于印发<湖南省入河（湖）排污口监督管理工作方案>的通知》（湘环发〔2023〕31 号）等文件要求，加强入河排污口监督管理，有效控制水环境污染，实现水环境的可持续利用和保护，在江河、湖泊（含运河、渠道、水库等水域）新建、改建或者扩大入河排污口的设置单位，必须编制入河排污口设置论证报告，并向有管辖权的县级以上地方人民政府生态环境主管部门提出入河排污口设置申请，经相关部门审批同意后方可设置入河排污口。衡阳蓝源水务有限责任公司委托湖南青涟环保科技有限公司（以下简称：我单位）编制了《衡阳市松木污水处理厂入河排污口设置论证报告》（以下简称：入河排污口设置论证报告）。

通过实地查勘，收集衡阳市松木污水处理厂前期相关技术资料及审查意见， 分析入河排污口有关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响，根据纳污能力、排污总量控制、水生态保护等要求，提出水资源保护措施，优化入河排污口设置方案， 为行政主管部门审批入河排污口以及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保证生活、生产和生态用水安全。

    - 论证目的

按照《中华人民共和国水法》、《入河排污口监督管理办法》和《水功能区管理办法》等法律法规的要求，本报告通过收集该项目前期相关技术资料及审查意见，按照流域综合利用规划和水资源保护规划的要求，遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则，分析入河排污口相关信息，在满足水功能区（或水域）保护要求的前提下，论证入河排污口设置对水功能区、水生态和第三者权益的影响， 以及区域污染物削减措施效果；根据受纳水体纳污能力，排污总量控制、水生态保护等要求，对排污口设置的合理性进行分析论证，优化入河排污口设置方案， 并提出水资源保护措施，为主管部门审批入河排污口及建设单位合理设置入河排污口提供科学依据，以保障所在水域生活、生态和生产用水安全。

  - 论据依据

    - 法律法规

- 《中华人民共和国水法》（2016 年 9 月 1 日实施）；

- 《中华人民共和国防洪法》（2016 年 9 月 1 日实施）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日实施）；

- 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年 1 月 1 日实施）；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年 3 月 19 日实施）；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》（2023 年 5 月 1 日实施）；

- 《中华人民共和国渔业法》(2014 年 3 月 1 日实施)；

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环保部，2010 年修订）

- 《湖南省水污染防治条例》（2025 年 5 月 1 日实施）

- 《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号），（2017 年

10 月 1 日实施）；

- 《中华人民共和国河道管理条例》（2017 年 10 月 7 日修正）；

- 《关于做好入河排污口和水功能区划相关工作的通知》（环办水体

〔2019〕36 号，2019 年 4 月 24 日）；

- 《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3 号）；

- 湖南省生态环境厅、湖南省农业农村局、湖南省林业局《关于规范入河排污口设置审批工作的函》（湘环函[2021]71 号），2021 年 4 月 28 日；

- 《水行政许可实施办法》，（水利部令第 23 号）；

- 《水功能区监督管理办法》（水资源[2017]101 号）；

- 《入河排污口监督管理办法》（2025 年 1 月 1 日实施）；

- 《关于加强入河排污口监督管理工作的通知》（水利部水资源[2005]79号）；

- 《湖南省入河排污口监督管理办法》（2026 年 3 月 6 日实施）；

- 《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函（2016）176 号）；

- 《湖南省湘江保护条例》（2012 年 9 月 27 日湖南省第十一届人民代

表大会常务委员会第三十一次会议通过，根据 2018 年 11 月 30 日湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第八次会议《关于修改〈湖南省湘江保护条例〉的决定》修正）；

- 《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》

（国办函[2022]17 号）。

    - 技术规程、规范

（1 ）《入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规范化建设》

（HJ1309-2023）；

（ 2 ） 《 入河入海排污口监督管理技术指南	入河排污口设置》

（HJ1386-2024）；

- 《入河入海排污口监督管理技术指南监测》（HJ1387-2024）；

- 《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018，生态环境部）；

- 《建设项目水资源论证导则》（SL322-2017）；

- 《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）；

- 《污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002）；

- 《水利水电工程水文计算规范》（J929-2009）；

- 《地表水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

- 《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

- 《水资源水量监测技术导则》（SL365-2007）；

- 《地表水水资源质量评价技术规程》（SL395-2007）；

- 《水环境监测规范》（SL219-2013）；

（14）《水文调查规范》（SL196-2015）；

- 《水资源监控设备基本技术条件》（SL426-2008）；

- 《水资源实时监控系统建设技术导则》（SL/Z349-2006）。

    - 标准与规划

- 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）；

- 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

（3）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

（4）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43-2005）；

（5）《衡阳市水功能区划》（2010~2020）；

（6）《湖南省衡阳市水资源综合规划报告（2020-2035 年）》。

    - 技术资料及文件

- 《衡阳市松木污水处理厂工程环境影响报告表》及其批复；

- 石鼓区栗山港下游 70 米处生活入河排污口登记表；

- 衡阳市发展和改革委员会《关于审批衡阳市松木污水处理厂工程可行性研究报告的批复》（衡发改环资〔2015〕54 号）；

- 衡阳市发展和改革委员会《关于衡阳市松木污水处理厂工程节能评估报告表的批复》（衡发改环资〔2015〕53 号）；

- 衡阳水利局《关于衡阳蓝源水务松木污水处理厂（生活）排污口的说明》；

- 衡阳市生态环境保护委员会《关于开展中央环境保护督察组反馈意见整改工作的通知》（衡环委〔2017〕5 号）；

- 衡阳市水利局行政处罚决定书（衡水罚字〔2020〕4 号）；

- 衡阳市农业农村局责令改正通知书（衡农（渔政）〔2022〕27 号）；

- 衡阳市住房和城乡建设局《衡阳市松木污水处理厂工程竣工验收会议纪要》；

- 衡阳市生态环境局《关于衡阳市松木污水处理厂排水执行标准等相关情况说明》；

- 排污许可证；

- 衡阳市自然资源和规划局《关于衡阳市蓝源水务有限责任公司松木污水处理厂尾水排污口是否涉及生态红线的复函》；

- 《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》及批复，湖南省水产科学研究所；

- 《衡阳市松木污水处理厂工程建设项目竣工环境保护验收监测报告表》；

- 《衡阳蓝源水务有限责任公司衡阳市松木污水处理厂突发环境事件应急预案》。

  - 论证范围

衡阳市松木污水处理厂工程位于衡阳市松木经济开发区金源街道金兰社区

（原金兰村），衡大高速以南，滨江北路以西，枫林路以及规划道路以东。排污口纳污河道为湘江，入河排污口位于湘江左岸，原排污口名称为石鼓区栗山港下游 70 米生活入河排污口，排污口坐标为 112°39′16.5″E，26°57′49.75″N，该排污口由湖南省水利厅于 1968 年登记入册。松木经济开发区目前已建成的污水处理

厂有 2 座，分别为北部的松木污水处理厂和南部的衡阳市松木污水处理厂，其中松木污水处理厂主要处理园区内的工业污水。园区建成前，老工业排污不经处理， 从石鼓区栗山港下游 70 米生活入河排污口直排湘江，也就是本项原有的排污口， 因此在湖南省入河排污口设置登记表上的排污口分类为工业，登记单位为石鼓区金源街道，入河方式为管道（详见附件）。

本项目受纳水体为湘江，按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》

（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000

米”。

表 1-1 地表水环境功能区划

| 水体 | 水域 | 长度（公 里） | 面积 | 功能区类型 | 行政区 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | 蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米 | 22.4 | / | 工业用水区 | 衡阳市 | Ⅲ |

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）中要求，“可能受入河排污口影响的主要水域和其影响范围内的第三方取、用水户原则上应纳入论证范围。论证工作的基础单元为水功能区，其中入河排污口所在水功能区和可能受到影响的周边水功能区，是论证的重点区域；涉及鱼类产卵场等生态敏感点的，论证范围不限于上述水功能区”。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（湘江）水环境特点，本项目尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。根据现场调查以及湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案，本项目排污口设置位置不在水源保护区范围内，位于工业用水区，距离本项目最近的饮用水源取水口为上游约 500m 的松木水厂取水口，距离本项目排污口下游 2800 米处有 1 座建滔（衡阳）实业有限公司的生产用水取水泵房，排污口下游 15km 范

围内无集中饮用水源取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，本项目排污口位于湘江四大家鱼国家级水产种质资源保护区，故选择排污口下游所在水功能区工业用水区为论证范围，本次论证范围为该排污口上游 500m 至大浦镇师塘村上游 6000 米河段（下游约 15km），总计 15.5km 的湘江范围。

本次论证范围为该排污口上游 500m 至大浦镇师塘村上游 6000 米河段（下游约 15km），总计 15.5km 的湘江范围。

本工程位置

图 1-1 本项目入河排污口与四大家鱼产卵场位置关系图

  - 论证工作程序

根据《入河入海排污口监督管理技术指南-入河排污口设置》（HJ1386-2024），本项目论证工作程序如下：

1、论证范围确定

明确论证范围边界、对象及核心目标，界定入河排污口设置相关的环境、技术及法规要求。

2、基础资料收集与整理

- 责任主体基本情况：收集排污单位概况、产品规模、环保管理能力、排污记录等信息。

- 建设项目基本情况及产排污分析：梳理项目性质、规模、工艺流程及水污染防治设施配套情况。

3、水生态环境现状调查

现状调查分析：评估目标水域水质、水文特征、生态敏感区（如鱼类产卵场、饮用水源保护区等）。

现场查勘、水质监测及水环境资料收集。

4、入河排污口设置需求分析

结合责任主体基本情况和建设项目基本情况及产排污情况，对入河排污口设置进行需求分析。

5、入河排污口设置方案设计

结合设置需求分析和水生态环境现状调查分析结果，设置入河排污口方案： 制定排污口位置、排放方式、排放量控制等具体方案，确保符合技术规范。

6、入河排污口设置影响分析

基于影响分析结果，分两种情景：

- 不可行情景（水质目标不可达/影响不可接受/风险不可控）：需调整方案或否决设置。

- 可行情景（水质目标可达/影响可接受/风险可控）：确认方案符合要求， 进行下一步入河排污口设置合理性分析。

7、入河排污口设置合理性分析

- 水质目标可达性：预测排污后水体中污染物浓度变化，判断是否满足水质标准。

- 环境影响可接受性：评估对水生生物、生态功能及下游用水安全的潜在影响。

- 风险可控性：分析事故排放情景下的环境风险，提出防控措施。8、论证结论与建议

结论：明确排污口设置方案。

建议：提出优化措施及后期监管要求。具体工作程序见图 1-1。

图 1-2 入河排污口设置论证工作程序

  - 论证的主要内容

    - 论证规模

衡阳市松木污水处理厂设计规模为 10 万 m3/d，分两期建设，目前已建成一期规模为 5 万 m3/d，项目征地总面积 125.5 亩，建筑物占地面积 1.3 万 m2，建筑面积 0.42 万 m2。本报告按一期建成后的规模 5 万 m3/d 进行论证。

    - 论证内容

根据《入河入海排污口监督管理技术指南-入河排污口设置》（HJ1386-2024） 要求，本报告论证主要内容如下：

- 责任主体基本情况，责任主体名称、单位性质、地址，责任主体生产经营状况。

- 建设项目基本情况及产排污分析：建设项目区域概况、建设项目建设及运行情况，建设项目水平衡及废污水排放分析。

- 水生态环境现状调查分析； (4)入河排污口设置方案设计；

(5)入河排污口设置水环境、水生态及影响分析； (6)入河排污口设置合理性分析；

(7)论证结论与建议。

第二章 责任主体基本情况

  - 责任主体名称、单位性质、地址

责任主体名称：衡阳蓝源水务有限责任公司责任主体单位性质：其他有限责任公司

责任主体地址：湖南省衡阳市石鼓区松木乡金兰村

  - 责任主体生产经营状况

衡阳蓝源水务有限责任公司注册成立于 2017 年 11 月 02 日，目前正常运营， 企业的经营范围为：水污染、大气污染、固体废物治理；生物生态水土环境研发与治理；重金属污染防治。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

衡阳市松木污水处理厂工程 2015 年 7 月 17 日取得了衡阳市环境保护局《衡阳市松木污水处理厂工程环境影响报告表》的批复（衡环评[2015]056 号）。2021 年 6 月 12 日该工程通过了衡阳市住房和城乡建设局竣工验收，2022 年 9 月 28 日申领了排污许可证（编号：91430400MA4M87RRXK001V）。

2024 年 1 月 24 日，衡阳蓝源水务有限责任公司进水口、出水口在线监测系统验收已联网衡阳市重点污染源在线监控平台。

2024 年 3 月 12 日，衡阳蓝源水务有限责任公司衡阳市松木污水处理厂突发环境事件应急预案已完成评审备案工作，备案编号为 4304832024004L。2024 年3 月对项目完成了建设项目竣工环境保护验收工作。

2024 年 9 月 11 日取得农业农村部长江流域渔政监督管理办公室《关于<衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告>的审查意见》（长渔函字[2024]136 号）。

本次审批入河排污口的责任主体为衡阳蓝源水务有限责任公司，由衡阳蓝源水务有限责任公司负责衡阳市松木污水处理厂入河排污口设置论证报告工作。

第三章 建设项目基本情况及产排污分析

  - 建设项目基本情况

    - 概况

项目名称：衡阳市松木污水处理厂入河排污口。

建设地点：衡阳市石鼓区松木乡金兰村，湘江左岸，地理位置坐标 112°39′ 16.5″E，26°57′49.75″N。

建设性质：改建（补办手续）。建设规模：50000m³/d。

入河方式：管道。

执行标准：出水水质执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002） 一级 A 标准，尾水设专管排入湘江。污水排放情况：排放浓度因子情况见下表：

表 3-1 污水处理厂进出水水质表	单位：mg/L，pH 除外

| 项目 | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水浓度 (mg/L) | ≤300 | ≤38 | ≤140 | ≤220 | ≤38 | ≤4 |
| 设计出水浓度 (mg/L) | ≤50 | ≤5（8） | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标。

入河排污口位置方案：衡阳市松木污水处理厂入河排污口位置设置于污水处理厂东侧的湘江左岸，排污口坐标 112°39′16.5″E，26°57′49.75″N。

    - 建设内容及规模

衡阳市松木污水处理厂工程位于衡阳市松木经济开发区金源街道金兰社区

（原金兰村），衡大高速以南，滨江北路以西，枫林路以及规划道路以东。污水厂厂址中心地理坐标 E112.651785°，N26.963621°；

衡阳市松木污水处理厂设计规模为 10 万 m3/d，分两期建设，目前已建成一期规模为 5 万 m3/d，项目征地总面积 125.5 亩，建筑物占地面积 1.3 万 m2，建筑面积 0.42 万 m2，本次论证按一期建成后的规模 5 万 m3/d 进行论证，污水处理厂年工作 365 天，每天工作 24 小时，年工作 8760 小时。

污水处理厂建设内容见下表：

表 3-2	污水处理厂建设内容一览表

| 类别 | 建设内容 | 实际建设内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 粗格栅及提升泵房 | 5.0×104m³/d |  |
|  | 细格栅及沉砂池 | 5.0×104m³/d，1 座 2 组 |  |
|  | AAO 生化池 | 5.0×104m³/d，2 组 |  |
|  | 二沉池 | 5.0×104m³/d，2 组 |  |
|  | 高效沉淀池 | 5.0×104m³/d，1 座分 2 格 |  |
|  | 纤维转盘滤池 | 5.0×104m³/d |  |
|  | 接触消毒池 | 5.0×104m³/d |  |
|  | 出水提升泵 | 土建规模 10.0×104m³/d，设备按 5.0×104m³/d 配套 |  |
|  | 鼓风机房及变配电间 | 675 m2 |  |
|  | 次氯酸钠消毒间 | 360m2 |  |
|  | 污泥泵房 | 5.0×104m³/d |  |
|  | 污泥浓缩池 | 5.0×104m³/d，2 组 |  |
|  | 污泥调理池 | 5.0×104m³/d，1 座分 2 格 |  |
|  | 脱水机房及加药间 | 5.0×104m³/d，适当考虑远期预留 |  |
| 辅助工程 | 综合楼 | 共三层，包括化验、办公、中控室， 面积 2993.4m2 |  |
|  | 传达室 | 面积 6m2 |  |
|  | 机修间 | 面积 243.0m2 |  |
| 公用工程 | 供水系统 | 来自城市供水管网 |  |
|  | 供电系统 | 自设一座 10kv 高压配电室 |  |
| 环保工程 | 废气处理 | 生物除臭法，油烟净化器 |  |
|  | 固废处置 | 一般固体废物暂存装置、贮泥池防 渗措施 |  |
|  | 噪声治理 | 采用低噪声设备并采取相应的减 震、消声措施 |  |
|  | 绿化 | 绿化率达 19.3% |  |

    - 主要原辅材料用量

污水处理厂生产过程中主要使用的原辅料情况见下表：

表 3-3 主要药剂消耗情况表

| 序 号 | 项 目 | 名称 | 年耗量 t/a | 包装/储存方式 | 状态 | 最大储 存量 t | 储存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 化学药剂 | 聚丙烯酰胺 （PAM） | 6 | 袋装，25kg/袋 | 固 | 1 | 加药间 |
| 2. |  | 聚合氯化铝 （PAC） | 105 | 25t 罐装 | 液态 | 25 | 储罐 |
| 3. |  | 次氯酸钠 （10%） | 127.5 | 12t 罐装 | 液态 | 12 | 加氯间 |
| 4. |  | 生石灰 | 800 | 袋装，25kg/袋 | 固 | 1 | 加药间 |
| 5. |  | 盐酸 | 0.02 | 瓶装，500mL/瓶 | 液态 | 10L | 化验室药品室 |
| 6. |  | 硫酸 | 0.05 | 瓶装，500mL/瓶 | 液态 | 36L | 化验室药品室 |
| 7. | 辅 料 | 润滑油 | 100kg | 桶装，170kg/桶 | 液体 | 170kg | 仓库 |

| 8. | 能 源 | 电 | 180 万 kwh | / | / | / | 目前设置双回路 电源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：运行过程中产生的失效次氯酸钠由原厂家负责回收。

    - 在线监控安装运行联网情况

根据相关规定要求，衡阳市松木污水处理厂在进水口、出水口已安装废水在线监测装置并且联网，进水口监测因子为流量、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮， 出水口监测因子为流量、pH、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等。目前废水进、出口在线监测设备均运行正常。

    - 污水处理工艺流程

- 污水处理工艺及产污环节图

衡阳市松木污水处理厂污水处理工艺流程图见下图：

图 3-1 污水处理工艺及产污环节图

污水处理工艺流程说明：

AAO 法污水处理系统一般采用推流式活性污泥系统。原污水先后进入厌氧区，缺氧区与好氧区，该工艺根据脱氮除磷菌优势生长环境要求，将生化池有针对性的分成三段，使得优势菌种在各段充分生长达到较好的脱氮除磷及去除有机物的效果。该工艺在厌氧（缺氧）、好氧交替运行条件下，丝状菌不能大量增殖， 不易发生污泥丝状膨胀，SVI 值一般小于 100，大大减小了污水处理厂运行期间污泥膨胀的头疼问题。AAO 采用底部曝气方式能够提高曝气效率，降低能耗， 此工艺形式在国内大、中型污水处理厂中普遍应用。为保证项目最终出水水质满

足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GBl8918-2002）的一级 A 标准要求， 项目污水经 AAO 法处理后，必须进行深度处理。本项目采用高效混凝沉淀池用来进一步去除悬浮物、BOD5、CODcr 及 TP 以及其他污水中的乳化油和其他共工业水污染物。污水经高效混凝沉淀池后再经纤维转盘滤池处理排放，纤维转盘滤池用来去除生物过程和化学澄清中未能沉降的颗粒和胶状物质，增加悬浮固体、浊度、磷、BOD5、CODcr、重金属、细菌、病毒和其它物质的去除效率， 并降低消毒剂用量。

- 污泥处理工艺

本污水处理厂采用“板框压滤机压滤”直接浓缩脱水，脱水后的泥饼最终由衡阳市城管局统一安排送往生活垃圾焚烧发电厂焚烧。

- 除臭工艺

本污水处理厂采用生物除臭法去除臭气。生物除臭，即利用好氧微生物的新陈代谢作用，在适宜条件下，利用载体填料比表面积上微生物的作用脱臭。臭气物质先被填料吸收，然后被填料上附着的微生物氧化分解，从而完成臭气的除臭过程。近年来，随着性能优良的固定化填料单体的开发，填充塔的高效性和结构的紧凑性等优点得到充分体现，逐渐成为生物除臭装置的主流。除臭工序主要购置一套 SCZ-6.3/74-24000 型生物除臭装置进行除臭。

- 消毒工艺

图 3-2 恶臭气体处理工艺

根据《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，污水处理厂出水必须进行消毒处理。环评阶段本项目采用二氧化氯消毒方式，项目建成后，由于公安系统对二氧化氯制备原料盐酸管控力度大，为项目正常运转，本项目变更消毒方式为次氯酸钠消毒。

  - 建设项目所在区域概况

    - 地理位置

衡阳市位于湖南省中南部，湘江中游，衡山之南。地处东径 110°32′16″

-113°16′32″，北纬 26°07′05″-27°28′24″。东邻株洲、攸县、安仁； 南界永兴、桂阳；西接冷水滩、祁阳、东安、邵阳、邵东；北靠双峰、湘潭。南北长 150 公里、东西宽 173 公里。

本项目位于衡阳市石鼓区松木乡金兰村，入河排污口地理位置坐标 112° 39′16.5″E，26°57′49.75″N，详见附图。

    - 水文水系

衡阳市属河网较稠密地区，地表水丰富。湘江水系发育成树枝型辐聚式，以湘江为中轴，较大一级支流有祁水、白水、宜水、春陵水、蒸水、耒水、洣水、涓水等。境内有河长 5 公里或流域面积 10 平方公里以上的大小河流、溪流共 393

条，总境长度 8355 公里，河网密度为每平方公里 0.55 公里。衡阳的河流属雨源河流，一遇暴雨，水位陡涨陡落。

湘江：在衡阳市境内，自永州市祁东县归阳镇清塘入境，依次流经祁东县、衡南县、常宁市、市区、衡阳县、衡山县和衡东县，从衡东和平村出境进入株洲市。境内长 226 公里，占湘江在湖南境内里程的 39.7。境内流域面积在 3000 平方公里以上的湘江一级支流有舂陵水，蒸水，耒水、洣水。湘江水量充沛，径流主要来源于降雨。据出口控制站湘潭站监测，湘江多年平均径流量为 791.6 亿立

方米，其中湖南境内 696 亿立方米，占全流域水资源量的 88%。年平均流量 2050

立方米/秒，历史最大流量 20800 立方米/秒(1994 年 6 月 18 日)，最小流量 100 立方米/秒(1966 年 10 月 6 日)。从时间分布看，3~7 月径流量占全年的 66.6%，其中 5 月占全年的 17.3%；8 月至翌年 2 月径流量占全年的 33.4%，其中 1 月仅占全年流量的 3.3%。这一趋势与流域降水周期变化基本一致。从空间分布看，边缘山地多于丘陵，丘陵区多于盆地与河谷平原，植被良好的山丘区径流明显增大。年最大流量为平均流量的 10 倍，年最大流量为最小流量的 210 倍之多。全流域径流量有东部、西南部和东南部三个高值区，分别是浏阳河上游山区、洣水上游罗霄山和潇水上游山区。从历史变化看，过去较长时期，湘江流域年径流量总体上没有明显升降趋势，除个别年份存在明显增大或降低趋势外，其余年份都仅有

微弱变动。上世纪 60 年代中期径流量普遍较少，后期有回升趋势；70 年代初期比较稳定，中期相对较高，出现了 1975 年的特大暴雨；70 年代后期到 80 年代， 径流量普遍比较稳定；90 年代又持续上升，但局部有严重干旱现象；近 10 年径流量基本稳定。

区域内地下水浅、深层均较发育，地下水的补给来源充足。地下水自上而下可划分为二个含水层，即风化裂隙潜水含水层，易于接受降雨的渗漏补给，径流条件好，常在丘陵谷地形成下降泉出露地表，流量随季节变化，枯水季显著减少或干涸；裂隙承压水带，一般在地表以下 40~120m 之间，含水层延伸不稳定， 呈透镜状，地下水具承压。

    - 地形地貌

- 地形特征

衡阳市处于湖南省凹形面的轴带部分。周围环绕着古老宕层形成的断续环带的岭脊山地，内镶大面积白垩系和下第三系红层的红色丘陵台地，构成典型的盆地形势。衡阳盆地南高北低。盆地南面地势较高，海拔 1000 米以上的山中东西连绵数十公里；盆地北面相对偏低，衡山山脉虽较高，但各峰呈峰林状屹立于中间，其东西两侧都有较低的向北通道，其东侧的湘江河谷两岸海拔高度均在 100

米以下。整个地形由西南向东北复合倾斜，而盆地由四周向中部降低，呈现 1000

米、800-700 米、400-300 米、150 米四级夷为平面。

- 地貌类型

衡阳市地貌类型以岗丘为主。山地占总面积的 21%，丘陵占 27%，岗地占27%，平原占 21%，水面占 4%。中部大面积分布白垩系和第三系红层，面积

3550km2，构成衡阳盆地的主体。

- 山脉

衡阳市四周山丘围绕，中部平岗丘交错。东部为罗霄山余脉天光山、四方山、园明坳；南部为南岭余脉塔山、大义山、天门仙、景峰坳；西部为越城岭的延伸熊罴岭、四明山、滕云岭；西北部、北部为大云山、九峰山和南岳衡山。整个地形比降为 7.9‰。南部山峰大多海拔 600m 以上，常宁天堂山最高，海拔 1265m。西部山峰多海拔 500m 以上，祁东滕云岭最高，海拔 1044m。东北部除南岳衡山外，一般地面高程在海拔 300m-500m。市境最高点为衡山祝融峰，根据国家最新的测量数据，海拔 1300.2m；最低点为衡东的彭陂港，海拔仅 39.2m。

    - 气候与气象

衡阳地区属湿润型亚热带大陆性气候，气候四季分明，气象条件：

| ⑴年平均气温 ⑵年平均相对湿度 | 17.9℃ 78% |
| --- | --- |
| ⑶年平均气压 | 1008.6hPa |
| ⑷年平均降水量 | 1346.2mm |
| ⑸年平均日照时数 | 1684.0h |
| ⑹日最高气压 | 1016.5MPa |
| ⑺年平均风速 | 2.0m/s |
| ⑻年主导风向 | NNE（频率为 11.25%） |
| ⑼年静风频率 | 25.0% |
| ⑽夏季主导风向 | S（频率为 20%）和 SSE（频率为 15%） |

    - 自然资源

衡阳市矿产资源丰富，盛产工业产品，包括有色金属、黑色金属、陶瓷原料、建筑材料以及辅助材料等矿藏，以有色金属著称于世，素有“有色金属之乡”和“非金属之乡”的美誉。有色金属矿有铅、锌、铜、钨、锡、锑、钛、银等 20

多种，其中铅锌矿储量达 262 万吨，常宁有世界著名的水口山铅锌矿。黑色金属

矿有铁、锰等，其中铁矿石储量达 3709 亿吨。化工原料主要有盐、硫铁、钙芒

硝等，其中盐石、大理石、花岗岩，其中高岭土保有储量达 1580 万吨。辅助材

料有萤石、白云石、硅石等，其中萤石保有储量达 794 万吨。

    - 社会经济概况

2023 年，全年地区生产总值 4190.87 亿元，比上年增长 5.3%，增速高于全

省 0.7 个百分点。其中，第一产业增加值 461.50 亿元，比上年增长 3.1%；第二产业增加值 1385.79 亿元，增长 7.1%；第三产业增加值 2343.57 亿元，增长 4.6%。按常住人口计算，人均地区生产总值 64108 元，增长 6.3%。三次产业结构为11.0:33.1:55.9。第一、二、三产业对经济增长的贡献率分别为 7.3%、44.7%和

48.0%。

  - 建设项目建设及运行情况

衡阳市松木污水处理厂于 2018 年开始启动建设，于 2021 年主体工程竣工，

2024 年 2 月份政府批复同意正式商运，已于 2024 年 3 月完成环保验收工作。水量统计：本污水处理厂现有污水处理规模确定为日处理污水 5 万 m3。水质统计：2024 年 1 月 19-20 日期间委托湖南得成检测有限公司开展了竣工

验收监测，水质检测结果详见下表：

表 3-4	废水检测结果	单位：mg/L

| 采样时 间 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
| 1 月 19 日 | F1 废水进水总管 | pH（无量纲） |  | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | / | / |
|  |  | 水温（℃） |  | 13.7 | 12.8 | 13.6 | 11.9 | 13.0 | / |
|  |  | 色度（倍） |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / |
|  |  | 悬浮物 |  | 117 | 109 | 114 | 106 | 112 | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | 61 | 57 | 67 | 59 | 61 | / |
|  |  | 氨氮 |  | 11.0 | 11.1 | 11.5 | 10.6 | 11.0 | / |
|  |  | 总磷 |  | 0.99 | 1.10 | 0.93 | 1.20 | 1.06 | / |
|  |  | 总氮 |  | 16.9 | 16.4 | 17.5 | 16.0 | 16.7 | / |
|  |  | 五日生化需氧 量 |  | 36.3 | 37.3 | 37.3 | 38.3 | 37.3 | / |
|  |  | 总汞 |  | 0.00039 | 0.00038 | 0.00038 | 0.00036 | 0.00038 | / |
| 1 月 19 日 | F1 废水进水总管 | 总砷 |  | 0.0205 | 0.0197 | 0.0160 | 0.0153 | 0.0179 | / |
|  |  | 总镉 |  | 0.00073 | 0.00093 | 0.00068 | 0.00066 | 0.00075 | / |
|  |  | 总铅 |  | 0.00314 | 0.00321 | 0.00203 | 0.00203 | 0.00260 | / |
|  |  | 总铬 |  | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
|  |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
|  |  | 动植物油 |  | 0.07 | 0.06 | 0.06L | 0.06 | 0.06 | / |
|  |  | 石油类 |  | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | / |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.06 | 1.12 | / |
|  |  | 粪大肠菌群 （MPN/L） |  | ≥2.40× 105 | ≥2.40× 105 | ≥2.40× 105 | ≥2.40× 105 | ≥2.40× 105 | / |
|  |  | 烷基汞 | 甲基 汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | / |
|  |  |  | 乙基 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | / |

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
|  | F2 废水总排放口 | pH（无量纲） |  | 7.0 | 7.2 | 7.0 | 7.4 | / | 6-9 |
|  |  | 水温（℃） |  | 14.4 | 13.3 | 13.9 | 11.5 | 13.3 | / |
|  |  | 色度（倍） |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
|  |  | 悬浮物 |  | 9 | 8 | 11 | 7 | 9 | 10 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 12 | 11 | 14 | 10 | 12 | 50 |
|  |  | 氨氮 |  | 2.12 | 2.01 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 5 |
|  |  | 总磷 |  | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.5 |
|  |  | 总氮 |  | 5.48 | 5.63 | 5.37 | 5.77 | 5.56 | 15 |
|  |  | 五日生化需氧 量 |  | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 10 |
|  |  | 总汞 |  | 0.00024 | 0.00018 | 0.00018 | 0.00022 | 0.00020 | 0.001 |
|  |  | 总砷 |  | 0.00280 | 0.00276 | 0.00258 | 0.00309 | 0.00281 | 0.1 |
|  |  | 总镉 |  | 0.00052 | 0.00060 | 0.00052 | 0.00044 | 0.00052 | 0.01 |
|  |  | 总铅 |  | 0.00082 | 0.00096 | 0.00021 | 0.00019 | 0.00054 | 0.1 |
|  |  | 总铬 |  | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.1 |
|  |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  |  | 动植物油 |  | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 1 |
|  |  | 石油类 |  | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 1 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 |  | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.5 |
|  |  | 粪大肠菌群 （MPN/L） |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
|  |  | 烷基汞 | 甲基汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 不得检出 |
|  |  |  | 乙基汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 不得检出 |
| 1 月 20 日 | F1 废水进水总管 | pH（无量纲） |  | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | / | / |
|  |  | 水温（℃） |  | 14.2 | 14.0 | 12.9 | 13.6 | 13.7 | / |
|  |  | 色度（倍） |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | / |
|  |  | 悬浮物 |  | 36 | 41 | 39 | 35 | 38 | / |
|  |  | 化学需氧量 |  | 30 | 35 | 37 | 32 | 34 | / |
|  |  | 氨氮 |  | 6.46 | 6.37 | 6.69 | 6.40 | 6.48 | / |
|  |  | 总磷 |  | 0.67 | 0.73 | 0.64 | 0.62 | 0.66 | / |
|  |  | 总氮 |  | 12.7 | 13.5 | 12.1 | 13.0 | 12.8 | / |
|  |  | 五日生化需氧 量 |  | 20.3 | 19.8 | 19.3 | 21.3 | 20.2 | / |

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
|  |  | 总汞 |  | 0.00038 | 0.00038 | 0.00038 | 0.00040 | 0.00038 | / |
|  |  | 总砷 |  | 0.00966 | 0.0118 | 0.0108 | 0.0114 | 0.0109 | / |
|  |  | 总镉 |  | 0.00084 | 0.00084 | 0.00087 | 0.00076 | 0.00083 | / |
|  |  | 总铅 |  | 0.00212 | 0.00204 | 0.00143 | 0.00175 | 0.00184 | / |
|  |  | 总铬 |  | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | / |
|  |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | / |
|  |  | 动植物油 |  | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  |  | 石油类 |  | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / |
|  |  | 阴离子表面活 性剂 |  | 1.13 | 1.20 | 1.09 | 1.04 | 1.12 | / |
|  |  | 粪大肠菌群 （MPN/L） |  | ≥2.40× 105 | 1.60×105 | ≥2.40× 105 | ≥2.40× 105 | ≥2.40× 105 | / |
|  |  | 烷基汞 | 甲基汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | / |
|  |  |  | 乙基 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | / |
|  | F2 废水总排放口 | pH（无量纲） |  | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | / | 6-9 |
|  |  | 水温（℃） |  | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 13.2 | 13.7 | / |
|  |  | 色度（倍） |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 |
|  |  | 悬浮物 |  | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 10 |
|  |  | 化学需氧量 |  | 13 | 15 | 12 | 11 | 13 | 50 |
|  |  | 氨氮 |  | 2.23 | 2.31 | 2.19 | 2.28 | 2.25 | 5 |
|  |  | 总磷 |  | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.5 |
|  |  | 总氮 |  | 6.77 | 6.94 | 6.83 | 6.73 | 6.82 | 15 |
|  |  | 五日生化需氧量 |  | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 10 |
|  |  | 总汞 |  | 0.00024 | 0.00026 | 0.00022 | 0.00022 | 0.00024 | 0.001 |
|  |  | 总砷 |  | 0.00265 | 0.00222 | 0.00207 | 0.00226 | 0.00230 | 0.1 |
| 1 月 20 日 | F2 废水总排放口 | 总镉 |  | 0.00027 | 0.00053 | 0.00042 | 0.00045 | 0.00042 | 0.01 |
|  |  | 总铅 |  | 0.00044 | 0.00018 | 0.00044 | 0.00018 | 0.00031 | 0.1 |
|  |  | 总铬 |  | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.1 |
|  |  | 六价铬 |  | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
|  |  | 动植物油 |  | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 1 |
|  |  | 石油类 |  | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 0.06L | 1 |
|  |  | 阴离子表面活 性剂 |  | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.5 |

| 采样时间 | 采样点位 | 检测项目 |  | 检测结果 |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 | 第四次 | 平均值 |  |
|  |  | 粪大肠菌群 （MPN/L） |  | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 |
|  |  | 烷基汞 | 甲基 汞 | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 0.00001L | 不得 检出 |
|  |  |  | 乙基 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 不得 检出 |

根据以上监测结果可知，本项目外排废水均满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级标准的 A 标准限值要求。

  - 建设项目水平衡及废污水排放分析

    - 服务人口与纳污范围

表 3-5	各居住区规划人口及居住用地

| 规划居住区 | 2020 年 人口（万人） | 2020 年占总人口 比例（%） | 相应配套的污水处理厂 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中心片区 | 16.7 | 9.82 | 城西污水厂 |
| 江东片区 | 19.4 | 11.41 | 江东污水厂 |
| 蒸水北片区 | 36 | 21.18 | 角山污水厂和松木污水厂 |
| 黄茶岭片区 | 14.3 | 8.41 | 铜桥港污水厂 |
| 白沙洲-周家坳片区 | 23.2 | 13.65 | 铜桥港污水厂和城西污水厂 |
| 酃湖片区 | 16.9 | 9.94 | 酃湖污水厂 |
| 高新片区 | 27.2 | 16.00 | 城西污水厂 |
| 雁南片区 | 11.4 | 6.71 | 城西污水厂 |
| 东阳渡片区 | 2.4 | 1.41 | 东阳渡污水厂 |
| 茶山坳片区 | 0.7 | 0.41 | 茶山坳污水厂 |
| 松木片区 | 1.9 | 1.12 | 松木污水厂 |
| 合计 | 170 | 100 | 8 座 |

由上表可以看出，衡阳市蒸水北片区污水由角山污水厂和松木污水厂一起处理，松木片区生活污水由松木污水厂处理，目前已有的松木工业园污水处理厂负责处理园区内的工业污水。蒸水北片区 2020 年人口为 36 万人，其中角山污水处

理厂在该片区的服务人口约为 15 万人，松木污水处理厂在该片区的服务人口为

21 万人，另松木片区 2020 年人口为 1.9 万人；故松木污水处理厂 2020 年的总服

务人口总数为 22.9 万人。

因此，可以确定 2020 年衡阳市松木污水处理厂主要服务区域为蒸水北片区的部分区域以及松木片区的全部区域。根据衡阳市相关规划以及现状可知，本项目服务区域内蒸水北片区的工矿企业很少，服务的松木片区有松木工业园，但是工业园区的工业污水均接入现有的松木工业污水处理厂，因此，本项目主要处理服务范围内的生活污水。

    - 服务区污水量预测

根据《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）、《衡阳市城市总体规划》

（2004—2020 年）和《衡阳市水务投资集团有限公司衡阳市松木污水处理厂工程可行性研究报告》，本项目服务范围内污水量的预测如下：

表 3-6	本项目服务区用水量预测一览表

| 序号 | 预测方法 | 名 称 | 2020 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合指标法 | 城区平均日用水总量（万 m3/d） | 9.62 |
| 2 | 分项指标法 | 城区平均日用水总量（万 m3/d） | 9.28 |

由上表可以看出，两种方法预测用水量相差不大，且都在合理范围。本项目采用综合指标法作为污水量预测的基础。

根据《室外排水设计规范》GB50014-2006 有关规定，居民生活污水定额和综合生活污水定额应根据当地采用的用水定额，结合建筑内部给排水设施水平和排水系统普及程度等因素确定，可按当地用水定额的 80%～90%采用，根据本项目可研报告中考虑排污系数为 0.80。目前松木污水处理厂主要服务区外环线以西区域正在加紧城市建设的步伐，但污水收集系统是一个逐步发展完善的过程，确定该区域污水收集系数 2020 年为 0.65。松木污水处理厂服务区 2020 年污水量预测值见下表。

表 3-7	项目服务区污水量预测值表

| 序号 | 名称 | 2020 年 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用水量预测值（万 m3/d） | 9.28 |
| 2 | 排污系数 | 0.80 |
| 3 | 污水收集系数 | 0.65 |
| 4 | 污水量预测值（万 m3/d） | 4.83 |

城市污水处理工程应按照统一规划、分片建设、近远期结合，并与供水设施建设相适应为指导思想。参考项目服务区 2020 年污水量预测值，确定本项目工程建设规模为近期（2020 年）5 万 m3/d。

第四章 水生态环境现状调查分析

  - 现有入河排污口调查分析

    - 取水现状

本次对论证河段的取水情况进行现状调查，论证河段范围内（排污口上游500m 至大浦镇师塘村上游 6000 米河段全长约 15.5km）不涉及饮用水水源取水口，距离本项目排污口下游 2800 米处有 1 座建滔（衡阳）实业有限公司的取水

泵房，其供水能力为 1100 m3/h，负责建滔生产用水，无其他对水质有特殊的要求取水口。范围内水质年度平均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 III 类标准，完全满足工业用水水质要求。

    - 排水现状

根据调查，本项目论证范围内有 3 个废水排放口，分别为本项目排污口下游约 20m 的新澧化工有限公司生产废水排污口、下游约 2.8km 的松木污水处理厂排污口、下游 15km 的茶山坳污水处理厂排污口。

其中根据查询湖南衡阳新澧化工有限公司已在 2023 年 11 月 16 日注销排污许可证（详见附件），后一直未办理排污许可手续，因此本项目入河排污口论证报告中暂不叠加分析新澧化工有限公司生产废水排污口排放浓度。

  - 水环境状况调查分析

    - 水质现状评价范围

本次论证水质现状评价范围为：入河排污口上游 500m 至大浦镇师塘村上游

6000 米河段，全长约 15.5km。

    - 水质评价标准

本项目受纳水体为湘江，按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》

（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米”，功能区类型为工业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅲ类标准。

    - 水质监测断面的布设

- 常规监测断面

松木经开区周边设有 4 个国控断面和 3 个省控断面，本入河排污口最近的国控断面为上游耒水入湘江口断面，下游鱼石村断面，省控断面为上游城南水厂， 下游大浦镇下游。

- 补充监测断面

本项目污水处理厂纳污水体为湘江，为了解纳污水体水环境质量情况，委托湖南昌旭环保科技有限公司于2024 年12 月28-30 日对湘江进行了质量现状监测。

表 4-1	地表水环境质量监测点位（实测断面）

| 类型 | 编号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | W1 | 衡阳市松木污水处理厂入 湘江排污口上游 500m | pH、SS、CODcr、BOD5、总磷、总氮、氨氮、LAS、动植物油、石油类、粪 大肠菌群 | 连续监测三天， 每天监测一次。 |
|  | W2 | 衡阳市松木污水处理厂入 湘江排污口下游 1000m |  |  |

    - 监测结果及分析

- 常规监测断面

表 4-2	入河排污口周边国控断面评价结果	单位：pH 无量纲，mg/L

| 检测项目 | 上游-耒水入湘江口 |  |  | 下游-鱼石村 |  |  | 地表水Ⅱ 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |  |
| pH 值 | 7.58 | 7.167 | 7.083 | 8.103 | 7.75 | 7.333 | 6~9 |
| 溶解氧 | 7.5 | 7.733 | 6.508 | 8.377 | 7.858 | 7.033 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 1.883 | 1.6 | 1.217 | 2.548 | 2.15 | 1.411 | 4 |
| 化学需氧量 | 8.275 | 10.15 | 9.9 | 9.074 | 8.45 | 7.378 | 15 |
| BOD5 | 0.6 | 1 | 0.325 | 1.15 | 0.55 | 0.978 | 3 |
| 氨氮 | 0.128 | 0.137 | 0.089 | 0.221 | 0.179 | 0.248 | 0.5 |
| 总磷 | 0.073 | 0.07 | 0.067 | 0.041 | 0.051 | 0.044 | 0.1 |
| 铜 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 1 |
| 锌 | 0.016 | 0.003 | 0.01 | 0.024 | 0.004 | 0.024 | 1 |
| 氟化物 | 0.266 | 0.277 | 0.26 | 0.259 | 0.218 | 0.197 | 1 |
| 硒 | 0.0002 | 0.00038 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.01 |
| 砷 | 0.0129 | 0.0112 | 0.0101 | 0.0082 | 0.0085 | 0.0027 | 0.05 |
| 汞 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00002 | 0.00001 | 0.00001 | 0.00005 |
| 镉 | 0.00022 | 0.00015 | 0.00027 | 0.00045 | 0.00032 | 0.00023 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.05 |
| 铅 | 0.00064 | 0.00031 | 0.00011 | 0.00085 | 0.00012 | 0.00036 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.00075 | 0.00088 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.00067 | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.00035 | 0.0002 | 0.00043 | 0.00045 | 0.00023 | 0.0003 | 0.002 |
| 石油类 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.05 |
| 阴离子表面活 | 0.037 | 0.02 | 0.02 | 0.048 | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
| 性剂 | 0.004 | 0.002 | 0.004 | 0.013 | 0.002 | 0.007 | 0.1 |

表 4-3	入河排污口周边省控断面评价结果

| 检测项目 | 下游-大浦镇下游 |  |  | 上游-城南水厂 |  |  | 地表水Ⅱ 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 | 2020 年 | 2021 年 | 2022 年 |  |
| pH 值 | 8.096 | 8.115 | 7.905 | 7.818 | 8.006 | 8.005 | 6~9 |
| 溶解氧 | 8.223 | 8.37 | 8.031 | 8.516 | 8.876 | 8.252 | 6 |
| 高锰酸盐指数 | 2.519 | 2.589 | 3.786 | 2.242 | 2.721 | 2.725 | 4 |
| 化学需氧量 | 10.194 | 10.694 | 13.889 | 6 | 8.417 | 8.75 | 15 |
| BOD5 | 1.219 | 0.983 | 1.347 | 0.855 | 0.8 | 0.858 | 3 |
| 氨氮 | 0.266 | 0.298 | 0.263 | 0.193 | 0.142 | 0.21 | 0.5 |
| 总磷 | 0.05 | 0.052 | 0.057 | 0.045 | 0.055 | 0.054 | 0.1 |
| 铜 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 1 |
| 锌 | 0.033 | 0.021 | 0.035 | 0.035 | 0.016 | 0.031 | 1 |
| 氟化物 | 0.242 | 0.23 | 0.22 | 0.259 | 0.184 | 0.169 | 1 |
| 硒 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004 | 0.0004L | 0.0004L | 0.0004L | 0.01 |
| 砷 | 0.0069 | 0.0086 | 0.0066 | 0.0082 | 0.0068 | 0.0089 | 0.05 |
| 汞 | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00002L | 0.00005 |
| 镉 | 0.00041 | 0.00046 | 0.00047 | 0.00031 | 0.00025 | 0.00026 | 0.005 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 铅 | 0.00081 | 0.00115 | 0.00174 | 0.00049 | 0.001 | 0.00091 | 0.01 |
| 氰化物 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.05 |
| 挥发酚 | 0.00049 | 0.00044 | 0.00034 | 0.00047 | 0.00043 | 0.0003 | 0.002 |
| 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.054 | 0.053 | 0.05 | 0.085 | 0.05 | 0.05 | 0.2 |
| 硫化物 | 0.008 | 0.007 | 0.01L | 0.008 | 0.005 | 0.01L | 0.1 |

根据上述表格可知，衡阳市松木污水处理厂入河排污口上游及下游最近国控断面及省控断面水质均较好，能稳定达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅱ类水质标准。

- 补充监测断面

表 4-4	地表水现状监测数据（实测断面）

| 点位名称 | 检测项目 | 检测结果(mg/L) |  |  | III 类标 准 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024.12.28 | 2024.12.29 | 2024.12.30 |  |  |
| 衡阳市松木污水处理厂入湘江排污口上游500mW1 | pH | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6~9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 7 | 6 | 7 | / | mg/L |
|  | CODcr | 6 | 5 | 6 | 20 | mg/L |
|  | 氨氮 | 0.306 | 0.296 | 0.291 | 1.0 | mg/L |
|  | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | mg/L |
|  | BOD₅ | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 4 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.2 | mg/L |
|  | 总氮 | 0.55 | 0.53 | 0.52 | / | mg/L |
|  | LAS | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.2 | mg/L |
|  | 动植物油 | 0.06L | 0.06L | 0.06L | / | mg/L |
|  | 粪大肠菌 群 | 940 | 700 | 790 | 10000 | MPN/L |
|  | 样品性状：微黄 微浊 气味弱 |  |  |  |  |  |
| 衡阳市松木污水处理厂 | pH | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6~9 | 无量纲 |
|  | 悬浮物 | 10 | 9 | 9 | / | mg/L |
|  | CODcr | 14 | 14 | 15 | 20 | mg/L |

| 入湘江排污 | 氨氮 | 0.398 | 0.385 |  | 0.388 |  | 1.0 | mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 口下游 500mW2 | 石油类 | 0.01L | 0.01L |  | 0.01L |  | 0.05 | mg/L |
|  | BOD₅ | 2.1 | 2.2 |  | 2.4 |  | 4 | mg/L |
|  | 总磷 | 0.13 | 0.13 |  | 0.14 |  | 0.2 | mg/L |
|  | 总氮 | 0.73 | 0.67 |  | 0.70 |  | / | mg/L |
|  | LAS | 0.11 | 0.10 |  | 0.11 |  | 0.2 | mg/L |
|  | 动植物油 | 0.06L | 0.06L |  | 0.06L |  | / | mg/L |
|  | 粪大肠菌 群 | 330 | 400 |  | 270 |  | 10000 | MPN/L |
|  |  | 样品性状：微黄 |  | 微浊 |  | 气味弱 |  |  |

上表可知，衡阳市松木污水处理厂污纳污水体湘江水质较好，湘江监测 W1、W2 点位监测结果均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值。

  - 水生态状况调查分析

本项目入河排污口位于湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区，根据《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》及批复内容，汇总情况如下：

    - 保护区概况

湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区是 2010 年 11 月农业部第

1491 号公告颁布的第四批国家级水产种质资源保护区，位于湘江衡阳段及所属支流入口河段，范围包括：湘江干流从近尾洲电站至大源渡电站的 150km 江段， 支流包括舂陵江常宁亲仁电站以下长 10km 江段，耒水衡阳白鱼潭电站以下长10km 江段，蒸水衡阳呆鹰岭大桥以下长 5km 江段。保护区总面积 4900 公顷， 其中核心区 2700 公顷，实验区 2200 公顷。主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙、

鳡、鳤、鯮等。特别保护期为每年的 3 月 1 日~7 月 31 日。

保护区核心区范围：从近尾洲电站到呆鹰岭大桥江段的水域，即由近尾洲电站（112°22′161″E，26°33′716″N）、（112°21′975″E，26°33′513″

N），亲仁电站（112°39′864″E，26°29′851″N）、白鱼潭电站（112°41′ 997″E，26°52′935″N）、呆鹰岭大桥（112°32′351″E，26°54′463″ N）等 5 个拐点顺次连线所围的水域。

保护区实验区范围：从呆鹰岭大桥以下江段到大源渡电站，为呆鹰岭大桥

（112°32′351″E，26°54′463″N）、白鱼潭电站（112°41′997″E，26°

52′935″N）、大源渡电站（112°51′874″E，27°08′651″N）、（112°

51′527″E，27°08′876″N）等 4 个拐点顺次连线所围的水域。本项目位于该保护区范围内。

    - 涉保护区工程

污水处理厂厂房建设内容均位于保护区外陆域范围，距离保护区水域直线距离约 110m，排污口由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口。建设期不涉及保护区水域，仅运营期尾水排放涉及保护区实验区。本项目与保护区位置关系见下图：

图 4-1 保护区功能区划与本项目位置关系图

    - 保护区主要保护对象概况

保护区主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙，俗称“四大家鱼”，为我国淡水养殖的主要对象。四大家鱼为典型的江河半洄游性鱼类，在江河中上游产卵， 受精卵随水漂流孵化，在鱼鳔长成（俗称“点腰”）后方能平游，自由生活。

保护区江段为青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡等江河洄游鱼类产卵场分布和受精卵主要孵化江段，并分布有鳡、鳤、湘华鲮、白甲鱼、稀有白甲鱼、瓣结鱼、中华倒刺鲃、波纹鳜等湖南省地方重点保护物种，有长身鳜、长薄鳅等《中国濒危动物红皮书》收录物种，水生野生保护动物数众多。我国江海洄游性、江河半洄游性、短距离洄游性、定居性、山溪定居性五种生态类型的鱼类均有分布，是长江流域中游极富生物多样性的代表性水域之一。

保护区的重点保护物种具有重要的生态学价值，鲢、草鱼为初级消费者，位于食物链金字塔第一层次，鳙鱼为次级消费者，位于食物链金字塔第二层次，青鱼则以底栖螺、蚌等为饵，鳡、鯮为捕食者，各物种所构成的多样性水生态系统在消解水体富营养化方面具有重要的生态学意义，能将集雨区进入保护区水域的有机质降解成营养物质，通过浮游植物和水草的光合作用转化为初级生产力，再沿食物链转化为鱼类等作为水生态系统的有效输出，净化水体。

    - 保护区鱼类种群结构与资源

1、鱼类名录及其现状变化

根据湖南省 1973 年全省进行的鱼类资源普查、1983 年进行的全省渔业区划调查，记录到湘江水系鱼类共有 152 种，分隶于 10 目 26 科，占长江水系的鱼类总数（370 种）41.1%。目级水平显示：鲤形目（Cypriniformes）是湘江鱼类的主要构成类群，有 103 种，占总数的 67.8%；其次是鲇形目（Silurformes）和鲈形目（Perciformes），分别为 18 和 17 种，分别占 11.8%和 11.2%；其它 7 目共

14 种，共占 9.2%。从科级水平分析：鲤科（Cyprinidae）鱼类最为丰富，有 87 种，占湘江水系鱼类总数的 57.2%；其次是鲿科（Bagridae）和鳜科（Sinipercidae），分别为 11 种和 8 种，占湘江水系鱼类总数的 7.2%和 5.3%；其余 23 科的种数较少，共计有 46 种，占湘江水系鱼类总数的 30.3%。

2013 年以后，在湘江水系共调查到鱼类总共 94 种，隶属于 6 目 18 科，占长江水系鱼类总数（370 种）的 25.4%。目级水平显示：鲤形目鱼类为大宗，共

有 64 种，占湘江水系鱼类总数的 68.1%；其次是鲇形目和鲈形目，分别为 14 种和 12 种，分别占 14.9%和 12.8%；其他 3 目共 4 种，共占 4.3%。从科级水平分析，鲤科鱼类最为丰富，有 52 种，占湘江水系鱼类总数的 55.3%；其次是鲿科和鳜科，分别为 8 种和 6 种，占湘江水系鱼类总数的 8.5%和 7.4%；其余 15 科的种数较少，共计有 27 种，占湘江水系鱼类总数的 28.7%。

近年来，由于梯级开发、河道采砂、酷渔滥捕及水环境污染等因素，湘江渔业资源衰退较为严重，主要表现为鱼类生物多样性降低、濒危物种种类增多、鱼类小型化和低龄化现象加剧。

2、生态类型

- 鱼类的产卵习性

根据鱼类的产卵繁殖生态习性，调查江段的鱼类产卵类型有：

①产漂流性卵：这类卵产出后即吸水膨胀，出现较大的卵间周隙，但比重仍大于水，可借助江河水流的翻滚，使卵悬浮在水中不停漂流；在静止的水环境中则沉于底部。也可称作半浮性卵。如青鱼、草鱼、鲢、鳙。

②产沉性卵：卵的比重大于水，卵间周隙小，产出后沉于水底。如中华鳅等。

③产粘性卵：卵的比重大于水，卵膜外层遇水后具粘性，产出后即粘附在水草上，不沉于水底。粘性卵的卵膜分三层：卵间周隙、卵膜、胶膜如鲤、鲫、马口鱼、宽鳍鱲、麦穗鱼、䱗、沙塘鳢等。

④产浮性卵：产浮性卵的鱼类受精卵卵黄上有一个大油球或较多油粒，受精卵比重小于水，产出后即浮在水面，随风向和水流而移动。如鳜、斑鳜等。

- 鱼类的迁徙习性

①江湖洄游型：是江湖中下游复合生态系统中较为常见的一种洄游类型。这些鱼主要在江河中的流水中产卵，受精卵随扩散进入下游洪泛平原水体中育肥， 成熟亲鱼则再次进入江河中流水江段进行繁殖。典型的江湖洄游型鱼类有青鱼、草鱼、鲢、鳙等产漂流性卵的鱼类。洄游过程中，性腺逐渐达到成熟，在产卵场繁殖后再进入湖泊中育肥，待第二年繁殖期再洄游至产卵场，周而复始。

②河道洄游型：该类型鱼类全部生活史的完成限于河流，基本不进入湖泊等附属水体。河道洄游型鱼类的洄游可分为两个阶段：一、早期生活史阶段，缺乏主动游泳能力的鱼苗顺水而下；二、扩散至产卵场下游河段，待具备较强的游泳能力之后，则主动上溯到适宜江段繁殖。这类鱼类在江河具有流水的激流浅滩上

产沉粘性卵，或在流水江段中产漂流性卵。

③定居性鱼类：包括湖泊定居性鱼类和山溪定居性鱼类。能在相对狭窄的水域内完成全部生活史。这些种类通常产沉粘性卵，产卵时的水文条件要求不严格。不论在湖泊、水库、池塘还是河流，只要有流速较缓的水体，均适合定居性鱼类产卵，主要有鲤、鲫、鲇等。

3、渔获物组成

2018 年湖南水产科学研究所 3 次渔获物调查共捕获鱼类 1036 尾，68.1kg。数量上以银鮈、 䱗、中华鳅、黄颡鱼和鲫占优势，分别占总数的 9.65%、8.49%、6.85%、6.56%和 6.56%，其它种类数量百分比均在 6.0%以下；重量上以鲢、鲤、草鱼和大鳍鱯为主，分别占渔获物总重的 19.38%、9.48%、7.50%和 6.61%，其它种类重量百分比均在 6.5%以下。

    - 珍稀、稀有和濒危水生生物现状

湘江水系历史记录有珍稀濒危水生野生动物 11 目 17 科 34 种。其中，属于

《国家重点保护野生动物名录》（2021 年）一级保护种类 3 种、二级保护种类 6

种，列入《中国濒危动物红皮书》（乐佩琦和陈宜瑜，1998）的有 7 种，列入《湖

南省地方重点保护野生动植物名录》的有 31 种。

保护区江段在土谷塘航电枢纽尚未建设之前，波纹鳜、暗鳜、长体鳜、叉尾斗鱼、洞庭小鳔鮈、湘江蛇鮈、瓣结鱼等有一定资源，土谷塘枢纽建设完成后， 这些种类也已非常稀少。

表 4-5 湘江水系水生野生动物保护名录及现状分布

| 目 | 科 | 名称 | 类别 | 分布区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 哺乳类 | 1.鼠海豚科 | 1.长江江豚 Neophocaena asiaeorientalis | 国家一级 | 湘阴以下江段 |
|  | 2.鼬科 | 2.水獭 Lutra lutra | 国家二级 | 未见 |
| 鲟形目 | 3.鲟科 | 3.中华鲟 Acipenser sinensis | 国家一级、红皮书 | 未见 |
| 鲱形目 | 4.鲱科 | 4. 鲥 Macrura reevsii | 国家一级、红皮书 省重点 | 、 未见 |
|  | 5.鳀科 | 5.长颌鲚 Coilia ectenes | 省重点 | 湘江洪道 |
| 鲑形目 | 6.银鱼科 | 6.太湖新银鱼 Neosalanx taihuensis | 省重点 | 株洲以下江段 |
| 鲤形目 | 7.亚口鱼科 | 7.胭脂鱼 Myxocyprinus asiaticus | 国家二级、红皮书 省重点 | 、 长沙以下江段 |
|  | 8.鳅科 | 8.衡阳薄鳅 Leptobotia hengyangensis | 省重点 | 衡阳江段 |
|  | 9.鲤科 | 9. 鯮 Leuciobrama macrocephalus | 国家二级、红皮书 省重点 | 、 未见 |
|  |  | 10. 鳤 Ochetobius elongates | 省重点 | 未见 |

|  |  | 11.中华倒刺鲃 Spinibarbus sinensis | 省重点 | 中上游 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.白甲鱼 Onychostoma simus | 省重点 | 未见 |
|  |  | 13.稀有白甲鱼 O. rarus | 省重点 | 潇水 |
|  |  | 14.瓣结鱼 Tor brevifilis brevifilis | 省重点 | 中上游 |
|  |  | 15.湘华鲮 Bangana tungting | 省重点 | 中上游 |
|  |  | 16.泸溪直口鲮 Rectoris luxiensis | 省重点 | 潇水 |
|  |  | 17.湘江蛇鮈 Saurogobio xiangjiangensis | 省重点 | 常宁以下江段 |
|  |  | 18.洞庭小鳔鮈 Microphysogobio tungtingenis | 省重点 | 湘江洪道 |
|  |  | 19.岩原鲤 Procypris rabaudi | 国家二级、红皮书 省重点 | 、 未见 |
|  | 10.平鳍鳅科 | 20.中华游吸鳅 Erromyzon pachycheilus | 国家二级、红皮书 省重点 | 、 上游 |
| 鲇形目 | 11.胡子鲇科 | 21.胡子鲇 Clarias fuscus | 省重点 | 中下游 |
| 鲈形目 | 12.鮨科 | 22.波纹鳜 Siniperca undulate | 省重点 | 常宁以下江段 |
|  |  | 23.暗鳜 Siniperca obscura | 省重点 | 常宁以下江段 |
|  |  | 24.长体鳜 Coreosiniperca roulei | 红皮书、省重点 | 常宁以下江段 |
|  | 13.攀鲈科 | 25.叉尾斗鱼 Macropodus opercularis | 省重点 | 湘江各江段 |
|  | 14.鳢科 | 26.月鳢 Channa asiatica | 省重点 | 常宁江段 |
| 螺类 | 15.田螺科 | 27.中华圆田螺 Cipangopaludina cathayensis | 省重点 | 汝城、衡阳、长 沙 |
| 真瓣鳃目 | 16.蚌科 | 28.微红楔蚌 Cuneopsis rufescens | 省重点 | 未发现 |
|  |  | 29.三型矛蚌 Lanceolaria triformis | 省重点 | 湘阴 |
|  |  | 30.猪耳丽蚌 Lamprotula rochechouarti | 省重点 | 湘阴 |
|  |  | 31.背瘤丽蚌 Lamprotula leai | 国家二级，省重 | 湘阴 |
| 十足目 | 17.匙指虾科 | 32.多刺新米虾 Neocaridina spinosa | 省重点 | 衡阳以下 |
|  |  | 33.长刺拟米虾 Paracaridina longispina | 省重点 | 长沙 |
|  |  | 34.中华缺鞭米虾 Mancicaris sinensis | 省重点 | 蓝山 |

    - 鱼类等水生生物生态功能区现状

保护区水域分布有众多的鱼类等水生动物的产卵场、索饵场、越冬场及洄游通道。

1、主要经济鱼类产卵场

- 产漂流性卵鱼类及其产卵场

保护区江段 3 个产漂浮卵产卵场产卵规模分别如下：

①柏枋—大渔湾—松柏产卵场：处湘江衡阳常宁江段，长度包括湘江干流19km 江段，主要产卵群体为青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡、银鮈、赤眼鳟、细鳞斜颌鲴、翘嘴红鲌、蒙古鲌、犁头鳅、花斑副沙鳅等鱼类，产卵规模较大，年产卵量在 3 亿尾以上，银鮈、赤眼鳟、细鳞斜颌鲴、.翘嘴红鲌、蒙古鲌产卵规模占

该产卵场产卵规模的 90%以上，而“四大家鱼”等典型漂浮卵鱼类产卵规模仅占该产卵场产卵规模的 3%以下。

②烟洲产卵场：处湘江一级支流舂陵水烟洲—湾阳江段，长度 6km，主要产卵群体为银鮈、赤眼鳟，占该产卵场产卵规模的 70%以上，年产卵量在 1-2 亿尾， 该产卵场无“四大家鱼”产卵。

③丛洲—云集—车江产卵场：处湘江衡阳衡南江段，长度包括湘江干流 20km 江段，主要产卵群体为青鱼、草鱼、鲢、鳙、鳡、银鮈、赤眼鳟、细鳞斜颌鲴、翘嘴红鲌、蒙古鲌、犁头鳅、花斑副沙鳅等鱼类，年产卵量 2-3 亿尾，银鮈、赤眼鳟、细鳞斜颌鲴、翘嘴红鲌、蒙古鲌产卵规模占该产卵场产卵规模的 95%以上， 而“四大家鱼”等典型漂浮卵鱼类产卵规模仅占该产卵场产卵规模的 1%以下。

- 湘江“四大家鱼”产卵场及其鱼苗发生量现状

“四大家鱼”等典型漂浮卵鱼为产卵场已受到破坏，现仅存产卵场两处，即“柏枋—大渔湾—松柏产卵场”，湘江衡阳常宁江段，长度包括湘江干流 19km 江段，每次家鱼产卵汛期其产卵规模为 1000 万粒以下（874 万粒）；“丛洲— 云集—车江产卵场”，处湘江衡阳衡南江段，长度包括湘江干流 20km 江段，每次家鱼产卵汛期其产卵规模为 500 万粒以下（470 万粒）。而从捞卵、捞苗统计推算的结果来看，“四大家鱼”产卵场中又以鳙产卵场破坏最严重，其产卵规模和捞苗量仅占 0～0.10%和 0.02%；青鱼次之，仅分别占 0.58%～0.81%和 0.03%。按丰水年每年 5 次家鱼产卵汛期推算，“四大家鱼”年产卵繁殖规模在 1 亿尾以

下，平水年为 0.5 亿尾左右。因此，湘江“四大家鱼”产卵场年产卵繁殖规模在

0.5～1 亿尾之间。

- 产粘卵鱼类产卵场

该生态类型又可细分为草粘性卵鱼类产卵场、沉粘性卵鱼类产卵场。前者卵粘介质为草等软性介质，其产卵繁殖对水文条件要求不高，只要有软粘介质，在静水、微流水的浅水区均可产卵繁殖，属于定居性鱼类，如鲤、鲫、团头鲂等鱼类，其人工鱼巢可用棕片、细网片等作为卵粘介质；后者卵粘介质为浅滩砂子、卵石、礁石等硬性介质，产沉粘性卵，其产卵需有流水环境，因此，又称之为短距离洄游性鱼类，如黄颡鱼、鲴类、鲌类、长春鳊等鱼类，其人工鱼巢可用木架、人工鱼礁等，设置于江河回水区洲滩岸边缓流或微流水处。

江湾、洲滩岸边浅水区水草及砾石处，水流或迟缓或湍急，多为粘性鱼类产

卵场，其产卵群体有 3 种生态类型，一类是鲤、鲫、鲶、团头鲂等定居性鱼类， 在静水或微流水中产粘性卵，受精卵粘附于浸没的水草等附着物上孵化，为定居性鱼类产卵场；二类是流程较短的洄游性鱼类，其发情产卵要有流水刺激，在缓流，甚至湍流环境中产卵，其受精卵粘性，粘附于石头等附着物上孵化，为短距离洄游性鱼类产卵场，如黄颡鱼、三角鲂、大鳍鳠、黄尾鲴、翘嘴鲌、蒙古鲌、大口鲶等鱼类；第三类为产浮性卵鱼类，在流水、回水湾的洲滩岸边或支流交汇处产卵繁殖，其卵具油球，漂浮于水面上孵化，如鳜类等。该三种生态类型鱼类产卵场常重叠。

保护区江段有粘性卵、浮性卵鱼类产卵场 9 处，从上游到下游依次为柏坊、松柏、茭河口、落沙洲、周丫塘、东洲、彭家老屋、耒水河口、成家大屋，详见下表。

2、主要经济鱼类索饵场

保护区江段主要经济鱼类索饵场一般分布在粘性卵鱼类产卵场、支流入口处附近，但索饵场分布面积较产卵场大。保护区内江段分布有主要经济鱼类索饵场9 处，详见下表。

表 4-6 调查江段粘性卵鱼类产卵场、索饵场现状分布

| 名称 | 主要产卵群体、索饵群体组成 | 工程位置关系 |
| --- | --- | --- |
| 柏坊 | 产卵群体：鲴、鲌、鲤、鳊鲂等短距离洄游鱼类和定居性 鱼类；索饵群体：四大家鱼、鲤、鲫、鳊、鲴、鲌、鮈、 鳜等各种鱼类 | 保护区核心区 |
| 松柏 |  |  |
| 茭河口 |  |  |
| 落沙洲 |  |  |
| 周丫塘 |  |  |
| 东洲 | 产卵群体：鲴、鲌、鲤、鳊鲂等短距离洄游鱼类和定居性 鱼类；索饵群体：四大家鱼、鲤、鲫、鳊、鲴、鲌、鮈、 鳜等各种鱼类 | 保护区核心区 |
| 彭家老屋 | 产卵群体：鲴、鲌、鲤、鳊鲂等短距离洄游鱼类和定居性 鱼类；索饵群体：四大家鱼、鲤、鲫、鳊、鲴、鲌、鮈、 鳜等各种鱼类 | 保护区核心区 |
| 耒水河口 |  |  |
| 成家大屋 |  | 保护区实验区 |
| 9 个 |  |  |

3、主要经济鱼类越冬场

鱼类越冬场则在深潭处，保护区江段（近尾洲至大源渡航电枢纽江段）分布有鲤鱼潭（常宁）、大渔湾潭（常宁）、云集潭 （衡南）、白渔潭（耒水口）、樟木潭（坝前）等主要经济鱼类越冬场 5 个。

本工程位置

图 4-2 调查江段粘性卵鱼类卵场、索饵场现状分布与本工程位置关系

    - 浮游动植物现状

1、浮游植物现状

- 浮游植物种类组成

根据湖南省水产科学研究所的现场调查，在 4 个采样点中共镜检出浮游植物

48 种，隶属 6 门 35 属。绿藻门（Chlorophyta）种类最多，为 12 属 18 种，占总种数的 37.5%；其次为硅藻门（Bacillariophyta）和蓝藻门（Cyanophyta），分别为 11 属 16 种和 7 属 9 种，分别占总种数的 33.3%和 18.8%；隐藻门（Cryptophyta）

和裸藻门（Euglenophyta）各 2 属 2 种，各占总种数的 4.2%；甲藻门（Pyrrophyta）

1 属 1 种，占总种数的 2.1%。

- 浮游植物时空分布

根据湖南省水产科学研究所的现场调查，各采样点浮游植物组成在空间上存在一定差异，排污口附近种类最少，仅为 24 种，其次为排污口下游的铁路桥（26

种），耒水河口和蒸水河口处相对丰富，分别为 32 种和 33 种。各采样点浮游植物种类组成均以绿藻门和硅藻门占优势，其占比分别 30.6%～39.4%和 33.3%～ 38.9%；其次为蓝藻门，占比在 15.4%～21.2%。硅藻、绿藻和蓝藻构成了各采样点水体浮游植物的主要组成部分，占各采样点总浮游植物种类的 86.1%～97.0%。甲藻门和裸藻门为偶见种，占浮游植物比例较少。

优势种类为硅藻门的脆杆藻属（Fragilaria）、直链藻属（Melosira），绿藻门的栅藻属（Scenedesmus）、盘星藻属（Pediastrum）以及蓝藻门的颤藻属

（Oscillatoria）等种类。

浮游植物密度在空间上均存在一定差异：排污口附近密度较高，达到 16.2×10

4 ind./L，生物量为 0.185mg/L；其次为耒水河口，密度为 11.6×10 4 ind./L，生物

量为 0.138mg/L；蒸水河口密度为 10.4×10 4 ind./L，生物量为 0.141mg/L；排污

口下游的铁路桥处密度相对最小，为 9.8×10 4 ind./L，生物量为 0.117mg/L。2、浮游动物现状

- 浮游动物种类组成

根据湖南省水产科学研究所的现场调查，调查水域共发现浮游动物 29 种，

其中原生动物 7 种，轮虫 10 种，枝角类 7 种，桡足类 5 种。从采样地点看，其

中蒸水河口处种类最为丰富，为 20 种；其次为耒水河口，为 16 种；铁路桥和排

污口处种类相对匮乏，分别为 14 种和 13 种。优势种为原生动物中的冠砂壳虫

（Difflugia corona）、普通表壳虫（Arcella vulgaris），轮虫中的卵形鞍甲轮虫

（Lepadella ovalis），枝角类中的长额象鼻溞（Bosmina longirostris）等。

- 浮游动物密度和生物量

浮游动物密度在空间上均存在一定差异： 排污口附近密度最高， 为

124.6ind./L，生物量为 0.181mg/L；其次为蒸水河口处，密度为 113.7ind./L，生物量为 0.162mg/L；耒水河口处密度为 92.5ind./L，生物量为 0.147mg/L； 排污口下游的铁路桥处密度相对最小，为 59.8ind./L，生物量为 0.132mg/L。

    - 底栖生物现状

1、种类组成

根据湖南省水产科学研究所的现场调查，评价江段共检出底栖动物 24 种，

分别是寡毛类 4 个种属，占 16.7%；水生昆虫 7 个种属，占 29.2%；软体动物 9 个种属，占 37.5%；甲壳动物 3 种属，占 12.5%，线虫 1 种，占 4.2%。底栖动物组成种占优势种为霍普水丝蚓（ Limnodrilus hoffmeisteri  ）、淡水壳菜

（Limnoperna fortune）、梨形环棱螺（Bellamya puridicata）、河蚬（Corbicula largillierti），其中排污口采样点以耐污种霍普水丝蚓为优势种。

2、空间分布

各采样点底栖动物密度平均值为 95.6ind./m2，以排污口采样点底栖动物的密度较高，为 153.6ind./m2；其次为支流入湘江河口处，耒水河口为 116.2ind./m2， 蒸水河口处为 131.8ind./m2；密度最低的采样点为铁路桥，为 43.5ind./m2。排污口采样点处以耐污值较高的霍普水丝蚓为优势种，耒水河口和铁路桥处底栖软体动物在数量上占一定比例。

各采样点生物量与密度存在一定差异，其平均值为 55.43g/m2。耒水河口处生物量最高，为 92.1g/m2；其次为铁路桥，为 56.8g/m2；蒸水河口生物量较小， 为 50.4g/m2；排污口生物量相对最小，为 22.4g/m2。软体动物虽然在密度上响度较少，但其在生物量中所占比例较高。由于在铁路桥处采集到软体动物较多， 生物量较高，而蒸水河口和排污口处，软体动物较少，其生物量偏低。

    - 水生植物现状

根据湖南省水产科学研究所的现场调查，调查河段位于大源渡航电枢纽库区，可满足 1000t 级货船常年通行，且该河段位于城区，两岸硬化程度较高，调查区域内水生高等植物种类较少，主要分布在湘江岸边及小支流。调查共发现高等植物 11 种，其中挺水植物 5 种、沉水植物 3 种、漂浮植物 2 种和浮叶植物 1 种。空心莲子草（Alternanthera philoxeroides）与水芹（Oenanthe javanica） 等种类为调查范围内的相对优势种。

各采样点中以排污口处生物现存量最高，862.4 g/m2；其次为铁路桥处为427.1g/m2，耒水河口和蒸水河口附近相对较少，分别为 338.5g/m2 和 284.7g/m2。

  - 生态环境分区管控要求调查分析

    - 与湖南省生态环境分区管控要求符合性分析

根据湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函（湘环函〔2024〕26 号），本项目与《湖南省生态环境厅关于发布《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的函符合性的分析见下表：

表 4-7 本项目与优先保护单元、重点管控单元湘环函〔2024〕26 号符合性分析

| 管控 对象 | 基本 内容 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 禁止在水产种质资源保护区内新建排污口， 以及围湖造田等投资建设项目;可选择性的对原集中或分散的老排污口进行科学、可控、达标的改(扩)建，且不得对水产种质资源保护区水域造成污染。 - 在水产种质资源保护区附近新、改、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染;在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航 道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建 设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区 外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水 产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将 其纳入环境影响评价报告书。 | 1、本项目属于利 用已有排污口改 |  |
|  | 水产 |  | 建，未新建排污 |  |
| 水环 | 种质资源 保护 |  | 口； 2、本项目已委托编制《衡阳市松木 |  |
| 境优 先保 | 区所 在水 |  | 污水处理厂工程 对湘江衡阳段四 | 符合 |
| 护区 | 环境 |  | 大家鱼国家级水 |  |
|  | 优先 |  | 产种质资源保护 |  |
|  | 保护 |  | 区影响专题论证 |  |
|  | 区域 |  | 报告》，并取得审 |  |
|  |  |  | 查意见（长渔函字 [2024]136 号） |  |
|  | 省级 | - 排放工业废水的企业应当采取有效措施，收 集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含 有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施 排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行 预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方 可排放。 - 建设项目所在水环境控制单元或断面总磷 超标的，实施总磷排放量 2 倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的， 实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上 游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来 源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环 | 1、本项目为生活污水处理厂，项目产生的废水经本污水处理厂处理后达标排放； 2、所在水环境控制单元或断面不存在总磷超标情况；项目已取得排污许可，并建立健全水环境保护制度。 |  |
|  | 以上 |  |  |  |
| 水环 | 产业 |  |  |  |
| 境号 | 园区 |  |  |  |
| 重点 | 所属 |  |  | 符合 |
| 管控 | 水环 |  |  |  |
| 区 | 境控 |  |  |  |
|  | 制区 |  |  |  |
|  | 域 |  |  |  |

|  |  | 境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施 应确保在项目投产前完成。 - 建立健全湘江流域重点水污染物排放总量控制、排污许可、水污染物排放监测和水环境质量监测等水环境保护制度。 - 制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造，新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污 染物排放等量或减量置换。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

表 4-8	本项目与生态环境准入清单湘环函〔2024〕26 号符合性分析

| 管控维 度 | 管控要求 | 本项目情况 | 是否符 合 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1.1）园区在下一步开发建设过程中应严格执行《长 江保护法》对沿江 1 公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目的禁止性要求。 （1.2）区块一、区块二：松木化工片区应做好边界 管控，并与西侧、南侧区域相互协调形成合理布局， | 项目位于湘江沿江 1 公里范围 内，为生活污水处理厂，不属于松木化工片区， 为松木片区其他区域。不涉及（1. 1）、（1.2）、 （1.3）、（1.4） 满足要求 | 符合 ， |
|  | 减少对松木片区西部安置区、公租房、职业学院等环 |  |  |
| 空间布局约束 | 境敏感目标的影响及对主导风向下风向城区的影响； （1.3）区块五：重点处理好新扩樟木片区与边界四侧环境敏感目标、樟木乡集镇的相互关系，充分利用 |  |  |
|  | 规划的二类工业用地及自然地形，形成与周边环境敏 |  |  |
|  | 感目标的相对隔离，控制生态环境环境影响。 （1.4）园区管委会与地方政府应共同做好控规，确 保松木化工片区南侧边界外 1 公里范围及樟木化工 片区边界外 1 公里范围内不新建居民区、学校、医院 等环境敏感建筑或生态敏感区，杜绝在规划的工业用 |  |  |
|  | 地上新增环境敏感目标。 |  |  |
|  | （2.1）废水： （2.1.1）完善污水管网建设，做好雨 污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收。 | 1、本项目实行雨污分流，废水经本污水处理厂处理后排放，符合 （2.1.1）要求。2、本项目废气均经有效处理设施处理后达标排放， 符合（2.2）的要求。3、污泥经板框压滤浓缩脱水后送至生活垃圾 焚烧发电厂焚烧 |  |
|  | 区块一、区块二（松木片区）：污水进入松木污水处 |  |  |
|  | 理厂集中处理达标后外排湘江。区块三（江东片区）： |  |  |
|  | 企业污水处理达一级标准后后直排耒水。区块四（江 |  |  |
| 污染物 | 东片区、不再作为工业用地规划）：污水进入江东污 |  |  |
| 排放管 | 水处理厂集中处理达标后外排湘江。 区块五（樟木 |  | 符合 |
| 控 | 片区）：新扩樟木片区规划期内废水排放总量控制在 1 万吨/天，在控制废水排放总量的基础上，高标准规划、建设污水处理厂及配套管网，处理工艺应结合片 |  |  |
|  | 区产业定位并针对片区废水特性进行设置，尾水达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级 A 标准。 （2.1.2）化工片区：应按照分类收集、分质处理的要 |  |  |

|  | 求，配备专业化工生产废水集中处理设施（独立建设 或依托骨干企业）及专管或明管输送的配套管网，废 水做到应纳尽纳、集中处理和达标排放。应对照湖南 省化工园区污水收集处理规范化建设相关要求完善基础设施，达到一企一管、地上明管或架空敷设输送 可视可监测的要求。 （2.2）废气：（2.2.1）园区应加强大气污染防治， 控制相关特征污染物的无组织排放，如涉氯企业排放 的氯气、氯化氢污染物，加大 VOCs 排放的整治力度， 督促相关化工企业按要求做好挥发性有机物泄漏检 测与修复（LDAR）。 （2.2.2）按照“分业施策、一 行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广 使用力度，加快工业涂装、包装印刷等重点行业低 V OCs 含量原辅材料替代进度，从源头减少VOCs 产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。 （2.3）固废：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固 废管理体系。对危险固废应严格按照国家有关规定综 合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。 （2.4）结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、 土壤等环境要素的监控体系。按要求做好生态环境监测自动站布点、建设，加强对园区周边环境空气的跟踪监测，特别是涉氯排放企业的监测，加强园区周边地表水环境的跟踪监测，重点关注涉铊排放企业监 测，加强地下水污染源头防控与监测，进一步完善环境管理监管信息平台数据对接工作。加强对园区重点 排污企业的监督性监测，防止偷排漏排。 | （衡阳市城市生活垃圾焚烧发电厂），格栅拦截物、沉砂、生活垃圾由环卫部门统一清运，危废均交由有资质单位统一处置，符合（2.3）要求。本项目产生的三废均能有效处 理，采取相应治理措施后可达标排放 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境风险防控 | （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，严格落实各项环境风险事故防范措施，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。（3.2）经开区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、 使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）加强对建设用地土壤环境状况调查、风险评估和污染地块治理与修复的监管。按规定要求督促相关主体开展污染地块的土壤污染状况调查，根据地块用地性质规划要求开展土壤修复，在土壤修复完成之前，禁止将污染地块用于相应的规划功能开发。 （3.4）化工园区应按照有关规定建设园区事故废水 | 本项目已按要求进行应急预案的编制并完成备案工作；项目主体工程已经建成， 无需进行土壤评价；本项目不属于松木化工片 区，为松木片区其他区域。符合 （3.1）、（3.2） （3.3）、（3.4） 要求。 | 符合 、 |

|  | 防控系统，做好事故废水的收集、暂存和处理。化工园区应根据自身规模和产业结构需要，建立完善的安全生产和生态环境的监测监控和风险预警体系，相关监测监控数据应接入地方监测预警系统。化工片区应建设公共的事故水池、应急截流沟等环境风险设施， 完善环境风险应急体系管控要求，强化湘江岸线 1 公里内保留类化工企业的环境风险防控，加强日常监 管，杜绝污水及尾水管网的泄漏，确保湘江水质安全。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资源开发效率要求 | （4.1）能源：经开区应推进清洁能源改造，现有使用高污染燃料的燃烧设施应改用清洁能源。2025 年， 经开区年综合能源消费量预测等价值为 171.58 万吨标煤、单位 GDP 能耗为 1.836 吨标煤/万元、单位工业增加值能耗为 2.139 吨标煤/万元；能源消费增加为 66.62 万吨标煤。 （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，2025 年，石鼓区用水总量 0.5 904 亿立方米，万元工业增加值用水量比 2020 年下降（%）12.0； （4.3）土地资源：提高土地使用效率和节约集约程度，经开区工业用地固定资产投入强 度 250 万元/亩，工业用地地均税收 15 万元/ 亩。 |  | 本项目使用电为能源，无燃煤设施 | 符合 |
| 备注* 1.湘发改园区〔2022〕601 号 2.湘发改园区〔202 3 〕 233 号 |  | 区块一面积 8.5821km2，四至范围：东至滨江路，南至衡大高速公路，西至 G107 国道，北至怀邵衡铁路以南 150 米处；区块二面积 2.3603km2，四至范围：东至湘江北，南至松梅路， 西至蒸阳北路，北至向衡路；区块三面积 0.376km2，四至范围：东至东三环，南至京广铁路，西至双江路，北至北三环； 区块四面积 0.1208km2，四至范用：东至广铁工务大修段，南 至衡州大道以北 510 米处，西至狮山路，北至狮山路。 |  |  |

4.4.2 与衡阳市生态环境分区管控符合性分析

根据衡阳市生态环境局关于发布衡阳市生态环境分区管控更新成果(2023 年版)的通知（衡环发[2024]194 号），本项目与衡阳市生态环境分区管控更新成果符合性分析见下表：

表 4-9 本项目与衡阳市生态环境分区管控衡环发[2024]194 号符合性分析

| 管控 维度 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1.1）建设湘江衡阳段、蒸水流域、耒水流域等重要片区 | 本项目为生活污水处理厂， 项目排口不涉及饮用水源保 、 护区，已委托 编制对湘江衡 | 符合 |
| 空间 | 河道防护林、农田防护林、水源涵养林等生态隔离带，实施 |  |  |
| 布局 | 水网连通工程，恢复重要湖滨带及河湖生态系统功能； |  |  |
| 约束 | （1.2）进一步优化产业结构和能源结构，积极引导低投入 |  |  |
|  | 低消耗、低排放和高效率的现代产业发展，抓好落后产能淘 |  |  |

|  | 汰，全面推动重点行业和重点领域清洁生产、绿色化改造， 走绿色低碳、高质量发展道路。继续推动城市建成区、城市主导风向等环境敏感区域内化工等重污染企业有序搬迁改造或关停退出。 （1.3）饮用水源保护区按《湖南省饮用水水源保护条例》 等要求管理。 （1.4）水产种质资源保护区按《水产种质资源保护区管 理暂行办法》（2016 年修正本）要求管理。 | 阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告，并取得审查意见（长渔 函 字[2024]136 号） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放管控 | （2.1）完善角山污水处理厂纳污范围内支管网建设，加快补齐污水收集短板，实现污水管网全覆盖，污水全收集、全 处理。城市新区建设严格实行雨污分流，稳步推进雨污分流 改造，实施老旧污水管网改造和破损修复等工作。 （2.2）以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业 VOCs 原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低 VOCs 含量原辅材料的推广使用力度，加快化工、工业涂装、包装印刷等重点行业低VOCs 含量原辅材料替代进度，从源头减少 VOCs 产生。加快推进 VOCs 重点监管企业“一企一策”综合整治方案的制定和实施。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放加强汽修行业 VOCs 综合治理。加大餐饮油烟污染治理力度 推进县级以上城市餐饮油烟治理全覆盖。 | 本项目属于生活污水处理厂，不属于化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业 。 ， | 符合 。 |
| 环境风险防控 | （3.1）加强生态环境保护日常监管和线下监控，健全环境风险预警防控体系，推进重点流域、重要水源地风险防控； 建立生态环境风险隐患排查制度和重大生态环境风险源数据库，实行动态跟踪监控和管理；设立生态环境风险监督员及时核查核实群众举报、舆情反映等渠道获取的问题，建立问题清单和整改清单，消除环境风险。 （3.2）以用途变更为住宅、公共管理与公共服务用地的污染地块为重点，严格落实风险管控和修复。以重点地区危险 化学品生产企业搬迁改造、化工污染整治等专项行动遗留地 块为重点，加强腾退土地污染风险管控和治理修复。推进耕 地土壤污染修复试点，以镉污染耕地为重点，因地制宜选择 典型受污染耕地，在切断重金属等污染源的前提下，推进以 降低土壤中污染物含量为目的的修复试点工作。 | ， 本项目已按要求进行应急预案的编制并完成备案工作。 | 符合 |
| 资源开发 | （4.1）能源：鼓励企业使用清洁能源，营造全社会节能 减排和保护环境的良好氛围。激发用户侧可再生能源电力 | 本项目使用电为 能源，无燃煤设 | 符合 |

| 效率 | 需求，鼓励用户绿色出行。 | 施。 ， |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | （4.2）水资源：落实水资源消耗总量和强度双控行动，推 |  |  |
|  | 动经济社会发展布局与水资源承载能力相适应。到 2025 年 |  |  |
|  | 石鼓区用水总量 0.5904 亿立方米，万元地区生产总值用水 |  |  |
|  | 量比 2020 年下降 15.02%，万元工业增加值用水量比 2020 |  |  |
|  | 年下降 12.0%，农业灌溉水有效利用系数 0.615。 |  |  |

第五章 入河排污口设置方案设计

  - 入河排污口设置基本情况

衡阳市松木污水处理厂位于衡阳市石鼓区松木乡金兰村，近期（2020 年） 设计处理规模 5 万 m³/d，污水常规处理采用 AAO 工艺，污水深度处理采用高效沉淀池+纤维转盘滤池+次氯酸钠消毒的组合工艺。

出水水质执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准，尾水设专管排入湘江，污水处理厂尾水排污口由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口。排污口地理坐标：112°39′16.5″ E，26°57′49.75″N，目前衡阳市松木污水处理厂尾水排污专管已建，排污口已改建完成并投入使用。

表 5-1 入河排污口基本信息

| 排污口基本情况 | 排污口名称 |  | 衡阳市松木污水处理厂入河排污口 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 排污口位置 |  | 生活污水厂东侧，湘江左岸 |  |  |
|  | 排污口经纬度 |  | E112°39′16.5″, N26°57′49.75″ |  |  |
|  | 所在水功能区概况 |  | 工业用水区——蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米， 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》 （DB43/023-2005）水质目标为 III 类。 |  |  |
|  | 排放标准 |  | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级 A 标准 |  |  |
|  | 排污口类型 |  | 生活污水入河排污口 |  |  |
|  | 建设规模 |  | 5 万 m3/d |  |  |
|  | 污水年排放量 |  | 1825 万 m3/a |  |  |
|  | 主要污染物 | COD | 50 | / | 912.5 |
|  |  | NH3-N | 5（8） | / | 91.25（146） |
|  |  | TN | 15 | / | 273.75 |
|  |  | TP | 0.5 | / | 9.125 |
|  | 设置类型 | 新建（）改建（√）扩大（√） |  |  |  |
|  | 污水性质 | 工业（）生活（√）混合（）其他（） |  |  |  |
|  | 污水入河方式 | 管道（√）明渠（）涵闸（）阴沟（）干沟（）其他（） |  |  |  |
|  | 污水排放方式 | 连续（√）间歇（） |  |  |  |

图 5-1 入河排污口设置位置及尾水管网路径图

  - 入河排污口排污情况

    - 设计进出水水质

出水水质执行《城镇污水处理厂染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A

标准，尾水设专管排入湘江。污水排放情况：排放浓度因子情况见下表：

表 5-2 污水处理厂进出水水质表	单位：mg/L，pH 除外

| 项目 | COD | 氨氮 | BOD5 | SS | TN | TP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设计进水浓度 (mg/L) | ≤300 | ≤38 | ≤140 | ≤220 | ≤38 | ≤4 |
| 设计出水浓度 (mg/L) | ≤50 | ≤5（8） | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤0.5 |

注：括号外数值为水温＞12℃时的控制指标。

    - 废污水产生关键环节分析

本项目为生活污水处理厂，根据项目环评要求“工业废水不得进入本污水处理厂”，主要处理衡阳市蒸水北片区及松木片区生活污水。废水污染性质为低浓

度、低毒、高可生化性，成分比较稳定，且几乎不含有毒物质，主要污染物为

COD、SS、氨氮、TN、TP 等。

    - 废污水处理措施及可行性

污水处理厂采用“AAO+高效沉淀+过滤深度处理工艺”，尾水经专用管道排入湘江，出水指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级 A 标准。根据《排污许可证申请与核发技术规范水处理(试行)》(HJ987-2018)， 项目废水处理可行技术与本项目废水处理工艺相符性分析见下表。

表 5-3 废水处理可行技术与本项目度水处理工艺相符性分析

| 工序 | 《排污许可证申请与核发技术规范水 处理(试行)》(HJ987-2018)可行技术 | 本项目污水处理工艺 | 是否 相符 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预处理 | 格栅、沉淀(沉砂、初沉)、调节 | 格栅、沉砂 | 相符 |
| 生化处理 | 好氧、缺氧好氧、厌氧缺氧好氧、序批式活性污泥、氧化沟、移动生物床反应 器、膜生物反应器 | AAO 生化池 | 相符 |
| 深度处理 | 混凝沉淀、过滤、曝气生物滤池、超滤、消毒(次氯酸钠、臭氧、紫外、二氧化氯) | 二沉池、高效沉淀迟、池、纤维转盘滤池、接触消毒池（次 氯酸钠） | 相符 |

本项目所采取的措施属于可行性技术参照表中所列可行技术的范畴。因此， 本项目废水处理工艺合理可行。

  - 废污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

衡阳市松木污水处理厂近期设计处理规模 5 万 m³/d，处理生活污水，根据环评要求禁止工业废水进入，主要污染物为 COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、总氮，尾水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）一级 A 标准后排入湘江，本项目建成前后污染物排放量与减排量见下表：

表 5-4 本工程建设前后污染物减排情况一览表（单位：t/a）

| 排污单位 | 污染物种类 | 进水水质 （mg/L） | 出水水质 （mg/L） | 处理规模 | 进水污 染物总量（t/a） | 污染物排放量 （t/a） | 污染物削减量 （t/a） | 污染物削减率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 衡阳 | CODcr | 300 | 50 | 50000 m3/d | 5475.00 | 912.50 | 4562.50 | 83.33 |
|  | BOD5 | 140 | 10 |  | 2555.00 | 182.50 | 2372.50 | 92.86 |
| 市松 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 木污 | SS | 220 | 10 |  | 4015.00 | 182.50 | 3832.50 | 95.45 |
| 水处 | TN | 38 | 15 |  | 693.50 | 273.75 | 419.75 | 60.53 |
| 理厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | NH3-N | 38 | 5 |  | 693.50 | 91.25 | 602.25 | 86.84 |

|  | TP | 4 | 0.5 |  | 73.00 | 9.13 | 63.88 | 87.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

第六章 入河排污口设置水环境影响分析

  - 水功能区（水域）对入河排污口设置基本要求

    - 入河排污口设置要求

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）要求，入河排污口设置应符合下列要求：

- 入河排污口设置应便于采集样品，便于计量监测、便于日常现场监督检查；

- 入河排污口应设置在设计洪水淹没线之上；

- 入河排污口口门不得设暗管通入河道底部，如特殊情况需要设管道的，必须留出观测窗口，以便于采样和监督；

- 入河排污口口门处应有明显的标志牌，标志牌内容应包括下列资料信息：

①入河排污口编号；

②入河排污口名称；

③入河排污口地理位置及经纬度坐标；

④排入的水功能区名称及水质保护目标；

⑤入河排污口设置单位；

⑥入河排污口设施审批单位及监督电话。

- 标志牌设置应距入河排污口较近处，可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌，并且能长久保留。

本项目入河排污口设置见下表。

表 6-1  入河排污口设置情况表

| 序号 | 名称 | 入河排污口设置情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 入河排污口名称 | 衡阳市松木污水处理厂入河排污口 |  |
| 2 | 排污口位置 | 所在行政区 | 湖南省衡阳市石鼓区松木乡 |
|  |  | 排入水体名称及水质保护目标 | 湘江，工业用水区——蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米，根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》 （DB43/023-2005）水质目标为 III 类。 |

|  |  | 排入的水功能区名称 | 工业用水区——蒸水口至大浦镇师塘村 上游 6000 米 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经纬度 | E112°39′16.5″, N26°57′49.75″ |
| 3 | 排污口类型 | 生活污水入河排污口 |  |
| 4 | 排放方式 | 连续排放 |  |
| 5 | 入河方式 | 管道 |  |
| 6 | 入河排污口设置单位 | 衡阳蓝源水务有限责任公司 |  |
| 7 | 入河排污口设置审批单位及监督电话 | 湖南省生态环境厅 监督电话 12369 |  |

    - 入河排污口管理要求

- 监测及排污量统计工作须符合《水环境监测规范》（SL219）及《入河排污量统计技术规程》（SL662）等有关要求，水质检测数据应由具备计量认证资质的检测机构出具。

- 污水排放单位需要为入河排污口建立档案，并按要求认真填写有关内容。如：排污单位名称，入河排污口性质及编号，入河排污口地理位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，立标情况，设施运行情况及整改意见等。

- 规范化入河排污口的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）， 生态环境部门应按照有关环境保护设施监督管理规定，加强日常监督管理。排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

- 及时申请入河排污口设置验收，完善设置管理手续。

- 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的专职人员对入河排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

  - 水功能区（水域）纳污能力、限制排污总量

水功能区纳污能力是指在设计水文条件下，满足计算水域的水质目标要求时，水体所能容纳的某种污染物的最大数量。其大小与水体特征、水质目标及污染物特性有关，通常以单位时间内水体所能承受的污染物总量表示。

    - 控制指标

根据废水水质特征及总量控制指标，本次论证取 COD、NH3-N 指标作为纳污能力分析指标。

    - 计算模型

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25137-2010），选取河流纳污能力数学模型计算法计算项目排污口论证范围的水域纳污能力。

根据《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划环境影响报告书》（2024 年 4 月），湘江衡阳松木段水文参数见下表：

表 6-2	预测河段湘江水文参数

| 水体名 称 | 水期 | 代表性流 量 m3/s | 平均宽度 B(m) | 平均水深 H(m) | 平均流速 V（m/s） | 沿程水力 坡降（‰） | 横向扩散 系数 My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | 枯水期 | 489 | 414 | 5.3 | 0.31 | 1 | 0.68 |
|  | 丰水期 （90%保证率流量） | 2850 | 598 | 8.2 | 0.87 | 0.05 | 0.28 |

根据《水域纳污能力计算规程》（GBT25173-2010）河流纳污能力数学模型计算法，按计算河段的多年平均流量 Q 将计算河段划分为以下三种类型：

——Q≥150m3/s 为大型河段；

——15m3/s＜Q＜150m3/s 为中型河段；

——Q≤15m3/s 为小型河段。

根据水文参数，湘江衡阳松木段枯水期流量为 489m3/s＞150m3/s，属大型河流。

本报告根据现状河道基本情况、水文特征及取排水情况，按《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）要求，采用平面二维数学模型对湘江水功能区纳污能力进行核算，选取核算过程如下：

考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，平面二维数学模型的水域纳污能力计算公式为：

式中：C（x,y）－污染带内任意一点（x,y）的预测浓度，mg/L；

Ch——河流上游污染物浓度，mg/L； m——污染物排放速率，g/s；

h——断面水深，m；

x——笛卡尔坐标系中纵向坐标，m；

y——笛卡尔坐标系中横向坐标，m； k——耗氧系数（1/s）。

M——河段的纳污能力，g/s；

Cs——河段控制断面污染物目标管理浓度，mg/L，预留出安全余量后 COD

为 18mg/L、NH3-N 为 0.9mg/L；

Cx——河段控制断面污染物浓度，mg/L； Qr——为排污口断面河流流量，m3/s； Qw——分别为排污口污水排放量。

    - 各数据及计算参数的确定

- 耗氧系数

根据《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划环境影响报告书》（2024 年 4 月） 确定衡阳松木湘江段耗氧系数（衰减系数）K1 见下表

表 6-3 耗氧系数 K1 表

|  | 枯水期 | 丰水期 |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.21 | 0.25 |
| NH3-N | 0.12 | 0.15 |

- 核算区域

本项目排污口入湘江上游 500m 至下游 15km 长河段。

- 废水排放源强参数

衡阳市松木污水处理厂纳污水体为湘江，本次重点预测污水处理厂正常及非正常工况下尾水排入纳污水体后对纳污水体的影响，污水处理厂设计出水水质中CODcr、NH3-N、TP 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 中一级 A 标准。本次预测取非正常排放时为废水未经处理直排湘江，即污水处理厂的设计进水水质，污染物预测源强详见下表。

表 6-4	项目废水排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP（m3/s） | 污染因子 | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.5787 | 污染物浓度Cp（mg/L） | 50 | 5 |
| 非正常排放 |  | 污染物浓度Cp（mg/L） | 300 | 38 |

- 河流本底浓度

本项目入河排口本底浓度取上游 500m 断面本次实测数据的平均浓度值，具体见下表。

表 6-5 河流本底浓度值表

| 项目 | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 湘江 | 6 | 0.306 |

- 预测因子环境质量标准

按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米”，为工业用水区，水质执行 III 类标准，具体值见下表。

表 6-6 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质分类表

| 序号 | 项目 | GB3838-2002Ⅲ类水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤20 |
| 2 | NH3-N | ≤1.0 |

    - 水域纳污能力核算结果

经计算，在预留出 10%安全余量条件下，湘江衡阳松木段枯水期 CODcr 的纳污能力为 185272.25t/a、NH3-N 的纳污能力为 9170.98t/a，计算结果见下表。

表 6-7 湘江衡阳松木段枯水期纳污能力计算表

| 河流 | 运行状况 | 污染物控制指标 | 断面背景浓度Co （mg/L） | 控制目标Cs （mg/L） | 纳污能力 （含废水量 ） M （t/a） | 建设项目年排放量 M （t/a） | 环境剩余容 量 M 剩 （t/a） | 纳污能力减少比例 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | 正常排 放 | COD | 6 | 20 | 185272.25 | 912.50 | 184359.75 | 0.49 |
|  |  | 氨氮 | 0.306 | 1 | 9170.98 | 91.25 | 9079.73 | 0.99 |

由上表可知项目尾水汇入湘江，湘江枯水期水域纳污能力仍有剩余，满足湘江水质管理目标要求，且本项目 COD、NH3-N 排放量仅占湘江环境容量的 0.49%、0.99%，远小于环境容量控制要求。

    - 限值排放总量计算

按照《全国水资源综合规划技术细则》中关于拟定水功能区水质目标的方法： 当现状水质未满足水功能区水质类别时，在综合考虑上述因素后，应拟定水质保护目标，水质目标可分阶段达标；当现状水质已满足水功能区水质类别时，应按照水体污染负荷控制不增加的原则，拟定水质保护目标。本报告根据水域纳污能

力和现状污染物入河量调查成果，依据限制排污总量控制方法，水功能区限制纳污量不允许超过纳污能力。

  - 入河排污口影响范围

衡阳市松木污水处理厂工程位于衡阳市松木经济开发区金源街道金兰社区

（原金兰村），衡大高速以南，滨江北路以西，枫林路以及规划道路以东。排污口纳污河道为湘江，入河排污口位于湘江左岸，原排污口名称为石鼓区栗山港下游 70 米生活入河排污口，排污口坐标为 112°39′16.5″E，26°57′49.75″N。

本项目受纳水体为湘江，按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》

（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000

米”，功能区类型为工业用水区，执行地表水环境质量标准中的Ⅲ类标准。

根据本项目污水排放情况，结合项目水环境影响评价等级以及纳污水域（湘江）水环境特点，本项目尾水排放主要对排放口所在水域可能产生影响。根据现场调查以及湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案，本项目排污口设置位置不在水源保护区范围内，位于工业用水区，距离本项目最近的饮用水源取水口为上游约 500m 的松木水厂取水口，距离本项目排污口下游 2800 米处有 1 座建滔（衡阳）实业有限公司的生产用水取水泵房，排污口下游 15km 范围内无集中饮用水源取水口，亦无现状养殖或规划养殖区，本项目排污口位于湘江四大家鱼国家级水产种质资源保护区，故选择排污口下游所在水功能区工业用水区为论证范围，本次论证范围为该排污口上游 500m 至大浦镇师塘村上游 6000 米河段（下游约 15km），总计 15.5km 的湘江范围。

    - 预测内容

本项目排污预测内容为湘江枯水期，项目入河排污口正常排放和事故排放情况下，对湘江的水质影响。

    - 预测因子

预测因子：CODcr、氨氮。

    - 预测模型

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T25173-2010）中关于水域规模的划分，该河段多年平均流量大于 150m3/s，为大河。采用非持久性污染物岸边排放的平面二维稳态混合衰减模式进行预测，其扩散模式为：

其中：C(x,y)——断面污染物预测浓度 mg/L； K1——耗氧系数 1/d；

My——横向混合系数 m2/s； u——河流平均流速 m/s； H——河流平均水深 m；

Ch——排污口上游污染物的浓度 mg/L； Qh——河流流量 m3/s；

Cp——废水中污染物浓度 mg/L； Qp——废水排放量 m3/s。

混合过程段长度按照《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018） 中公示计算，公示如下：

		a		a 2 1/ 2 uB 2

Lm   0.11 0.7 0.5  B 1.1 0.5  B  	  E

	

	  		y

式中：Lm——混合段长度，m；

B——水面宽度，m；

a——排放口到岸边的距离，m；本项目为岸边排放，取 0m； u——断面流速，m/s；

Ey——污染物横向扩散系数，m2/s。用泰勒法求 Ey=（0.058H+0.0065B）（gHI） 1/2，经计算，枯水期 Ey=0.68m2/s。

经计算，本项目湘江段混合过程段长度 Lm 结果约为 34370.24m。

    - 预测参数

（1）湘江水文参数

根据《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划环境影响报告书》（2024 年 4 月），湘江衡阳松木段水文参数见下表：

表 6-8	预测河段湘江水文参数

| 水体名 称 | 水期 | 代表性流 量 m3/s | 平均宽度 B(m) | 平均水深 H(m) | 平均流速 V（m/s） | 沿程水力 坡降（‰） | 横向扩散 系数 My |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江 | 枯水期 | 489 | 414 | 5.3 | 0.31 | 1 | 0.68 |

|  | 丰水期 （90%保证率流量） | 2850 | 598 | 8.2 | 0.87 | 0.05 | 0.28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 耗氧系数

根据《湖南衡阳松木经济开发区扩区规划环境影响报告书》（2024 年 4 月） 确定衡阳松木湘江段耗氧系数（衰减系数）K1 见下表

表 6-9 耗氧系数 K1 表

|  | 枯水期 | 丰水期 |
| --- | --- | --- |
| COD | 0.21 | 0.25 |
| NH3-N | 0.12 | 0.15 |

- 核算区域

本项目排污口入湘江上游 500m 至下游 15km 长河段。

- 废水排放源强参数

衡阳市松木污水处理厂纳污水体为湘江，本次重点预测污水处理厂正常及非正常工况下尾水排入纳污水体后对纳污水体的影响，污水处理厂设计出水水质中CODcr、NH3-N、TP 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002） 中一级 A 标准。本次预测取非正常排放时为废水未经处理直排湘江，即污水处理厂的设计进水水质，污染物预测源强详见下表。

表 6-10	项目废水排放情况表

| 排放情况 | 废水流量QP（m3/s） | 污染因子 | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常排放 | 0.5787 | 污染物浓度Cp（mg/L） | 50 | 5 |
| 非正常排放 |  | 污染物浓度Cp（mg/L） | 300 | 38 |

- 河流本底浓度

本项目入河排口本底浓度取上游 500m 断面本次实测数据的平均浓度值，具体见下表。

表 6-11 河流本底浓度值表

| 项目 | CODcr | NH3-N |
| --- | --- | --- |
| 湘江 | 6 | 0.306 |

- 预测因子环境质量标准

按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米”，为工业用水区，水质执

行 III 类标准，具体值见下表。

表 6-12 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质分类表

| 序号 | 项目 | GB3838-2002Ⅲ类水质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CODcr | ≤20 |
| 2 | NH3-N | ≤1.0 |

6.4.4 预测结果及影响分析

依照前述水质计算模型和水文计算条件，在正常排放和非正常排放情况，枯水期 CODcr、NH3-N 排放对评价河段水质预测结果如下：

根据预测结果：正常排放时，项目废水中 CODcr、NH3-N 的浓度预测值在枯水期能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值的要求； 非正常排放时，项目废水入湘江下游河段，枯水期 CODcr 在入湘江下游 9m 范围内会超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值，枯水期氨氮在入湘江下游 60m 范围内会超过《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值；不会对下游 2800m 处建滔化工工业取水口造成影响。

表 6-13	正常排放对枯水期湘江评价河段污染物浓度预测值

| COD | X/c/Y | 0.0000 | 10.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 200.0000 | 300.0000 | 400.0000 | 414.0000 | III 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 8.993 | 6.310 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 20 |
|  | 10 | 8.116 | 6.680 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |
|  | 50 | 6.944 | 6.752 | 6.001 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | 5.998 |  |
|  | 100 | 6.664 | 6.592 | 6.035 | 5.995 | 5.995 | 5.995 | 5.995 | 5.995 |  |
|  | 200 | 6.463 | 6.437 | 6.105 | 5.992 | 5.991 | 5.991 | 5.991 | 5.991 |  |
|  | 500 | 6.275 | 6.268 | 6.146 | 6.007 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 |  |
|  | 1000 | 6.163 | 6.161 | 6.111 | 6.021 | 5.955 | 5.953 | 5.953 | 5.953 |  |
|  | 2800 工业取水口 | 5.993 | 5.993 | 5.982 | 5.952 | 5.894 | 5.873 | 5.870 | 5.870 |  |
|  | 5000 | 5.860 | 5.860 | 5.855 | 5.842 | 5.806 | 5.781 | 5.772 | 5.771 |  |
|  | 8000 | 5.706 | 5.705 | 5.703 | 5.696 | 5.675 | 5.655 | 5.642 | 5.641 |  |
|  | 10000 | 5.609 | 5.609 | 5.608 | 5.603 | 5.587 | 5.570 | 5.558 | 5.556 |  |
|  | 15000 | 5.383 | 5.383 | 5.382 | 5.379 | 5.370 | 5.359 | 5.349 | 5.348 |  |
| 氨氮 | X/c/Y | 0.0000 | 10.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 200.0000 | 300.0000 | 400.0000 | 414.0000 | 1.0 |
|  | 5 | 0.605 | 0.337 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 10 | 0.518 | 0.374 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 50 | 0.401 | 0.381 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 100 | 0.373 | 0.366 | 0.310 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 200 | 0.353 | 0.350 | 0.317 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 500 | 0.335 | 0.335 | 0.322 | 0.308 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |  |
|  | 1000 | 0.315 | 0.315 | 0.313 | 0.311 | 0.305 | 0.303 | 0.302 | 0.302 |  |
|  | 2800 工业取水口 | 0.318 | 0.318 | 0.316 | 0.312 | 0.305 | 0.303 | 0.303 | 0.303 |  |
|  | 5000 | 0.308 | 0.308 | 0.308 | 0.307 | 0.303 | 0.300 | 0.299 | 0.299 |  |
|  | 8000 | 0.302 | 0.302 | 0.302 | 0.301 | 0.299 | 0.297 | 0.296 | 0.296 |  |
|  | 10000 | 0.299 | 0.299 | 0.299 | 0.298 | 0.297 | 0.295 | 0.294 | 0.294 |  |
|  | 15000 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.291 | 0.290 | 0.289 | 0.288 | 0.288 |  |

表 6-14	非正常排放对枯水期湘江评价河段污染物浓度预测值

| COD | X/c/Y | 0.0000 | 10.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 200.0000 | 300.0000 | 400.0000 | 414.0000 | III 类标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 23.961 | 7.859 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 20 |
|  | 10 | 18.699 | 10.085 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |  |
|  | 50 | 11.675 | 10.523 | 6.017 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | 5.998 | 5.998 |  |
|  | 100 | 10.009 | 9.578 | 6.231 | 5.995 | 5.995 | 5.995 | 5.995 | 5.995 |  |
|  | 200 | 8.826 | 8.670 | 6.678 | 6.000 | 5.991 | 5.991 | 5.991 | 5.991 |  |
|  | 500 | 7.766 | 7.726 | 6.991 | 6.162 | 5.977 | 5.977 | 5.977 | 5.977 |  |
|  | 1000 | 7.213 | 7.199 | 6.902 | 6.359 | 5.967 | 5.953 | 5.953 | 5.953 |  |
|  | 2800 工业取水口 | 6.612 | 6.609 | 6.541 | 6.365 | 6.017 | 5.889 | 5.871 | 5.870 |  |
|  | 5000 | 6.316 | 6.314 | 6.285 | 6.205 | 5.990 | 5.840 | 5.784 | 5.781 |  |
|  | 8000 | 6.057 | 6.056 | 6.042 | 6.001 | 5.874 | 5.753 | 5.679 | 5.672 |  |
|  | 10000 | 5.919 | 5.918 | 5.909 | 5.879 | 5.783 | 5.681 | 5.608 | 5.601 |  |
|  | 15000 | 5.626 | 5.626 | 5.620 | 5.605 | 5.550 | 5.482 | 5.421 | 5.414 |  |
| 氨氮 | X/c/Y | 0.0000 | 10.0000 | 50.0000 | 100.0000 | 200.0000 | 300.0000 | 400.0000 | 414.0000 | 1 |
|  | 5 | 2.581 | 0.541 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 10 | 1.915 | 0.824 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 50 | 1.025 | 0.879 | 0.308 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 100 | 0.814 | 0.760 | 0.336 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 200 | 0.665 | 0.645 | 0.393 | 0.307 | 0.306 | 0.306 | 0.306 | 0.306 |  |
|  | 500 | 0.532 | 0.527 | 0.434 | 0.329 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |  |
|  | 1000 | 0.397 | 0.397 | 0.388 | 0.366 | 0.321 | 0.305 | 0.302 | 0.302 |  |

|  | 2800 工业取水口 | 0.416 | 0.415 | 0.401 | 0.367 | 0.315 | 0.304 | 0.303 | 0.303 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5000 | 0.370 | 0.369 | 0.366 | 0.355 | 0.328 | 0.308 | 0.301 | 0.301 |  |
|  | 8000 | 0.350 | 0.350 | 0.348 | 0.343 | 0.326 | 0.311 | 0.301 | 0.300 |  |
|  | 10000 | 0.341 | 0.341 | 0.340 | 0.336 | 0.323 | 0.310 | 0.301 | 0.300 |  |
|  | 15000 | 0.325 | 0.325 | 0.324 | 0.322 | 0.315 | 0.306 | 0.298 | 0.297 |  |

第七章 入河排污口设置水生态影响分析

  - 对保护区水生生物影响分析

本项目入河排污口位于湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区，本报告将重点分析论证排污口设置对国家级种质资源保护区保护鱼类的影响。

根据《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》，本项目入河排污口对水生态影响如下：

    - 保护区主要保护对象

主要保护对象为青鱼、草鱼、鲢、鳙等，保护区鱼类名录详见附件。

    - 对主要保护对象繁殖的影响

本保护区主要保护对象均为江湖洄游性鱼类，在江河中产漂流性卵，产卵场多在具有泡漩水的江段，产出的卵借助往上翻滚的水流完成受精和吸水膨胀过程。受精卵吸水膨胀后随水漂流，卵膜径达 5～7mm。在繁殖季节，江水水位的提高和流速的增加，将促使主要保护对象产卵。四大家鱼一般在涨水持续 1-3 天后产卵，鳡对涨水的刺激更为敏感，多在涨水发生后即可产卵，而且持续的时间较长，有时甚至在退水后 2-3 天仍可间断产卵。产卵时间多在 4 月中旬至 7 月上旬，水温达到 18℃以上时。根据多年监测，目前湘江仅有 2 处四大家鱼产卵场， 分别为：湘江衡阳常宁江段（松柏-大渔湾-柏枋产卵场，长度 19km），位于本项目上游约 90km 处；湘江衡阳衡南江段（丛洲-云集-车江产卵场），位于本项目上游约 55km 处。

本项目未阻断江河洄游通道，远离鱼类产卵场，运营期尾水排放对水文影响有限。根据湘江四大家鱼早期资源监测，近年来四大家鱼早期资源量的减少主要与湘江干流梯级开发有关。因此，本项目对主要保护对象繁殖影响有限。

    - 对主要保护对象觅食的影响

根据文献记载，各主要保护对象的食性存在差异：鳡：生活在水体中上层， 主要以鱼类为食，是典型的凶猛鱼类。体长约 1.5cm 的仔鱼即开始追捕其它种类的仔鱼为食。鳡对食物鱼的选择和它所处的生境中鱼类组成密切相关，如长江中

鳡的食物鱼主要为䱗和鲚类，梁子湖中则以鲌类、似鳊、鮈、鲫等。鯮：生活在水体中下层，主要以鱼类为食。当仔鱼转为外源性营养时即吞食鱼苗和枝角类， 实验室观察表明，仔鱼期的鯮吞噬鱼苗能力远大于同大小的鳡。成鱼主要摄食鲫、鲤、鲌类、䱗、飘鱼、鳑鲏类等。鳤：主要以无脊椎动物为食，如水生昆虫的幼虫、枝角类等，也食一些小鱼。青鱼：喜生活在中下层水体，鱼苗或鱼种阶段主要摄食浮游动物，体长约 15cm 时开始摄食小螺蛳或蚬子。幼鱼主要以软体动物为食，如蚌、蚬、螺蛳等，也食虾、螃蟹或昆虫幼虫。草鱼：平时在水的中下层， 觅食时也时而在上层活动，典型的草食性鱼类。鱼苗或鱼种阶段摄食浮游动物、摇蚊幼虫、无节幼体、藻类或浮萍等。体长达 10cm 时完全适应摄食水生高等植物，如马来眼子菜、大茨藻、轮叶黑藻、枯草等。鲢：喜生活在水体的上层，主要以浮游植物为食。仔鱼主要以浮游动物为食，体长 25cm 左右的幼鱼鳃耙与成鱼相似，主要以浮游植物为食，浮游动物很少。鳙：生活在水体的中上层，主要以浮游动物为食，辅以浮游植物。

本项目一期尾水排放每年排入湘江总氮 273.75t、总磷 9.13t，这些营养物质的增多改变了排污口及下游部分水域水体富营养程度，导致局部区域浮游植物、浮游动物生物量的升高。浮游生物生物量的增加为鲢鳙鱼类提供更多的饵料生物，有利于鲢、鳙鱼和小型鱼类的生长。底栖动物受水体富营养程度的影响较大， 寡污性物种难以在富营养化程度较高的水域生活，而水丝蚓等耐污性物种在排污口附近增加。根据底栖动物监测，排污口和排污口下游 300m 处软体动物较少、生物量偏低。青鱼、鳤等摄食底栖动物的鱼类受到一定影响。由于水体理化指标改变较大的区域主要集中在排污口附近，影响范围有限，对青鱼、鳤的觅食影响较小。营养物质的增加有利于摄食浮游生物的小型鱼类生物量的增加，进而丰富了食鱼性鱼类的饵料基础，如鳡、鯮。该区域为湘江干流，位于大源渡航电枢纽的库区，平均水深达 7m，沉水植物分布较少。富营养化的水体不利于沉水植物的生长，进而影响草鱼的饵料基础。

综上所示，本项目对主要保护对象的觅食活动产生一定影响，有利于鲢鳙鱼的觅食，不利于草鱼、青鱼的觅食，影响范围主要在排污口及下游部分水域。

    - 对主要保护对象越冬的影响

秋冬季节，水温转冷的时候主要保护对象将进入深水区进行越冬。湘江城陵矶至衡阳蒸水河口已成为二级航道，常年维持水深大于 3m。同时，该河段位于

大源渡航电枢纽库区，库首位置水体较深，是鱼类优良的越冬场。保护区主要保护对象具有江湖洄游习性，繁殖期结束后逐渐回到下游洞庭湖觅食和越冬，待来年性成熟再回到上游产卵场繁殖。但仍有部分幼鱼或未成熟个体留在沿线各库区内，可在库区深水区越冬。

本项目主要为尾水排放，排放方式为岸边排放，不产生噪声、振动等其它影响，对深水区越冬的鱼类影响较小。因此，本项目对主要保护对象越冬的影响有限。

    - 对鱼类等水生生物区系组成的影响

运营期尾水排放进入湘江，每年约带来COD912.5t、氨氮91.25t、总氮273.75t、总磷 9.13t，导致水体营养物质增加、耗氧量增加，引起水体富营养化、氧含量下降；排水口附近局部区域氨氮、总氮、总磷较高，对鱼类等水生生物产生一定的毒副作用，有实验证明，非离子氨浓度在 0.2~2mg/L 范围内对某些淡水水生生物是有毒的。总氨浓度为 0.27mg/L 时，会造成鱼类鳃增生并对肝及血液造成病理学影响。同时水中氮、磷、COD 含量的增加将导致水体富营养化、缺氧等现象，沉水性植物消失，天气巨变会引起浮游植物大量死亡。藻类死亡会进一步加剧水体缺氧，同时释放藻毒素，对鱼类具有较大危害。运营期尾水排放将导致排水口附近 N、P 等营养盐含量升高，水体富营养化程度加剧，导致浮游生物种群数量发生改变，排污口附近水域沉水性植物生物量下降，底栖动物多样性降低。如果发生尾水的非正常排放，容易引起急性污染事故。正常排放时，尾水排放量约为 0.116m3/s，COD、氨氮、总氮、总磷等物质在很小的范围内被稀释接近背景值，影响范围较小，对保护区鱼类区系组成的直接影响有限。

根据现场调查，排污口及下游局部水域浮游生物、底栖动物和水生生物物种数量较临近水域偏少，生物多样性略有下降。但污水处理厂影响范围在排污口附近水域，对整个保护区的水生生物区系组成影响有限。

    - 对鱼类等水生生物种群结构的影响

运营期尾水排放使得水体营养元素增加，富营养化风险增加。排水口附近浮游生物、底栖动物耐污性种类比例升高，寡污性种类减少或消失，种群结构发生改变。尾水排放对鱼类的影响主要是通过饵料基础产生的间接影响，滤食性种类比例升高，而杂食性、草食性鱼类的比例下降。由于尾水排放量占湘江水体体量

比例很小，污染物进入水体后迅速稀释到河流污染物本底值附近，影响范围主要是排水口附近水域。因此，运营期对鱼类等水生生物种群结构的影响可控。

    - 对鱼类等水生生物资源的影响

尾水排入保护区内导致局部水体各项指标发生改变，对鱼类等水生生物产生不同程度的影响。

- 鱼类

COD 的超标导致部分水域出现缺氧现象，尤其是高温季节，引起鱼类等水生生物的缺氧死亡。总磷、总氮、氨氮等污染因子对鱼类影响最大的是氨氮。水体中氮素是一个动态平衡的循环过程，氨氮在转化成硝酸盐的过程是一个耗氧过程，降低水体溶解氧含量。同时，非离子态的氨氮对鱼类有较强的毒性，通过鳃和皮膜进入鱼体，损伤鳃表皮细胞，使血液和组织中氨的浓度升高，降低血液的载氧能力，反映为机体代谢功能失常或组织机能损伤，鱼体不能正常反应，甚至降低鱼体的免疫力，影响鱼类生长。

李波的研究表明氨氮对黄颡鱼具有毒性、胁迫生长摄食等影响，在高溶氧

（10.77±0.4mg/L）条件下，非离子氨和亚硝酸盐对黄颡鱼的 96hLC50 分别为0.74mg/L 和 137.69mg/L；在中等溶氧（6.89±0.33mg/L）条件下，96hLC50 分别为 0.54mg/L 和 97.18mg/L；在低等溶氧（3.45±0.54mg/L）条件下，96hLC50 分别为 0.34mg/L 和 54.22mg/L。非离子氨的毒性明显大于亚硝酸盐的毒性。吴国平指出水样中的非离子氨浓度与水温、pH 有重要关系，随水温和 pH 的增大，水体中非离子氨的浓度升高。根据湘江平均水温、pH，推测水体中非离子氨浓度约为总氨的 1.2%，正常排放情况下排水口附近的非离子氨浓度小于 0.1mg/L。因此尾水排放对鱼类的毒性相对较小，在可控范围内。

- 浮游生物

水体中营养物质的富集导致浮游植物大量繁殖，造成水体富营养化。氮是水生生物的重要营养元素，也是富营养化成因的主要限制性元素之一；磷是生命活动的必需元素，对水体系统的初级生产力有着重要影响，是引起水体富营养化的关键性限制因素。水体中氮磷含量的升高将导致浮游植物大量繁殖，影响水体透明度和水体溶解氧含量。汪星等研究表明总氮是影响洞庭湖典型断面藻类物种分布格局的主要因素之一，受污染程度小、水质好的断面浮游植物多样性指数较高。王丑明指出总磷是影响洞庭湖藻类分布的主要影响因素之一。随着水体营养盐的

增加和富营养化的发展，浮游植物的优势种将会发生变化，如太湖浮游植物优势种从 1960 年的绿藻转变为 1981 年的硅藻直至 1988 年的蓝藻。林青等研究表明总磷、总氮等是影响浮游动物群落变化的重要因素，随着富营养化程度增加，浮游动物密度将升高，中污型和耐污型种类将逐渐成为优势种，寡污型种类比例下降或消失。因此，运营期应加强污水处理厂的管理，防止非正常运转。加强污水处理厂的尾水进行实时监测，积极改进工艺，减少污染物排放。

- 底栖动物

底栖动物是水域生态系统中的重要组成部分，在水域生态系统中起着重要作用。在水体净化方面，底栖动物可加速分别腐殖质，促进水体自净；在渔业方面， 底栖动物是鱼类的优良饵料；在水质生物评价方面，由于其具有种类多、生活周期长、活动场所比较固定、易于采集，且不同种类对水质的敏感性差异大、受外界干扰后群落结构的变化趋势经常可以预测等一系列优点。因此，底栖动物一直是了解水生生态系统结构功能及健康状况的关键类群。王丑明等在进行洞庭湖大型底栖动物群落结构与水质评价中指出，水质较好的水体 Shannon 多样性指数较高，BI 生物指数较低，反之则多样性指数下降。

陈小华等指出底栖动物群落结构的空间分布特征与水质理化指标的空间分布特征具有良好的对应性，水质空间变化导致环节动物和软体动物、节肢动物的空间分布存在一定的交错性，耐污性较强的环节动物主要分布在有机污染重、溶解氧低的河道断面，而喜清洁环境的软体动物和节肢动物主要分布在水质较好的断面。寡毛刚物种的栖息密度与溶解氧质量浓度呈显著负相关性。

随着尾水排放进入湘江水域，排水口附近水域底栖动物群落结构发生改变， 耐污型较强的物种比例增加，而软体动物比例将下降，其影响范围主要在排水口附近水域。

- 水生植物

不同种类、生活类型的水生植物对污染的净化能力不同。就水生高等植物对矿物营养或重金属元素的吸收富集能力而言，一般规律为：沉水植物＞浮水植物

＞挺水植物；在同一生态类型中，一般为：根系发达的植物>根系不发达的植物； 对污染的抵抗能力一般为挺水植物＞浮水植物＞沉水植物，即如果水体污染加剧，最先消失的是沉水植物，其次是浮水植物，最后是挺水植物。

孔祥虹等研究了长江下游 10 个湖泊水生植物现状，指出总氮是显著影响不

同营养水平湖泊水生植物分布的主导因子。一般而言，轻度富营养湖泊中水生植物单位面积平均生物量最高，其次是中度富营养湖泊，中营养水平湖泊单位面积水生植物的平均生物量最低。金鱼藻和穗状狐尾藻生物量与总氮含量呈显著负相关性。熊汉锋和姚志煌的研究表明氮、磷浓度对金鱼藻生理具有显著影响：随着N、P 浓度的增加，金鱼藻茎的组织结构变化明显，贫营养处理的茎组织排列整齐，中营养处理茎组织开始紊乱，富营养和重营养处理的茎组织中出现空洞。

因此，尾水排入保护区内将对排水口附近水生植物产生一定影响，排污口及下游局部水域水生植物的种类数仅为 4 种，小于上游水域。

    - 对鱼类等水生生物繁殖的影响

一般水污染物对鱼类的生理活动会产生一定影响，一般分为急性毒性、亚急性毒性、慢性毒性。在 COD、总氮、氨氮、总磷这几个指标中，对鱼卵孵化和仔稚鱼早期发育毒性最大的是氨氮。黄杰斯研究了氨氮对花鲈孵化的影响，指出氨氮浓度对花鲈幼鱼的耗氧率、排氨率有显著影响。鲁增辉研究了氨氮对稀有鮈鲫胚胎和卵黄囊期仔鱼的毒性效应：低剂量的氨氮溶液暴露能引起仔鱼的死亡、心率减缓和心律不齐、未形成功能性的鳔、体长体重降低以及心包、卵黄囊水肿等多种毒性效应。彭俊的研究指出罗非鱼随着氨氮与亚硝酸盐浓度的升高孵化与仔鱼活力随之降低，生长速度减缓。

重金属进入水体后通过沉淀、吸附、络合与螯合及氧化还原作用在水体中迁移转化，或被生物富集后随食物链传递而逐级放大，从而影响鱼类生长、存活、繁殖和发育等各种生理过程。金属毒性强弱与鱼类对金属的吸收和蓄积作用密切相关，此过程会直接导致生物个体不同组织和器官的结构与功能紊乱，其中鱼类早期生活阶段对重金属等污染物的毒性最为敏感。黄伟等（2016）研究指出，重金属对鱼类的影响在精、卵发生时即可显现，例如抑制卵（精）母细胞成熟和精子活力降低、影响受精率、改变受精时间、降低孵化率；造成仔鱼畸形、影响仔鱼生长、摄食行为等。鲤胚胎经 0.2mg/LCu 或 2mg/LPb 溶液暴露后，最早在色素形成期出现发育迟缓现象。底鳉胚胎经 0.1mg/LHg 暴露出现双眼部分融合、独眼畸形等多种眼囊畸形以及颅面、心血管和脊柱畸形等。邢胜男（2016）研究了 5 种重金属对斑马鱼胚胎发育的毒性评价，指出 Cu2+、Zn2+、Pb2+、Cd2+、Cr6+对斑马鱼胚胎 72h 的半致死浓度分别为 0.1936mg/L、24.42mg/L、23.53mg/L、26.11mg/L 和 29.32mg/L，Cu2+的毒性最大。崔可铎等（1987）研究了 Hg、Cu、

Cd、Zn、Pb 和 Cr6 种重金属对海洋鱼卵孵化和仔鱼成活的影响，研究表明这些重金属对鱼类孵化的毒性为 Hg>Cu>Zn>Cd>Cr>Pb，而对仔鱼成活的影响为Hg>Cu>Cd>Zn>Pb>Cr。鱼卵比仔鱼由较大耐毒性，同一重金属在不同的水质中毒性规律是：无离子水>淡水>咸淡水>海水。6 种重金属对仔鱼 96h 的安全浓度分别为：Hg0.04mg/L、Cu0.01mg/L、Cd0.03mg/L、Zn0.05mg/L、Pb0.08mg/L、Cr0.80mg/L。根据现场监测结果，该江段水质中重金属含量基本处于仔鱼 96h 安全浓度范围。

尾水排放进入湘江干流水域，属大源渡航电枢纽库区，附近无浅水洲滩，对产粘性卵鱼类繁殖影响有限。四大家鱼等产漂流性卵鱼类的产卵场位于上游湘江衡阳常宁江段和衡南江段，分别距离本项目约 90km 和 55km。本项目对四大家鱼等主要保护对象的产卵繁殖影响有限，但卵漂流的过程中经过该水域，对卵、仔稚鱼的发育产生一定影响。

    - 对珍稀、濒危物种的影响

湘江水系历史记录有珍稀濒危鱼类 11 目 17 科 34 种，属于《国家重点保护

野生动物名录》（2021 年）一级种类 3 种、二级种类 6 种。现场调查未发现国家一级、二级保护动物。运营期尾水排放产生的污染物符合城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级 A 标准，排入湘江后能够被快速稀释，对整个保护区整体水质影响甚微。因此，该项目对珍稀、濒危物种的影响有限。

  - 对水生生物多样性的影响

运营期尾水进入保护区后被迅速稀释，其影响范围主要在排污口邻近水域， 导致该区域营养物质增加，引起浮游生物、底栖动物生物量增大，但是多样性将下降。鱼类中滤食性种类增加，杂食性和草食性比例将降低，多样性有所下降。总体来说，排污口附近水域水生生物多样性下降，但对整个保护区的生物多样性影响有限。

  - 对保护区结构和功能的影响

该项目尾水排放涉及位于保护区实验区，其尾水排放将导致保护区水体中氨氮、总氮、总磷的增加。湘江具有足够的受纳能力，排水不会对保护区水质产生明显影响。受影响的水域主要在排污口附近，对整个保护区水质和鱼类等水生生

物栖息生境影响较小。因此，该项目对保护区结构和功能的影响可控。

  - 对地下水影响的分析

本项目论证河段影响范围内不存在使用地下水作为水源的大型用水户，本项目不开采地下水，同时也无注入地下水，不会引起地下水流场或地下水水位变化， 因此也不会导致因水位的变化而产生的环境水文地质问题。同时，本项目污水专管输送，专管和处理设施均做好硬化、防渗处理，有效阻隔污染物进入地下水体中，做到污水不下渗，因此本项目污染地下水的可能途径较少。

湘江地表水补给来源主要来自大气降水、上游支流以及河道两侧地下水泄流补给其补给量受季节、时空分布影响较大，丰水期与枯水期的水位相差悬殊。当河床处于丰水期，地表水位高于地下水位时，地表水补给地下水；当处于枯水期， 地表水位低于地下水位时，地下水补给地表水，两者水量存在动态过程，在这个过程中存在水质的相互影响。本项目运行采取严格的防渗漏措施且污水能够稳定达标排放，对地下水水质影响轻微。

第八章 入河排污口设置水环境风险影响分析

  - 水环境风险分析

    - 风险事故分析

综合《衡阳蓝源水务有限责任公司衡阳市松木污水处理厂突发环境事件应急预案》环境风险识别和一般污水处理厂运行期发生的环境风险事故，本项目运行期可能发生的环境风险事件主要为：

①进水水质超标或进水量严重超过设计处理能力导致尾水超标排放事件；

②污水处理系统故障（设备故障、停电、极端天气、污泥膨胀或解体等）导致尾水超标排放事件；

③火灾、爆炸引发次生事故突发环境事件；

④管网破损或其他人为破坏造成的废污水泄漏事故；

⑤自然灾害原因。

若出现污水事故排放，将在入河排污口下游产生一段污染带，对入河排污口下游水质产生较大影响。

    - 风险影响分析

1、废水非正常排放影响分析

非正常排放情况下，枯水期污水进入湘江后 CODcr 预测结果流经 9m 后能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值，NH3-N 预测流经60m 后满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准限值，项目非正常排放时对湘江水质有不利影响。

2、排水管道泄漏事件影响分析

本工程废水管道可能因工人操作失误、地温冷热变化、人为破坏等原因发生破裂或渗漏风险事件。若排水管道发生破裂或渗漏，尾水进入土壤，渗入地下， 会对地下水造成一定的污染，冒出地面水可能在死角处汇集滋生蚊虫、散发恶臭， 对周围居民的生活产生较大的影响，流入农田还会改变土壤性质，降低农作物产量，对沿线居民的生产生活造成影响。

3、其他风险事故分析

①电力及机械故障

污水处理厂主体建筑建成运行后，一旦出现机械设施或电力故障即会造成污水处理设施不能正常运行，导致污水事故排放，影响纳污水体水质。

本污水处理厂供电为一用一备双电源，若出现短时间停电状况，可立即开启厂区备用电源，维持污水处理厂设备正常运转，因此由于电力、机械故障造成的事故几率很低。

②污水处理厂检修

在维护污水系统正常运行过程中产生的维修风险，可能会给维护系统的工作人员带来较大的健康损害。当污水系统某一构筑物出现运行异常，必须立即予以排除，此时需操作人员进入井下操作；污水中的各类以气体形式存在的有毒污染物质会产生劳动安全上的危害风险。

③污泥的影响

本项目每天有湿污泥产生，污泥中含有一定有机物、微生物及其它污染物质， 如不进行及时、恰当的处置，将可能散发臭气，或随地表径流进入地表水体，对环境造成二次污染，对人体健康产生危害。

此外，若污染无法及时清运处理，污泥长时间未经处理放置，易引起污泥发酵，出现污泥分层、发泡、散发恶臭气体等现象。

④暴雨的影响

本工程场地设置一定的坡降，并设置雨水沟，以便于厂内雨水排出厂外。

  - 事件分级

综合《衡阳蓝源水务有限责任公司衡阳市松木污水处理厂突发环境事件应急预案》与污水处理厂实际情况，针对可能产生环境污染事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、内部控制事态的能力及可以调动的应急资源，为方便管理、明确职责，将企业突发环境事件从重到轻依次分为Ⅰ级流域级、Ⅱ级厂区级和Ⅲ 级车间级。

表 8-1  突发环境事件应急响应级别

| 事件分级 | 响应级别 | 突发环境事件 | 预警级别特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 （流域 | Ⅰ级响应 | ①进水水质超标或进水量 严重超过设计处理能力导 | 一级预警主要是突发事件已经进入场 外，情况十分紧迫，需要一定时间才 |

| 级） |  | 致尾水超标排放事件 | 能得到处置控制，如果不采取措施， |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ②污水处理系统故障（设备 | 将会严重影响到公司外部环境 |
|  |  | 故障、停电、极端天气、污 |  |
|  |  | 泥膨胀或解体等）导致尾水 |  |
|  |  | 超标排放事件 |  |
|  |  | ③火灾、爆炸引发次生事故 |  |
|  |  | 突发环境事件（消防废水流 |  |
|  |  | 出场界） |  |
|  |  |  | 二级预警针对的突发事件有可能在场 |
|  |  |  | 内，也有可能在场外但只有有限的扩 |
| Ⅱ级 |  | ①火灾、爆炸引发次生事故 |  |
|  |  |  | 散范围，可预料在极短时间内得到处 |
| （厂区 | Ⅱ级响应 | 突发环境事件（消防废水流 |  |
|  |  |  | 置控制，或者消除污染源后影响很快 |
| 级） |  | 出车间但未出场界） |  |
|  |  |  | 就会消除，不会对外界环境产生长期 |
|  |  |  | 或累积性影响以及造成人员伤亡 |
|  |  |  | 三级预警主要是突发环境事件尚未发 |
| Ⅲ级 |  |  | 生，或有已经发生但险情在较短时间 |
| （车间 | Ⅲ级响应 | ①其他风险事件 | 内可以得到控制，不会给外环境造成 |
| 级） |  |  | 明显影响，有足够时间进行准备的情 |
|  |  |  | 况 |

  - 信息报告

当事故发生时，主要采用电话、警铃或广播进行报告。当发生Ⅲ级突发环境污染事故时，主要采用电话或对讲机等报告。当发生Ⅱ级和Ⅰ级突发环境事件时，   主要采用电话、警铃或广播等进行报告。

突发环境事件信息通报内容包括突发环境事件的危险源、发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、人员受害情况、事件发展趋势、先期处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况。

突发环境事件报告程序见下图所示，必要时可越级上报。

图 8-1  突发环境事件报告程序图

表 8-2	信息上报具体情况一览表

| 报告级别 | 报告时间 | 报告对象 | 报告内容 | 报告形式 | 次数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初报 | 事故发生后首次上报 | 事故当事人向应急办公室汇报 | 事件发生时间、地点、类型和排放污染物的种类、数量、直接经济损失、已采取的应急措施已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋向，可能受影响区域及采取的措施，需要增援和救援的需求。 | 可采用电 ， 话、网络 和书面报告等方式 | 1 次 |
|  |  | 应急办公室向应急指挥中心总指挥汇报 |  |  |  |
|  |  | 公司上报衡阳市生态环境局松木分局、衡阳市生态环境局 |  |  |  |
|  |  | 逐级上报上级政府部门、生态环境部门等 |  |  |  |
| 续报 | 事故处理过程中可随时上报 | 同上 | 在初报基础上报告有关核实、确认的数据，包括事件发生的原因、过程、受害程度、应急救援、处置效果、现场监测、污染物危害控制状况等基本情况 | 可采用电话、网络和书面报告等方式 | 可多次 |
| 处理结果报告 | 事故结束后上报 | 同上 | 采用书面报告，在初报和续报的基础上报告事件处置的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题 | 书面报告 | 1 次 |

  - 指挥机构的组成及各部门具体职责

指挥机构的组成及各部门的具体职责见下表所示。

若总指挥不在现场，由副指挥代理。总指挥与副指挥均不在单位时，由应急救援组为临时组长，全权负责应急救援工作。

表 8-3  突发环境事件应急响应级别

| 机构 | 组成 |  | 岗位 | 姓名 | 联系方式 | 具体职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 |  | 总经理办公室 | 李亮 | 18773377701 | - 负责组织指挥全场的应急救援工作； - 配置应急救援的人力资源、资金和应急物资； - 及时向政府等有关部门报告环境事件及处置情况，接受和传达政府有关部门关于救援工作的批示和意见； - 配合、协助政府等相关部门做好环境事件的应急 救援。 |
|  | 副总指挥 |  | 综合办公室 | 禹芳 | 13787008681 | - 协助组长负责应急救援的具体指挥工作； - 做好环境事件接警、报警、情况通报及处置工作指挥； - 负责警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作指挥； - 负责设施抢险、抢修的现场指挥； - 负责现场医疗救护指挥及中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作指挥。 |
|  | 应急办 |  | 综合办公室 | 禹芳 | 13787008681 |  |
| 应急救援工作小组 | 工程抢救组 | 组长 | 项目部 | 李捷 | 18975722313 | - 迅速分析、判定引发事故的基本原因、事故的类别、事故性质及其波及范围和制约因素等基本状况， 对事态发展的趋势和可能导致的事故后果快速作出初步判断，并向现场指挥部提供应急意见； - 迅速制定应急方案； - 快速实施应对措施，适时调整处置方法，确保污染物达标稳定排放； - 尽快查明和确定事故源头； - 当判定靠自身的力量无法控制和消除险情而确定需要外援时，即刻向现场指挥部报告，且协助做好衔接与配合等相关事宜； - 确定现场紧急施救对策、措施、方案和临时急救护理地点，并立即投入紧急救援工作； - 快速判定受伤人员的伤势情况，并立即确定送治医院和护送人员，护送到送治医院后交接伤员的伤 势状况和相关事宜。 |
|  | 物资调配组 | 组长 | 财务室 | 李榴珊 | 13973423108 | - 在组长的统一领导下，坚持就近就快、适当的原则，为事故救援提供物资保障； - 根据本企业存在的主要危险、事故类型、危害程度为应急救援提供个人防护和救生救援装备、救援物资、专用工具、通讯、应急照明、探测器材等物资保障； - 在应急过程中，正确预测救援物资需求量，并保障持续满足；在本企业救援物资无法满足时，负责将所需的物资种类、数量向当地政府发出求救信息， 并做好外援物资的向导、接收工作； - 为应急工作人员提供必要的饮食供应； |

| 机构 | 组成 |  | 岗位 | 姓名 | 联系方式 | 具体职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 5）负责做好救援物资的消耗统计工作，为核算事故损失提供客观证据。 |
|  | 警戒疏散组 | 组长 | 中控班班长 | 佘奇一 | 15673126659 | - 组织义务疏散队员，对受伤、中毒人员进行救护、转运、对小车进行调度，将受伤人员及时送往医院救治； - 组织人员进行疏散撤离； - 负责事件现场周边道路的交通管制警戒、禁止无关车辆进入危险区域，配合其他相关部门进行事件抢险工作； - 根据环境监测站确定的污染区域和等级划定危险区、波及区、影响区和安全区，并立即按照不同层次的要求，部署和配置足够的警力或人员实施相关的管制工作； - 对事故周边区域的道路实行交通管制，禁止无关车辆及人员进入事故危险区域，引导抢险救援人员及车辆的进入，确保紧急救援的道路畅通； - 快速组织和指挥处于危险区域的所有无关人员全部撤离和疏散到安全区以外，保护现场财物，维护 现场秩序，直到抢救救援结束后。 |
|  | 后勤保障组 | 组长 | 中控室 | 贺淇强 | 13762800129 | - 在组长统一领导下，保障公司固定电话、传真、收集、计算机区域网络等通信线路、网络、通信设备等技术状态良好、畅通；坚持正确的舆论导向， 如实报道事故有关情况，发布有关信息（对涉密部位、产品的信息报道，按保密规定执行）； - 迅速排除应急响应过程中的大面积停电故障； - 负责事故现场的录像、照相等信息采集工作， 为事故调查提供客观证据； - 及时报道救援人员的感人事迹，统一负责有关外界媒体工作人员的接待事宜； - 保障突发环境事件时电力供给充足。 |
|  | 应急救援组 | 组长 | 中控室 | 肖霞 | 13387341703 | - 在应急救援组的统一领导下，坚持召之即来， 来之能战，坚持科学救治方针实施救治； - 应急救援组组长负责制定应急救治预案，负责医疗救治人员的应急知识培训、演练、评审等工作； 3）根据本企业存在的主要危险、事故类型、危害程度，做好医疗救护所需的紧急救治药物、器械、专用工应急物质必要具等的储备； - 及时、如实向总指挥或副总指挥报告受伤人员伤情，与高一级医疗单位保持联系，并随时做好重伤员的外转准备； - 认真做好救治医疗费用统计，为核算事故损失提 供客观证据。 |

| 机构 | 组成 |  | 岗位 | 姓名 | 联系方式 | 具体职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 应急监测组 | 组长 | 化验室 | 李敏 | 15367035801 | 在突发环境事件发生时，负责联系当地环境监测站， 协助当地环境监测站对厂区周边环境进行应急监 测，并及时向应急指挥部上报相关监测数据。 |
|  | 善后处理组 | 组长 | 中控室 | 肖霞 | 13387341703 | 在突发环境事件发生后，负责后期现场处置工作， 充分协调事故发生后的信息发布、车辆配备，人员 安置及安抚等工作，以便尽快恢复生产。 |

  - 风险防范措施

根据风险分析，提出防止风险事故措施对策如下：

1、本项目污水处理厂采用双电源，在停电或突发停电时即时启用备用电源， 确保电力供应正常，机械设备采用性能可靠优质产品。

2、选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备（潜污泵、污泥泵等）应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

3、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修。及时发现有可能引起事故的异常运行苗头，消除事故隐患。

4、严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

5、对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程， 为今后的正常运行管理奠定基础。

6、主动接受和协助地方生态环境局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小非正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

7、污泥应及时清运，采用专用密闭运输车辆，避免散发臭气，撒落，污染环境。加强污泥处理装置的检查维护，及时发现问题并处理，同时配备必要的药剂防止发生污泥发酵，减少恶臭气体排放。

8、确定各排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，

对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修；发现问题及时停运维修。

  - 事故应急措施

本项目污水处理厂已制定突发环境事件应急预案并备案（ 备案号： 4304832024004L），在发生突发环境事件时，应根据《突发环境事件应急预案》规定的各项应急措施进行紧急处理。

表 8-4	进水水质超标或进水量严重超过设计处理能力导致尾水超标排放事件应急卡

| 事故特征 | - 风险物质：超标废水 - 风险单元：废水处理设备 - 风险特征：事故排放 |
| --- | --- |
| 响应级别 | Ⅰ级 |
| 可能的事故 原因 | （1）进水水质超标 |
| 应急预警与响应程序 | - 事件确认：发现来水异常（进水口在线监测系统报警）情况。 - 事故发现人及时报告给事故单元当班负责人。 - 当班负责人立即查看现场后报告应急值班领导。 - 应急值班领导上报应急指挥部后同时启动Ⅲ级响应及相应的应急预案， 并按照Ⅲ级响应开始组织应急工作组及时进行应急工作。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等 联系电话： 应急总指挥：李亮 18773377701 应急办主任：禹芳 13787008681 湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 0734-2635829 衡阳市生态环境局松木分局 0734-2635867 |
| 应急物资、装 备 | 污染物降解药剂（PAM、PAC、次氯酸钠溶液等）、采样设备、便携式监测设 备等。 |
|  | ①衡阳市松木污水处理厂主要服务区域为蒸水北片区的部分区域以及松木片 |
|  | 区，主要处理服务范围内的生活污水，如果排入的污水未经预处理进入本污水 |
|  | 处理厂，可能会导致进水水质超标；或进水量严重超出设计处理能力，也将导 |
|  | 致出水水质超标，会污染受纳水体湘江。 |
| 应急处置措施 | ②当有关人员发现进水口在线监测系统报警，立即向应急办公室或值班负责人 汇报，并报告相关政府部门，组织化验人员在各个工艺环节取样化验，确定超 标物质，并报衡阳市生态环境局松木分局，尽快确定可能超标排放污水源，制 止其排放，当出现 CODCr、TN、TP、NH3-N 等主要污染因子超标排放时，立 即关闭排放口阀门，同时工艺工程师则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺 |
|  | 设备参数进行修改。 |
|  | ③当有关人员发现进水口在线监测系统出现流量异常超出设计处理规模时，立 |

|  | 即启动提升泵站加大进水提升能力，超出设计规模的水暂存于沉砂池，同时工 艺工程师则根据现有工艺设备，组织各工段对工艺设备参数进行修改。 |
| --- | --- |
| 应急监测方案 | - 监测因子：pH、COD、氨氮、SS、石油类等。 - 监测布点：厂区污水进水口，总排口下游 500、1000m 处，总排口上游 500m 对照断面； - 监测频次：正常情况下，事中监测 3 次，在事故得到初步控制，事故得 到控制以及事故应急处置完成各监测 1 次。 |
| 应急疏散及 注意事项 | / |
| 污染物 处置方法 | 污水临时储存在管网和池体中，待稳定后厂内继续处理，达标排放。 |

表 8-5	污水处理系统故障（设备故障、停电、极端天气、污泥膨胀或解体等）导致尾

水超标排放事件应急卡

| 事故特征 | - 风险物质：超标废水 - 风险单元：废水处理设备 - 风险特征：事故排放 |
| --- | --- |
| 响应级别 | Ⅰ级 |
| 可能的事故原因 | - 污水处理设备故障 - 停电 - 极端天气（暴雨等） - 污泥膨胀或解体 |
| 应急预警与响应程序 | - 事件确认：发现出水异常或污水处理系统故障等情况。 - 事故发现人及时报告给事故单元当班负责人。 - 当班负责人立即查看现场后报告应急值班领导。 - 应急值班领导上报应急指挥部后同时启动 I 级响应及相应的应急预案， 并按照 I 级响应开始组织应急工作组及时进行应急工作。 |
| 应急报告 | 报告内容：事故发生时间、地点、性质、伤亡基本情况等 联系电话： 应急总指挥：李亮 18773377701 应急办主任：禹芳 13787008681 湖南衡阳松木经济开发区管理委员会 0734-2635829 衡阳市生态环境局松木分局 0734-2635867 |
| 应急物资、装 备 | 污染物降解药剂（PAM、PAC、次氯酸钠溶液等）、采样设备、便携式监测设 备等。 |
| 应急处置措施 | - 污水处理设备故障 ①当该故障设备的停运不会引起出水水质的超标时，正常运行，马上组织维修 设备。 ②当故障设备的停运会引起出水水质的超标时，经请示应急指挥中心后，马上 停止该线的进水，减少处理水量。 ③设备维修完投入运行后，恢复该线的进水。 - 停电 |

|  | ①本污水处理厂供电为一用一备双电源，若出现短时间停电状况，可立即开启 厂区备用电源，维持污水处理厂设备正常运转。 ②若遇辖区内出现大面积停电状况，由于本污水处理厂的污水是通过厂区前污 水提升泵站提升至本污水处理厂进水口，因此发生辖区内大面积停电状况时污水无法进入本污水处理厂。 - 极端天气（暴雨等） ①根据天气预报，预先对各设备进行检查，确保完好，组织力量对厂区雨水管 线进行疏通，确保畅通。各岗位将各个设备间门窗关紧，防止雨水流入，影响 设备运行。 ②运行工随时观察各个处理水池的水位并向领导汇报；外出巡视，必须两人一 组，注意防滑；根据来水情况加大处理能力；当来水量过大，已超过污水厂的 处理能力时，运行班长及时向应急指挥中心汇报，应急指挥中心经请示总指挥 后向生态环境部门汇报。 - 污泥膨胀或解体 ①污泥膨胀。临时控制措施在未确定污泥膨胀的原因时采用，主要通过投加混 凝剂等无机或者有机高分子混凝剂提高污泥的压密性来改善污泥的沉降性能本公司主要采用聚丙烯酰胺（PAM）。 ②污泥解体。一般可通过显微镜观察来判别产生的原因。当鉴别出是运行方面 的问题时，应对污水量、回流污泥量、空气量和排泥状态以及 SVI、MLSS、DO 等多项指标进行检查，加以调整。当确定是污水中混入有毒物质时，应考 虑这是新的工业废水混入，需查明来源，并要求其按国家排放标准加以预处理 |
| --- | --- |
| 应急监测方案 | - 监测因子：pH、COD、氨氮、SS、石油类等。 - 监测布点：厂区污水总排口，总排口下游 500、1000m 处，总排口上游 500m 对照断面。 - 监测频次：正常情况下，事中监测 3 次，在事故得到初步控制，事故得 到控制以及事故应急处置完成各监测 1 次。 |
| 应急疏散及 注意事项 | / |
| 污染物 处置方法 | 污水临时储存在管网和池体中，待稳定后厂内继续处理，达标排放。 |

，

，

。

  - 应急监测

发生突发环境事件时，公司应急领导小组应迅速组织监测人员赶赴事故现场，协助专业的环境监测单位或衡阳市生态环境局松木分局派出的监测专家，根据实际情况，迅速确定监测方案，及时开展针对环境污染事故的环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对污染物质种类，污染物质浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事故能及时、正确的进行处理。

    - 应急监测的原则

- 应急监测的基本原则是：现场应急监测与实验室分析相结合，应急监测技术的先进性和现实可行性相结合，定性与定量、快速与准确相结合。

- 应急监测人员严格遵循《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010)进行取样、监测。迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、监测项目和监测方法等），及时开展环境应急监测工作，在尽可能短的时间内，按监测规范采样、分析，对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，迅速报告现场应急指挥部，为事故能及时、正确的进行处理提供依据。

- 应急监测终止后应当根据事故变化情况向领导汇报，并分析事故发生的原因，提出预防措施，进行追踪监测。

    - 应急监测方法

- 现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

- 对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

- 若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托当地具有环境应急监测能力的单位进行，必要时应与湖南省衡阳生态环境监测中心联系进行监测。

表 8-6	主要污染物应急监测方法

| 监测项 目 | 监测对象 | 推荐监测方法 | 使用仪器 |
| --- | --- | --- | --- |
| COD | ①厂区污水总排口 ②总排口下游 500m、1000m； 总排口上游 500m 设对照断面 | 重铬酸钾法 | 消解器 |
| BOD5 |  | 稀释与接种法 | 生化培养箱 |
| 氨氮 |  | 纳氏试纸分光光度法 | 可见分光光度计 |
| pH |  | 电极法 | pH 计 |
| 余氯 |  | HACH 快速测定法 | HACH 仪 |
| 总磷 |  | 钼酸铵分光光度法 | 可见光光度计 |
| 总氮 |  | 碱性过硫酸钾消解 | 紫外可见分光光度计 |
| SS |  | 重量法 | 电子天平 |
| 石油类 |  | 红外分光光度法 | 红外测油仪 |

    - 监测布点

表 8-7	突发环境事件应急监测点位一览表

| 监测项目 | 监测序号 | 监测布点 | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | W1 | 厂区污水总排口 | pH、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮、SS、TP、TN、石油类、余 氯等 |
|  | W2 | 总排口上游 500m 对照断面 |  |
|  | W3 | 总排口下游 500m |  |
|  | W4 | 总排口下游 1000m |  |

    - 监测频次

事发监测：若发生废水超标排放事故，现场采样人员 10 分钟内携带采样器具、防护设备赶赴监测点位调查采样。同时根据事故严重程度大小，决定是否请求湖南省衡阳生态环境监测中心支援。

事中监测：正常情况下，监测 3 次，在事故得到初步控制，事故得到控制以

及事故应急处置完成各监测 1 次，关注和记录污染物扩散速度、扩散范围和受影响人群。采样频次根据污染物量、扩散速度、扩散范围适当增加或减少采样频次。

事后监测：正常情况下，监测 2 次。

    - 监测人员的防护措施

- 进入突发性环境污染事故现场的应急监测人员，必须注意自身的安全防护，对事故现场不熟悉、不能确认现场安全或不按规定配备必需的防护设备（如防护服、防毒呼吸器等）时，未经现场指挥、警戒人员许可，不得进入事故现场采样监测。

- 应急监测时，至少应有 2 人同行。进入事故现场进行采样监测，应经现场指挥、警戒人员的许可，在确认安全的情况下，按规定配备必需的防护设备

（如防护服、防毒呼吸器等）。

- 进入易燃、易爆事故现场的应急监测车辆应有防火、防爆安全装置， 应使用防爆的现场应急监测仪器设备进行现场监测，或在确认安全的情况下使用现场应急监测仪器设备进行现场监测。

- 进入水体或登高采样，应穿戴救生衣或佩带防护安全带（绳），以防安全事故。

- 对需送实验室进行分析的有毒有害、易燃易爆或性状不明样品，特别是污染源样品应用特别的标识（如图案、文字）加以注明，以便送样、接样和分析人员采取合适的处置对策，确保他们自身的安全。

  - 加强应对事故性排放处理设施设备及物质的准备

当污水处理设施出现非正常运行，废水排放超标时，应立即对发生事故的工艺构筑物停止进水，并安排专业技术人员对发生故障的废水处理设施进行故障排查与抢修。工程污水处理设施恢复正常后，将废水排入处理设施重新处理。故针对事故性排放，运营单位日常应设置预防性的处理设施设备和储备相应的应急物质。

  - 建立责任追究机制

为避免发生水环境风险事故，必须建立健全科学的责任追究制度。如果发生水环境风险事故，必须按照相关制度进行责任追究，直至述诸法律追责。

第九章 入河排污口设置合理性分析

  - 位置与排放方式分析

    - 位置分析

衡阳市松木污水处理厂入河排污口位置设置于污水处理厂东侧的湘江左岸， 排污口坐标 112°39′16.5″E，26°57′49.75″N。本项目受纳水体为湘江，按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米”，功能区类型为工业用水区，执行地表水环境质量标准Ⅲ类。通过计算，该河段剩余环境容量可以容纳本入河排污口正常排放下的主要污染物。因此，本入河排污口基本满足该水功能区水质保护目标和水域限制排污总量要求。综上分析，本入河排污口位置设置合理。

    - 排放方式分析

根据《入河排污口管理技术导则（SL532-2011）》，入河排污口应设置在洪水淹没线之上；入河排污口应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查；入河排污口不得设暗管通入河道或湖库底部，如特殊情况需要设置管道的， 必须留出观测窗口，以便于采样和监督。根据调查，本入河排污口采用岸边管道排放的方式，排污口位于洪水淹没线以上，出口处方便采样、计量、监测等日常现场监督检查。排污口未破坏防洪设施，也不影响河道行洪。因此本入河排污口设置基本符合防洪要求、法律法规和国家产业政策规定以及国务院水行政主管部门规定条件。

    - 排放时期分析

本入河排污口根据污水厂接纳污水的特点，采用连续排放方式，即在湘江的枯水期、平水期和丰水期均有排放，根据预测结果可知，在正常排放下，排污口下游水质均可达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）III 类标准要求，不会对受纳水体水质水质产生较大影响。

  - 法律法规政策的符合性

    - 与国家法律相符性分析

1、与《渔业法》相符性分析

本项目为已建项目，厂区建设内容位于保护区外陆域范围，距离保护区水域直线距离约 110m，无水下作业，排污口建设及营运期尾水排放湘江四大家鱼国家级水产种质资源保护区实验区，建设单位已按规定开展专题评价，取得农业农村部长江流域渔政监督管理办公室《关于<衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告>的审查意见》（长渔函字[2024]136 号，符合规定。

2、与《水产种质资源保护区管理暂行办法》相符性分析

本项目排污口属依托原有排污口改建，由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口。项目为民生工程，均不是《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部 2016 年第 3 号令修订，2016 年 6 月 1 日起施行）

明令禁止的新建排污口项目，衡阳市松木污水处理厂 2015 年 7 月 17 日取得了衡阳市生态环境局（原衡阳市环境环保局）以衡环评[2015]056 号文予以批复，2024 年 3 月对项目完成了建设项目竣工环境保护验收工作，污染物排放能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准。

已委托编制《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》及并取得批复（详见附件），衡阳市松木污水处理厂已于 2024 年缴纳生态补偿资金，经过衡阳市松木污水处理厂处理，生活污水中 COD、氨氮可得到大幅削减，且湘江的水环境容量可满足污水厂废水排放的需求，符合规定要求。

3、与《中华人民共和国水法》相符性分析

衡阳市松木污水处理厂入河排污口位于湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区试验区，排水区不属于饮用水源保护区，不影响河道防洪，排污口设置不在《中华人民共和国水法》条文中禁止之列，符合规定要求。

4、与《中华人民共和国环境保护法》相符性分析

污水处理厂建设是衡阳市水环境保护基础工程，对湘江水域水环境保护有着重要作用，是落实《中华人民共和国环境保护法》“第二十八条 地方各级人民政

府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量”的具体体现，符合规定要求。

5、与《国务院办公厅关于加强入河入海排污口监督管理工作的实施意见》

（国办函[2022]17 号）的相符性分析

根据文件中：“（十二）严格规范审批。工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口的设置依法依规实行审核制。所有入海排污口的设置实行备案制。对未达到水质目标的水功能区，除城镇污水处理厂入河排污口外，应当严格控制新设、改设或者扩大排污口。”

本项目排污口直接受纳水体湘江现状水质为达标，且本项目为城镇生活污水处理厂，参照实施意见，城镇生活污水处理厂入河排污口不属于严格控制新设、改设或者扩大排污口的范畴，因此本项目排污口设置在湘江是符合“国办函[2022]17 号”的要求。

    - 与国家或地方政策相符性分析

- 与产业政策符合性分析

衡阳市松木污水处理厂为污水集中治理工程，根据《产业结构调整指导目录

（2019 年本）》，本项目属于鼓励类“四十三、环境保护与资源节约综合利用：

3．城镇污水垃圾处理”。因此，本项目符合国家产业政策的有关要求。

- 与《入河排污口监督管理办法》基本要求符合性分析

表 9-1	与《入河排污口监督管理办法》符合性分析

| 序号 | 《入河排污口监督管理办法》（水利部令第 47 号）禁止要求 | 本入河排污口情况 | 是否有该情形 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在饮用水水源保护区内设置入河排污口的 | 本项目排污口位于衡阳市石鼓区松木 乡金兰村湘江河道左岸，受纳水体为湘江，该河段不属于饮用水水源保护区 | 无 |
| 2 | 在省级以上人民政府要求削减排 污总量的水域设置入河排污口的 | 不在省级以上人民政府要求削减排污 总量的水域 | 无 |
| 3 | 入河排污口设置可能使水域水质 达不到水功能区要求的 | 根据预测结果分析，本入河排污口设置 不会使水域水质达不到水功能区要求 | 无 |
| 4 | 入河排污口设置直接影响合法取水户用水安全的 | 论证范围内无集中式城镇生活取水口 | 无 |
| 5 | 入河排污口设置不符合防洪要求 的 | 本入河排污口设置符合防洪要求 | 无 |
| 6 | 不符合法律、法规和国家产业政 策规定的 | 本入河排污口设置符合法律、法规和国 家产业政策规定 | 无 |
| 7 | 其他不符合国务院水行政主管部 门规定条件的 | 无其他不符合国务院水行政主管部门 规定条件 | 无 |

- 与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析

表 9-2	与《湖南省入河排污口监督管理办法》符合性分析

| 序号 | 《湖南省入河排污口监督管理办法》[湘政办发〔2026〕 18 号]要求 |  | 本入河排污口情况 | 是否有该 情形 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止设置排污口的 | 在饮用水水源保护区内 | 本项目排污口位于衡阳市石鼓区松木乡金兰村湘江河道左岸，受纳水体为湘江，该河段不属于饮用水水源一级、二 级保护区，满足要求 | 否 |
| 2 |  | 在风景名胜区水体、重要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值水体的保护区内新建； | 本项目入河排污口位于国家级种质资源保护区实验区，入河排污口为利用已有入河排污口进行改建及扩大，不属于 新建 | 否 |
| 3 |  | 其他不符合法律、法规和国家产业政 策规定的 | 本入河排污口设置符合法律、法规和国 产业政策规定的 | 否 |
| 4 | 严格限制入河排污口的 | 除城镇污水处理厂等重要民生工程的入河排污口外，严格限制在流域水生态环境质量不达标的水功能区设 置入河排污口 | 本项目入河排污口位置位于流域水生态环境质量达标区 | 否 |
| 5 |  | 位于国家级水产种质资源保护区的城镇污水处理厂等重要民生工程，确需设置入河排污口的，应合理利用既有排污口进行改建或将既有分散的排口整合，按照国家有关规定编制专题论证报告，经论证通过后方可设置。涉及其他环境敏感区的入河排污口设置，须严格遵守相关法律法规及 政策规定。 | 本项目入河排污口位于国家级水产种质资源保护区，为生活污水处理厂；本项目排污口属依托原有排污口改建，由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口；本项目已编制《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》及并 取得批复（详见附件） | 否 |

本项目排污口属依托原有排污口改建，由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口。项目为民生工程，均不是《水产种质资源保护区管理暂行办法》（农业部 2016 年第 3 号令修订，2016 年 6 月 1 日起施行）

明令禁止的新建排污口项目，衡阳市松木污水处理厂 2015 年 7 月 17 日取得了衡阳市生态环境局（原衡阳市环境环保局）以衡环评[2015]056 号文予以批复，2024 年 3 月对项目完成了建设项目竣工环境保护验收工作，污染物排放能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级 A 标准，衡阳市松木污水处理厂已于 2024 年缴纳生态补偿资金。

本项目已编制《衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资源保护区影响专题论证报告》及并取得批复（详见附件）。

因此衡阳市松木污水处理厂入湘江排污口基本符合《湖南省入河排污口监督

管理办法》的要求。

- 与《湖南省湘江保护条例》符合性分析

①本项目排污口位于衡阳市石鼓区松木乡金兰村湘江河道左岸，受纳水体为湘江，该河段不属于饮用水水源一级、二级保护区。

②本项目排污口属依托原有排污口改建，由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，不新建排污口。

综上所述，入河排污口设置无《入河排污口监督管理办法》（2015 年修正本）和《湖南省入河排污口监督管理办法》提出的不予同意设置入河排污口的情形，同时，符合《湖南省湘江保护条例》的要求。

    - 区域规划符合性分析

本项目为污水处理厂及配套管网建设项目，项目建设符合《衡阳市国土空间总体规划（2021—2035）》。

本工程为城镇污水处理厂，属民生工程，污水处理厂建设主要服务于蒸水北片区在环线以北的部分区域以及松木片区，接纳废水包括蒸水北片区在环线以北的部分区域以及松木片区内生活废水，项目的实施是对片区污水处理设施的完善，贯彻落实了全省推进城乡环境基础设施建设的会议精神，本项目排污口为依托原有排污口，未新建排污口，项目实施是对原老排污口进行科学、可控、达标的改建，且改建排污口可大大降低尾水排放对保护区试验区的影响，不会对纳污水体水质造成污染。项目符合湖南省住房和城乡建设厅等八部门关于建立绿色通道加快城乡污水处理设施建设前期工作的通知中的相关要求，

因此，本项目建设是与地方规划是相符的。

    - 与生态红线的相符性分析

污水处理厂尾水排污口由原石鼓区栗山港下游 70m 处生活入河排污口改建而成，依据衡阳市大雁地理信息有限公司出具的衡阳松木污水处理厂排污口与生态红线分析结果，其排污口（E112°39′16.3″，N26°57′48.98″）与生态红线（部下发 20210719）版无重叠（详见附件）

    - 水域管理要求的相符性分析

本项目入河排污口处于湘江左岸，排污口所在湘江涉及的水功能区为工业用水区，项目排污口污水受纳水体为湘江，水质目标为 III 类。本项目正常排放情

况下，尾水出水达到《城镇污水处理工程污染物排放标准》（GB18918-2002） 一级 A 标准，本排污口的设置有利于改善排污口所处水功能环境，本工程亦有利于全面有效的从源头解决周边地区对湘江水体污染问题，并为保障当地人民身体健康，促进当地环境、经济和社会持续、协调发展做出积极的贡献。同时，也有利于减轻湘江的水质污染压力，改善湘江的水环境功能。

    - 污染物排放量与水资源保护规划要求的相符性分析

根据核算，衡阳市松木污水处理厂污染物排放量可满足本项目排污许可年排放限值的要求。本项目的运营，将减少所在水功能区现状污染物入河量，水域纳污能力将得到提高。本项目作为减排项目，有效改善了所在水功能区域水质现状， 满足水域纳污能力要求。

    - 入河排污口河段河床稳定性和防洪影响分析

本项目流量为 0.579m3/s，远期流量为 1.157m3/s，远小于目前湘江枯水期流量（489m3/s），不会对湘江堤岸产生冲刷。此外，本项目排污口位于河岸边， 采用专用管道排放，不影响湘江正常行洪。因此，排污口设置对湘江的影响较小， 满足河道管理的要求。

本污水处理厂排污口的防洪设计应按防洪标准设计，入河排污口设置应符合国家规定的防洪标准和工程安全标准要求。

  - 水生态环境保护目标的符合性

    - 水功能区管理要求符合性分析

衡阳市松木污水处理厂入河排污口位置设置于污水处理厂东侧的湘江左岸， 排污口坐标 112°39′16.5″E，26°57′49.75″N。本项目受纳水体为湘江，按照《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），排污口所在区域属于“蒸水口至大浦镇师塘村上游 6000 米”，功能区类型为工业用水区，执行地表水环境质量标准Ⅲ类。

衡阳市松木污水处理厂处理后尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级标准 A 标准后，经改建排水专管排至污水厂东侧湘江左岸。

污水经污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）一级 A 标准后排放，根据现场监测及排污预测结果，正常排放情况下本项目入河排污口对湘江水质影响较小。项目排污口设置符合水功能区

管理要求。

  - 应采取的水生态环境保护措施及实施效果分析

    - 工程措施

- 强化废水预处理、完善雨污分流

为保证污水处理工程的正常运行，纳污范围内生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 中三级标准及对应的行业标准，同时必须达到污水处理厂进水水质标准要求。

- 完善管网建设、污水集中处理

①纳污范围内企业生活污水须经预处理后排入园区配套污水处理处理后排入湘江， 污水处理厂出水严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准。

②完善园区污水管网建设，提高园区污水收集率，建立污水管网、沿河排口巡查制度，防止污水外排水环境。

③加强污水处理厂运行管理，目前已交由专业运营单位进行运维。

- 建设事故应急设施，防范事故风险

已设置在线监测系统和应急措施，一旦发现超标排放，立即启动应急措施， 防止超标废水对外排放，确保不对河流产生影响。

    - 管理措施

      - 入河排污口监测

1、概述

本入河排污口监测按照《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017) 及《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978-2018）进行。入河排污口管理单位可根据工作需要对入河排污口进行监测，监测主要分为人工监测和自动监测，入河排污总量以及入河污染总量按日计算。

2、人工监测要求

入河排污口人工监测应符合下列基本要求：

- 应对入河排污口废污水排放量和主要污染物质的排放浓度实施同步监测；

- 在入河排污口进行样品测量、采样及运输时，应采取有效防护措施，,

防止有毒有害物质、放射性物质和热污染危及人身安全。监测项目与采样方法应符合下列要求：

- 常规监测项目为流量、pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮共 7 项。

- 监测方法应按照国家现行的检验、检测方法执行，所采用的分析方法应符合国家和行业有关标准的规定。

- 监测点位为厂区废水总排口。

3、自动监测要求

入河排污口自动监测设置应符合下列基本要求：

- 对排污量较大的入河排污口以及排入重要水域的水功能区的入河排污口应实施自动监测；

- 对入河排污口废污水的排放量和主要污染物质排放浓度应实施自动监测。

2、自动监测项目为国家或地方考核项目的，实施水质水量同步自动监测。

3、污染物总量监测与计算方法应符合下列要求：

- 对入河排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线波动较小的，用瞬时流量、污染物浓度代表日平均流量和污染物平均浓度，计算每日入河排污总量；

- 对入河排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线虽有明显波动，但其波动有固定的规律的，可用一天中几个等时间的瞬时流量、污染物浓度来计算平均 流量和污染物平均浓度，计算每日入河排污总量；

- 对排污口流量、污染物浓度与时间排放曲线，即有明显波动又无规律可循的，必须连续定流量、污染物浓度，通过加权平均每日入河排污总量。

4、本项目监测方案一般原则：

建设单位拟委托有资质的监测机构开展监测工作，并对监测数据进行记录、整理、统计和分析，同时记录手工监测期间的工况，包括运行负荷、污染治理设施运行情况等。

自行监测要求：本项目采用人工监测的方式对本污水处理厂入河排污废水进行监测，监测点位、指标及频率具体见下表：

表 9-3	本污水处理厂废水排放自行监测点位、指标及监测频次

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | 流量、pH 值、水温、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮 a | 自动监测 |
|  | 悬浮物、色度、五日生化需氧量、动植物油、石油类、阴 离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 月 |
|  | 总镉、总铬、总汞、总铅、总砷、六价铬 | 季度 |
|  | 烷基汞 | 半年 |
|  | GB 18918 的表 3 中纳入许可的指标 | 半年 |
|  | 其他污染物 b | 半年 |
| 雨水排放口 | pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物 | 月 c |
| a、总氮自行监测技术规范发布实施前，按日监测。 b、接纳工业废水执行的排放标准中含有的其他污染物。 c、雨水排放口有流动水排放时按月监测。若监测一年无异常情况，可放宽至每季度开展一次 监测。 |  |  |
| 注：设区的市级及以上生态环境主管部门明确要求安装自动监测设备的污染物指标，须采取 自动监测。 |  |  |

采样和测定方法

- 手工监测

手工采样方法的选择参照《 城镇污水处理厂污染物排放标准》

（GB18918-2002）和 HJ493、HJ494、HJ495 和 HJ/T91 执行。

- 测定方法

按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中规定的测定方法标准执行。

- 数据记录要求

监测期间手工监测的记录按照《排污单位自行监测技术指南 总则》

（HJ819-2017）执行。应同步记录监测期间的运行工况。

4）监测质量保证与质量控制

按照 HJ819 要求，排污单位应根据自行监测方案及开展状况， 梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

6）自行监测信息公开

排污单位应安装 HJ819 要求进行自行监测信息公开。

      - 入河排污口规范化建设及管理要求

入河排污口规范化建设是一项基础性工作，做好入河排污口规范化建设和管理，可以科学的掌握各类污染源实际排放情况。本工程建设单位应严格按照国家、

省、市生态环境部门的规定和要求,切实满足监测和监管的需求,排污单位必须 按照相关要求设置和制作入河排污口标志牌。未经管理部门允许,任何单位和个 人不得擅自设置、移动、扩大入河排污口。排污单位要根据省市相关要求,建立 入河排污口基础资料档案和监督检查档案。

项目入河排污口需参照«入河入海排污口监督管理技术指南 入河排污口规 范化建设»(田1309-2023)进行规范化建设。具体要求如下:

1、	总体要求

- 便于釆集样品、计量监控、设施安装及维护、日常现场监督检查、公众参 与监督管理。

- 充分考虑安全生产要求,统筹防洪、供水、堤防安全、渔业生产等方面需 要,避免破坏周围环境或造成二次污染。

- 分类施策,规范建设。排污口建立档案;污水处理厂排口设置标识牌、监 测釆样点;釆用管道形式排污且检修维护难的排污口,在口门附近设置检查井。

2、	监测釆样点设置

- 监测釆样点设置在厂区外、污水入河前。

- 根据排污口入河方式和污水量大小,选择适宜的监测釆样点设置形式。监 测釆样点设置应考虑实际釆样的可行性和便利性。污水排放管道或渠道监测断面 应为矩形、圆形、梯形等规则形状。测流段水流应平直、稳定、有一定水位高度。

3、	检查井设置

- 检查井设置位置与污水入河处的最大间距根据疏通方法等情况确定,具体 要求参照GB50014规定。

- 检查井满足排污口检修维护工作需求,各部分尺寸要求参照GB50014规 定。

- 检查井设置的安全防护要求参照GB50014规定。

4、	标识牌设置

- 标识牌设置在污水入河处或监测釆样点等位置,便于公众监督。

- 标识牌公示信息包含但不限于排污口名称、编码、类型、管理单位、责任 主体、监督电话等,可根据实际需求釆用文字或二维码等形式展示。标识牌可选 用立柱式、平面式等。

- 标识牌应具有耐候、耐腐蚀等理化性能,保证一定的使用寿命。

91

- 标识牌公示信息发生变化的,责任主体应及时更新或更换标识牌。

5、视频监控系统及水质流量在线监测系统设置

- 设置视频监控系统对监测釆样点和污水出流状况进行监控和摄录的,设置

应满足以下要求:

α)基座宜釆用混凝土材质,基座的浇筑应满足后期线缆敷设需要,基座埋 设在基坑内,基坑的开挖深度满足立杆抗风、抗震等稳定性要求;

ド立杆高度满足前端视频监控器使用及检修需要,立杆表层应进行防腐防 锈处理,底部与基座稳固连接,设置防雷及接地系统;

の高清数字摄像头水平分辨率不低于1080?,网络视频录像机硬盘满足当 前站点90天的视频存储容量要求;

わ设备箱空间尺寸满足所有箱体内设备的安装布线要求,箱体宜釆用不锈 钢材质,设置百叶窗散热,并满足防水、防虫、防盗等要求;

勇路由器应支持多种数据釆集和视频监控设备,满足46及以上通信要求, 支持全网通信制式;

£)优先釆用双路供电,可选供电方式包括太阳能供电、风カ供电、有线供 电等,保证设备稳定持续运行,同时预留远程控制和设备重启功能接口,提高设 备的可维护性。

- 按照国家有关规定开展摄影、摄像等活动,做好安全保密工作。

- 水质和流量在线监测系统安装在监测釆样点处,安装、验收、运行、数据 有效性判别等要求参照田353、田354、田355、田356规定。

- 鼓励利用现有公安、交通等视频监控系统开展排污口监控,统筹安装排污 口视频监控系统与公安、交通等视频监控系统。

- 鼓励规模以上城镇污水处理厂排污口设置视频监控系统及水质流量在线 监测系统。

6、档案建设

- 排污口档案应当真实、完整和规范。

- 排污口文件材料、影像资料等的形成与积累、整理、归档及档案的管理与 利用等其他要求参照田/8.4规定。

- 下列文件、记录和数据属于归档范围:

α)排污口基本信息资料;

92

ド 排污口设置审批相关文件(包括申请文件或登记表、同意或不予同意设

置决定书、管理部门盖章的证明文件、排污口设置论证报告等)；

け 排污口监督检查资料;

わ排污口监测资料;

0)其他有关文件和资料。

9.4.3对水生生态的保护措施

9.4.3.1在线监测措施

目前,厂区内已在生活废水处理前进ロ、尾水总排口等2个点位均设置了在 线监测设备,主要监测化学需氧量、氨氮、总磷、总氮等污染因子的数据。

已做好在线监测与相关部门的联网工作。确保进水水质在可接受范围内,防 止高浓度污水影响污水处理系统的正常运行,一旦发现进水中污染物浓度高于进 水水质控制要求,应迅速阻断进水或釆取应急处理措施,追查污染源头。如果排 水水质超标,必须立即查找原因,检修相关设备,防止超标水体进入保护区。

除在线监测外,厂内每日还进行自行监测,并对自行监测的数据记录存档。

9.4.3.2管理措施

1、	加强运营管理:必须认真做好污水处理厂的日常管理工作,加强对员エ 的培训和教育,提高其工作责任心;制定各项规章制度和操作规程,避免因操作 失误而造成事故排放。

2、	定期检修机械设备:加强对各类设备的定期检查、维护和管理,以减少 事故隐患;污水处理厂釆用双电源设计,电カ有保障,防止因停电而造成运转事 故。

3、	设置警示牌:规范建设排水管道及排污口,管道相应位置及排污口设置 明显的警示标志,确保管道及排污口的安全运行。

9.4.2.3环境风险防控措施

为确保整个污水厂的稳定正常运行,预防各类突发事件,目前厂方已编制了 «突发环境事件应急预案»并进行了备案,同时还制定了相关的环境保护制度, 适用于全厂各级环境保护管理。为确保各项环保设施稳定运行,各个环境管理措 施落实到位,责任到人,成立了以总经理为总指挥的环境管理机构。

9.4.2.4水生态修复措施

根据«衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产种质资

93

源保护区影响专题论证报告»,本项目对水生态修复措施如下:

1、	增殖放流

污水处理厂处理总规模为10万m3/d,其中,近期已建规模为5万m3/d,远 期预留规模为5万m3/d。目前尚未满负荷运行,根据目前已建成实际规模量, 每年带入湘江的污染物总量:¢0。912.5れ氨氮91.25れ总氮273.75れ总磷9.1水 悬浮物182.5代

增殖放流品种确定:水中氮、磷等营养物质的增加将导致浮游生物含量的升 高,可通过改变生态系统中鱼类种群结构以达到控制藻类生物量,达到降低水体 氮磷含量的目的。浮游生物为水体氮磷的主要消耗者,保护区主要保护对象鲢和 鳙可通过滤食浮游生物,达到净化水质的作用。同时考虑增殖放流部分青鱼和草 鱼,以恢复保护区主要保护对象的种群数量。拟每年增殖放流“四大家鱼”亲本 180组,实施年限为5年,放流数量根据污水处理厂的日处理规模做适当调整。

2、	渔业环境监测

为科学评估污水处理厂对水域环境的影响,拟在项目之后的运营期对保护区 进行渔业资源与生态环境监测,为科学养护保护区鱼类资源与生态环境提供依 据。监测时间为3年。重点监测排污口附近及下游河段水质及水生生物状况。

监测内容主要是水体理化性质(主要为N、R各种形式组分动态),浮游植 物、浮游动物、底栖动物、周丛生物的种类、现存量及时空分布。调查保护区内 渔业资源状况,主要是种群结构和生物多样性变化。每年监测3次,分别安排在 鱼类繁殖期、越冬期和育肥期。每年监测费用15万元,承担单位需向业主提交 年度监测报告。

在尾水进入保护区的临近水域设置水质在线监测系统,时刻监控尾水水质。 监测费用在污水处理厂日常运营经费中列支。

9.4.4开展排污口设置竣工验收

为加强入河排污口监督管理,切实保护水资源和水环境,入河排污口设置单 位在工程竣工验收后,应尽快向设置审批单位申请验收,经验收合格后的入河排 污口方可正式投入使用。

入河排污口设置验收内容应包括:污水处理设施验收合格;入河排污口设置 审批手续完备,技术资料齐全;入河排污口已按行政许可决定的要求建成,污水 排放符合行政许可决定中提出的标准及总量控制要求;有削减要求或削减承诺 94

的,有关措施和承诺已经落实;污水处理设施水质水量监测设备、监测频次、报 送信息方式等符合有关规定的要求;入河排污口设置单位有完善的水污染事件应 急预案;有关水资源保护措施全面落实等。

95

第十章结论与建议

10.1.结论

10.1.1入河排污口

入河排污口位置:衡阳市石鼓区松木乡金兰村,湘江左岸

入河排污口位置:东经112° 39' 16.5〃,北纬26° 57' 49.75"

入河排污口类型:改建(补办手续)

入河排污口分类:生活污水排口

排放方式:连续排放

入河方式:管道

纳污水体:湘江

排入的水功能区:湘江衡阳工业用水区,执行«地表水环境质量标准» (GB3838-2002)皿类标准

排放规模:50000m3/d

设计排放标准:出水水质执行«城镇污水处理厂染物排放标准» (6め8918-2002) 一级 人 标准。

入河排污口设置满足«中华人民共和国水法»«中华人民共和国环境保护法» 等要求,本项目入河排污口位于湘江,属于“非保护区、饮用水源区、缓冲区、 非禁止设置水域”,因此,本项目入河排污口设置与水功能区管理要求是相适应 的。

10.1.2入河排污口设置影响分析结论

正常排放情况下,枯水期污水进入湘江后。0。〇\ №^3-N、邛预测结果满 足«地表水环境质量标准»(GB3838-2002)Iπ类标准限值,因此,本排污口的 设置不改变排污口所处水功能区及下游水功能的使用功能,也不会影响相邻水功 能区的使用。

非正常排放情况下,枯水期污水进入湘江后¢0。^预测结果流经9m后能 满足«地表水环境质量标准»(GB3838-2002) III类标准限值,四3胡预测流经 600I后满足«地表水环境质量标准»(GB3838-2002)πI类标准限值,非正常排

96

放对湘江水质的影响较大,需杜绝非正常排放现象。

项目为减排项目,污水处理厂运行后将蒸水北片区在环线以北的部分区域以 及松木片区的生活污水收集处理后再排入湘江;将原来未处理、分散排放的污水 变成处理后、有序排放;对湘江的水质改善有着积极的作用。

本项目尾水排放涉及位于保护区实验区,其尾水排放将导致保护区水体中氨 氮、总氮、总磷的增加。湘江具有足够的受纳能力,排水不会对保护区水质产生 明显影响。受影响的水域主要在排污口附近,对整个保护区水质和鱼类等水生生 物影响较小。

10.1.3入河排污口设置合理、可行性

本污水处理厂入河排污口位于国家级种质资源保护区实验区,本项目排污口 属依托原有排污口改建,由原石鼓区栗山港下游70m处生活入河排污口改建而 成,不新建排污口。项目为民生工程,均不是«水产种质资源保护区管理暂行办 法»(农业部2016年第3号令修订,2016年6月1日起施行)明令禁止的新建 排污口项目,衡阳市松木污水处理厂2015年7月17日取得了衡阳市生态环境局 (原衡阳市环境环保局)以衡环评[2015]056号文予以批复,2024年3月对项目 完成了建设项目竣工环境保护验收工作,污染物排放能满足«城镇污水处理厂污 染物排放标准»(6め8918-2002)中一级入标准。

己委托编制«衡阳市松木污水处理厂工程对湘江衡阳段四大家鱼国家级水产 种质资源保护区影响专题论证报告»及并取得批复(详见附件),衡阳市松木污 水处理厂已于2024年缴纳生态补偿资金,经过衡阳市松木污水处理厂处理,生 活污水中¢0。、氨氮可得到大幅削减,且湘江的水环境容量可满足污水厂废水 排放的需求,符合规定要求。

本污水处理厂入河排污口设置符合国家法律法规和相关产业政策,入河排污 ロ不涉及饮用水水源保护区,不位于省级以上人民政府要求削减排污总量的水 域。企业废水直接纳污水体为湘江,据调查,本入河排污口下游段为エ业用水区, 湘江在接纳本污水处理厂排水后,受影响水域范围及受影响程度有限。入河排污 口设置后,污染物排放量小于湘江水功能区纳污总量,不会改变水功能区水质类 别,本项目排污口设置不影响邻近其他取水户用水安全,不影响防洪、行航安全, 不会对周边水生生态造成重大影响。本工程排污口设置及排放方式合理、可行。

97

10.1.4综合结论

衡阳市松木污水处理厂入河排污口的设置符合国家相关法律法规;符合«湖

南省入河排污口监督管理办法»(湘政办发〔2026) 18号);满足城镇发展规 划;符合水资源管理要求;符合水功能区管理要求;对防洪及下游农灌不造成影 响;不影响第三者权益。在正常排放情况下本入河排污口对湘江水质影响较小。 因此,衡阳市松木污水处理厂入河排污口设置是可行的。

10.2.建议

- 为确保入河排污口污水处理达标排放,应严格执行污水处理厂进水的 排放标准。

- 项目建设必须严格执行“三同时”制度,项目运营期,应确保退水达 标和限制排污总量排放,并釆取有效措施杜绝入河排污口事故排放。

- 项目建设涉及的第三人合法水事权益项目业主应负责协调、落实解决, 并承担相应责任。

- 污水处理厂应积极配合和服从主管部门对设置排污口所在水域功能区 以及上下游相邻水功能区的管理,建立废污水排放水质监测分析记录,定期向主 管部门报送信息;入河排污口建成运行前,接受并配合主管部门监测机构的验收 监测;营运期,接受并配合主管部门监测机构定期或不定期的监测。

- 入河排污口规范化建设应包括统ー规范入河排污口设置、竖立明显的 建筑物标示碑、实行排污口的立标管理、标明水污染物限制排放总量及浓度情况、 明确责任主体及监督单位等内容。

- 加强管理和设备维护工作,保持设备的完好率和处理的高效率。备用 设备或替换下来的设备要及时检修,并定期检查,使其在需要时能及时使用,特 别是确保在线检查仪正常使用,防止污水未处理直接流入湘江。

98